## Лист1
СТ. Девяткино
Наименование Потребителя |  |  | Мощность на ед. измерения |  |  | Кол-во одновр. Раб. Едениц | cos | tg | расчетная мощность |  |  | Расч. Ток, А | фаза | Примичание
|  |  | Pi, Вт | Qi, Вар | Si, ВА |  |  |  | Sактив, Вт | Sреакт, ВАр | Sполн, ВА
Рельсовые цепи ГП |  |  | 30 | 8.3 | 31.1 | 30 |  |  | 900 | 249 | 933
Рельсовые цепи ПП |  |  | 8 | 2.8 | 8.5 | 50 |  |  | 400 | 140 | 425
РЦ. Потери в тр-рах (20%) | [8 empty] | 260 | 77.8 | 271.6
Светофоры выходн. И маневр. |  |  | 21 | 6.8 | 22 | 30 |  |  | 630 | 204 | 660
Светофоры входные (лампа) |  |  | 31 | 11.3 | 60 | 8 |  |  | 248 | 90.4 | 480
Контроль стрелок |  |  | 7.7 | 5.3 | 9.3 | 19 | 0.83 | 0.67 | 146.3 | 100.7 | 176.7
Перевод стрелок (137В) |  |  | 534 | 504 | 742 | 6 | 0.72 | 0.96 | 3204 | 3024 | 4452
Кодирование АЛСН(пути) |  |  | 60 | 80 | 100 | 5 |  |  | 300 | 400 | 500
Кодирование АЛСН(горловина) |  |  | 36 | 48 | 60 | 5 |  |  | 180 | 240 | 300
УСО 24 В( с учетом КПД источников) |  |  |  |  | 300 | 1 |  |  |  |  | 300
ЦПУ 24 В( с учетом КПД источников) |  |  |  |  | 450 | 1 |  |  |  |  | 450
интерф.реле 24 В на 1 УСО |  |  |  |  | 22 | 1 |  |  |  |  | 22
Выпр. 24В релейн. | 0.32 | А на 1 стрел |  |  | 0,32А | 19 |  |  |  |  | 145.92
АПК-ДК,ДЦ |  |  | 1200 |  |  | 1 | 0.7 | 1.02 | 1200 | 1224.2 | 1714.3 | 7.79
Аварийное Освещ. Пожарн. Сигн. |  |  | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.48 | 1470 | 290.6 | 1837 | 3.03
преезд |  |  | 1764 | 1800 | 2520 | 1 |  |  | 1764 | 1800 | 2520
ВСЕГО: | [10 empty] | 15187.52
фА
фВ
фС
Всего без учета перевода стр. | [10 empty] | 10735.52
Расчетная мощность УБП(+20%) | [10 empty] | 12882.624
Гарантированные нагрузки
Электрообогрев стр. переводов |  |  | 45 | 22 | 50 | 24 |  |  | 1080 | 528 | 1200
кондиционеры |  |  | 1500 | 1300 | 1700 | 3 |  |  | 4500 | 3900 | 5100
заряд батарей УБП Кс=0,3 |  |  |  |  | 6000 | [5 empty] | 2000 |  |  | 2х75Ач
Зарядное уст-во,логика ДГА | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1200
Потери УБП и ИТ (13%) | [10 empty] | 1674.7411
ВСЕГО: | [10 empty] | 11174.7411
фА
фВ
фС
ИТОГО: | [10 empty] | 24057.3651
фА
фВ
фС