Дорога_______________										    Форма ЭУ-46 0384837

Предприятие_________                								Утверждена ОАО «РЖД» в 2004г.

Цех________________

Лицензия №_____________

«___"______________200   г.

ПРОТОКОЛ №____

ПРОВЕРКИ   ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ С РЕЛЕ СЕРИИ РНТ- ____

1. Основные технические данные:

  - Защиты.

| Назначение | Место установки | Обозначение на схеме | Фаза | Год выпуска | Тип | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Защищаемого объекта.

    - Данные трансформатора (автотрансформатора, реактора).

| Тип | Мощность, МВА |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Номинальный ток, А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН |

1.2.2. Данные генератора (синхронного компенсатора, электродвигателя).

| Тип | Мощность, МВт | Напряжение, кВ | Коэффициент мощности | КПД, % | Номинальный ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2.3. Данные системы шин.

| Напряжение, кВ | Количество присоединений | Максимальный ток нагрузки, А |
| --- | --- | --- |

  - Данные трансформаторов тока защиты.

| Обозначение на схеме | Тип | Место установки | Номинальный ток, А |  | Коэффициент трансформации | Схема соединений ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первичный | вторичный |  |  |

2. Уставки защиты.

2.1. Параметры срабатывания.

| Плечо защиты | Ток срабатывания, А |  | Обозначение обмотки и число витков | RКЗ, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первичный | вторичный |  |  |

2.2.Дополнительные указания:

Уставки заданы

(кем, когда, номер документа)

3. Проверка состояния устройств защиты.

3.1. Осмотр, проверка механической части и проверка изоляции дифференциальных реле.

| Обозначение реле | Состояние реле и контактных поверхностей по результатам осмотра и механической регулировки | Сопротивление изоляции обмоток и контактов на корпус и между собой, МОм, не менее |
| --- | --- | --- |

3.2. Измерены сопротивления изоляции ДЗ и ее внешних цепей.

| Цепи | Сопротивление изоляции относительно цепей, МОм, не менее |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | корпуса | токовых | Оперативных |
| Токовые |  |  |  |
| Оперативные |  |  |  |
| Сигнализации |  |  |  |

3.3. Испытана изоляция ДЗ.

Изоляция всех токоведущих цепей защиты по отношению к корпусу испытана переменным напряжением 1000В, 50Гц в течении 1 мин.

Повторно произведена проверка сопротивления изоляции защиты согласно требованиям 3.2.

Сопротивление изоляции

4. Проверка электрических характеристик реле РНТ.

4.1. Проверка исполнительного органа при отключенном НТТ.

| Обозначение реле | Напряжение срабатывания, В | Ток, А |  | Коэффициент возврата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | срабатывания | возврата |  |

4.2. Проверка правильности выполнения короткозамкнутых обмоток реле.

| Обозначение реле | Число витков рабочей обмотки |  |  |  |  | Ток короткозамкнутого контура реле при RКЗ=_____Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RКЗ=_____Ом |  | RКЗ=  |  |  |
|  |  | IСР, А | FСР, А | IСР, А | FСР, А |  |

4.3. Проверка МДС срабатывания и тока срабатывания реле на рабочих уставках.

| Обозначение реле | Плечо защиты | Рабочая обмотка реле | Число витков | Ампер-витки срабатывания реле, А | Ток, А |  | Коэффициент возврата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | срабатывания | возврата |  |

4.4. Проверка коэффициента надежности.

| Обозначение реле | Ток в обмотке исполнительного органа, А при токе в первичной обмотке |  |  | Коэффициент надежности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ICР | 2ICР | 5ICР | Кн2 | Кн5 |

4.5. Проверка надежности работы контактов реле.

При напряженности оперативного тока, соответствующем (1,0–1,1)UНОМ проверено отсутствие вибрации и искрения контактов исполнительного органа как при плавном изменении первичных ампер-витков от 1,05 до 5,0 FСР, так и при подаче токов разных значений в указанном диапазоне толчком.

Вибрация и искрение контактов отсутствуют, параметры настройки реле до и после проверки не изменились.

5. Комплексная проверка защиты

5.1. Опробование защиты в полной схеме присоединения.

Проверено взаимодействие реле ДЗ при UНОМ и 0,8 UНОМ. Взаимодействие соответствует принципиальной схеме.

5.2. Проверка токов срабатывания дифференциальных реле в полной схеме защиты.

| Обозначение ТТ плеча защиты | Обозначение реле | Обмотка реле |  | Ток подан на зажимы панели (ИБ) | Ток срабатывания, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обозначение | число витков |  |  |

5.3. Определение времени срабатывания защиты при IР=2IСР=____А (ток подавался на зажимы панели)

| Ток подан в реле |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Время действия защиты, с |  |  |  |

6. Проверена защита рабочим током _____________

IНОМ=_____А со стороны _____кВ.

6.1. Проверена отстройка защиты от бросков тока намагничивания: при ____кратном включении на напряжение ____ кВ контакты всех дифференциальных реле оставались неподвижными.

6.2. Снятие векторной диаграммы токов.

При снятии векторной диаграммы токов напряжение подавалось со стороны ____ кВ.

| Обозначение ТТ плеча защиты | Фаза | Токи в цепях защиты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение, А | Угол, эл.град. |
|  | А |  |  |
|  | В |  |  |
|  | С |  |  |
|  | 0 |  |  |
|  | А |  |  |
|  | В |  |  |
|  | С |  |  |
|  | 0 |  |  |
|  | А |  |  |
|  | В |  |  |
|  | С |  |  |
|  | 0 |  |  |

6.3. Проверено выравнивание ампер-витков дифференциальных реле.

| Исключены токи плеча защиты | Снят испытательный блок | Реле | Напряжение на обмотке исполнительного органа, В |
| --- | --- | --- | --- |

6.4. Проверено напряжение небаланса.

| Обозначение реле | Напряжение небаланса, мВ |
| --- | --- |

Примечание:

Заключение:

| П Р И Б О Р Ы | № п/п | Наименование прибора | Тип | № прибора | Класс точности | Дата проверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Испытание производили:	_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

Протокол и работу

принял – нач.ЭЧЭ:		_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)

Протокол проверил

начальник РРУ:		_________________		__________________

(Подпись)				(Фамилия)