Дорога_______________							    Форма ЭУ-128 0361869

Предприятие_________                						Утверждена ОАО «РЖД» в 2004г.

Цех________________

___________________________

(объект)

____________________________

(присоединение)

Лицензия № _________________						____________________________

от «     » _________  20   г.						     от «     » _________  20     г.

# ПРОТОКОЛ №__________

### Испытания полупроводникового преобразователя

типа _____________ заводской номер __________

А.	Испытания изоляции

| № п/п | Наименование испытываемого элемента | Элементы, заземленные при испытании | Сопротивление изоляции (MOM) | Испытательное напряжение | Ток утечки (мкА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фаза выпрямителя |  |  |  |  |  |
| 1 | Токоведущие части и вентили | Нейтральный каркас. Заземленная конструкция фазы. Низковольтные цепи защиты правления и сигнализации |  |  |  |
| 2 | Нейтральный каркас | Заземления конструкция фазы, токоведущие части и вентили, низковольтные цепи защиты, управления и сигнализации |  |  |  |
| 2. Шкаф защиты от перенапряжения (RC) |  |  |  |  |  |
| 1 | Проходные изоляторы | Конструкция шкафа (при отсоединенных проводах и конденсаторах) |  |  |  |
| 2 | Провода ПС и сопротивления | Конструкция шкафа |  |  |  |
| 3 | Обкладка конденсаторов | Корпус |  |  |  |

Б.	Проверка распределения тока между параллельными ветвями вентилей

| Фазы | Общий ток | Токи по ветвям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| а1 |  |  |  |  |  |  |
| с2 |  |  |  |  |  |  |
| в3 |  |  |  |  |  |  |
| а4 |  |  |  |  |  |  |
| с3 |  |  |  |  |  |  |
| в6 |  |  |  |  |  |  |

Максимальное отклонение для вентилей одного горизонтального ряда не

превышает _______% от среднего значения.

Примечание: Замер должен происходить не менее чем в трех точках каждой группы параллельно соединенных вентилей.

В. Проверка распределения обратного напряжения между последовательно соединенными вентилями (для преобразователей с нелавинными вентилями)

На фазу (полуфазу) подавалось напряжение ____ кВ. макс.

Максимальное отклонение напряжения на вентилях не превышает ____% от среднего значения.

Примечание: При наличии сопротивлений связи напряжение замеряется на каждой группе параллельно соединенных вентилей и при отсутствии на каждом вентиле в отдельности.

Г. Проверка работы защиты от пробоя вентилей

На фазу (полуфазу) подавалось ____________ напряжение кВ.

При закорачивании вентилей в каждой группе защита работает нормально. Срабатывают выходные и указательные реле (появляется световой сигнал) отключается агрегат, выдается сигнал.

Д. Проверка эффективности системы охлаждения и защиты от пропадания воздушного тока

1). Определение скорости воздуха между ребрами охладителей (согласно инструкции ЦНИИ)

| Фаза (полуфаза) | Температура охлаждающего воздуха (Т) | Измеренное статическое давление (Р2) | Давление, приведенное к температуре Т = 20С°(Р20) | Скорость воздуха между ребрами (Vр) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а1 |  |  |  |  |
| с2 |  |  |  |  |
| в3 |  |  |  |  |
| а4 |  |  |  |  |
| с3 |  |  |  |  |
| в6 |  |  |  |  |

2). Проверка работы защиты от пропадания Воздушного потока

При включенном вентиляторе (вентиляторах) все реле подтянуты, контакты их разомкнуты. При отключении вентиляторов все реле отпадают замыкают контакты. Отключается масляный выключатель, выпадает указательное реле и выдается сигнал.

3. Дополнительные испытания и проверки

Заключение

| П Р И Б О Р Ы | № п/п | Наименование прибора | Тип | № прибора | Класс точности | Дата проверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Испытание производили	______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

Протокол и работу

принял - нач. ЭЧЭ:		______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

Протокол проверил

начальник РРУ:		______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)