Дорога_______________								    Форма ЭУ-58 0361823

Предприятие_________                						Утверждена ОАО «РЖД» в 2004г.

Цех________________

Лицензия № _________________

от «     » _________  20   г.

ПРОТОКОЛ №____________

# ИСПЫТАНИЯ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА

1. Основные данные

| Тип | Предприятие-изготовитель | Заводской номер | Год изготовления | Номинальное напряжение, обмоток, В |  |  | Напряжение короткого замыкания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВН | СН | НН |  |

2. Результаты измерений

2.1. Измерение потерь холостого хода.

| Напряжение подано на выводы | Закорочены выводы | Напряжение, В | Ток, А | Измеренные потери, Вт | Потери в приборах, Вт | Потери холостого хода, Вт | Потери по заводским данным, Вт | Отличие от заводских данных, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2.	Проверка коэффициента трансформации.

Наибольшее отличие коэффициента трансформации от расчетного значения

составляет __ % на __ положении переключающего устройства для фаз __ .

2.3.	Действие переключающего устройства типа _____________ проверено в соответствии с заводской инструкцией.

2.4.	Испытание маслонаполненных вводов при t __ °С в отдельном протоколе № __ .

  - Сопротивление изоляции в тангенс угла диэлектрических потерь трансформатора.

| Схема измерений | Результаты измерений при t = __ °С |  |  |  | Результаты измерений, приведенные к заводской t = ______ °С |  | Заводские данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R15 МОм | R60 МОм | tg  % | С, пФ | R60 МОм | tg  % | R60 МОм | tg  % | С пФ |
| ВН-Корпус+СН+НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН-Корпус+ВН+НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НН-Корпуе+ВН+СН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВН+СН-Корпус+НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВН+СН+НН-Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.	Сопротивление обмоток постоянному току.

    - Сопротивление постоянному току обмотки __ с устройством РПН,

измеренное при t = __ °С.

| Положение переключателя | Сопротивление, Ом |  |  | Максимальное расхождение между фазами, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А - В (А-0) | В - С (В-0) | С-А(С-О) |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |

Наибольшее отличие измеренного сопротивления, приведенного к заводской температуре, на __ положении переключателя фазы __ составляет __ %.

2.6.2.	Сопротивление постоянному току обмотки __ с ПБВ, измеренное при t =______ С

| Положение переключателя | Сопротивление, Ом |  |  | Максимальное расхождение между фазами, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А - В (А-0) | В - С (В-0) | С-А(С-О) |  |
| I |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |

    - Сопротивление постоянному току нерегулируемой обмотки,

измеренное при t = __ °С.

| Обмотка | Сопротивление, Ом |  |  | Максимальное расхождение между фазами, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а- в | в -с | с-а |  |
| НН1 |  |  |  |  |
| НН2 |  |  |  |  |

2.7.	Проверка встроенных трансформаторов тока.

    - Сопротивление изоляции обмоток трансформаторов тока,

измеренное при t = __ °С, не менее __ МОм.

2.7.2.	Изоляция вторичных обмоток трансформаторов тока испытана напряжением частоты 50 Гц ____ кВ в течение __ мин.

2.7.3.	Коэффициент трансформации ответвлений трансформаторов тока соответствует паспортным данным.

2.7.4.	Полярность выводов ответвлений обмоток соответствует заводской маркировке.

2.7.5.	Контрольная точка характеристик намагничивания трансформаторов тока снята на полной вторичной обмотке.

| Место установки трансформатора тока | Обмотка____________ напряжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фаза А | Фаза В | Фаза С |
| Тип |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |
| Ток, мА |  |  |  |
| Место установки трансформатора тока | Обмотка____________ напряжения |  |  |
|  | Фаза А | Фаза В | Фаза С |
| Тип |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |
| Ток, мА |  |  |  |

2.8.	Проверка маслоуказателя.

2.8.1.	Сопротивление изоляции сигнальной цепи маслоуказателя __ МОм.

    - Замыкание контактов сигнальной цепи маслоуказателя происходит при совпадении стрелки с отметкой «мин» на шкале.

2.9.	Проверка отсечного клапана.

2.9.1.	Сопротивление изоляции обмотки электромагнита отсечного клапана ____ МОм.

2.9.2.	Сопротивление изоляции сигнальной цепи ____ МОм.

2.9.3.	Напряжение срабатывания электромагнита отсечного клапана __ В.

    - Правильность работы сигнальных контактов отсечного клапана проверена ___ кратным включением.

  - Ревизия трансформатора производилась / не производилась.

  - Результаты испытания трансформаторного масла даны в отдельных протоколах.

3. Дополнительные испытания и проверки

Заключение

| П Р И Б О Р Ы | № п/п | Наименование прибора | Тип | № прибора | Класс точности | Дата проверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Испытание производили	______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

Протокол и работу

принял - нач. ЭЧЭ:		______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

Протокол проверил

начальник РРУ:		______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)