Дорога_______________							    Форма ЭУ-124 0361866

Предприятие_________                						Утверждена ОАО «РЖД» в 2004г.

Цех________________

______________________

(объект)

____________________________

(присоединение)

Лицензия № _________________						____________________________

от «     » _________  20   г.						     от «     » _________  20     г.

ПРОТОКОЛ № ___________

## ПРОВЕРКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

# С РЕЛЕ СЕРИИ ДЗТ-10

1.	Основные технические данные.

1.1.	Защиты.

| Назначение | Место установки | Обозначение на схеме | Фаза | Год выпуска | Тип | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2.	Защищаемого объекта.

1.2.1.	Данные трансформатора (автотрансформатора).

| Тип | Мощность, MBА |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Номинальный ток, А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВН | CH | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН |

1.3.	Данные трансформаторов тока защиты.

| Обозначение на схеме | Тип | Место установки | Номинальный ток, А |  | Коэффициент трансформации | Схема соединений ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первичный | вторичный |  |  |

2.	Уставки защиты.

2.1.	Параметры срабатывания.

| Плечо защиты | Ток срабатывания, А |  | Обозначение обмотки и число витков |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первичный | вторичный | рабочей | Тормозной |

  - Дополнительные указания

Уставки заданы

(кем, когда номер документа)

3.	Проверка состояния устройств защиты.

3.1.	Осмотр, проверка механической части и проверка изоляции дифференциальных реле.

| Обозначение реле | Состояние реле и контактных поверхностей по результатам осмотра и механической регулировки | Сопротивление изоляции обмоток и контактов на корпус и между собой, МОм, не менее |
| --- | --- | --- |

3.2.	Измерены сопротивления изоляции ДЗ и ее внешних цепей.

| Цепи | Сопротивление изоляции относительно цепей, МОм, не менее |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | корпуса | токовых | Оперативных |
| Токовые |  |  |  |
| Оперативные |  |  |  |
| Сигнализации |  |  |  |

3.3.	Испытана изоляция ДЗ.

Изоляция всех токоведущих цепей защиты по отношению к корпусу испытана переменным напряжением 1000 В, 50 Гц в течение 1 мин.

Повторно произведена проверка сопротивления изоляции защиты согласно требованиям 3.2.

Сопротивление изоляции

4.	Проверка электрических характеристик реле ДЗТ-10.

4.1.	Проверка исполнительного органа при отключенном НТТ.

| Обозначение реле | Напряжение срабатывания, В | Ток, А |  | Коэффициент возврата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | срабатывания | возврата |  |

4.2.	Проверка отсутствия взаимоиндукции между тормозной и вторичной обмотками.

Снята перемычка 11-12.

На тормозной обмотке установлено максимальное число витков.

| Обозначение реле | Ток подан на зажимы реле | Значение тока в тормозной обмотке | Напряжение на вторичной обмотке, В |
| --- | --- | --- | --- |

4.3.	Проверка МДС срабатывания и тока срабатывания реле на рабочих уставках при отсутствии торможения.

| Обозначение реле | Плечо защиты | Рабочая обмотка реле | Число витков | Ампер-витки срабатывания реле, А | Ток, А |  | Коэффициент возврата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | срабатывания | возврата |  |

  - Проверка коэффициента надежности.

Рабочая и тормозная обмотки соединены последовательно.

Проверка производится для двух случаев:

а) число витков рабочих и тормозной обмоток установлены по условию Кт - 0,35;

б) на рабочих и тормозной обмотках установлено заданное число витков (у ставки).

| Обозначение реле | Рабочая обмотка |  | Число витков тормозной обмотки | Ток в обмотке исполнительного органа А, при токе в первичной обмотке |  |  | Коэффициент надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обозначение | число витков |  | Icp | 2 Iср | 5 Iср | Кн2 Кн5 |

4.5.	Проверка тормозных характеристик.

| Обозначение реле | Параметры проверки | Значение параметров при торможении |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наибольшем(Iт-Iп=о°) |  |  |  | наибольшем (IT -In = 90°) |  |  |  |
|  | IT, A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IT,WT,A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In, A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1„, W0) A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IT, A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IT,WT, A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In, A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In, WD, A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | it, A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IT,WT, A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1„,А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ID, WD, A |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Определение коэффициента торможения на рабочих уставках при наименьшем торможении.

| Обозначение реле | Значение параметров проверки |  |  |  |  |  | Коэффициент торможения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цепь торможения |  |  | Рабочая цепь |  |  |  |
|  | WT | IT, A | FT, A | Wр | Iср, А | Fср,A |  |

4.7.	Проверка надежности работы контактов реле.

При напряжении оперативного тока, соответствующем (1,0-1,1) Uном проверено отсутствие вибрации и искрения контактов исполнительного органа при плавном изменении первичных ампер-витков от 1,05 до 5,00 Fcp и при подаче токов разных значений в указанном диапазоне толчком.

Вибрация и искрение контактов отсутствуют, параметры настройки реле до и после проверки не изменились.

5.	Комплексная проверка защиты.

5.1.	Опробование защиты в полной схеме присоединения.

Проверено взаимодействие реле ДЗ при UHOM и 0,8 UHOM. Взаимодействие соответствует принципиальной схеме.

5.2.	Проверка токов срабатывания дифференциальных реле в полной схеме защиты.

| Обозначение ТТ плеча защиты | Обозначение реле | Рабочая обмотка реле |  | Число витков тормозной обмотки | Ток подан на зажимы панели (ИБ) | Ток срабатывания, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обозначение | число витков |  |  |  |

5.3.	Определение времени срабатывания защиты при 1Р = 2 1ср А (ток подавался на зажимы панели).

| Ток подан в реле |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Время действия защиты |  |  |  |  |

6.	Проверена защита рабочим током.

Iном = _______ А со стороны _______ кВ.

6.1.	Проверена отстройка защиты от бросков тока намагничивания: при ____ кратном включении на напряжение ____ кВ контакты всех реле оставались неподвижными.

6.2.	Снятие векторной диаграммы токов.

При снятии векторной диаграммы токов напряжение подавалось со стороны ______ кВ.

| Обозначение ТТ плеча защиты | Фаза | Ток в цепях защиты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение, А | Угол, эл. Град |
|  | А |  |  |
|  | В |  |  |
|  | С |  |  |
|  | 0 |  |  |
|  | А |  |  |
|  | В |  |  |
|  | С |  |  |
|  | 0 |  |  |
|  | А |  |  |
|  | В |  |  |
|  | С |  |  |
|  | 0 |  |  |
|  | А |  |  |
|  | В |  |  |
|  | С |  |  |
|  | 0 |  |  |

6.3.	Проверено выравнивание ампер-витков дифференциальных реле.

| Исключены токи плеча защиты | Снят испытательный блок | Реле | Напряжение на обмотке исполнительного органа, В |
| --- | --- | --- | --- |

6.4.	Проверено напряжение небаланса.

| Обозначение реле | Напряжение небаланса, мВ |
| --- | --- |

Примечание

Заключение

| П Р И Б О Р Ы | № п/п | Наименование прибора | Тип | № прибора | Класс точности | Дата проверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Испытание производили	______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

Протокол и работу

принял - нач. ЭЧЭ:		______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

Протокол проверил

начальник РРУ:		______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)