Дорога_______________									    Форма ЭУ-55 0361820

Предприятие_________                							Утверждена ОАО «РЖД» в 2004г.

Цех________________

# ПРОТОКОЛ

приемо-сдаточных, профилактических (подчеркнуть) испытаний генератора, установленного (принадлежащего) на электростанции

___________________________________________________ж.д.

Для заказчика___________________________________________________________________________

по заказу №_______________________ дата_________________________

Паспортные данные генератора

Результаты измерения

- Сопротивление изоляции обмотки статора относительно корпуса:

| При вращении мегера | В горячем состоянии непосредственно после остановки в ремонт | В холодном состоянии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до ремонта | после ремонта |
| ______________ об/мин | ______________ мегом | _____________ мегом | _____________ мегом |

2. При измерении к обмотке статора генератора были, не были (подчеркнуть) присоединены кабели, идущие от выводов генератора к РУ,

3. Сопротивление изоляции цепи возбуждения относительно корпуса:

а) при номинальном токе возбуждения и номинальных оборотах, в горячем состоянии:

до ремонта___________ мегом, после ремонта______________ мегом

б) при неподвижном роторе в холодном состоянии:

до ремонта___________ мегом

в) обмотки ротора (щетки подняты):

| В горячем состоянии |  | В холодном состоянии |  |
| --- | --- | --- | --- |
| до ремонта | после ремонта | до ремонта | после ремонта |

4. Сопротивление изоляции стягивающих болтов железа статора:

№№ болтов	1_________2_________3_________4_________5_________6_________

5. Сопротивление изоляции бандажей якоря возбудителя:

|  | Бандаж-обмотка | Бандаж-железо |
| --- | --- | --- |
| Первый бандаж (со стор. коллектора) |  |  |
| Второй бандаж |  |  |

6. Сопротивление изоляции якоря возбудителя:    до  ремонта__________________

после ремонта__________________

7. Сопротивление обмоток статора постоянному току:

| ФАЗЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Желтая | Зелёная | Красная |

Температура статора при измерении сопротивления_________________С

8. Вибрация подшипников:

|  | Подшипник |  | Возбудитель | Чем производилось измерение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | со стороны двигателя | со стороны возбудителя |  |  |
| Вертикальная |  |  |  |  |
| Поперечная |  |  |  |  |

9. Воздушный зазор между железом статора и ротора в мм:

| До выемки ротора |  | После выемки ротора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| сторона возбудителя | сторона двигателя | сторона возбудителя | сторона двигателя |

10. Воздушный зазор между якорем возбудителя и каждым из полюсов:

|  |  | №№ т о ч е к |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Величины зазоров в мм | До ремонта |  |  |  |  |
|  | После ремонта |  |  |  |  |

11. Исп ытание генератора в режиме холостого хода:

| Напряжение возбуждения в вольтах | Ток возбуждения в амперах | Число оборотов в мин. | Напряжение на зажимах в волыах | Время испытания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12.Испытание генератора под нагрузкой:

| Напряжение возбуждения в вольтах | Ток возбуждения в амперах | Число оборотов в минуту | Напряжен. , на зажимах в вольтах | Ток нагрузки в амперах | Время испытания | Температура перегрева генератора |  | Температура перегрева возбудителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | обмотка ротора °С | обмотка статора °С | обмотка якоря °С | обмотка статора °С |
|  |  |  |  |  |  |  | ' |  |  |

13. а) результаты испытания повышенным напряжением изоляции:

- Обмоток статора

- Обмоток ротора

3)	Обмоток возбудителя

б) испытания обмоток генератора на нагрев

R60”

в) величина отношения

R15”

г) величина сопротивления:

1) Заземляющих устройств

2) Обмоток возбудителя

14. Заключение:

Испытания производили

(наименование должности и фамилия)

Протокол составляется в 2 экз., один из которых передается электростанции, а второй дорожной электротехнической лаборатории или другой организации, производившей испытания.