Дорога_______________							    Форма ЭУ-126 0361833

Предприятие_________                						Утверждена ОАО «РЖД» в 2004г.

Цех________________

______________________

(объект)

____________________________

(присоединение)

Лицензия № _________________						____________________________

от «     » _________  20   г.						     от «     » _________  20     г.

ПРОТОКОЛ № ___________

## ПРОВЕРКИ   ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ   ЗАЩИТЫ

# С РЕЛЕ СЕРИИ РНТ - _______________

1.	Основные технические данные.

1.1.	Защиты.

| Назначение | Место установки | Обозначение на схеме | Фаза | Год выпуска | Тип | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2.	Защищаемого объекта.

1.2.1.	Данные трансформатора (автотрансформатора, реактора).

| Тип | Мощность, MBА |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Номинальный ток, А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВН | CH | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН |

1.2.2.	Данные генератора (синхронного компенсатора, электродвигателя).

| Тип | Мощность, МВт | Напряжение, кВ | Коэффициент мощности | КПД, % | Номинальный ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2.3.	Данные системы шин.

| Напряжение, кВ | Количество присоединений | Максимальный ток нагрузки, А |
| --- | --- | --- |

1.3. Данные трансформаторов тока защиты.

| Обозначение на схеме | Тип | Место установки | Номинальный ток, А |  | Коэффициент трансформации | Схема соединений ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первичный | вторичный |  |  |

2.	Уставки защиты.

  - Параметры срабатывания.

| Плечо защиты | Ток срабатывания, А |  | Обозначение обмотки и число витков | RK3, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первичный | вторичный |  |  |

  - Дополнительные указания

Уставки заданы

(кем, когда номер документа)

3.	Проверка состояния устройств защиты.

3.1.	Осмотр, проверка механической части и проверка изоляции дифференциальных реле.

| Обозначение реле | Состояние реле и контактных поверхностей по результатам осмотра и механической регулировки | Сопротивление изоляции обмоток и контактов на корпус и между собой, МОм, не менее |
| --- | --- | --- |

3.2.	Измерены сопротивления изоляции ДЗ и её внешних цепей

| Цепи | Сопротивление изоляции относительно цепей, Мом, не менее |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | корпуса | токовых | оперативных |
| Токовые |  |  |  |
| Оперативные |  |  |  |
| Сигнализации |  |  |  |

3.3.	Испытана изоляция ДЗ.

Изоляция всех токоведущих цепей защиты по отношению к корпусу испытана переменным напряжением 1000 В, 50 Гц в течение 1 мин.

Повторно произведена проверка сопротивления изоляции защиты согласно требованиям 3.2.

Сопротивление изоляции

4.	Проверка электрических характеристик реле РНТ.

4.1.	Проверка исполнительного органа при отключенном НТТ.

| Обозначение реле | Напряжение срабатывания, В | Ток, А |  | Коэффициент возврата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | срабатывания | возврата |  |

  - Проверка правильности выполнения короткозамкнутых обмоток реле.

| Обозначение реле | Число витков рабочей обмотки | Параметры срабатывания реле при |  |  |  | Ток коротко-замкнутого контура реле при Rкз = _______Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rкз = _______Ом |  | Rкз =  |  |  |
|  |  | Icp ,A | Fcp ,A | Icp ,A | Fcp ,A |  |

  - Проверка МДС срабатывания и тока срабатывания реле на рабочих уставках.

| Обозначение реле | Плечо защиты | Рабочая обмотка реле | Число витков | Ампер-витки срабатывания реле, А | Ток, А |  | Коэффициент возврата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | срабатывания | Возврата |  |

4.4.	Проверка коэффициента надежности.

| Обозначение реле | Ток в обмотке исполнительного органа, А, при токе в первичной обмотке |  |  | Коэффициент надежности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Icp | 2 Icp | 5 Icp | Кн2 | Кн5 |

4.5.	Проверка надежности работы контактов реле.

При напряжении оперативного тока, соответствующем (1,0-1,1) Uном проверено отсутствие вибрации и искрения контактов исполнительного органа как при плавном изменении первичных ампер-витков от 1,05 до 5,0 Fcp, так и при подаче токов разных значений в указанном диапазоне толчком.

Вибрация и искрение контактов отсутствуют, параметры настройки реле до и после проверки не изменились.

5.	Комплексная проверка защиты

  - Опробование защиты в полной схеме присоединения.

Проверено взаимодействие реле ДЗ при Uном и 0,8 Uном. Взаимодействие соответствует принципиальной схеме.

5.2.	Проверка токов срабатывания дифференциальных реле в полной схеме защиты.

| Обозначение ТТ плеча защиты | Обозначение реле | Обмотка реле |  | Ток подан на зажимы панели (ИБ) | Ток срабатывания, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обозначение | число витков |  |  |

5.3.	Определение времени срабатывания защиты при 1Р = 2 1ср А (ток подавался на зажимы панели).

| Ток подан в реле |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Время действия защиты, с |  |  |  |

- Проверена защита рабочим током _______.

Iном  = ____ А со стороны _____ кВ.

6.1.	Проверена отстройка защиты от бросков тока намагничивания: при __ кратном включении на напряжение __ кВ контакты всех дифференциальных реле оставались неподвижными.

6.2.	Снятие векторной диаграммы токов.

При снятии векторной диаграммы токов напряжение подавалось со стороны кВ.

| Обозначение ТТ плеча защиты | Фаза | Ток в цепях защиты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение, А | Угол, эл. Град |
|  | А |  |  |
|  | В |  |  |
|  | С |  |  |
|  | 0 |  |  |
|  | А |  |  |
|  | В |  |  |
|  | С |  |  |
|  | 0 |  |  |
|  | А |  |  |
|  | В |  |  |
|  | С |  |  |
|  | 0 |  |  |
|  | А |  |  |
|  | В |  |  |
|  | С |  |  |
|  | 0 |  |  |

6.3.	Проверено выравнивание ампер-витков дифференциальных реле.

| Исключены токи плеча защиты | Снят испытательный блок | Реле | Напряжение на обмотке исполнительного органа, В |
| --- | --- | --- | --- |

6.4.	Проверено напряжение небаланса.

| Обозначение реле | Напряжение небаланса, мВ |
| --- | --- |

Примечание

Заключение

| П Р И Б О Р Ы | № п/п | Наименование прибора | Тип | № прибора | Класс точности | Дата проверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Испытание производили	______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

Протокол и работу

принял - нач. ЭЧЭ:		______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)

Протокол проверил

начальник РРУ:		______________________	______________________

(Подпись)			(Фамилия)