# 4. БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

# Безопасность труда при проведении работ на стенде для испытания эластичных шин

### 4.1. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Широкое использование электрической энергии обязывает уделять больше внимания борьбе с электротравматизмом.

Большая опасность электрического тока для здоровья и жизни людей обусловлена тем, что проходящий ток не виден человеком и зачастую не воспринимается им как источник непосредственной опасности. Поэтому строгое соблюдение правил техники безопасности, изучение основ электротехники лицами, обслуживающими электрические установки, и рабочими электрифицированных предприятий, -это факторы, резко снижающие число несчастных случаев на производстве.

Основными нормативными документами по защите от поражения электрическим током являются Правила устройства электроустановок (ПУЭ-82) , утвержденные Госэнергонадзором в июне 1982 года, ГОСТ 12.1.009-75, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81.

ГОСТ 12.1.009-75 устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области электробезопасности. ГОСТ 12.1.019-79 распостраняется на электротехнические изделия, устанавливает общие требования безопасности к их конструкции и требования безопасности, предотвращающие или уменьшающие до допустимого уровня воздействие на человека: электрического тока; электрической дуги и искры; движущихся частей изделия; частей изделия, нагревающихся до высоких температур; опасных и вредных материалов, используемых в конструкции изделия, а также опасных и вредных веществ, выделяющихся при его

эксплуатации; шума и ультразвука; вибрации; электромагнитных полей, теплового, оптического и рентгеновского излучения.

ГОСТ 12.1.030-81 в разделе "Средства коллективной защиты" дает перечень основных видов средств защиты от поражения электрическим током, таких как устройства оградительные, автоматического контроля и сигнализации, защитного заземления и зануления, автоматического отключения, выравнивания потенциалов и повышения напряжения, предохранительные устройства, молниеотводы и разрядники, знаки безопасности.

Исходя из закона Ома, при минимальном сопротивлении тела человека 1000 Ом через него может протекать опасный для жизни ток 0,05 А уже при напряжении 50 В.

Опасность поражения человека током зависит от ряда факторов: схемы включения человека в цепь, напряжения сети, схемы самой сети, режима ее нейтрали, степени изоляции токоведущих частей земли, а также от емкости токоведущих частей относительно земли.

Анализ трех видов прикосновения человека к токоведущим частям установки показал, что наиболее опасным  является прикосновение к двум различным фазам установки. При этом человек подвергается воздействию электрического тока с полным линейным напряжением, а изоляция токоведущих частей не оказывает защитного действия. Менее опасным является однофазное включение при занулении. Человек при этом подвергается воздействию электрического тока с фазовым напряжением в 1,75 раза меньше полного напряжения (в схеме соединения фаз звездой).

Наименее опасным для человека является подключение его к одной фазе в установке с изолированной нейтралью, так как в этом случае защитное действие оказывает изоляция токоведущих частей оборудования.

Опасность и тяжесть поражения электрическим током зависят от величины его напряжения. В соответствии с Правилами устройства электроустановок они разделяются по безопасности на электроустановки напряжением: выше 1000 В с грузозаземленной нейтралью (с большими токами замыкания на землю); выше 1000 В с изолированной нейтралью; до 1000 В с глухозаземленной нейтралью; до 1000 В с изолированной нейтралью.

Поражение электрическим током  от электрических установок зависит от производственной обстановки и технологического процесса. Влага, едкие пары кислот и щелочей, а также высокая температура разрушают изоляцию установок и одновременно снижают сопротивление человека, увеличивая тем самым  опасность поражения электрическим током.

Согласно ГОСТ 12.1.013-78, помещения по степени электробезопасности разделяются на помещения: с повышенной опасностью, особо опасные и без повышенной опасности.

Наибольшее  число несчастных случаев на автотранспортных предприятиях происходит при использовании электрической энергии на электросварочных работах, при применении неисправных ручных электрифицированных инструментов, при работе с неисправными рубильниками и предохранителями, при соприкосновении с воздушными и настенными электропроводками, случайно оказавшимися по напряжением металлическими конструкциями.

Безопасность работ в электрических установках обеспечивается защитным заземлением, занулением, защитным отключением, применением малого напряжения, изоляцией токоведущих частей и некоторыми  другими техническими средствами.

### 4.1.1. Описание защиты

Защитное заземление применяют в сетях как имеющих непосредственное заземление нейтрали или фазы, так и не имеющих непосредственного заземления нейтрали.

Для заземляющих магистралей и ответвлений из железа достаточно сечение 100 мм2, из меди – 25 мм2. Наименьшее допускаемое сечение для заземляющих проводов из круглого железа должно быть не менее 12 мм2 при открытой прокладке, из полосового железа не менее 48 мм2. Толщина проводов, проложенных под землей или не доступных для наблюдения, должна быть равна 4 мм. Наименьшее сечение шин при прокладке их над землей составляет 4 мм2, под землей – 25 мм2.

Различают заземлители естественные и искусственные. В качестве естественных заземлителей используют водопроводные трубы, металлические конструкции зданий и сооружений и т.д. Искусственными заземлителями служат: стальные трубы диаметром 25-50 мм и длиной 2-3 м со стенками толщиной не менее 3,5 мм (не менее двух), полосовая сталь толщиной не менее 4 мм и сечением не менее 48 мм2 при напряжении выше 1000 В; проволока диаметром не менее 6 мм.

Рассчитав или измерив сопротивление заземлителя при данной почве и зная общее сопротивление, равное по правилам устройства заземления в установках 4 Ом при напряжении до 1000 В, находят число заземлителей, удовлетворяющее требованиям расчета.

Число одинаковых элементов сложного заземлителя

n=Rтрhc/RhЭ,

где Rтр – сопротивление заземления трубы, Ом;

hc – коэффициент сезонности ≥ 1;

R – сопротивление осуществляемого заземления, Ом;

hЭ – коэффициент экранирования ≥ 1.

Длина полосы, соединяющей трубы,

l=1,05an1;

где a – расстояние между трубами, м;

n – число труб.

Результирующее сопротивление растеканию тока сложного заземлителя (всего заземляющего устройства)

RЗ=RТРRП(RTPhПhTP),

где RТР и RП – сопротивление заземления соответственно трубы и полосы, Ом;

hТР и hП – коэффициент экранирования соответственно трубы и полосы.

Заземлителями в стендовом зале кафедры «Автомобили» служат стальные равнополочные угольники с площадью поперечного сечения 194 мм2 и длиной 7 м. Замеренное сопротивление заземлителей равно 0,2  Ом,  всего имеется 17 пар соединенных вместе уголков (рис. 4.1).

1 – полоса 50*5 мм; 2 – уголок №5.

Рис. 4.1 Схема заземления стендового зала кафедры «Автомобили»

Стенд для испытания эластичных шин соединен с заземляющими элементами через два многожильных кабеля сечением 8 мм2, кроме того стенд соединен с заземляющими уголками с помощью крепежных элементов, что обеспечивает надежный электрический контакт.

На тяговых и тормозных стендах обычно применяется зануленио-преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Зануление применяется в сетях напряжением до 1000 В, действие его основано на автоматическом отключении электрической установки в случае присоединения одной фазы на корпус.

Поврежденная установка отключается в результате сгорания предохранителей или отключения автомата. Например, если произойдет замыкание на корпус электродвигателя, то при этом возникнет ток короткого замыкания, сила которого зависит от фазового напряжения Uф, сопротивления рабочего провода R и нулевого провода Rо. Сила тока  I=Uф/(R+Rо).

Для быстрого отключения поврежденного объекта необходимо, чтобы сила тока короткого замыкания Iк превышала в 2,5 раза силу номинального тока ближайшего предохранителя Iпр или в 1,2 раза силу тока отключения ближайшего автоматического отключателя Iа, т.е. Iк/ Iпр>2,5, или Iк/ Iа>1,2.

На автотранспортных предприятиях с каждым годом увеличивается число электрифицированных инструментов: дрелей, гайковертов, шлифовальных машин, электропил, рубанков и т.п. Опасность представляет собой пробой электрического тока на корпус инструмента, поэтому разрешается работать только инструментами, имеющими защитное заземление заземленной нейтралью.

### 4.1.2. Техника безопасности при работе с электроустановками

Общие требования.

Стенд должен быть заземлен.

Не допускаются к управлению стендом лица, не прошедшие обучение и не аттестованные, а также лица, моложе 18 лет.

Требования перед началом работы.

Перед началом работы рабочий обязан осмотреть и проверить техническое состояние узлов и деталей стенда и убедиться в их исправности.

Проверке на исправность и надежность подлежат:

- ограждения и защитные кожухи вращающихся узлов стенда, а также их крепление;

- электрические кабели и провода;

- заземление стенда;

- освещение рабочего места;

- система управления стендом.

Работать на стенде, имеющем неисправности, запрещается.

Необходимо убедиться в наличии на рабочем месте средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения и средств оказания первой медицинской помощи.

Требования во время работы.

При появлении во время работы стенда посторонних шумов, стуков и т.д. необходимо отключить стенд и проверить откуда исходят данные признаки неисправности.

Во время работы стенда запрещается:

- отвлекаться от выполнения прямых обязанностей;

- выходить из помещения при работающем стенде;

- передавать управление стендом лицам, не имеющим на это разрешение.

При прекращении подачи электроэнергии рабочий должен отключить стенд от сети.

Требования по окончании работ.

По окончании работ рабочий обязан:

- выключить стенд и провести его уборку;

- сделать необходимые записи в журнале приема и сдачи смены.

Требования в аварийной ситуации.

При возникновении аварийной ситуации рабочий обязан отключить стенд от сети и сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

### 4.1.3. Мероприятия по защите от поражения электрическим током при работе на стенде.

Для предотвращения возможности поражения электрическим током все металлические нетоковедущие части электрооборудования, а также металлические конструкции стенда, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, должны быть надежно заземлены.

Защита электродвигателя и питающего его кабеля от тока короткого замыкания и перегрузок должна осуществляться автоматами, установленными на станции управления.

На полу, у пульта управления стендом, для электробезопасности необходим резиновый коврик.

Тип, кинематическое исполнение и степень защиты электрооборудования должны соответствовать номинальному напряжению, характеру его работы и условиям окружающей среды.

Вся аппаратура открытого исполнения (рубильники, предохранители и т.д.) должна быть установлена в закрывающихся на замок металлических конструкциях или иметь предупреждающие надписи и знаки.

### 4.2. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

### 4.2.2. Общие вопросы пожарной безопасности

Согласно ГОСТ 12.1.004-85 “ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.” должно обеспечиваться такое состояние объекта, при котором с установленной вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей.

Основными причинами, способствующими возникновению и развитию пожаров, являются:

-нарушение правил применения и эксплуатации приборов и оборудования с низкой противопожарной защитой;

-использование при строительстве в ряде случаев материалов, не отвечающих требованиям пожарной безопасности;

-отсутствие на многих объектах и в подразделениях пожарной охраны эффективных средств борьбы с огнем.

Типовые правила пожарной безопасности для промышленных предприятий устанавливают основные требования пожарной безопасности для действующих промышленных предприятий и складов независимо от их ведомственной принадлежности.

-изучение и выполнение на подведомственных объектах Типовых правил всеми инженерно-техническими работниками, служащими и рабочими;

-добровольная пожарная дружина и пожарно-техническая комиссия на объекте;

-проведение на объектах противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму;

-периодические проверки состояния пожарной безопасности объекта, наличия и исправности технических средств борьбы с пожарами.

Пожар на предприятии наносит большой материальный ущерб и очень часто сопровождается несчастными случаями c людьми.

Основные причины воспламенения материалов и возникновения пожаров на автотранспортных предприятиях: неправильное устройство термических печей и котельных топок, неисправность отопительных приборов, неисправность электрооборудования и освещения и неправильная их эксплуатация; самовозгорание от неправильного хранения смазочных и обтирочных материалов, наличие статического электричества, отсутствие молниеотводов, неосторожное обращение с огнем, неудовлетворительный надзор за пожарными устройствами и производственным оборудованием.

В системе общегосударственных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности профилактика занимает ведущее место.

Пожарная безопасность предусматривает комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, предотвращение пожара, ограничение его распостранения, а также создание условий для успешного тушения пожара. Пожарная безопасность объединяет мероприятия, осуществляемые в процессе проектирования, строительства, эксплуатации предприятий автомобильного транспорта.

Пожарная безопасность предусматривает: хранение, транспортирование и содержание на рабочих местах огнеопасных жидкостей и растворов только в закрытых емкостях, обеспечение успешной эвакуации людей и материальных ценностей из сферы пожара; создание условий эффективного пожаротушения.

### 4.2.2. Мероприятия противопожарной защиты

Мероприятия по предупреждению пожаров состоят из организационных, технических, ремонтных и эксплуатационных.

К организационным мероприятиям относится правильная эксплуатация оборудования, приборов и механизмов, учебных помещений а также зданий, территорий. Технические мероприятия включают в себя соблюдение норм при проектировании зданий, монтаже оборудования, при отоплении, вентиляции, освещении.

Эксплуатационные мероприятия заключаются в профилактических осмотрах, в плановых ремонтах оборудования, машин и механизмов,.

При тушении пожара применяют жидкие, паро-, газо-, пенообразные и твердые вещества, для ликвидации небольших загораний широко применяют первичные средства пожаротушения:

-передвижные и ручные огнетушители, ящики с песком, кошма, асбестовые покрывала, резервуар с водой, ведра и др.

Весь пожарный инвентарь и первичные средства пожаротушения, находящиеся в производственных помещениях, складах, передаются под ответственность заведующего лабораторией и другим ответственным лицам. Использование пожарного инвентаря и оборудования, не связанное с пожаротушением, категорически запрещается.

В настоящее время широко используют ручной огнетушитель ОХП-10, воздушно-пенный ОВП-10, углекислотные ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8.

Необходимо оборудовать противопожарный щит средствами пожаротушения. На рабочем месте запрещается пользоваться открытым огнем и курить.

### 4.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном разделе были даны требования к санитарной обстановке в рабочей зоне помещений для проведения лабораторных работ, по вентиляции помещения, к электробезопасности установок и оборудования и пожарной безопасности в учебных помещениях.

На основании этих требований было дано описание защиты занулением, применяющееся на тормозных и тяговых стендах. Были описаны меры по пожарной охране помещений принятые в стендовом зале кафедры «Автомобили».