## годовой
Годовой план-график технического обслуживания объектов железнодорожной электросвязи на 2010 год
№ п/п | Узел связи,перегон и т.д. | № раздела,пункта документа | № технологических карт | Наименование устройств и производимых работ | Периодичность выполнения работ | Измеритель | Норма времени на измеритель, нормо-час | Исполнитель | кол-во объектов | Общие затраты на проверку, (чел/ч в месяц) | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ
| Дом связи ст.Печора | Сборник ТК утв.ЦСС" |  | Аппаратура К-60
1 |  |  | 4 | Проверка резервного преобразователя(Стойка СДП) | раз в квартал | стойка | 0.052 | РЦСН | 1 | 0.269 |  | 11
2 |  |  | 5 | Чистка блоков, проверка и настройка максимальной защиты преобразователей(Стойка СДП) | раз в год | направление | 1.494 | РЦСН | 8 | 1.26 | [8 empty] | 16
3 |  |  | 8 | Проверка оптической сигнализации запуска системы ПЭК, возможности принудительного подключения ПКК к данной группе, работы электродвигателей, измерение напряжения на выходе Г-400, градуировка усиления ПКК(Стойка СГП) | раз в квартал | система | 0.332 | РЦСН | 4 | 0.606 |  | 25
4 |  |  | 9 | Измерение уровней токов несущих частот и усиления ПИУС, проверка срабатывания АРУ, измерение защищенности несущих частот (Стойка СГП) | раз в год | система | 0.738 | РЦСН | 4 | 0.52 | [9 empty] | 14
5 |  |  | 11 | Проверка исправности электродвигателей АРУ линейных КЧ (Стойки СЛУК-ОП) | раз в квартал | стойка | 0.126 | РЦСН | 1 | 0.303 |  |  | 25
6 |  |  | 12 | Измерение уровней линейных и групповых КЧ на выходе ЛУС передачи ОП (Стойка СЛУК-ОП,) | раз в квартал | система | 0.8 | РЦСН | 4 | 1.324 |  |  | 25
7 |  |  | 13 | Измерение уровней токов боковых частот на выходе ОП | при установке диаграмм уровней (регул сев., юг) | группа | 0.569 | РЦСН | 20 | 1.35 |  |  |  |  | 27 | [5 empty] | 25
8 |  |  | 14 | Измерение уровней передачи на выходе СИП, диаграммы уровней на выходе групповых трактов передачи(Стойки СИП) | раз в год (регул сев., юг) | канал | 0.031 | РЦСН | 240 | 0.943 |  |  |  |  | 27 | [5 empty] | 25
9 |  |  | 15 | Проверка групповой преобразовательной аппаратуры и аппаратуры линейного тракта ОП по выявлению плохих контактов(Стойка СЛУК-ОП) | раз в год | стойка | 0.714 | РЦСН | 1 | 0.532 | [6 empty] | 23
10 |  |  | 16 | Испытание стойки по выявлению плохих контактов (Стойка СЛУК-ОП) | раз в 3 года | стойка | 0.751 | РЦСН | 1 | 0.273 | [6 empty] | 15
11 |  |  | 17 | Измерение уровней остатков несущих частот, шумов ОП, шумов переходов на соседние каналы, пределов включения и сигнализации групповой и линейной АРУ, затухания открытых трактов диодных реле, работы термисторов, проверка КПН и сигнализации пропадания питани | раз в 3 года | стойка | 1.254 | РЦСН | 1 | 0.286 | [10 empty] | 25
12 |  |  | 19 | Испытание стойки по выявлению плохих контактов (Стойка СТПГ-К) | раз в 3 года | стойка | 0.751 | РЦСН | 1 | 0.273 | 21
№ п/п | Узел связи,перегон и т.д. | № раздела,пункта документа | № технологических карт | Наименование устройств и производимых работ | Периодичность выполнения работ | Измеритель | Норма времени на измеритель, нормо-час | Исполнитель | кол-во объектов | Общие затраты на проверку, (чел/ч в месяц) | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ
13 | Дом связи ст.Печора | Сборник ТК утв.ЦСС | 29 | Проверка исправности комплектов УСС, ПСС, МСС(Стойка ССС-8) | раз в квартал | стойка | 0.182 | РЦСН | 1 | 0.321 | 28
14 |  |  | 33 | Измерение и установка диаграммы уровней, КЧ, АЧХ и нелинейности линейного тракта(Линейный тракт и каналы ТЧ) | раз в год (регул сев., юг) | система | 7.599 | РЦСН | 4 | 2.88 |  |  |  |  | 27 | [5 empty] | 25
15 |  |  | 34 | Измерение и установка диаграммы уровней ПГ и ВГ, АЧХ ПГ, переходных влияний(Групповые тракты) | раз в 2 года | группа | 1.401 | РЦСН | 20 | 1.44 | [10 empty] | 11
16 |  |  | 36 | Измерение и настройка АЧХ каналов, защищенности от паразитной модуляции сигнала (СУГО) | раз в год (сев., юг) | система | 2.516 | РЦСН | 4 | 1.17 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 9
TN-12
17 |  | Сборник ТК утв.ЦСС | 3 | Проверка уровня тока задающего генератора, измерение уровней токов контрольных и несущих частот, уровня тока генератора тонального вызова | раз в год (сев., юг) | система | 1.68 | РЦСН | 2 | 0.28 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 9
18 |  |  | 4 | Проверка уровня токов контрольных и боковых частот, остатков несущих частот и уровня генератора тонального вызова на выходе оконечной станции | раз в квартал | система | 0.8 | РЦСН | 2 | 1.68 |  |  | 28
19 |  |  | 5 | Испытание аппаратуры по выявлению плохих контактов | раз в 3 года | стойка | 0.751 | РЦСН | 1 | 0.273 |  | 21
20 |  | ТК на аккумуляторыOPzS (утв. РЦС-5) | 2 | Внешний осмотр, чистка батарей и стеллажей (Аккумуляторы серий Classic OPzS Зонненшайн) | 1раз в 6 мес. | аккумул. | 0,058 | РЦСН | 24 | 0.562 |  | 12 | [5 empty] | 12
21 |  |  | 3 | Измерение сопротивления изоляции батареи относительно земли. Измерение напряжения во всех аккумуляторах(Аккумуляторы серий Classic OPzS Зонненшайн) | раз в год | батарея | 0.206 | РЦСН | 2 | 0.284 |  |  |  | 8
22 |  |  | 4 | Доливка дистиллированной воды (Аккумуляторы серий Classic OPzS Зонненшайн) | по необходи-мости | батарея | 0.022 | РЦСН | 2 | 0.014
МСС-12-6-60
23 |  | ТК на ап-ру св. сов. Утв. ЦСС | 2 | Чистка и регулировка педали и реле РП-4 (МСС-12-6, МСС-2-1) | раз в квартал | стойка | 2.504 | РЦСН | 4 | 3.59 |  |  | 11
24 |  |  | 3 | Чистка и регулировка (по необходимости) реле, кнопок, ключей станций, пульта студии (МСС-12-6, МСС-2-1) | 2 раза в год | стойка | 3.45 | РЦСН | 4 | 2.25 | 28 | [5 empty] | 15
25 |  |  | 7 | Осмотр, чистка и проверка электрических параметров аппаратуры (МСС-12-6, МСС-2-1) | 1 раз в год | стойка | 4.844 | РЦСН | 4 | 1.98 | [5 empty] | 26
АТС SI2000
26 |  | ТК на оборудование SI2000 (Утв. РЦС-5) | 22 | Проверка и установка приборов защиты на кроссе | 1 раз в год | номер | 0.033 | РЦСН | 870 | 2.392 |  |  |  | 14
27 |  |  | 23 | Измерение сопротивления изоляции кабеля местной сети | 1 раз в год | пар.жил.км | 0.173 | РЦСН | 2000 | 29.58 | [7 empty] | 26
28 |  |  | 17 | Обслуживание шкафов, боксов БКТ (100; 50; 30; 20; 10х2) (чистка, покраска, замена кроссировок) | 2 раз в год | шкаф,бокс | 3.056 | РЦСН | 24/340 | 92.69 |  |  |  |  | 26
Устройства переходные (избирательная связь)
29 |  | ТК на аппаратуру УС2/4, ТК на ПУ4Д утв. НС | 30 | Проверка и измерение электрических характеристик | 1 раз в год | устройство | 1.3 | РЦСН | 19 | 2.058 |  |  | 29
30 |  |  | 31 | Измерение параметров преобразователя стабилизатора напряжения | по необходимости после ремонта |  | 0.257 | РЦСН
31 |  |  | 3 | Проверка и измерение параметров на выходе распределителя (Устройство переходное) | 1 раз в год | устройство | 0.18 | РЦСН | 19 | 0.294 |  | 26
32 |  |  | 4 | Проверка и измерение параметров усилителя двухпроводного окончания. (Устройство переходное) | 1 раз в год | устройство | 0.18 | РЦСН | 19 | 0.294 |  |  | 29
33 |  |  | 5 | Надёжность крепления блоков и узлов, электрических соединений, паек, наличие видимых механических и других повреждений и коррозии(Устройство сопряжения) | раз в 3 года | устройство | 0.35 | РЦСН | 19 | 0.192 | [11 empty] | 24
34 |  |  | 2 | Проверка напряжения пульсации на выходах устройства СВП.(Устройство сопряжения УС-2/4М) | 1 раз в год | устройство | 0.04 | РЦСН | 19 | 0.07 | [5 empty] | 30
№ п/п | Узел связи,перегон и т.д. | № раздела,пункта документа | № технологических карт | Наименование устройств и производимых работ | Периодичность выполнения работ | Измеритель | Норма времени на измеритель, нормо-час | Исполнитель | кол-во объектов | Общие затраты на проверку, (чел/ч в месяц) | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ
35 | Дом связи ст.Печора | ТК на аппаратуру УС2/4, ТК на ПУ4Д утв. НС | 34 | Проверка и измерение параметров УУГ | по необходимости после ремонта |  | 1.11 | РЦСН
36 |  |  | 1 | Проверка работы ВУ, чистка монтажа, деталей, приборов оконечной аппаратуры ПУ-62, УС-2/4, ПУ-4Д | 1 раз в 3 месяца | устройство | 0.049 | РЦСН | 19 | 0.38 | 30
37 |  |  | 2 | Проверка электрических параметров аппаратуры на соответствие данным установочных паспортов (избирательной связи) | 1 раз в год | устройство | 0.954 | РЦСН | 19 | 1.78 | [9 empty] | 30
38 |  | ТК на СЧДП утв. НС | 3 | Осмотр, чистка, регулировка и проверка работы приборов стойка СЧДП | 2 раз в год | устройство | 1.111 | РЦСН | 2 | 0.335
39 |  | ТК по обсл. ВЛС и КЛС, утв. ЦСС | 1 | Чистка кабель-ростов, вскрытие и чистка кабельных желобов и ниш | 1 раз в год | метр | 0.078 | РЦСН | 25 | 0.5 | [8 empty] | 11
40 |  | ТК на СЧДП утв. НС | 2 | Перезаделка соединительных шнуров (Аппаратура СЧДП) | 1 раз в 3 месяца | шнур | 0.025 | РЦСН | 50 | 0.434 |  | 28
41 |  |  | 4 | Проверка дужек СЧДП(Аппаратура СЧДП) | 1 раз в 3 месяца | дужка | 0.03 | РЦСН | 504 | 5.24 |  |  | 23
42 |  | ТК наСЧДП, ПСП, ВКС утв. НС | 3 | ТК№5.7. Наружный осмотр и чистка(Аппаратура ВКС, ПСП, СЧДП) | 1 раз в 3 месяца | стойка | 0.13 | РЦСН | 4 | 0.181 |  | 20
43 |  |  | 3 | ТК№ 8.3. Осмотр и чистка вводно- коммутационных устройств с заменой износившихся кроссировок, выверка монтажа и надписей на соответствие действующей документации (стойка ПСП-М, СЧДП, ВКС) (Кроссовое оборудование) | 1 раз в год | стойка | 0.78 | РЦСН | 4 | 0.26 | [10 empty] | 30
Аппаратура электропитания
44 |  | ТК на СПСН утв.НС | 2 | Проверка точности стабилизации напряжения и тока пульсации постоянного тока СПСН | 1 раз в год | выпр-льное устройство | 0.056 | РЦСН | 6 | 0.029 |  |  | 8
45 |  | Сборник ТК утв.ЦСС | 2 | Чистка щитов, проверка контактных соединений и плавких вставок по нагреву и внешнему виду ЩВ | 2 раза в год | устройство | 0.5 | РЦСН | 4 | 2 | 16
46 |  |  |  | Измерение сопротивления заземления | 2 раза в год | устройство | 0.43 | РЦСН | 2 | 0.152 | 16
47 |  |  | 3 | Осмотр, чистка, проверка температуры нагрева вентилей, проверка контактных соединений | 1 раз в год | выпр-ль | 3.46 | РЦСН | 5 | 1.53 | [9 empty] | 28
48 |  | ТК на СПСН утв.НС | 4 | Проверка перехода на резерв (стойка СПСН-6) | раз в квартал | стойка | 0.052 | РЦСН | 2 | 0.288 |  | 11
49 |  | Сборник ТК утв. ЦСС | 5 | Проверка действия защиты от перегрузок, сигнализации, измерение пульсаций выпрямленного напряжения(Выпрямительные устройства типа ВУТ) | 1 раз в год | устройство | 0.052 | РЦСН | 2 | 0.009 |  |  |  | 28
50 |  | ТК на оборудование электроснабжения (Утв. РЦС-5) | 4 | Измерение величины сопротивления заземляющего устройства (прибором М416, Ф4103-М1)(Защитные устройства (п.13.2 ЦШ-4669) | 2 раза в год | устройство | 0.24 | РЦСН | 2 | 0.0482 | 21 | [5 empty] | 21
51 |  |  | 6 | Измерение величины сопротивления заземляющего проводника от магистрали заземления до заземляемого объекта (металлосвязи) омметром М-372.(Защитные устройства (п.13.2 ЦШ-4669) | 1 раз в год | устройство | 0.08 | РЦСН | 75 | 0.532 | [11 empty] | 16
52 |  |  | 1 | Проверка состояния видимых элементов защитного заземления(Защитные устройства) | 1 раз в год | устройство | 0.02 | РЦСН | 75 | 0.131 | [11 empty] | 16
Вентиляционные установки в аккумуляторной
53 |  | Сборник ТК утв. ЦСС" | 2 | Измерение сопротивления изоляции электродвигателей | 1 раз в год | вент. установка | 0.3 | РЦСН | 2 | 0.05 |  |  |  | 6
| Дом связи ст.Печора |  |  | ДГА
54 |  | ТК на ДГА утв.НС | 2 | Осмотр, пуск и остановка ДГА с подключением нагрузки, проверка предохранителей и напряжения аккумулятора | 1 раз в 3 месяца | установка | 1.078 | РЦСН | 1 | 0.36 | 21
Вводно-распределительные устройства
55 |  | Сборник ТК на вводно-распределительные щиты утв. ЦСС | 2 | Чистка щитов, проверка контактных соединений и плавких вставок по нагреву и внешнему виду | 2 раза в год | БЩ | 0.473 | РЦСН | 2 | 0.16 |  |  | 22
56 |  |  | 3 | Проверка распределения нагрузок по фазам | 1 раз в год | распр. сеть перемен тока | 0.28 | РЦСН |  | 0.023 | [11 empty] | 16
Аккумуляторы 6OPzS 420ач
57 |  | ТК на аккумуляторыOPzS (утв.РЦС-5) | 5 | Контрольный разряд АКБ, измерение изоляции батарей (кислотные аккумуляторы) | 1 раз в год | батарея | 44 | РЦСН | 2 | 7.8 | [10 empty] | 26
Аппраратура СМК-30
58 |  | ТК на СМК, утв. РЦС-5 | 7 | Чистка аппаратуры | 1раз в год | компл. | 0,199 | РЦСН | 1 | 0.017 | [6 empty] | 21
59 |  |  | 14 | Выверка кроссов. | 1раз в год | компл. | 0,819 | РЦСНС РЦСН | 1 | 0.068 | [6 empty] | 30
Электропитание аппаратуры СМК-30
60 |  | ТК на СМК, утв. НС | 2 | Чистка щитов, проверка контактных соединений и монтажа по внешнему виду | 1 раз в 6 месяцев | шт. | 0,168 | РЦСН | 3 | 504 |  | 22
61 |  | ТК на обор. ШАВР, утв.НС | 3 | Проверка распределения нагрузок и напряжения фаз, проверка и регулировка реле напряжения (ШАВР) | 1раз в год | шт. | 0.25 | РЦСН | 1 | 0.25 |  | 22
62 |  | ТК на мод. пит. и инд. СМК, утв. НС | 1 | Проверка перехода оборудования на АКБ, проверка пропадания внешнего напряжения по дистанционному мониторингу. | 1 раз в 3 месяца | стойка | 0.5 | РЦСН | 1 | 0.5 |  | 22
63 |  | ТК по тех обсл. MPS 660,утв НС | 2 | Удаление пыли с блоков питания и аккумуляторов. | 1 раз в 3 месяца | стойка | 0.208 | РЦСН | 1 | 0.069 |  | 22