МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 апреля 1998 г. N ЦЭ-549

Утверждаю

Заместитель Министра путей

сообщения Российской

Федерации

А.Н.Кондратенко

ИНСТРУКЦИЯ

дежурному района электроснабжения

железных дорог

I.  Общие положения

1. Дежурство в районе    электроснабжения железных дорог (далее - район электроснабжения) устанавливается с целью обеспечения контроля за работой устройств электроснабжения, организации бесперебойного питания электрической энергией потребителей в соответствии с установленной категорийностью и восстановления устройств электроснабжения при их повреждениях.

2. Требования настоящей Инструкции обязательны для работников районов электроснабжения и энергодиспетчеров дистанций электроснабжения железных дорог (далее - энергодиспетчер дистанции электроснабжения). Перед допуском к самостоятельной работе они должны пройти испытание на знание настоящей Инструкции.

3. Количественный    состав дежурного персонала, место, характер дежурства (круглосуточное, в одну, две смены, на дежурном пункте района электроснабжения с правом отдыха или "на дому") определяется приказом начальника дистанции электроснабжения, исходя из местных условий.

4. Дежурство по району электроснабжения "на дому" может быть организовано при следующих условиях, если:

на участке оперативное руководство осуществляет энергодиспетчер дистанции электроснабжения;

время прибытия дежурного района электроснабжения железных дорог (далее - дежурный района электроснабжения) на дежурный пункт района электроснабжения не превышает 20 минут;

место жительства дежурного района электроснабжения имеет устойчивую связь с энергодиспетчером дистанции электроснабжения (селекторную, телефонную или радиосвязь). Допускается применение переносных аппаратов связи, используемых только во время несения дежурства.

5. В период понижения температуры воздуха, сильных ветров, гололеда и в других особых случаях, при необходимости, начальником дистанции электроснабжения или начальником района электроснабжения устанавливается круглосуточное дежурство, назначается дополнительное дежурство бригад.

6. Дежурные района электроснабжения должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV, практический опыт работы по эксплуатации устройств электроснабжения не менее одного года.

7. Дежурство осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным начальником района электроснабжения.

8. При невозможности явиться на дежурство по болезни или по какой-либо другой уважительной причине дежурный района электроснабжения обязан заблаговременно поставить об этом в известность начальника района электроснабжения, а в его отсутствие - лицо, его заменяющее.

9. Дежурный района электроснабжения подчинен начальнику района электроснабжения и по оперативному управлению - энергодиспетчеру дистанции электроснабжения.

Порядок оперативного управления эксплуатируемых устройств электроснабжения и подчинения дежурного района электроснабжения устанавливается приказом начальника дистанции электроснабжения в зависимости от наличия связи с энергодиспетчером дистанции электроснабжения.

10. Дежурный района электроснабжения должен обладать практическим опытом по производству ремонтновосстановительных работ, подготовке места работ в электроустановках потребителей и знать:

настоящую Инструкцию;

Правила эксплуатации электроустановок потребителей;

Правила техники            безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации;

Инструкцию по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации;

Инструкцию          по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации;

другие правила и инструкции, касающиеся безопасности обслуживания, оперативной работы, технического обслуживания и ремонта устройств электроснабжения сигнализации, централизации, блокировки (далее - СЦБ) и других нетяговых потребителей, моторно-рельсового транспорта, организации аварийно-восстановительных работ;

порядок вызова и сбора восстановительных бригад, способы восстановления линий автоблокировки и других устройств электроснабжения СЦБ, нетяговых потребителей железнодорожного транспорта;

основные положения оперативного плана действий при наступлении сложных метеорологических условий;

порядок ведения оперативных переговоров и оперативнотехнической документации;

схемы расположения проводов и точек энергодиспетчерской связи и других видов связи и уметь пользоваться ими;

нормы и места хранения страхового неснижаемого запаса оборудования, материалов, расположения аварийно-восстановительных средств, машин и механизмов;

границы обслуживания, конструктивные особенности обслуживаемых районом электроснабжения устройств, места повышенной опасности при производстве работ;

схемы внешнего электроснабжения, границы раздела питания и пунктов питания электрических сетей других ведомств;

схемы секционирования и электроснабжения устройств СЦБ, трансформаторных подстанций, пунктов питания, наружного освещения и других потребителей в пределах границ обслуживания;

схемы питания высоковольтных линий электропередачи при плавке гололеда и профилактическом подогреве проводов, порядок действий при плавке гололеда и профподогреве проводов.

11. При наличии в районе электроснабжения монтерских пунктов порядок их работы устанавливается местной инструкцией, утверждаемой начальником дистанции электроснабжения.

II. Прием и сдача смены

12. Дежурный района электроснабжения принимающий смену, обязан:

ознакомиться с записями в оперативном журнале района электроснабжения формы ЭУ-82 (далее - оперативный журнал), книге осмотров и неисправностей формы ЭУ-83 и в журнале технического состояния автомотрис и автомашин формы ТУ-152. Получить от сдающей смены сведения о наличии и изменениях в электроснабжении железнодорожных потребителей особенно первой категории (в т.ч. устройств СЦБ, постов ЭЦ, горок, домов связи), а также локомотивных и вагонных депо, компрессорных, котельных, освещения грузовых дворов, станций, посадочных платформ и других потребителей, о соответствии схемы питания и секционирования, об отключенном оборудовании, о незаконченных работах, об установленных переносных заземлениях и включенных стационарных заземляющих ножах и другие сведения оперативной работы;

ознакомиться с заявками и нарядами на работы, новыми приказами, распоряжениями и инструкциями, поступившими за время, прошедшее с его последнего дежурства. Проверить наличие и исправность находящихся на дежурном пункте района электроснабжения инструмента, защитных средств и монтажных приспособлений, средств оказания первой помощи, средств пожарной безопасности, аварийного освещения, ключей от помещений электроустановок и приводов разъединителей;

проверить исправность и готовность к выезду аварийно-восстановительных средств (в т.ч. автолетучек, буростолбоставов и другой техники), их укомплектованность неснижаемым запасом материалов и оборудованием, наличие топлива. О всех замечаниях, неисправностях, недостатках произвести запись в журнале технического состояния автомотрисы (дрезины) и автомашины. Принять меры к устранению отмеченных недостатков;

проверить исправность действия энергодиспетчерской и других видов связи, имеющихся на дежурном пункте района электроснабжения. В случае обнаружения неисправности немедленно сообщить об этом электромеханику связи или инженеру по эксплуатации технических средств сигнализации и связи железных дорог дистанции сигнализации и связи (далее диспетчер дистанции сигнализации и связи);

проверить н аличие тормозных башмаков, надежность закрепления от ухода автомотрис (дрезин), вагонов района электроснабжения тормозными башмаками или другими установленными средствами закрепления;

проверить по кругу обязанностей наличие и состояние оперативно-технической документации, приведенной в приложении 1;

доложить энергодиспетчеру дистанции электроснабжения (начальнику района электроснабжения) о положении в районе электроснабжения, о всех недостатках, выявленных при приемке дежурства, сверить часы.

13. При приеме и сдаче смены дежурные района электроснабжения обязаны записать в оперативный журнал все отступления от нормальной схемы, неисправности в работе оборудования и другие замечания, выявленные в процессе передачи дежурства, после чего расписаться в этом журнале о сдаче и приемке дежурства.

В случае появления каких-либо разногласий между сдающим и принимающим дежурство принимающий должен сообщить об этом энергодиспетчеру дистанции электроснабжения и при необходимости начальнику района электроснабжения

14. Прием и передача смены во время ликвидации повреждений или во время производства переключений воспрещается. Отступления от этого правила допускается только с разрешения энергодиспетчера дистанции электроснабжения или начальника района электроснабжения в соответствии с требованиями пункта 9 настоящей Инструкции.

15. При дежурстве "на дому" дежурный района электроснабжения в соответствии с требованиями настоящей Инструкции должен принять дежурство у сдающего смену непосредственно на дежурном пункте района электроснабжения и, кроме того, проверить с места жительства наличие связи с энергодиспетчером дистанции электроснабжения.

В случае необходимости по указанию энергодиспетчера дистанции электроснабжения (начальника района электроснабжения) дежурный района электроснабжения переходит в помещение дежурного пункта района электроснабжения. Время прихода на дежурный пункт района электроснабжения, причина вызова и время ухода с дежурного пункта района электроснабжения для продолжения дежурства на дому фиксируются в оперативном журнале района электроснабжения и энергодиспетчера дистанции электроснабжения.

16. При дежурстве "на дому" после окончания рабочего дня или приема дежурства дежурный района электроснабжения согласовывает уход с дежурного пункта района электроснабжения с энергодиспетчером дистанции электроснабжения.

17. Дежурный района электроснабжения не имеет права (даже по окончании времени дежурной смены) оставлять рабочее место до сдачи дежурства. О неявке смены, а также в случае внезапного заболевания до окончания смены дежурный района электроснабжения должен сообщить энергодиспетчеру дистанции электроснабжения и начальнику района электроснабжения и действовать по их указаниям.

III. Обязанности дежурного района электроснабжения

18. Дежурный района электроснабжения обязан:

1. Выполнять приказы и распоряжения энергодиспетчера дистанции электроснабжения, указания руководства дистанции электроснабжения, района электроснабжения.

2. Телефонные переговоры вести кратко и четко, назвать свою должность, фамилию, номер (или название) района электроснабжения и узнать фамилию и должность лица, отдающего приказ, распоряжение и передающего информацию. Во всех случаях, когда возникает сомнение в подлинности лица, ведущего переговоры, применять метод обратного вызова.

3. Передавать энергодиспетчеру дистанции электроснабжения заявки, уведомления и принимать от него приказы установленного содержания (приложения 2, 3 и 4).

4. Записывать заявки, приказы и уведомления, время их утверждения и приема энергодиспетчером дистанции электроснабжения непосредственно в оперативный журнал. В случае сомнения в правильности полученного от энергодиспетчера дистанции электроснабжения приказа потребовать подтверждения и повторения текста приказа энергодиспетчером дистанции электроснабжения. Выполнять приказы энергодиспетчера дистанции электроснабжения только после дословного их повторения дежурным района электроснабжения.

Энергодиспетчер дистанции электроснабжения, убедившись в правильности восприятия приказа, утверждает его словом "Утверждаю", сообщает номер приказа, указывает время утверждения и свою фамилию, после чего приказ вступает в силу.

5. При получении сообщений о повреждениях устройств электроснабжения выяснить возможно подробнее время, место, характер и размеры повреждения, после чего немедленно уведомить энергодиспетчера дистанции электроснабжения и действовать далее по его указанию с записью в оперативном журнале. Принять меры к вызову и сбору аварийной бригады.

6. Обеспечивать подготовку рабочего места и осуществлять допуск бригады к работам в электроустановках и на линиях в пределах станции, на которой расположен дежурный пункт района электроснабжения. Периодически проверять соблюдение работниками правил техники безопасности.

7. Не менее одного раза в смену производить, при соблюдении правил техники безопасности, наружные осмотры состояния оборудования электроустановок, линий электропередачи, состояния осветительных приборов на дежурном пункте района электроснабжения и, при необходимости, в пределах станции, на которой расположен дежурный пункт района электроснабжения, с записью в оперативном журнале района электроснабжения. Обнаруженные недостатки заносить в книгу осмотров и неисправностей.

8. Следить за состоянием электрооборудования, чистотой и порядком в помещении дежурного пункта района электроснабжения и в электроустановках, на территории дежурного пункта района электроснабжения. В зимнее время следить за включением обогрева электрооборудования. Контролировать своевременное включение и отключение наружного освещения в границах обслуживания, расход электроэнергии на собственные нужды и следить за рациональным использованием (в том числе экономией) электроэнергии.

9. По распоряжению начальника района электроснабжения производить цеховые подготовительные ремонтные работы, а также очистку от травы или снега стрелочных переводов, подъездного пути и территории дежурного пункта района электроснабжения.

10. По заданию начальника района электроснабжения и с разрешения энергодиспетчера дистанции электроснабжения выезжать на автомотрисе (дрезине), автомашине или поездом для доставки материалов и бригады к месту работ.

11. Выполнять работы в порядке текущей эксплуатации согласно наряду или распоряжению начальника района электроснабжения. На это время дежурный района электроснабжения должен освобождаться от дежурства.

12. Немедленно ставить в известность энергодиспетчера дистанции электроснабжения о всех отключениях, понижениях напряжения и перегрузках, а также о приближении грозы или наступлении сложной метеорологической обстановки.

13. Вести учет ключей от помещений электроустановок и приводов разъединителей в соответствии с порядком, указанным в приложении 5 к настоящей Инструкции, а также переносных заземлений с записью в оперативном журнале района электроснабжения.

14. Вести учет расположения аварийно-восстановительных средств.

15. Следить за комплектностью, исправным содержанием и правильным использованием защитных средств, приспособлений, инструмента, инвентаря.

16. Следить за сохранностью материальных ценностей, находящихся в помещениях и расположенных на территории дежурного пункта района электроснабжения.

17. Следить за исправным состоянием всех видов связи и не разрешать пользоваться ими для не служебных переговоров. При потере связи с энергодиспетчером дистанции электроснабжения, потребителем электроэнергии принимать меры к восстановлению связи, использовать городскую (местную), железнодорожную связь, или посыльного.

18. При полной потере связи с энергодиспетчером дистанции электроснабжения, потребителями электроэнергии, во время повреждения или несчастного случая, действовать самостоятельно в соответствии с требованиями настоящей Инструкции и правилами техники безопасности. При потере связи с энергодиспетчером дистанции электроснабжения, потребителем электроэнергии, лицам выполняющим работы в электроустановках или на линиях, запрещается включать отключенные разъединители, выключатели, коммутирующую аппаратуру, а также снимать установленные заземления до восстановления связи.

19. При возникновении опасности несчастного случая с людьми, пожара, угрозы безопасности движения поездов, повреждения устройств электроснабжения немедленно принять меры к предотвращению случая, ограничению объема повреждения, сообщить энергодиспетчеру дистанции электроснабжения и начальнику района электроснабжения, а при пожаре - также местной пожарной охране или пожарному поезду.

20. В случае травмирования человека электрическим током немедленно оказать помощь пострадавшему с соблюдением требований правил техники безопасности, вызвать скорую помощь и сообщить энергодиспетчеру дистанции электроснабжения, начальнику района электроснабжения.

21. Не допускать нахождение на дежурном пункте района электроснабжения посторонних лиц.

IV. Права дежурного района электроснабжения

19. Дежурный имеет право:

1. Пользоваться всеми видами железнодорожной связи, имеющимися в пределах дистанции электроснабжения, автомашиной или другим транспортным средством (при наличии прав вождения) для оперативного переключения разъединителей и сбора аварийной бригады.

2. В случаях, угрожающих безопасности движения поездов по неисправности устройств электроснабжения, подавать заявки энергодиспетчеру дистанции электроснабжения на выдачу предупреждений или закрытие путей.

3. Запрещать проведение работ вблизи электроустановок, линий электропередачи и в местах прохождения кабелей, если они создают угрозу безопасности людей, движения поездов, сохранности оборудования и технических средств, докладывая о каждом таком случае энергодиспетчеру дистанции электроснабжения и начальнику района электроснабжения.

4. Не допускать к работам персонал, не имеющий на это разрешения или если оно неправильно оформлено, прекращать работы в электроустановках и на линиях, начатые без ведома дежурного района электроснабжения.

5. Отстранять от работы лиц, нарушивших правила техники безопасности, с уведомлением об этом энергодиспетчера дистанции электроснабжения и начальника района электроснабжения.

6. Удалять из помещения дежурного пункта района электроснабжения или электроустановок лиц, пребывание которых не вызывается производственной необходимостью, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Инструкция дежурному района электрических сетей железных дорог, утвержденная МПС СССР 4 июля 1978 г. N ЦЭ/3548, считается недействующей в системе Министерства путей сообщения Российской Федерации.

Приложение 1

к инструкции МПС России

от 21 апреля 1998г. ЦЭ-549

Документация района электроснабжения

Технический паспорт электроподстанций, форма ЭУ-2.

Технический паспорт электрических сетей, форма ЭУ-3.

Исполнительные планы и схемы питания, секционирования линий автоблокировки, схемы трасс кабельных линий и других потребителей.

Схемы профилактического подогрева и плавки гололеда на ВЛ.

Акты границ обслуживания с энергоснабжающими организациями, абонентами района электроснабжения.

Кабельный журнал электроустановки, форма ЭУ-88.

Журнал защитных средств и монтажных приспособлений.

Протоколы испытаний.

Технологические карты по текущему и капитальному ремонту устройств электроснабжения.

График технического обслуживания и ремонта устройств электроснабжения района электроснабжения.

Журнал потребления электроэнергии абонентами, форма ЭУ78.

Оперативный журнал, форма ЭУ-82.

Книга осмотров и неисправностей, форма ЭУ-83.

Книга произведенных работ, форма ЭУ-83а.

Акты о повреждениях устройств электроснабжения СЦБ и других нетяговых потребителей, форма ЭУ-94.

Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и по распоряжениям.

Перечень мест повышенной опасности и технологические карты на работы в этих местах.

Перечень присоединений электроустановок, где невозможно или опасно наложение переносных заземлений с указанием необходимых мер безопасности при выполнении работ.

Маршруты безопасного прохода работающих по железнодорожным путям при следовании на работу и с работы (по всем станциям района электроснабжения ).

Журнал результатов проверки знаний ПТБ и ПТЭ, форма ЭУ39.

Журнал проверки знаний по технике безопасности у персонала 1 квалификационной группы, форма ЭУ-130.

Список лиц, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, наблюдающими при выполнении работ по нарядам и распоряжениям.

Список лиц, имеющих право производства оперативных переключений, оперативных переговоров.

Список лиц, ответственных за исправное состояние грузоподъемных механизмов, за безопасное производство работ с ними, ответственных за противопожарную безопасность и лиц замещающих в период их отсутствия.

Номера телефонов вызова скорой помощи, пожарной охраны, милиции, работников района электроснабжения, дистанции электроснабжения, смежных хозяйств.

Схема проводов и расположения переносных точек энергодиспетчерской связи.

Перечень страхового неснижаемого аварийного запаса оборудования и материалов с указанием мест его хранения.

Порядок вызова работников района электроснабжения для ликвидации повреждений.

Журнал технического состояния локомотивов, форма ТУ-152 (для автомотрис, дрезин и автомашин).

Книга проведения технической учебы, форма КУ-107.

Порядок хранения и выдачи ключей от помещений электроустановок и приводов разъединителей.

Инструкции по охране труда (для проведения первичного инструктажа на рабочем месте для определенных профессий и видов работ).

Приложение 2

к инструкции МПС России

от 21 апреля 1998г. ЦЭ-549

Форма заявки на производство работ

Заявка

Разрешите работу_____________на_________________________________

( дата )       (контактной сети,ВЛ,подстанции)

по наряду ________продолжительностью не менее___________ч____мин

Руководитель (производитель)____________________________________

Наблюдающий_____________________________________________________

Состав бригады______________________________________________чел.

________________________________________________________________

(условия, категория и точное место работы)

Для работы прошу________________________________________________

________________________________________________________________

(указать, что отключить,включить на тяговых подстанциях,

________________________________________________________________

контактной сети,ВЛ)

________________________________________________________________

Выдать запрещение, предупреждение ______________________________

________________________________________________________________

(указать какие)

Передал________________________

Принял__________________________

Дата_____________Время_____________ N___________________________

Приложение 3

к инструкции МПС России

от 21 апреля 1998г. ЦЭ-549

Форма приказа на производство работы

и уведомления о выполнении работы

Приказ N ________________

Кому____________________________________________________________

Разрешаю до ________________ч_____________мин. производить работу

на______________________________________________________________

(контактной сети, ВЛ, тяговой подстанции)

_________________________________________________________________

(категория и точное место работы)

Для работы_______________________________________________________

(указать, что отключено или

_________________________________________________________________

включено на тяговых подстанциях, контактной сети, ВЛ)

Выданы запрещения, предупреждения________________________________

(указать какие)

Выполните следующие меры безопасности____________________________

_________________________________________________________________

(установка заземлений, шунтов, ограждений и т.д.)

Принял___________________

Утверждаю_______ч____мин.

Дата__________________________Энергодиспетчер____________________

Уведомление

Кому____________________________________________________________

От кого_________________________________________________________

Работа на___________________________________по приказу__________

окончена в__________ч_________мин

Люди выведены и заземления сняты

Передал__________________

Принял_____________ Дата_______   Время_______ч_____мин

Приложение 4

к инструкции МПС России

от 21 апреля 1998г. ЦЭ-549

Форма приказа о переключении разъединителей,

выключателей,

и уведомления о производстве переключений

Приказ N _____________

Дата___________От кого_____________________Кому__________________

_________________________________________________________________

(отключите или включите, повесьте плакаты)

_________________________________________________________________

(наименование разъединителей, выключателей станций,

_________________________________________________________________

тяговой подстанции)

После чего_______________________________________________________

(отключите или включите, повесьте плакаты)

_________________________________________________________________

(наименование разъединителей, выключателей станций, тяговых

подстанций)

Принял______ Утверждаю__________ Энергодиспетчер___________

Уведомление

Дата_______________От кого_____________________________________

Кому_________________________По приказу________________________

1.Отключены секционные разъединители  или  выключатели

_______________________________________________________________

(наименование разъединителей, выключателей станций,

_______________________________________________________________

тяговых подстанций)

в_____________ч__________мин___________________________________

(где вывешены плакаты)

2.Включены секционные разъединители или выключатели

_______________________________________________________________

(наименование разъединителей, выключателей станций,

_______________________________________________________________

тяговых подстанций)

Передал__________Принял______________Время__________

Приложение 5

к инструкции МПС России

от 21 апреля 1998г. ЦЭ-549

Порядок хранения ключей от помещений

электроустановок и приводов разъединителей

1. Для каждого помещения электроустановки и каждого ручного привода разъединителя должно быть два комплекта ключей. Каждый ключ должен быть промаркирован. В пределах железнодорожной станции для каждого помещения электроустановки и привода разъединителя ключи должны быть различными. На железнодорожных станциях с числом разъединителей более 15 допускается иметь одинаковые ключи от ручных приводов разъединителей, расположенных в разных парках или горловинах станции. Ключи от помещений распределительных устройств не должны подходить к дверям ячейки камер этого распределительного устройства.

2. Один комплект ключей должен находиться у оперативного персонала в дежурном пункте района электроснабжения и выдаваться под расписку в оперативном журнале: на время осмотра лицам, которым разрешен единоличный осмотр, оперативному персоналу, выполняющему работы в порядке текущей эксплуатации, ответственному руководителю, производителю работ или наблюдающему на время производства работ по наряду или распоряжению.

Ключи выдаются при оформлении допуска к работе или выезда на линию и подлежат возврату ежедневно по окончании работы.

При производстве работ в электроустановках, эксплуатируемых без оперативного персонала, ключи подлежат возврату не позднее следующего после окончания работ дня. В этом случае получивший ключи должен поставить в известность дежурного района электроснабжения о том, что они остались у него.

3. На железнодорожных станциях и остановочных пунктах, где нет дежурного персонала линейных подразделений дистанции электроснабжения, ключи от помещений, электроустановок, приводов разъединителей могут храниться в помещениях, где круглосуточно дежурит персонал других служб. Пункты хранения ключей и списки лиц, которым они могут выдаваться, утверждаются руководством отделения железной дороги (при отсутствии отделения железной дороги - руководством железной дороги). В этих же пунктах должны находиться оперативные журналы, в которых регистрируются выдача и возврат ключей.

4. В оперативном журнале должны быть указаны: дата, время, должность и фамилия работника, которому выдаются ключи, наименование ключей (по их маркировке) с подписью получившего, а также дата и время возвращения ключей на пункт хранения с подписью лица, принявшего ключи.

5. Второй комплект ключей должен быть резервным и храниться у начальника района электроснабжения на рабочем месте. Дежурный района электроснабжения должен иметь доступ к резервному комплекту ключей. 6.Ключи (третий комплект) от помещений электроустановок, приводов разъединителей разрешается иметь лицам, имеющим право на единоличный осмотр электроустановок.