МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МПС РОССИИ)

27 декабря 2001 г. N ЦЭ-871

ИНСТРУКЦИЯ

О порядке восстановления поврежденных устройств

электроснабжения на железных дорогах

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция   устанавливает порядок восстановления поврежденных устройств электроснабжения на железных дорогах:

контактной сети постоянного (3 кВ) и переменного тока (25,2х25кВ,), в том числе устройств станций стыкования постоянного и переменного тока;

питающих и отсасывающих линий, усиливающих и экранирующих проводов на опорах контактной сети и на самостоятельных опорах;

кабельных и воздушных линий напряжением 0,4; 6; 10; и 35 кВ (далее - ВЛ), воздушных линий "два провода - рельс" (далее - ДПР), подвешенных на опорах контактной сети и отдельно стоящих опорах, на электрифицированных и не электрифицированных линиях железных дорогах;

комплектных трансформаторных подстанций (далее - КТП) всех назначений, силовых опор для питания сигнальных точек, подключенных к ВЛ, указанным в настоящем пункте;

волноводные линии поездной радиосвязи и волоконно-оптические кабели линий связи (в границах обслуживания дистанцией электроснабжения);

устройства подключения постов с екционирования и пунктов параллельного соединения;

тяговые рельсовые сети (в границах обслуживания дистанцией электроснабжения).

1.2. Настоящая Инструкция распространяется на работников дистанций электроснабжения, связанных с эксплуатацией и ремонтом устройств электроснабжения, указанных в пункте 1.1. настоящей Инструкции (далее - устройства электроснабжения), а также на других работников федерального железнодорожного транспорта смежных хозяйств, связанных с организацией и проведением восстановительных работ устройств электроснабжения.

1.3. Работники дистанций электроснабжения при обнаружении повреждения контактной сети или ВЛ для обеспечения безопасности движения поездов, жизни и здоровья людей должны незамедлительно оградить место повреждения и принять меры к уведомлению энергодиспетчера дистанции электроснабжения (далее - энергодиспетчер), в том числе через поездного диспетчера или дежурного по железнодорожной станции (далее - станция).

1.4. Работы по ликвидации повреждений контактной сети, кабельных и воздушных линий, ДПР должны быть организованы с учетом максимального сокращения времени перерыва движения поездов, в том числе на электрической тяге, электроснабжения устройств сигнализации, централизации и блокировки (далее - СЦБ), связи и вычислительной техники.

1.5. Работы по восстановлению поврежденных устройств электроснабжения (далее - восстановительные работы) выполняются в два этапа.

На первом этапе используются методы ускоренного временного восстановления поврежденных устройств электроснабжения. Поврежденные или разрушенные элементы контактной сети, воздушных и кабельных линий, ДПР частично демонтируются, а оставшиеся приводятся в габарит, обеспечивающий    безопасное движение поездов, в том числе движение поездов на электрической тяге с опущенными токоприемниками.

Не допускается организация движения поездов с опущенными токоприемниками электроподвижного состава при скорости ветра свыше 20 м/с или при гололеде, когда опускание и подъем токоприемника могут быть затруднены.

При временном восстановлении контактной сети, воздушных и кабельных линий, ДПР применяются упрощенные узлы и схемы обеспечивающие безопасное движение поездов и безопасность труда. Этот вид восстановления разрешается использовать на срок не более суток.

На втором этапе выполняются работы по полному восстановлению, при котором контактная сеть, воздушные и кабельные линии, ДПР приводятся в состояние, отвечающее техническим требованиям установленным Правилами устройств и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог и Инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту устройств электроснабжения СЦБ. Восстановительные работы второго этапа являются непосредственным продолжением восстановительных работ первого этапа.

В оперативном порядке количество и продолжительность "окон" необходимых для проведения восстановительных работ первого этапа определяет производитель (руководитель) восстановительных работ (далее - руководитель восстановительных работ) совместно с энергодиспетчером дистанции электроснабжения.

При предоставлении "окон" и    наличии на месте повреждения восстановительных сил и средств руководитель восстановительных работ по согласованию с энергодиспетчером и поездным диспетчером организует работы по полному восстановлению контактной сети, воздушных и кабельных линий, ДПР.

Количество и продолжительность "окон" необходимых для проведения восстановительных работ второго этапа определяет руководитель дистанции электроснабжения совместно с руководителем восстановительных работ и энергодиспетчером, руководствуясь Инструкцией о порядке предоставления и использования "окон" для ремонтных и строительно-монтажных работ на железных дорогах Российской Федерации.

1.6. Руководитель восстановительных работ и члены бригады (исполнители) при организации и проведении работ по восстановлению устройств электроснабжения, указанных в пункте 1.1. настоящей Инструкции, должны обеспечить производство восстановительных работ в соответствии с требованиям настоящей Инструкции, Правил безопасности при эксплуатации контактной сети, устройств электроснабжения автоблокировки железных дорог и Инструкции по безопасности для электромонтеров контактной сети, а так же Межотраслевым правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

При необходимости, дистанциями электроснабжения разрабатываются инструкции, отражающие специфику устройств электроснабжения и организацию восстановительных работ не противоречащие настоящей Инструкции.

1.7. Материалы и оборудование, а также схемы питания и секционирования, примененные при восстановительных работах на контактной сети, высоковольтных линиях электроснабжения устройств СЦБ, ДПР, распределительных электрических сетях должны обеспечивать безопасность движения поездов и охрану труда работникам железнодорожного транспорта до полного завершения восстановительных работ.

1.8. Ответственным за несвоевременное предоставление "окон", необходимых для проведения восстановительных работ, является начальник отделения железной дороги, а при отсутствии в составе железной дороги отделений железной дороги - начальник железной дороги.

Ответственным за несвоевременное предоставление "окон", относящихся к ведению Центра управления перевозками региона (далее - ЦУПР), - является Главный диспетчер ЦУПР.

1.9. Руководителем восстановительных работ на электрифицированных линиях должен быть начальник или старший электромеханик или электромеханик района контактной сети, а в их отсутствие - опытный электромонтер контактной сети 5 квалификационной группы по электробезопасности,

Руководителем восстановительных работ на не электрифицированных линиях должен быть начальник или старший электромеханик или электромеханик или мастер района электроснабжения, а в их отсутствие - опытный электромонтер района электроснабжения 5 квалификационной группы по электробезопасности.

При работах со снятием напряжения и заземлением контактной сети, воздушных и кабельных линий электроснабжения устройств СЦБ, ДПР, в случаях, когда исключено приближение ближе двух метров по поддерживающим конструкциям к частям, находящимся под напряжением, руководителем восстановительных работ может быть электромонтер 4 квалификационной группы по электробезопасности.

В случае выполнения восстановительных работ работниками нескольких районов контактной сети (районов электроснабжения) руководителем восстановительных работ является работник того района контактной сети (района электроснабжения), в границах которого производится восстановление, или лицо, назначенное руководством дистанции электроснабжения.

1.10. При повреждениях устройств электроснабжения, вызвавших перерыв движения поездов, для оперативной организации восстановительных работ и расследования случая повреждения устройств электроснабжения один из руководителей дистанции электроснабжения должен прибыть на место повреждения.

При необходимости, энергодиспетчер или руководитель восстановительных работ через энергодиспетчера дает заявку дежурному по отделению (при наличии отделения железной дороги) о необходимости организации телефонной связи с местом повреждения устройств электроснабжения на период проведения восстановительных работ.

1.11. Работы по ликвидации повреждений устройств электроснабжения, связанные с перерывом в движении поездов, могут выполняться по приказу энергодиспетчера на основании заявки руководителя восстановительных работ, имеющего 5 квалификационную группу по электробезопасности. В остальных случаях - восстановительные работы выполняются по наряду.

1.12. При работах по ликвидации повреждений устройств электроснабжения должны выполняться организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности работающих.

2. АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

2.1. Для ремонта и восстановления контактной сети, воздушных и кабельных линий, ДПР используются следующие аварийно-восстановительные средства.

2.1.1. В районах контактной сети и в районах электроснабжения используются автомотрисы или автодрезины с подъемными рабочими площадками, четырехосные платформы, автолетучки (далее - аварийно-восстановительные средства), изолирующие съемные вышки из расчета одна на каждом раздельном пункте и одна на 10-15 км эксплуатационной длины контактной сети. На участках пути с высокими насыпями или в выемках, на которых отсутствует возможность снятия их на обочину, изолирующие съемные вышки должны располагаться через 2,0-3,0 км.

Места хранения изолирующих съемных вышек определяются руководством дистанции электроснабжения. Перечень мест хранения должен находиться в районе контактной сети и у энергодиспетчера дистанции электроснабжения.

2.1.2. В одном из районов контактной сети или районов электроснабжения дистанции электроснабжения должны быть: котлованокопатель или бурильная установка, автомотриса с краном и подъемной изолированной площадкой, четырехосная платформа, автокран.

2.1.3. В составе восстановительных поездов, на которых в соответствии с решением начальника железной дороги предусмотрено хранение запаса конструкций, деталей, материалов и приспособлений по контактной сети, ВЛ, ДПР, должна быть одна четырехосная платформа.

2.1.4. Для проведения восстановительных работ должны использоваться автомотрисы, автодрезины, автомашины, краны и другие технические средства дистанции электроснабжения, а по решению руководства отделения железной дороги или управления железной дороги привлекаются технические средства и рабочая сила восстановительных поездов, строительных и электромонтажных (энергомонтажных) поездов.

2.2. Восстановительные автомотрисы, автодрезины должны быть оборудованы радиостанциями поездной радиосвязи с учетом диапазона частот, на котором организована поездная радиосвязь на участке железной дороги; системой безопасности для специального самоходного подвижного состава 2 категории КЛУБ-П; а также носимыми радиостанциями, которыми на время проведения восстановительных работ оснащаются сигналисты и руководитель восстановительных работ. При необходимости, по указанию руководства дистанции электроснабжения, автомотрисы оснащаются переносными телефонными аппаратами в комплекте с катушкой полевого кабеля, а также комплектом ключей от телефонов перегонной связи. Автолетучки оборудуются радиостанциями.

Районы контактной сети и районы электроснабжения должны быть оснащены стационарными радиостанциями для радиосвязи с энергодиспетчером дистанции электроснабжения.

Указанные технические средства должны содержаться в исправном состоянии и применяться в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.

2.3. Место нахождения аварийно-восстановительных средств устанавливается начальником дистанции электроснабжения.

Вступающие на дежурство энергодиспетчер дистанции электроснабжения и дежурные по районом контактной сети, районам электроснабжения обязаны ознакомиться с местом нахождения аварийно-восстановительных средств, готовностью их к работе, а также проверить наличие топлива на автомотрисах, автодрезинах, автолетучках и других подвижных восстановительных средствах дистанции электроснабжения.

2.4. Не допускается выезд с места постоянной стоянки аварийно-восстановительных средств дистанции электроснабжения без разрешения энергодиспетчера.

2.5. За исправное состояние аварийно-восстановительных средств, использование их по назначению, за наличие топлива для автомотрис, автодрезин и автолетучек, сбор бригады и готовность к выезду аварийно-восстановительных средств района контактной сети, района электроснабжения отвечают соответственно на начальник района контактной сети, начальник района электроснабжения.

2.6. Не допускается постановка железнодорожного подвижного состава на пути постоянной стоянки аварийно-восстановительных средств районов контактной сети и районов электроснабжения, а также перекрывать стоящим железнодорожным подвижным составом маршрут их выезда с этих путей.

Временный заезд железнодорожного подвижного состава на пути постоянной стоянки аварийно-восстановительных средств дистанции электроснабжения может быть разрешен дежурным по станции, после согласования с руководством дистанции электроснабжения, без отцепки локомотива с возможностью немедленного освобождения этого пути в случае необходимости выезда аварийно-восстановительных средств или в порядке, установленном техническо-распорядительным актом железнодорожной станции.

2.7. Для ведения восстановительных работ на контактной сети, воздушных и кабельных линиях, ДПР в районах контактной сети, в районах электроснабжения и на аварийно-восстановительных средствах дистанций электроснабжения, а также, при необходимости, на восстановительных поездах железных дорог создается страховой неснижаемый запас материальных ценностей " основных материалов и оборудования", защитные средства, монтажные приспособления и комплект инструмента. Перечень защитных средств, монтажных приспособлений и инвентаря для восстановительных работ, нормы страхового неснижаемого запаса материальных ценностей, а также перечень комплекта инструмента для применения при восстановительных работах на контактной сети, высоковольтных линиях электроснабжения устройств СЦБ, распределительных электрических сетях приведены в приложениях NN 1, 2 и 3 к настоящей Инструкции.

Перечень и нормы страхового неснижаемого запаса материальных ценностей "основных материалов и оборудования", законсервированного для применения при восстановительных работах на контактной сети, высоковольтных линиях электроснабжения устройств СЦБ, распределительных электрических сетях должны учитывать конструктивные особенности контактной сети, воздушных и кабельных линий, ДПР. Конкретные нормы страхового неснижаемого запаса материальных ценностей "основных материалов и оборудования" с указанием типа и количества для каждого района контактной сети, района электроснабжения утверждается руководством дистанции электроснабжения.

При отсутствии в схемах восстановительных поездов платформы с основными материалами и оборудованием для проведения восстановительных работ на контактной сети, воздушных линий, ДПР они должны дополнительно храниться на дистанции электроснабжения или на одном из районов контактной сети.

Перечень и нормы страхового неснижаемого запаса материальных ценностей "основных материалов и оборудования", законсервированных для применения при восстановительных работах на контактной сети, высоковольтных линиях электроснабжения устройств СЦБ, распределительных электрических сетях, с указанием их места хранения должен находиться у энергодиспетчера дистанции электроснабжения и энергодиспетчера службы электроснабжения управления железной дороги.

2.8. За укомплектование аварийно-восстановительных средств до нормы страховым неснижаемым запасом материальных ценностей (основных материалов и оборудования), своевременным его пополнением на дистанции электроснабжения, в районах контактной сети и в районах электроснабжения отвечают соответственно начальники дистанций электроснабжения, начальники районов контактной сети и начальники районов электроснабжения.

2.9. Пополнение восстановительных поездов основными материалами, израсходованными во время ликвидации повреждений контактной сети, воздушных линий, ДПР, осуществляется дистанцией электроснабжения в суточный срок.

Электрические и механические испытания защитных средств и монтажных приспособлений для контактной сети, воздушных и кабельных линий, ДПР, находящихся в восстановительных поездах, производятся дистанциями электроснабжения по месту дислокации поезда.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДА БРИГАД

НА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3.1. Для проведения работ по восстановлению поврежденных устройств электроснабжения в районах контактной сети, районах электроснабжения должен быть разработан порядок оповещения и сбора персонала районов контактной сети, районов электроснабжения в нерабочее время с указанием времени прибытия каждого работника. В план оповещения включаются работники железнодорожного транспорта смежных хозяйств: электромонтажных, ремонтных, хозяйственных поездов, а также подразделений дистанции электроснабжения, которые привлекаются к восстановительным работам в соответствии с их квалификацией.

Порядок оповещения и сбора персонала районов контактной сети разрабатывается с учетом, чтобы на сбор персонала (далее - бригады) затрачивалось не более 30 минут. При невозможности сбора бригады в течение 30 минут, при необходимости по распоряжению начальника дистанции электроснабжения, в районе контактной сети организуется дополнительное дежурство из числа электромонтеров контактной сети.

Порядок оповещения и сбора бригады района контактной сети утверждается начальником дистанции электроснабжения и находится в районе контактной сети, районе электроснабжения и у энергодиспетчера дистанции электроснабжения.

3.2. При получении извещения о повреждении устройств электроснабжения вне зависимости от источника информации энергодиспетчер дистанции электроснабжения ставит в известность об этом поездного диспетчера. Используя имеющиеся средства связи, энергодиспетчер уточняет через машинистов остановившихся поездов или следующих по соседнему пути, а также через других работников железной дороги место, характер и объем повреждения устройств электроснабжения.

3.3. На основании полученной информации о повреждении устройств электроснабжения энергодиспетчер выдает приказ соответствующим дежурным районов контактной сети, районов электроснабжения на сбор бригад и выезд аварийно-восстановительных средств для проведения восстановительных работ.

В случае необходимости через дежурного по отделению (при наличии отделения железной дороги), ЦУПР вызывается восстановительный или пожарный поезд. Энергодиспетчер подает заявку поездному диспетчеру на отправление восстановительного или пожарного поезда к месту повреждения устройств электроснабжения.

3.4. Поездной диспетчер, получив заявку от энергодиспетчера или дежурного по станции на отправление аварийно-восстановительных средств, обеспечивает отправление и следование их к месту работы на правах восстановительного поезда, в соответствии с требованиями Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации.

3.5. По пути следования к месту восстановительных работ автомотриса с прицепной платформой может делать остановки для погрузки изолирующих съемных вышек, необходимых материалов для проведения восстановительных работ, посадки электромонтеров района контактной сети, районов электроснабжения и других работников дистанции электроснабжения.

3.6. В необходимых случаях, допускается отправление ремонтных бригад или отдельных работников района контактной сети и района электроснабжения к месту повреждения устройств электроснабжения на грузовых, пассажирских, пригородных поездах и на локомотивах.

3.7. После окончания восстановительных работ аварийно-восстановительные средства дистанции электроснабжения должны быть в кратчайшее время возвращены на место их постоянной дислокации, а израсходованные материалы, оборудование и топливо в суточный срок дополнены до нормы.

3.8. За несвоевременное отправление и следование к месту повреждения устройств электроснабжения аварийно-восстановительных средств: автомотрис, автодрезин отвечают поездной диспетчер и энергодиспетчер дистанции электроснабжения.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

4.1. Руководитель восстановительных работ по прибытии на место повреждения устройств электроснабжения обязан:

оградить место повреждения в соответствии с требованиями Инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации и Инструкции по безопасности для электромонтеров контактной сети;

установить телефонную связь с энергодиспетчером дистанции электроснабжения (при крупных повреждениях на контактной сети телефонная связь с энергодиспетчером должна быть постоянной);

осмотреть место повреждения устройств электроснабжения, определить характер, объем и наметить этапы восстановительных работ;

выяснить через энергодиспетчера поездную обстановку;

согласовать с энергодиспетчером этапы восстановительных работ, количество и продолжительность "окон", при необходимости, затребовать дополнительные технические средства и рабочую силу, уточнить возможное время их прибытия, наметить очередность включения в работу отдельных участков (путей, секций контактной сети);

подать аварийную заявку энергодиспетчеру на снятие напряжения с соответствующих секций контактной сети, воздушных и кабельных линий, ДПР;

выполнить приказ энергодиспетчера на отключение и заземление контактной сети, воздушных и кабельных линий, ДПР;

выполнить приказ энергодиспетчера дистанции электроснабжения на производство восстановительных работ;

выполнить организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих, произвести инструктаж членов бригады о порядке восстановления и мерах личной безопасности;

организовать восстановительные работы в соответствии с требованиями Инструкции по безопасности для электромонтеров контактной сети, Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок и настоящей Инструкции.

При наличии полной информации о месте, характере и объеме повреждения контактной сети, воздушных линий, ДПР, а также, и при снятии напряжения с контактной сети и воздушных линий, ДПР, когда исключено приближение по поддерживающим конструкциям к частям контактной сети, воздушным линиям, ДПР, находящихся под напряжением, ближе двух метров, допускается энергодиспетчеру выдавать приказ руководителю восстановительных работ на установку заземляющих штанг и производство работ до прибытия его на место повреждения устройств электроснабжения.

4.2. Переключения секционных разъединителей на контактной сети, воздушной линии, ДПР производятся энергодиспетчером по телеуправлению или по его приказу работниками дистанции электроснабжения, а на станциях - работниками железнодорожных станций, дежурными локомотивных депо.

Список лиц, имеющих право переключения разъединителей контактной сети, воздушных линий, ДПР, утверждается начальником отделения железной дороги, а при отсутствии в составе железной дороги отделения железной дороги - главным инженером железной дороги.

4.3. В целях максимального сокращения времени на ликвидацию повреждения устройств электроснабжения и открытия движения поездов руководитель восстановительных работ на первом этапе должен использовать способы ускоренного (временного) восстановления контактной сети, приведенные в приложении N 4 к настоящей Инструкции.

При организации движения поездов на электрической тяге с опущенными токоприемниками, руководитель восстановительных работ своевременно организовывает ограждение места повреждения контактной сети и устанавливает временные сигнальные знаки, в соответствии с требованиями Инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации. Через энергодиспетчера руководитель восстановительных работ подает заявку на выдачу машинистам проходящих поездов предупреждений о месте опускания и подъема токоприемников.

4.4. При сходах железнодорожного подвижного состава с разрушением контактной подвески, воздушных линий, ДПР, опор, жестких и гибких поперечин один из руководителей дистанции электроснабжения организует и возглавляет восстановительные работы устройств электроснабжения, на электрифицированных железнодорожных путях по согласованию с начальником восстановительного поезда обеспечивает работу грузоподъемных кранов на железнодорожном ходу. Решения по вопросам очередности выполнения восстановительных работ устройств электроснабжения и работы восстановительного поезда принимаются совместно руководителем дистанции электроснабжения и начальником восстановительного поезда. В темное время суток дистанция электроснабжения обеспечивает освещение места работ.

4.5. Начальник восстановительного поезда прибывший на место повреждения устройств электроснабжения, с целью ускорения открытия движения поездов, обеспечивает силами и средствами восстановительного поезда, с привлечением аварийно-восстановительных средств дистанций электроснабжения, выполнение следующих первоочередных работ:

освобождение сохранившихся фундаментов опор контактной сети от посторонних предметов, груза и грунта;

разработку котлованов под опоры контактной сети;

установку с помощью грузоподъемных кранов опор, ригелей и других поддерживающих конструкций контактной сети;

сварку и резку металлоконструкций;

освещение фронта восстановительных работ путем использования оборудования и материалов, имеющихся в восстановительном поезде.

4.6. Руководитель восстановительных работ при восстановлении поврежденной контактной сети, воздушных и кабельных линий, ДПР отвечает:

за организацию восстановления устройств контактной сети и своевременное открытие движения поездов;

за обеспечение безопасности работающих при восстановлении поврежденных устройств электроснабжения;

за поддержание связи с энергодиспетчером дистанции электроснабжения и начальником восстановительного поезда;

за своевременную и полную информацию энергодиспетчера о ходе восстановительных работ; при необходимости, своевременное затребование от начальника восстановительного поезда предоставления фронта работ; а также от руководства дистанции электроснабжения - дополнительных аварийно-восстановительных средств.

4.7. При нарушении электроснабжения устройств СЦБ используются дизель-генераторы (далее - ДГА) установленные на пунктах питания, тяговых подстанциях и постах ЭЦ.

4.8. Руководителю восстановительных работ и энергодиспетчеру представляется право проведения срочных телефонных переговоров для сообщения в службу электроснабжения, руководству отделения железной дороги (при наличии отделения железной дороги) и дистанции электроснабжения о месте, характере, объеме повреждения устройств электроснабжения и принимаемых мерах к ускоренному их восстановлению.

4.9. Руководители службы электроснабжения, начальники отделов электроснабжения отделений железных дорог, начальники дистанций электроснабжения, районов контактной сети и районов электроснабжения обязаны:

расследовать случаи повреждения устройств электр оснабжения;

намечать меры по предупреждению повреждения устройств электроснабжения;

совершенствовать технологии и методы ведения восстановительных работ, организовывать обучение персонала районов контактной сети и районов электроснабжения знанию устройств электроснабжения в соответствии с требованиями приказа МПС России от 08.01.1994 г. N 1Ц "О мерах по обеспечению безопасности движения на железнодорожном транспорте".

Инструкция о порядке восстановления поврежденной контактной сети электрифицированных железных дорог, утвержденная МПС СССР 23.08.86 г. N ЦЭ\4420, в системе МПС России не применяется.

Первый заместитель

Министра путей сообщения

Российской Федерации

А.С. Мишарин

Приложение N 1

к Инструкции о порядке восстановления поврежденных

устройств электроснабжения на железных дорогах

от 27.12.2001 N ЦЭ-871

НОРМЫ

страхового неснижаемого запаса материальных ценностей

(основных материалов и оборудования), законсервированных

для применения при восстановительных работах на контактной сети,

высоковольтных линиях электроснабжения устройств СЦБ,

распределительных электрических сетях.

1.1. КОНТАКТНАЯ СЕТЬ

| NN пп | Наименование конструкций, материалов и оборудования | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На район контактной сети | Допол-но на дистанцию электро- снабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Опоры временного восстановления (в сборе с креплением за рельс, грунт, фундамент) | Шт. | 2 | - |
| 2 | Железобетонные опоры типа СС | Шт. | 1 | 8 |
| 3 | Металлические опоры моментом 60-80 кН.м (6-8 тс.м.) при наличии в эксплуатации | Шт. | - | По 2 шт. каждого типа |
| 4 | Металлические опоры гибких поперечин при наличии в эксплуатации | Шт. | - | По 2 шт. каждого типа |
| 5 | Ригели для жестких поперечин базой 490 и 750 мм каждого типа, находящегося в эксплуатации | Комплект в сборе | - | 2 |
| 6 | Фундаменты стаканные (при наличии на участке раздельных опор) | Шт. | - | 3 |
| 7 | Фундаменты для металлических опор | Шт. | - | 3 |
| 8 | Анкеры и оттяжки с креплением | Комплект | 1 | 4 |
| 9 | Консоли разные с деталями крепления | Комплект | 4 | 10 |
| 10 | Фиксаторные и консольные стойки | Комплект | 1 | 3 |
| 11 | Кронштейны с фиксаторами в сборе | Комплект | 2 | 10 |
| 12 | Кронштейны ВЛ продольного электроснабжения или линии ДПР | Комплект | 4 | 8 |
| 13 | Арматура контактной сети для анкерного участка главного пути | Комплект | 1 | 1 |
| 14 | Арматура для одного километра воздушной линии ДПР | Комплект | 1 | 1 |
| 15 | Провод в зависимости от применяемого в качестве несущего троса главного пути | т. | 0,5 | 1,5 |
| 16 | Провод в зависимости от применяемого в качестве несущего троса на второстепенных путях станций и депо | т. | 0,2 | 0,8 |
| 17 | Трос стальной оцинкованный сечением 70 мм.кв. (С-70) по ГОСТ 3062-80 | т. | 0,1 | 0,5 |
| 18 | Провод МГ 95 кв.мм, (70) или М-95 | т. | 0,1 | 0,5 |
| 19 | Провод А-185 | т. | 0,2 | 0,5 |
| 20.1 | Контактный провод на участках переменного тока | т. | 0,3 | 1,5 |
| 20.2 | Контактный провод на участках постоянного тока | т. | 0,5 | 3,0 |
| 21 | Проволока биметаллическая (струны) | Кг | 70 | 100 |
| 22 | Изоляторы различных типов для анкерного участка контактной сети | Комплект | 1 | 2 |
| 23 | Высоковольтные изоляторы различных типов для одного километра воздушных линий продольного электроснабжения или ДПР проходящих по опорам контактной сети | Комплект | 1 | 2 |
| 24 | Секционные изоляторы | Шт. | 1 | 3 |
| 25 | Секционные и фидерные разъединители постоянного\переменного тока с приводами | Шт. | 1 | 1 |
| 26 | Разрядники контактной сети | Шт. | 1 | - |

1.2. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

УСТРОЙСТВ СЦБ.

| NN пп | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество на 100 км линии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Опоры (столбы) деревянные пропитанные или железобетонные опоры | шт. | 4 |
| 2 | Приставки железобетонные ПР (ПТ) при ВЛ на деревянных опорах | -//- | 8 |
| 3 | Траверсы со штырями в сборе | -//- | 8 |
| 4 | Провод АС-35,50* | Кг | 200 |
| 5 | Кабель силовой | М | 100 |
| 6 | Провода установочные | -//- | 80 |
| 7 | Катанка (при ВЛ на деревянных опорах | Кг | 30 |
| 8 | Изоляторы ШФ-10В, ШД-20, ПФ6В и др. применяемых типов | шт. каждого типа | 15 |
| 9 | Трансформатор ОМ-1,25, ОМ-0,63 и др.типов | -//- | 2 |
| 10 | Трансформаторы ЗНОМ, применяемые на линии ДПР | шт. | 2 |
| 11 | Разъединитель РЛНД-10/400 с приводом | -//- | 2 |
| 12 | Предохранители ПКН-10 в сборе | -//- | 4 |
| 13 | Плавкие вставки ПКН | -//- | 10 |
| 14 | Разрядники РВП-6,10 или ограничители перенапряжения | -//- | 2 |
| 15 | Муфты кабельные концевые | шт. | 4 |
| 16 | Муфты соединительные | -//- | 4 |
| 17 | Кабельная масса | Кг | 10 |
| 18 | Штыри макушечные | шт. | 10 |
| 19 | Вязальная проволока | Кг | 10 |
| 20 | Масло трансформаторное | Кг | 200 ** |

* В гололедных районах, начиная с 3-го, только провод АС-50

** Только не электрифицированных участков. На электрифицированных участках страховой неснижаемый запас учтен в разделе "Тяговые подстанции"

1.3. МОТОРНО-РЕЛЬСОВЫЙ и АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

| NN п п | Наименование | Ед. изм. | На линейное подразделение ЭЧ | Дополнительно на ЭЧ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бензин | т | 0,5 | 1,0 |
| 2. | Дизельное топливо |  | 0,5 | 1,0 |
| 3. | Аккумуляторы стартерные | Шт. | - | 4 |

Приложение N 2

к Инструкции о порядке восстановления поврежденных

устройств электроснабжения на железных дорогах

от 27.12.2001 N ЦЭ-871

Перечень защитных средств, монтажных приспособлений и

инвентаря для применения при восстановительных работах

на контактной сети, высоковольтных линиях

электроснабжения устройств

СЦБ, распределительных электрических сетях.

┌──┬─────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬──────┐

│N │         Наименование                │ Единица │Кол-во│Кол-во│

│N │                                     │измерения│на ЭЧК│доп-но│

│п.│                                     │         │      │ на ЭЧ│

│п.│                                     │         │      │      │

├──┼─────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┤

│1.│Инструмент (по перечню приложения N3 │  Компл. │   2  │   3  │

│  │к настоящей Инструкции)              │         │      │      │

│2.│Лестница 7-9 м                       │    Шт.  │   2  │   2  │

│3.│Муфта стяжная                        │    Шт.  │   6  │   6  │

│4.│Зажим натяжной                       │    Шт.  │   6  │   6  │

│5.│Струбцина                            │    Шт.  │  10  │  10  │

│6.│Полиспасты разные                    │    Шт.  │   7  │   7  │

│7.│Ножницы для резки проводов           │    Шт.  │   3  │   3  │

│  │(тросорезы)                          │         │      │      │

│8.│Молоток отбойный со шлангами         │  Компл. │   1  │   1  │

│9.│Бензорез (в сборе)                   │  Компл. │   1  │   1  │

│10│Газосварка (в сборе)                 │  Компл. │   1  │   1  │

│11│Сварочный трансформатор              │    Шт.  │   1  │   1  │

│12│Бензопила                            │    Шт.  │   1  │   1  │

│13│Пояса предохранительные              │    Шт.  │   6  │   6  │

│14│Перчатки диэлектрические             │    Пар  │   3  │   3  │

│15│Когти для деревянных опор            │    Пар  │   3  │   3  │

│16│Когти для железобетонных опор (лазы) │    Пар  │   3  │   3  │

│17│Штанги заземляющие                   │    Шт.  │   6  │   6  │

│18│Телефон переносной или ключ от       │    Шт.  │   3  │   3  │

│  │перегонной связи                     │         │      │      │

│19│Фонарь электрический                 │    Шт.  │   4  │   4  │

│20│Прожектор ПКН мощностью 1 кВт        │    Шт.  │   3  │   3  │

│21│Аптечка                              │  Компл. │   3  │   -  │

│22│Сигнальные принадлежности            │  Компл. │   3  │   3  │

│23│Временные сигнальные знаки об        │  Компл. │   3  │   3  │

│  │опускании токоприемников             │         │      │      │

│24│Переносные радиостанции              │  Компл. │   3  │   -  │

└──┴─────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┘

Приложение N 3

к Инструкции о порядке восстановления поврежденных

устройств электроснабжения на железных дорогах

от 27.12.2001 N ЦЭ -871

Перечень комплекта инструмента для применения при

восстановительных работах на контактной  сети, высоковольтных

линиях электроснабжения устройств СЦБ, распределительных

электрических сетях.

| NN п.п. | Наименование | Количество штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бородок слесарный | 1 |
| 2 | Зубило слесарное 20х60 | 1 |
| 3 | Зубило кузнечное | 2 |
| 4 | Ключи гаечные: |  |
| 4.1 | 14х17, 17х19 | По 2 |
| 4.2 | 19х22,27х30,32х36 | По 1 |
| 5 | Ключи гаечные накидные: |  |
| 5.1 | 14х17 | 1 |
| 5.2 | 19х22 | 2 |
| 6 | Ключи гаечные разводные: |  |
| 6.1 | 19х30 | По 1 |
| 7 | Ключ трубный рычажный N2 | 1 |
| 8 | Ключ рихтовочный (правочный) | 2 |
| 9 | Молоток слесарный | 1 |
| 10 | Кувалда | 2 |
| 11 | Кирка | 1 |
| 12 | Лом | 1 |
| 13 | Лопаты | 2 |
| 14 | Топор | 2 |
| 15 | Пила двухручная | 2 |
| 16 | Напильник слесарный плоский | 2 |
| 17 | Напильник круглый 200 мм | 1 |
| 18 | Острогубцы (кусачки) 200 мм | 1 |
| 19 | Отвертка слесарная - монтажная | 1 |
| 20 | Плоскогубцы комбинированные | 1 |
| 21 | Станок для ножовочных полотен | 1 |
| 22 | Полотно ножовочное для металла | 6 |
| 23 | Метр складной | 1 |
| 24 | Щуп | 1 |

Приложение N4 (Способы ускоренного (временного) восстановления контактной сети) не приводится - прим. ред.