МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

18 ноября 1991 г. N ЦЭ-4874

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Министра

путей сообщения СССР

Б.Д.Никифоров

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОПЕРАТИВНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ

ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

1. Общие положения

1.1. Оперативное обслуживание тяговых подстанций осуществляется:

без дежурного, оперативно-ремонтным персоналом, из состава которого на период работы выделяется лицо, ответственное за оперативное обслуживание;

с дежурством на дому;

с дежурством на подстанции с правом отдыха в специально оборудованной комнате;

с дежурством на подстанции.

1.2. Оперативное обслуживание тяговых подстанций должно производиться в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, а также Инструкции по техническому обслуживанию оборудования тяговых подстанций и постов секционирования электрифицированных железных дорог.

1.3. Вид оперативного обслуживания тяговых подстанций устанавливает начальник дистанции электроснабжения по согласованию с начальником службы электроснабжения.

1.4. В связи с производственной необходимостью вид оперативного обслуживания тяговой подстанции может быть временно изменен по указанию начальника дистанции электроснабжения. При этом на тяговой подстанции, обслуживаемой без дежурного или с дежурством на дому, может быть введено дежурство.

1.5. Лица оперативного персонала, обслуживающие тяговую подстанцию, должны иметь квалификационную группу по технике безопасности не ниже IY.

1.6. Оперативный персонал несет ответственность за обеспечение бесперебойного электроснабжения контактной сети, линий автоблокировки и других потребителей, получающих питание от тяговой подстанции.

1.7. По производственно-техническим вопросам оперативный персонал подчинен начальнику (старшему электромеханику) тяговой подстанции, а по оперативной работе - энергодиспетчеру.

1.8. Все переключения, связанные с изменением схем внешнего электроснабжения, схем питания и секционирования контактной сети и электроснабжения устройств автоблокировки, должны производиться только по приказу энергодиспетчера с записью в оперативном журнале (форма ЭУ-82).

Отсутствие от указанного порядка допускается только в случаях, предусмотренных в пп. 3.5; 3.8; 3.10; 3.13 настоящей Инструкции.

1.9. Если часть оборудования тяговой подстанции находится в оперативном ведении диспетчера энергосистемы, все оперативные переключения в этой части должны производиться также по приказу энергодиспетчера дистанции электроснабжения.

1.10. Переключения линий, питающих посторонних потребителей, должны производиться в соответствии с местными инструкциями, утвержденными начальником дистанции электроснабжения.

1.11. Переключения выключателей, а также разъединителей, имеющих блокировку с выключателями, производятся оперативным персоналом единолично по приказу энергодиспетчера.

1.12. Включение и отключение резервного оборудования должно производиться по приказу энергодиспетчера с записью в оперативном журнале.

1.13. Включение и отключение зарядного агрегата и коммутационных аппаратов низкого напряжения собственных нужд тяговой подстанции может производиться без согласования с энергодиспетчером с записью в оперативном журнале.

1.14. Порядок снятия показаний приборов учета электроэнергии и передачи расхода электроэнергии энергодиспетчеру определяется инструкцией, утверждаемой начальником дистанции электроснабжения.

1.15. Оперативный персонал тяговой подстанции должен знать:

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТБ);

Правила технической эксплуатации железных дорог Союза ССР;

Инструкцию на железных дорогах Союза ССР по сигнализации и Инструкцию по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Союза ССР в объеме должностных обязанностей;

Инструкцию по техническому обслуживанию оборудования тяговых подстанций и постов секционирования электрифицированных железных дорог;

местные инструкции, касающиеся эксплуатации, оперативной работы и безопасности обслуживания устройств тяговых подстанций в объеме присвоенной квалификации;

схему внешнего электроснабжения, однолинейную схему подстанции, схемы основного и резервного электроснабжения посторонних потребителей;

схемы питания и секционирования контактной сети, автоблокировки и продольного электроснабжения в пределах питания подстанции;

схемы питания контактной сети при плавке гололеда и профилактическом подогреве проводов контактной сети;

установки защит оборудования подстанции, расположение, назначение и действие всей сигнальной аппаратуры, накладок защит, блокировок, механизмов дистанционного и ручного управления приводами масляных выключателей и разъединителей;

порядок ведения оперативных переговоров и оперативно-технической документации.

2. Прием и сдача смены

2.1. Оперативный персонал несет дежурство на тяговой подстанции или на дому согласно графику, утвержденному начальником тяговой подстанции. Изменение графика допускается лишь в исключительных случаях с разрешения начальника тяговой подстанции (старшего электромеханика).

Если по каким-либо причинам оперативный персонал не будет сменен по графику, то он обязан оставаться на дежурстве до прихода смены. В этом случае, а также при внезапной болезни, необходимо уведомить энергодиспетчера и действовать по его указанию.

2.2. При невозможности явиться на дежурство по болезни или по какой-либо другой уважительной причине оперативный персонал обязан заблаговременно поставить об этой в известность начальника тяговой подстанции (старшего электромеханика), а в его отсутствие - энергодиспетчера.

2.3. Принимающий смену обязан:

ознакомиться со всеми новыми приказами, распоряжениями, инструкциями и положениями, поступившими за время его отсутствия на подстанции, с действующей схемой тяговой подстанции путем личного осмотра и по записям в оперативном журнале;

получить от сдающего смену сведения о всех работах, произведенных на тяговой подстанции, и экземпляры нарядов, по которым работы еще не закончены;

проверить состояние имеющихся на тяговой подстанции средств связи. При неисправности какого-либо вида связи сообщить об этом электромеханику связи и поставить в известность энергодиспетчера и начальника подстанции (старшего электромеханика);

проверить чистоту и порядок в помещении и на территории тяговой подстанции, наличие и исправность инструмента, запасных частей и инвентаря, находящегося в аварийном запасе дежурного, наличие ключей от помещений и оборудования подстанции, наличие документации согласно перечню.

2.4. Осмотр оборудования тяговой подстанции при приеме смены производится оперативным персоналом, принимающим и сдающим смену.

2.5. При осмотре оборудования тяговой подстанции оперативный персонал должен проверить:

наличие и исправное состояние защитных средств, плакатов безопасности, средств первой медицинской помощи и пожарной безопасности, инвентарное количество переносных заземлений и места их нахождения на тяговой подстанции;

соответствие мнемонической схемы щита управления фактическому положению оборудования;

внешнее состояние аппаратов защиты, измерительных и контрольных приборов, системы вентиляции;

наличие пломб на замках блокировки;

отсутствие нарушения изоляции в оперативных цепях постоянного и переменного тока;

отсутствие постороннего шума, потрескиваний или разрядов в шкафах преобразователя и шкафах РС, отсутствие пробоя вентилей по приборам сигнализации, отсутствие перегрева двигателей и подшипников вентиляторов и плавность их работы;

уровень или величину давления масла и отсутствие течи в масляных выключателях, маслонаполненных вводах, трансформаторах и другой маслонаполненной аппаратуре;

наружное состояние изоляторов, обращая внимание на целость их, отсутствие загрязнения и коронирования;

отсутствие течи кабельной массы и коронирования в концевых заделках, установленных вне камер и доступных для осмотра;

плотность электролита и напряжение на контрольных банках, уровень электролита, состояние сосудов аккумуляторной батареи, работоспособность приточно-вытяжной вентиляции;

работу аварийной и предупредительной сигнализации;

внешнее состояние оборудования, находящегося в резерве;

наличие тормозных башмаков.

2.6. При осмотре оборудования тяговой подстанции в зимнее время необходимо обращать внимание на:

натяжение проводов ошиновки открытой части подстанции и особенно спусков к аппаратуре;

работоспособность системы подогрева масляных выключателей и их проводов;

заиндевение и обледенение частей аппаратуры и оборудования;

состояние приводов разъединителей.

В случае обледенения оборудования нужно опробовать его работу по согласованию с энергодиспетчером.

2.7. Во время осмотра оперативному персоналу запрещается выполнение каких-либо работ.

2.8. Принимающий смену в присутствии персонала сдающего смену записывает все обнаруженные недостатки в книгу осмотров и неисправностей (форма ЭУ-83), а положение оперативной схемы подстанции в оперативный журнал (форма ЭУ-82), после чего персонал обеих смен расписывается в этом журнале о сдаче и приеме смены.

2.9. Принявший смену сообщает об этом энергодиспетчеру, передает ему краткий устный рапорт о схеме и положении на тяговой подстанции, о всех неисправностях, выявленных во время приема смены, и сверяет часы.

2.10. Прием и передача смены во время ликвидации повреждения или во время производства переключений воспрещается. Отступления от этого правила допускаются только с разрешением энергодиспетчера.

2.11. При получении распоряжения энергодиспетчера в конце смены оперативный персонал обязан лично его выполнить, доложить об исполнении и только после этого сдать смену.

2.12. В случае появления каких-либо разногласий между сдающей и принимающей сменой, принимающий смену должен сообщить об этом энергодиспетчеру.

2.13. При обслуживании подстанции с дежурством на дому оперативный персонал должен проверить из дома наличие связи с энергодиспетчером и работу пульта вызывной сигнализации.

Прием и сдача смены производиться непосредственно на объекте один раз в сутки в соответствии с требованиями настоящей Инструкции. В вечернем циркулярном приказе энергодиспетчера дежурный на дому участие не принимает.

2.14. При выполнении работ на тяговой подстанции, обслуживаемой оперативно-ремонтным персоналом, накануне или перед началом работ начальник подстанции (старший электромеханик) назначает ответственного за оперативную работу из состава этого персонала с квалифицированной группой не ниже IY.

Дежурный может быть включен в состав бригады при выполнении работ по наряду и по согласованию с энергодиспетчером.

2.15. При обслуживании тяговой подстанции оперативно-ремонтным персоналом или при дежурстве на дому после окончания работ, ответственный за оперативную работу или дежурный осматривает оборудование подстанции, проверяет работу аварийной и предупредительной сигнализации и после согласования с энергодиспетчером покидает подстанцию, отключив внутреннее и наружное освещение и заперев входные двери эдания и территории тяговой подстанции. После ухода с тяговой подстанции операции по переключению оборудования и контроль за его состоянием осуществляет энергодиспетчер по системе телемеханики.

3. Обязанности оперативного персонала

Оперативный персонал обязан:

3.1. Выполнять оперативно приказы и распоряжения энергодиспетчера и руководства дистанции электроснабжения, тяговой подстанции и ремонтно-ревизионного участка. Вести оперативные переговоры только с уполномоченными на это лицами. Телефонные переговоры вести кратко и четко, называть свою должность, фамилию, номер (или название) тяговой подстанции и узнать фамилию и должность лица, отдающего приказ или распоряжение. Во всех случаях, когда возникает сомнение в подлинности лица, ведущего переговоры следует применять методы обратного вызова.

3.2. Передавать энергодиспетчеру заявки (приложение N 1), уведомления и получать от него приказы установленного содержания (приложения N 2 и N 3).

3.3. Выполнять оперативные приказы только после дословного их повторения и утверждения энергодиспетчером.

3.4. Записывать заявки, оперативные приказы и уведомления, время их утверждения и приема энергодиспетчером непосредственно в оперативный журнал. Производить запись приказов на отдельных листках бумаги с последующим внесением их в журнал не допускается. В случае сомнения в правильности полученного приказа необходимо запросить от энергодиспетчера подтверждения и выполнить приказ только после его повторения энергодиспетчером.

При подготовке рабочего места дежурным или назначенным для выполнения его обязанностей оперативно-ремонтным персоналом в оперативном журнале (бланке переключений) должен быть указан порядок разработки схемы, включения заземляющих ножей, места установки и номера переносных заземлений. По окончании работы в оперативном журнале (бланке переключений) указывается порядок снятия заземлений (по номерам), отключения заземляющих ножей, включения оборудования в работу. Выполнение операций по подготовке рабочего места и сборке схемы после окончания работ подтверждается подписью дежурного или выполняющего его обязанности оперативно-ремонтного персонала с указанием времени выполнения переключений в графе "Отметка об использовании" оперативного журнала (бланке переключений).

3.5. Докладывать энергодиспетчеру о всех отклонениях от нормального режима работы оборудования тяговой подстанции. При действии устройств защиты принимать меры, предусмотренные местной инструкцией, к восстановлению нормального режима работы тяговой подстанции, а затем сообщать об этом энергодиспетчеру.

3.6. Проверить соответствие состава бригады и квалификации включенных в нее лиц, записи в наряде и распоряжении, достаточность мер безопасности, предусмотренных для выполнения работ; осуществлять допуск бригады к работе в полном соответствии с ПТБ, периодически проверять соблюдение работающими ПТБ.

3.7. Вести в оперативном журнале запись о работах, выполняемых на подстанции, и учет установленных переносных заземлений.

Учет ключей, выдаваемых от дверей помещений и оборудования подстанций для единоличного осмотра и производства работ, производиться установленным порядком (приложение N 4).

3.8. При опасности возникновения несчастного случая с людьми, пожара или повреждения устройств электроснабжения немедленно снять напряжение с этого участка и сообщить энергодиспетчеру о произведенных операциях.

3.9. При поражении человека электрическим током или других несчастных прежде всего оказать первую помощь пострадавшему, вызвать медицинскую помощь и сообщить энергодиспетчеру.

3.10. При возникновении пожара на тяговой подстанции принять все возможные меры к его ликвидации, сообщить об этом энергодиспетчеру и, в случае необходимости, пожарной охране.

3.11. Немедленно ставить в известность энергодиспетчера о приближении грозы или наступлении сложной метеорологической обстановки в районе расположения тяговой подстанции.

3.12. При потере связи с энергодиспетчером или с потребителем электроэнергии от тяговой подстанции принять меры к восстановлению связи (использовать городскую, железнодорожную связь, послать на ближайший телефонный пункт работника и т.п.)

3.13. При отсутствии связи с энергодиспетчером и с потребителем электроэнергии от тяговой подстанции во время повреждения или несчастного случая действовать самостоятельно в соответствии с настоящей Инструкцией, местными инструкциями, определяющими порядок действия в экстремальных ситуациях и ПТБ.

3.14. Сделать запись в книге осмотров и неисправностей о происшедших на тяговой подстанции повреждениях, пожаре или несчастном случае с подробным описанием их характера, изложением всех предшествующих обстоятельств, а также составить соответствующий рапорт на имя начальника тяговой подстанции.

3.15. В период отсутствия связи с энергодиспетчером или посторонним потребителем дежурному подстанции воспрещается ставить под напряжение отключенные до потери связи питающие линии, устанавливать или снимать установленные до потери связи заземления на питающих линиях и линиях, на которых может появиться наведенное напряжение. Разрешается однократное включение отключившихся от защит выключателей.

3.16. Выполнять работы в порядке текущей эксплуатации, а также производить наружный осмотр оборудования тяговой подстанции не менее одного раза в смену с ведома энергодиспетчера. Обнаруженные недостатки заносить в книгу осмотров и неисправностей.

3.17. Следить за сохранностью оборудования и материалов, находящихся на территории тяговой подстанции, за содержанием в порядке и чистоте рабочего места, не допуская наличия в распределительных устройствах и проходах посторонних предметов, запасных частей, инструмента и пр.

3.18. Обеспечивать экономное расходование электроэнергии на собственные нужды тяговой подстанции.

3.19. В зимнее время следить за включением подогрева баков масляных выключателей; своевременно сообщать энергодиспетчеру и начальнику (старшему электромеханику) тяговой подстанции о скоплении снега, образования льда на изоляторах и электрооборудовании открытого распределительного устройства тяговой подстанции, о появлении инея на электрооборудовании в неотапливаемых помещениях.

3.20. Осуществляя дежурство на дому, оперативный персонал при получении аварийной, предупредительной сигнализации на пульте или по распоряжению энергодиспетчера должен немедленно явиться на тяговую подстанцию и действовать далее в соответствии с настоящей Инструкцией, зафиксировав в оперативном журнале причину и время нахождения на тяговой подстанции.

3.21. Допуск на тяговую подстанцию посторонних лиц, не связанных с обслуживанием устройств электроснабжения, дежурный должен производить с разрешения начальника тяговой подстанции (старшего электромеханика). Все лица, не имеющие права единоличного осмотра, должны сопровождаться начальником тяговой подстанции (старшим электромехаником) или лицом оперативного персонала.

4. Права оперативного персонала

Оперативный персонал имеет право:

4.1. Не допускать к работам персонал, не имеющий на это разрешения, или если оно неправильно оформлено, прекращать работы на тяговой подстанции, начатые без ведома оперативного персонала.

4.2. Прерывать все телефонные переговоры, освобождая средства связи, необходимые для ведения оперативных переговоров.

4.3. Отстранять от работы в электроустановках лиц, нарушавших требования ПТБ, с уведомлением об этом энергодиспетчера и начальника (старшего электромеханика) тяговой подстанции.

4.4. Удалять с тяговой подстанции лиц, пребывание которых не вызвано производственной необходимостью, находящихся в нетрезвом состоянии, наркотическом или токсическом опьянении.

Инструкция дежурному тяговой подстанции электрифицированных железных дорог, утвержденная МПС 27.05.77 г. N ЦЭ/3445, считается утратившей силу.

Начальник Главного управления электрификации

и электроснабжения МПС

В.В.Мунькин

Приложение N 1

к Инструкции

от 18 ноября 1991 г. N ЦЭ-4874

Заявка

Разрешите работу____________на________________________________

(дата)     (контактной сети, ВЛ, подстанции)

по наряду N_______продолжительностью не менее_____________________

________ч.________мин.____________________________________________

Руководитель (производитель)______________________________________

Наблюдающий_______________________________________________________

Состав бригады________________________________________________чел.

__________________________________________________________________

(условия, категория и точное место работы)

Для работы прошу__________________________________________________

__________________________________________________________________

(указать, что отключить, включить на тяговых подстанциях,

__________________________________________________________________

контактной сети, ВЛ)

__________________________________________________________________

Выдать запрещение, предупреждение_________________________________

__________________________________________________________________

(указать какие)

Передал____________________

Принял_____________________

Дата____________Время___________________N_________________________

Приложение N 2

к Инструкции

от 18 ноября 1991 г. N ЦЭ-4874

ПРИКАЗ N ___________

Кому______________________________________________________________

Разрешаю до___________ч._________мин. производить работу

на________________________________________________________________

(контактной сети, ВЛ, подстанции)

__________________________________________________________________

(категория и точное место работы)

Для работы________________________________________________________

(указать, что отключено или

__________________________________________________________________

включено на тяговых подстанциях, контактной сети, ВЛ)

Выданы запрещения, предупреждения_________________________________

(указать какие)

Выполните следующие меры безопасности_____________________________

__________________________________________________________________

(установка заземлений, шунтов, ограждений и т.д.)

Принял______________________________

Утверждаю_________ч.____________мин.

Дата________________________Энергодиспетчер_______________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Кому______________________________________________________________

От кого___________________________________________________________

Работа на____________________________по приказу N_________________

(контактной сети,ВЛ,подстанции)

окончена в____________________ч._____________мин._________________

Люди выведены и заземления сняты.

Передал_____________________________

Принял______________________________

Вмемя_______________________________

Дата________________________________

Приложение N 3

к Инструкции

от 18 ноября 1991 г. N ЦЭ-4874

ПРИКАЗ N ___________

Дата_____________От кого___________________Кому___________________

__________________________________________________________________

(отключите или включите, повесьте плакаты)

__________________________________________________________________

(наименование разъединителей, выключателей, станций,

__________________________________________________________________

тяговой подстанции)

После чего________________________________________________________

(отключите или включите, повесьте плакаты)

__________________________________________________________________

(наименование разъединителей, выключателей, станций,

__________________________________________________________________

тяговых подстанций)

Принял______________________________

Утверждаю_________ч.____________мин.

Энергодиспетчер_____________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Дата________________________От кого_______________________________

Кому______________________________________________________________

По приказу N______________________________________________________

1. Отключены секционные разъединители или выключатели

__________________________________________________________________

(наименование разъединителей, выключателей, станций, тяговых

__________________________________________________________________

подстанций)

в__________________ч.___________________мин.______________________

(где вывешены плакаты)

2. Включены секционные разъединители или выключатели

__________________________________________________________________

(наименование разъединителей, выключателей, станций, тяговых

__________________________________________________________________

подстанций)

Передал_____________________________

Принял______________________________

Вмемя_______________________________

________________N___________________

Приложение N 4

к Инструкции

от 18 ноября 1991 г. N ЦЭ-4874

Порядок хранения и выдачи ключей от помещений

и оборудования подстанции

1. Для каждого помещения электроустановки и каждого ручного привода разъединителей должно быть, как правило, два комплекта ключей. Все ключи должны быть промаркированы и в пределах железнодорожной станции быть различными для каждого помещения электроустановки и каждого привода разъединителя. На крупных железнодорожных станциях с числом разъединителей более 15 допускается иметь одинаковые ключи от ручных приводов разъединителей, расположенных в различных парках или горловинах станции. Ключи от помещений распределительных устройств не должны подходить к дверям ячеек и камер этого распределительного устройства.

2. Один комплект ключей должен находиться у оперативного персонала в дежурном пункте и выдаваться под расписку в оперативном журнале на время осмотра лицам, которым разрешен единоличный осмотр; оперативному персоналу, производящему работы в порядке текущей эксплуатации, производства работ по наряду или распоряжению - ответственному руководителю, производителю работ или наблюдающему.

Ключи выдаются при оформлении допуска или выезда на линию и подлежат возврату ежедневно по окончании работы.

При производстве работ в электроустановках, эксплуатируемых без оперативного персонала, ключи подлежат возврату не позднее следующего после окончания работ дня. В этом случае получивший ключи должен поставить в известность энергодиспетчера о том, что они остались у него.

3. На железнодорожных станциях и остановочных пунктах, где нет дежурного оперативного персонала дистанции электроснабжения, ключи от помещений электроустановок, приводов разъединителей контактной сети и высоковольтных линий электропередачи могут храниться в помещении с круглосуточным дежурным персоналом других служб. Пункты хранения ключей и списки лиц, которым они могут выдаваться, утверждаются руководством отделения железной дороги. В этих же пунктах должны находиться оперативные журналы, в которых регистрируется выдача и возврат ключей.

4. В оперативном журнале должны быть указаны: дата, время, должность и фамилия работника, которому выдаются ключи, наименование ключей (по их маркировке) с подписью получившего, а также дата и время возвращения ключей на пункт хранения с подписью лица, принявшего ключи.

5. Второй комплект ключей должен быть резервным и храниться у начальника подразделения (тяговой подстанции, района контактной сети, района электрических сетей или ремонтно-ревизионного участка) на рабочем месте. Оперативный персонал должен иметь доступ к резервному комплекту ключей.

6. Персональные ключи (третий комплект) от помещений электроустановок, приводов разъединителей контактной сети и высоковольтных линий электропередачи разрешается иметь только лицам административно-технического персонала, которым разрешен единоличный осмотр.

Список этих лиц, утвержденный начальником дистанции электроснабжения, должен находиться на дежурном пункте и у энергодиспетчера.

Приложение N 5

к Инструкции

от 18 ноября 1991 г. N ЦЭ-4874

Список правил и инструкций, применяемых при

пользовании инструкции ЦЭ-4874 от 1991 года

1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Министерство энергетики и электрификации СССР. М., Транспорт, 1986, 424 с.

2. Инструкция по техническому обслуживанию оборудования тяговых подстанций и постов секционирования электрифицированных железных дорог. МПС СССР. ЦЭ/3298. М., Транспорт, 1976, 62 с.

3. Правила технической эксплуатации железных дорог Союза ССР. МПС СССР, ЦТех/4345. М., Транспорт, 1986, 141 с.

4. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Союза ССР. МПС СССР, ЦТех/4346. М., Транспорт, 1986, 125 с.

5. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Союза ССР. МПС СССР, ЦД/4367. М., Транспорт, 1986, 239 с.