Терморегулятор

 

ТР-М01-1-15 терморегулятор, регулятор температуры, температурное реле

	[image: image1.jpg]



	Терморегулятор ТР-М01-1-15 предназначен для контроля и регулировки контролируемой температуры в диапазоне -55 ... +125 °C. Температурное реле имеет широкое применение для контроля температуры, к примеру, в электрораспределительном щите, в отопительных и охлаждающих системах, а также жидкостей, оборудования, открытых помещений...

· - диапазон контролируемых температур -55 °C ... +125 °C

· - имеет два режима работы: "НАГРЕВ" , "ОХЛАЖДЕНИЕ" ;

· - датчик исполнен на основе цифровой микросхемы 18b20, длина провода датика 2 m, возможно удлинение до 25 метров с применением провода с двойной изоляции и соблюдением полярности подключения;

· - датчик помещен в металлический луженый наконечник и залит эпоксидной смолой, снаружи на датчик надета термоусадочная трубка;

Напряжение питания AC /DC 24, AC220 V
Выход 1 переключающи контакт 16A /250 V AC1
Индикация: состояние выхода указывает желтый LED
Корпус шириной 1-модуль, крепление на DIN рейку
Нет гальванической развязки между датчиком и питанием, соблюдать подключение N к клемме А2, в случае поключения терморегулятора к сети.


	Подготовка и работа терморегулятора ТР-М01-1-15

	 Термореле может работать в двух режимах: «нагрев» или «охлаждение».
«НАГРЕВ» - режим при котором исполнительного реле включено, если контролируемая температура ниже установленной (нагреватель).
«ОХЛАЖДЕНИЕ» - режим при котором исполнительное реле включено, если контролируемая температура выше установленной (холодильник).
 Режим работы выбирается с помощью переключателя «ОХЛ/НАГР». Правое положение переключателя соответствует режиму «нагрев», левое - режиму «охлаждение». Диаграммы работы реле в режимах «охлаждение» и «нагрев» представлены на рисунках, где t°С уст - значение температуры срабатывания реле установленное на переключателе, t°С - текущее значение температуры, ∆ - температурный гистерезис (выбирается с помощью переключателя «∆0,5/∆2»). Включение исполнительного реле контролируется желтым индикатором « ». Когда реле включено, включен желтый индикатор и замкнуты контакты 11 - 14.
  В режиме «нагрев» при включении питания , если температура в контролируемой точке будет ниже установленной, реле включится. По достижении установленной температуры (t°С уст) - реле выключится. При остывании, повторное включение реле произойдет при температуре t°Суст - ∆ (с учетом гистерезиса).
 В режиме «охлаждение» при включении питания, если температура в контролируемой точке будет выше установленной, реле включится. По достижении установленной температуры реле выключится. При последующем повышении температуры, реле включится при температуре t°С уст + ∆ (с учетом гистерезиса).
 С помощью переключателя «∆0,5/∆2» устанавливается значение температурного гистерезиса.
 Для более точного поддержания температуры следует устанавливать гистерезис 0.5°С, для уменьшения частоты включений/выключений нагрузки - 2°С. Правое положение переключателя соответствует 2°С, левое - 0,5°С.
Задание температуры срабатывания (tоС уст)
Задание температуры в диапазоне от 0 до99°С:
Переключатель «0оС / +100» установить на «0°С» (влево)
Переключатель «+tоС / -t°С» установить на «+t°С» (влево), при этом включен красный индикатор
Декадными переключателями установить нужную температуру 0...99°С.
Задание температуры в диапазоне 100 до 125°С:
Переключатель «+t°С / -t°С» установить на «+t°С»
Переключатель «0°С / +100» установить на «+100» (вправо), при этом мерцает красный индикатор
Декадными переключателями установить нужную температуру 0...25°С которая автоматически будет увеличена на 100°С.
Пример: температуре +100°С будет соответствовать число на переключателе «00», температуре 125°С - число «25».
Задание температуры в диапазоне от -55 до -1°С:
Переключатель «0°С / +100» в любом положении
Переключатель «+t°С / -t°С» установить на «-t°С» (вправо), при этом включен синий индикатор
Декадными переключателями установить нужную температуру -55…-1°С
Пример: температуре -10°С будет соответствовать число на переключателе - «10», температуре -55°С - число «55».
Индикация температурных режимов и работы реле представлена в таблице, пример схемы подключения рисунке.


Технические характеристики темературного реле ТР-М01-1-15

	Параметры
	Значения

	Напряжение питания
	АC220В ± 20%, 50 Гц;
АСDC24В ± 10%

	Мощность потребления
	2,0 VA

	Диапазон контролируемых температур
	-55 ... +125 °C

	Погрешность измерения температур в диапазоне –10…+85°С
- в остальном рабочем диапазоне
	± 0,5 °С
± 2 °С

	Температурный гистерезис
	0,5 или 2 °С

	Индикация неисправности сенсора (обрыв, неисправность)
	одновременное мигание красного и синего LED

	Комплектность поставки
	Терморегулятор
Датчик (длина кабеля 2м)

	Тип датчика ТД-1-1*/ (провод 2х0,25) Диапазон рабочих температур
	-40…+85°С

	Максимальное ток коммутации
	16 А, 1 пк

	Диапазон рабочих температур
	от - 15 до + 50°C

	Габаритные размеры
	17,5 x 90 x 63 мм

	Масса
	100 г

	Состояние индикации в различных режимах

	Состояние индикаторов
	Функциональное назначение

	Синий включен
	t°С уст равна -55…-1°С ( перекл. «+t°С/-t°С» на «-t°С»)

	Красный включен
	t°С уст равна 0…+99°С (перекл. «+t°С/-t°С» на «+t°С», «0°С / +100» на «0°С »)

	Красный мерцающий
	t°С уст равна +100…+125 °С ( перекл. «0°С / +100» на «+100» )

	Поочередное включение синего и красного
	Не правильное задание температуры t°С уст (выше +125 °С или ниже -55 °С )

	Одновременное мигание синего и красного
	Обрыв датчика или его неисправность

	Желтый включен
	Исполнительное реле включено

	*По заказу поставляется с датчиком ТД-1-2, контроль температуры в диапазоне -55…+125°С


