Практическая работа №20
по дисциплине Организация обслуживания, монтаж и наладка систем автоматики

«Монтаж кабельной муфты РМ-4»

Цель работы: научиться осуществлять монтаж кабелей в разветвительной муфте РМ-4.

Приборы и инструменты: ключ от муфты, ключи на 14, монтажный нож, круглогубцы, кусачки, плоскогубцы, торцовый ключ 7 мм, линей​ка, проволока, кабель, сигнальный жилет, макет муфты РМ-4 электромонтажных мастерских или лаборатории ООМСАТ.
Порядок работы:

1. Ознакомление с конструкцией муфты и порядком монтажа

2. Проведение работы.

3. Оформление отчета.

1. Ознакомление со списком предстоящих работ

Разветвительная муфта РМ-4 используется для разветвления кабельных сетей на станциях.  Муфта представляет собой корпус круглой формы, в корпусе размещается четыре семиштырных клеммы для подключения жил кабелей. Муфта имеет одно отверстие для ввода кабеля и четыре отверстия для выходящих кабелей, места ввода кабелей закрывают защитные металлические или пластмассовые трубы. Трубы крепятся к днищу муфты двумя болтами.  Крышка муфты крепится к корпусу тремя пятигранными болтами. 
Монтаж муфты осуществляется в следующем порядке: разделываются концы кабелей, вводятся в защитную трубу, кабели закрепляется проволокой между защитной трубой и днищем муфты, кабели прозваниваются и биркуются или укладываются в косоплет, подключаются жилы входящего кабеля согласно монтажной схеме, подключаются жилы исходящих кабелей, закрывается крышка муфты, муфта устанавливается в грунт.
[image: image1.jpg]



Рисунок 1. Муфта РМ-4
2. Проведение работы

2.1 Техника безопасности при проведении работы

Необходимо соблюдать осторожность при работе с ножом, ножовкой и кусачками, перед работой с этим инструментом убедитесь, что в опасной зоне не находятся студенты бригады. Продольный разрез кабеля выполняется от себя.

 
При закручивании проволоки вокруг оболочки кабеля соблюдайте осторожность, края проволоки могут повредить руки.

После ввода кабеля в муфту загните концы жил вниз, чтобы не повредить глаза при монтаже жил.

Откусывая концы жил кусачками не допускайте отлета кончика жилы, вы можете повредить глаза.

2.2 Подготовка к работе

Перед началом работы приготовьте необходимый инструмент, получите у преподавателя куски кабеля.
2.3. Подготовка муфты

Если в муфте смонтированы кабели, проведите демонтаж. Открутите болты, крепящие крышку муфты ключом (Рис.2). Ослабьте гайки на клеммах муфты и вытяните жилы. При помощи ключа на 14 мм отверните болты, крепящие защитные трубки (Рис.3). Выньте кабель из муфты. Снимите проволоку с оболочки. Ножовкой отпилите концы жил чуть далее края оболочки. Кабель пилите по оболочке кабеля. Отпиливайте кабель на краю стула или стола (Рис.4).

[image: image2.jpg]


      [image: image3.jpg]


 фото отпиливания ножовкой
                             Рис. 2                                            Рис. 3                                            Рис. 4
2.4. Подготовка кабелей к монтажу
Отпилите края кабелей ножовкой.  Отмерьте линейкой расстояние 30 см от конца кабеля. В этом месте сделайте поперечный надрез ножом стараясь не повредить оболочки жил (Рис.5). Согните кабель на уровне надреза, ножом надрезайте оболочку кабеля, чтобы получить надрез по всей окружности оболочки (рис. 6). Стяните отрезанную оболочку с кабеля (рис. 7). Если стянуть оболочку не удается, выполните два продольных надреза ножом по всей длине снимаемой оболочки. При выполнении надреза необходимо избегать повреждения оболочек жил ножом. Растяните концы надрезанной изоляции в разные стороны. Аналогично подготовьте конец(ы)  исходящего(их) кабеля(ей). 

[image: image4.jpg]


  [image: image5.jpg]


 [image: image6.jpg]



                        Рис. 5                                    Рис. 6                                           Рис.7. 
2.5. Крепление входящего в муфту кабеля 

Открутите болты, крепящие защитную трубу к среднему отверстию муфты.

Выберите кабель с бо'льшим количеством жил. Надвиньте на кабель защитную трубу муфты (рисунок 8). Закрутите вокруг оболочки кабеля плоскогубцами проволоку. Место наложения закрутки определяется путем ввода кабеля в муфту, так чтобы оболочка кабеля возвышалась над дном муфты на 3-4 см (рисунок 9)
  [image: image7.jpg]


  [image: image8.jpg]



Рис.8                                     Рис.9

Введите кабель в среднее отверстие муфты, зажав проволоку между защитной трубой и днищем муфты. Прижмите защитную трубу болтами, для этого удерживайте гайку плоскогубцами или ключом на 14, а болт вращайте ключом (рисунок 10).
[image: image9.jpg]


 [image: image10.jpg]


 
Рис. 10                         Рис. 11

Отогните жилы кабеля в сторону и вниз, чтобы при монтаже не повредить глаза (рисунок 11). 

2.6. Подключение жил входящего кабеля к клеммам колодок
Используя инструмент для снятия изоляции, снимите изоляцию с жилы кабеля на расстоянии 2-3 см. Используя круглогубцы (или при их отсутствии предмет, имеющий форму цилиндра и подходящий диаметр) выполните кольцо диаметром около 5 мм на жиле со снятой изоляцией (рисунок 12). Удалите кусачками лишнюю часть кольца (рисунок 13). Поправьте  плоскогубцами вид кольца (рисунок 14). 
[image: image11.jpg]


 [image: image12.jpg]


 [image: image13.jpg]



Рисунок 12                              Рисунок 13                              Рисунок 14

Для образования колец запаса, жила с кольцом накручивается на цилиндрический предмет, имеющий диметр около 1 см (рисунок 15). 
[image: image14.jpg]



Рисунок 15

Открутите торцевым ключом 7 мм гайки с клеммы колодки муфты. Первой на клемме должна быть закручена гайка (эта гайка защищает от потери контакта между жилами при обломе клеммы, нормально на клемме муфты только две гайки, третью необходимо добавлять),  поверх нее укладывается шайба (рисунок 16), далее помещается кольцо жилы (рисунок 17). Поверх кольца помещается две шайбы для последующего крепления между ними жилы исходящего кабеля (рисунок 18). Накрутите гайку и контргайку. Не закручивайте гайки  сильно, позднее необходимо будет надеть на клемму кольцо исходящего кабеля. 
[image: image15.jpg]


 [image: image16.jpg]


 [image: image17.jpg]


 

Рисунок 16                             Рисунок 17                               Рисунок 18

Подобным образом подключите остальные жилы входящего кабеля к клеммам. Оставшиеся жилы входящего кабеля (жилы запаса) скручиваются в отдельные кольца и никуда не подключаются, с этих жил изоляция не снимается (рисунок 19). Жилы запаса можно скручивать парами.
  [image: image18.jpg]


  

Рисунок 19                 
2.7. Подключение жил исходящего кабеля к клеммам колодок

Снимите оболочку с исходящего кабеля. Закрепите кабель при помощи проволоки между дном муфты и защитной трубой. Закрепите защитную трубу болтами. Отогните жилы кабеля в сторону (рисунок 20). 
[image: image19.jpg]


 
                Рисунок 20

Разделите жилы на две группы. Жилы одной части ответвите влево от места ввода, жилы другой – вправо (рисунок 21).
[image: image20.jpg]



Рисунок 21
Свяжите группу жил ответвляющихся в одну сторону ниткой со стороны места ввода кабеля. Отогните жилу к ближайшей клемме под углом 90 градусов (рисунок 22). Нить  позволяет получить более компактное расположение жил кабеля в муфте. Для этого по всей длине группы жил делается вязка нитью. Шаг вязки должен составлять 1-2 см. Вязка нитью осуществляется следующим образом: от места привязки муфты нить протягивается вдоль группы жил, делается петля вокруг группы жил, затягивается на расстоянии 1-2 см, далее процесс повторяется (рисунки 23-27).
[image: image21.jpg]


 
Рисунок 22
[image: image22.jpg]


 [image: image23.jpg]


  [image: image24.jpg]



Рисунок 23                              Рисунок 24                             Рисунок 25

 [image: image25.jpg]


 [image: image26.jpg]


 

Рисунок 26                    Рисунок 27

По окончании вязки жил исходящего кабеля, выполните подключение жил к клеммам колодок согласно заданию. На жилах предусматривайте запас в виде колец. Оставшиеся не использованными жилы (запасные жилы кабеля) скручивают в кольца на дальнем конце от места ввода (рисунок 28).
[image: image27.jpg]


  

(рисунок 28)

Подключите жилы второй группы жил к клеммам колодок с другой стороны от места ввода кабеля (рисунок 29, 30).

[image: image28.jpg]


 [image: image29.jpg]



Рисунок 29                                                              Рисунок 30

Подключите остальные кабели, если этого требует индивидуальное задание. Вложите в муфту схему подключения.
[image: image30.jpg]


 
Рисунок 31

2.8. Завершение работы

Покажите результат работы преподавателю, сделайте фото смонтированной муфты, закройте муфту крышкой закрутите болты.
3 Оформление отчета 

Отчет выполняется один на бригаду. 

Содержание отчета:

1) название работы,

2) цель работы,

3) краткий порядок работы, фотография смонтированной муфты,
4) вывод о проделанной работе.

Литература: 

1. Асс Э.Е., Маслов Г.П. Монтаж устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте. –М.: Транспорт. 1991. - 336 с., стр. 162-173.
2.  Марков М.В., Михайлов А.Ф.  Линейные сооружения железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. –М.: Транспорт. 1980. - 360 с., стр. 227-231.
3. Михайлов А.Ф., Частоедов Л.А. Электропитающие устройства и линейные сооружения автоматики, телемеханики и связи железнодорожного транспорта. –М.: Транспорт. 1987. - 383 с., стр. 101-107.

	Станция
	Полигон

	Муфта
	С2

	Составил
	

	Проверил
	


согните























размещение колец запаса








PAGE  
8

