ВВОДНО_ВЫПРЯМИТЕЛЬНАЯ

ПАНЕЛЬ ПВВ_ЭЦ

Д.А. КОГАН,

главный конструктор ВНИИАС,

канд. техн. наук

М.М. МОЛДАВСКИЙ,

заведующий отделом

электропитания

С.Н. МИКУШКИН,

главный инженер

Санкт_Петербургского ЭТЗ

С.В. ЛАРЧИН,

главный конструктор

(Окончание. Начало см. «АСИ», 2007 г., N 10)

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Avt12.p65 12 03.12.2007, 17:55

12_2007 13

ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАБОТА ЦЕПЕЙ НАГРУЗОК

ПОСТОЯННОГО ТОКА

Характеристики источников питания аккумулятор_

ной батареи и релейной нагрузки:

напряжение в режиме непрерывного подзаряда (ПЗ)

на батарее и на релейной нагрузке, В .......... (26,70 ±0,27)

напряжение в режиме ускоренного заряда (З), В . (28,0±0,6)

условия включения режима ускоренного заряда З:

напряжение батареи в режиме ПЗ в течение

(4 ±1) с, В ................................................................ (24,5 ±0,2)

ток заряда батареи в режиме ПЗ в течение

(60 ±10) с, А, более .............................................................. 5

условие включения режима ПЗ:

ток заряда батареи в режиме З в течение

(30–60) с, А, не более .................................................... 2

максимальный ток заряда батареи, А,

не менее........................................................................ 20

максимальный ток реле, А, не менее ........................ 30

Характеристики источника резервного питания га_

рантированных нагрузок ЖАТ переменного тока (ин_

вертор ИТ_0,3_24):

диапазон изменения выходного напряжения, В ...198–231

частота переменного тока на выходе, Гц ............. (50 ±0,5)

номинальный ток нагрузки при сos ϕ=0,9, А ................ 1,36

максимальный потребляемый ток от источника

питания с номинальным напряжением 24 В, А .............. 15

КПД источника при номинальных параметрах,

не менее ............................................................................ 0,8

Источник питания гарантированных нагрузок от_

ключается при снижении напряжения аккумуляторной

батареи до (21,6 ±0,3) В на время более 7 с.

Электропитание постоянным током релейной на_

грузки и аккумуляторной батареи показано на рис. 4.

(Рис. 1–3 опубликованы в первой части статьи;

см. «АСИ», 2007 г., № 10). Батарея подключена

четырьмя проводами: силовыми П_М и контрольны_

ми ПК_МК.

По силовым проводам заряжается батарея и пита_

ется нагрузка при выключении фидеров переменного

тока. Максимальный ток нагрузки батареи зависит от

размеров станции и определяется суммой токов, по_

требляемых инвертором И1 и реле. Расчетные токи

инверторов и реле для ЭЦ промежуточной станции в

аварийном режиме питания можно принять соответ_

ственно 15 и 10 А, исходя из обесточенного состояния

путевых реле и реле контроля стрелок, т. е. макси_

мальный ток нагрузки батареи 35 А.

Реле, установленные на стативах, получают пита_

ние по цепи П_М соответственно с клемм 2Х1, 2Х2 и

2Х5, 2Х6.

Модули блоков питания B6_B10 разделены на две

группы:

B6, B7 (CH1, СН2) – стабилизаторы напряжения для

заряда батареи;

В8–В10 (СH3–CH5) – стабилизаторы напряжения

для питания релейной нагрузки.

Эти две группы блоков питания, как и их нагрузки,

отделены друг от друга диодом VD27 для того, чтобы

реле не обесточивались при неисправности (коротком

замыкании) аккумуляторов. С помощью диодов VD18–

VD22 каждый блок питания отделен от других, и неис_

правность одного из блоков не приводит к общему

отказу. Каждый стабилизатор напряжения постоянно

подключен к нагрузке и обеспечивает ток нагрузки в

пределах от нуля до 10 А.

Количество блоков питания выбрано из расчета их

автоматического резервирования. При неисправности

одного из блоков СН1, СН2 ток заряда батареи умень_

шается до 10 А, т. е. нормальная работа панели сохра_

няется, но увеличивается время восстановления ем_

кости батареи. При неисправности каждого из блоков

СН3_СН5 часть тока реле компенсируется блоками

СН1 и СН2 и на работе панели это также не отражает_

ся. Блок управления зарядом БУЗ (В11) регулирует

работу блоков питания СН1_СН5. При неисправности

любого из них выключается реле АИ. Полюс питания

ЩП введен в блок БУЗ через контакт 31–32 аварийно_

го реле А для исключения ложного фиксирования сиг_

налов «АИ» при отключении переменного тока.

Блок БУЗ вместе с блоками питания СН1_СН5 обес_

печивает три режима заряда батареи. В случае сниже_

ния напряжения батареи до 24,5 В, либо при возраста_

нии тока заряда более 5 А в течение 60 с включается

ускоренный заряд батареи при стабильном токе заря_

да и возрастающем напряжении. Если напряжение на

батарее увеличивается до 28 В, включается режим

стабилизации этого напряжения. Ток заряда по мере

накопления энергии в аккумуляторах падает. В обоих

случаях на мнемосхеме панели блок БУЗ включает

индикатор «З». При уменьшении тока до 2 А и менее в

течение 60 с включается режим непрерывного подза_

ряда, когда напряжение на батарее стабилизируется

на уровне 26,7 В. При этом на мнемосхеме панели

включен индикатор «ПЗ».

В схеме ПВВ_ЭЦ реле включения вентиляции акку_

муляторной комнаты не применяется, так как с пане_

лью используется в основном герметизированная ак_

кумуляторная батарея, размещаемая в общем с

оборудованием помещении.

На вход блока БУЗ подается контрольное напряже_

ние батареи ПБК_МБК и напряжение 2П_2М с шунта

RS2, установленного в цепи заряда батареи. Сигналы

управления блоками питания СН1_СН5 для переключе_

ния стабилизированного выходного напряжения из ре_

жима непрерывного подзаряда в режим ускоренного

заряда подаются по цепям У1_У5. При аварии этими

блоками вырабатываются соответствующие сигналы

и по цепям A1_A5 передаются в блок БУЗ для индика_

ции и логической обработки.

Блок БУЗ совместно со стабилизаторами напряже_

ния СН1 и СН2 проверяет подключение аккумулятор_

ной батареи. Для этого в режиме непрерывного подза_

ряда батареи каждые 30 с поочередно на выходах СН1

и СН2 в течение 1 с повышается напряжение до 28 В.

В результате увеличивается ток заряда батареи. Ве_

личину этого тока контролирует блок БУЗ, получая

сигнал с шунта RS2. При отключенной батарее им_

пульсы тока заряда отсутствуют, и фиксируется неис_

правность. Кроме того, блок БУЗ контролирует сни_

жение напряжения аккумуляторной батареи ниже

минимально допустимого напряжения ее разряда 21,6 В

в течение 6 с и более. При этом обесточивается реле

ОП и отключает инвертор И1 (В12) от батареи.

Дополнительно к общей индикации на мнемосхеме

панели и на табло на лицевой стороне блока БУЗ

высвечиваются следующие индикаторы:

индикатор зеленого цвета – при исправности блока

БУЗ;

«<Umin» – при снижении напряжения на батарее до

минимально допустимого предела или при отсутствии

ее заряда (напряжение в пределах от 21,6 до 24,5 В);

«АБАТ» – при отключении батареи;

«АUб» – при неисправности стабилизаторов напря_

жения СН1 или СН2;

«АUн» – при неисправности одного из стабилизато_

ров напряжения СН3_СН5.

На лицевой стороне БУЗ находятся переключате_

ли: «I/U» – включение режимов заряда: (I – «З»; U –

«ПЗ»); «АUб», «АUн» – отключение внешней индика_

ции аварии одного из блоков питания в соответствую_

щей группе. Указанные переключатели с фиксацией

положения служат для восстановления контроля ос_

тавшихся в работе блоков питания. При их переключе_

нии на мнемосхеме панели включается индикатор

«ОАИ», и работа реле АИ восстанавливается.

Блок БУЗ отключает реле Н при неисправности его

внутренних источников питания или батареи. В этом

случае высвечивается индикация «<Umin» или «АБАТ».

Инвертор И1 (B12) типа ИТ_0,3_24 предназначен для

резервирования питания напряжением 220 В перемен_

ного тока по цепи ПХИ_ОХИ ряда нагрузок ЖАТ. В

нормальном состоянии этот преобразователь отклю_

чен от батареи контактом 13, 22 – 33, 42 обратного

повторителя аварийного реле ОПА. Данное реле сра_

батывает при отпадании якоря аварийного реле А. В

этом случае напряжение батареи через предохраните_

ли «И1» (FU42, FU43) по цепи ПБП подается на инвер_

тор и с выхода по цепи ПХИ_ОХИ через контакты 41–43

и 61–63 реле А – в нагрузку по цепи ПХГ_ОХГ. Работу

инвертора контролирует реле КИ2.

Для контроля изоляции всех источников питания уст_

ройств ЖАТ используется сигнализатор заземления

СЗМ (В13). При снижении изоляции он срабатывает,

реле СзК обесточивается и включает индикатор зазем_

ления на мнемосхеме панели, а на табло начинает ми_

гать КСз. При исправности изоляции реле СзК находит_

ся под током. Для измерения изоляции цепи ЛП_ЛМ

тумблером S3 эта цепь подключается к сигнализатору

взамен цепи ЩП_ЩМ.__

РИС. 4

РИС. 5

На рис. 5 показаны остальные блоки питания и

выпрямители.

С блока питания СНТ (B14) типа БПС_Н6_12 по цепи

ПТ_МТ с клемм 2Х23, 2Х24–2Х27 напряжение подает_

ся на светодиодное табло. Светодиоды объектов га_

рантированного питания (контроль источников пита_

ния, участков приближения и перегонов) должны

получать питание по цепи ПТГ_МТ с клемм 2Х25, 2Х26–

2Х27 панели. При выключении переменного тока и

срабатывании обратного повторителя аварийного реле

ОПА его тыловым контактом 21, 23 – 41, 43 полюс ПТ

отключается от нагрузки для уменьшения тока расхо_

да аккумуляторной батареи. Для автоматического ре_

зервирования питания табло блок СНТ выполнен двух_

канальным. Напряжение питания каждого канала

подается через отдельные предохранители «СНТ1»

(FU56) и «СНТ2» (FU57). Резистор R21 и параллельно

включенные контакты 41–42 реле КИ2 и 61–81 реле

ОПА используются для ограничения входного пуско_

вого тока питания блока СНТ, чем обеспечивается

нормальная работа инвертора И1. На клеммы в9, в8,

в0 блока СНТ (В14.2) выведен переключающий кон_

такт реле неисправности любого из каналов блока

питания, а на клеммы а8, а9 (В14.3) – включающий

контакт того же реле.

Импульсное питание индикаторов табло осуществ_

ляется с помощью датчика импульсов ДИ2 (B15) типа

ДИМ_3, реле М1 и М2. Реле М1 вырабатывает импуль_

сы нормального мигания (60 имп. в мин) в цепях ПТМ_

МТ и ПТГМ_МТ, а М2 – импульсы редкого мигания

(40 имп. в мин) в цепи РПТМ_МТ. От датчика ДИ2 в

импульсном режиме реле работают только при нали_

чии нагрузочного тока соответствующих цепей. Без

нагрузки реле обесточены, за счет этого уменьшается

износ их контактов.

Выпрямитель БВ (B16) предназначен для питания

внепостовых цепей ЛП_ЛМ. Через трансформатор ТV4

типа СОБС_2МП напряжение подается на блок, ис_

правность которого контролирует реле КБВ. При вык_

лючении фидеров переменного тока питание ТV4 пе_

реключается на источник гарантированного питания

ПХИ_ОХИ, и выход ЛП_ЛМ остается изолированным от

батареи. Резервное питание внепостовых цепей от

батареи включается только при повреждении блока

БB и обесточивании реле КБВ.

На схеме панели показано включение индикаторов

повреждения различных блоков питания, инверторов,

выпрямителей и предохранителей. Их обозначение со_

впадает с обозначением изделий. При неисправности по

цепи КПз групповой сигнал посылается на табло ДСП.

Индикация неисправности «Н» в панели включена

отдельно контактом 71–73 Н, и сигнал «Неисправность»

при обрыве аккумуляторной батареи, снижении ее на_

пряжения до предельного значения или повреждении

блока БУЗ передается на табло.

Для увязки с аппаратурой диспетчерского контроля

на клеммы панели выведены контакты реле контроля

неисправности блоков питания, инверторов и выпрями_

телей, а на клеммы 2ХS:с4, 2ХS:с5 и 2ХS:с6 – контакты

реле неисправности наиболее ответственных объектов.__