7.5   Панель вводно-выпрямительная ПВВ-ЭЦ

7.5.1  Назначение панели

7.5.1.1  Панель (стр. 47-51) предназначена для ввода, распределения, контроля и измерения переменного тока от двух фидеров и резервного дизель-генератора с номинальным напряжением 380/220 В, для получения, распределения и измерения напряжения постоянного тока для всех нагрузок, для преобразования постоянного тока аккумуляторной батареи в переменный 220 В для гарантированного питания ряда нагрузок в электрической централизации промежуточных станций с числом стрелок до 30.

Панель приспособлена для работы с устройством бесперебойного питания (УБП) и ДГА «Президент Нева»

7.5.1.2  Панель, в зависимости от максимального тока, потребляемого от источников трехфазного переменного тока, выпускается со вставками плавкими на 25, 32 или 40 А в каждой фазе фидера 1 и 25, 32, 40 или 63 А фидера 2 в соответствии с заказом.

61

Пример записи обозначения панели ПВВ-ЭЦ на ток плавких вставок на 40 А к предохранителям в фазах фидера 1 и фидера 2 при заказе и в документации другого изделия:

Панель вводно-выпрямительная ПВВ-ЭЦ, 40 А УХЛ 4.2 **
ТУ 32 ЦШ 3949-2000.

    - Технические характеристики

7.5.2.1  Ввод кабелей питающих фидеров осуществляется снизу панели или сверху по закрываемым металлическим желобам, расположенным снаружи правой боковой стенки, а остального внешнего монтажа - сверху.

Габаритные размеры панели: 940х510х2520 мм. Масса панели не более 350 кг.

7.5.2.2  Номинальные входные напряжения:

- трёхфазного переменного тока от питающих фидеров, ДГА и УБП – 380/220 В;

- постоянного тока от аккумуляторной батареи – 24 В.

7.5.2.3  Фазные напряжения, контролируемые панелью:

- напряжение отключения источника – (187±4) В;

- минимальное напряжение включения источника – (198±4) В;

- напряжение контроля перенапряжения – от 250 до 257 В.

7.5.2.4  Интервал времени, при котором включается контроль одновременного выключения фидеров, - от 1,4 до 1,5 с.

7.5.2.5  Интервал времени, через который нагрузка подключается к включаемому фидеру:

- при наличии напряжения от другого фидера или ДГА, - от 78 до 84 с;

- при отсутствии напряжения на нагрузке – без задержки.

7.5.2.6  Номинальные напряжения, подаваемые для контроля в аппаратуре АРМ и пропорциональные соответствующим фазным напряжениям, – 6,3 В.

7.5.2.7  Максимально-допустимые фазные токи нагрузок, непосредственно не связанные с нагрузками ЭЦ, А:

- гарантированные освещение и силовая нагрузка – 12,

- связь – 12.

7.5.2.8  Временные параметры цепей импульсного питания ламп светофоров и индикаторов светодиодного табло приведены в таблице 7.5.1.

7.5.2.9  Номинальные напряжения и максимально допустимые мощности и токи нагрузок ЭЦ приведены в таблице 7.5.2.

Таблица 7.5.1

| Нагрузка | Наименование цепей | Количество миганий в минуту | Длительность импульса, с |
| --- | --- | --- | --- |
| Светофоры выходные | ПХСМ-ОХС | 40 ±6 | 1 ±0,1 |
| Светофоры входные | ПХСМВ-ОХС | 40 ±6 | 1 ±0,1 |
| Выход удержания огневых реле * | ОМП-М | 40 ±6 | 0,5 ±0,05 |
| Реле пригласительных светофоров | ЛПМ-ЛМ | 40 ±6 | 1 ±0,1 |
| Табло: частое мигание редкое мигание | ПТМ-МТ, ПТГМ-МТ РПТМ-МТ | 60 ±9 40 ±6 | 0,5 ±0,05 0,5 ±0,05 |

Примечание: * цепи удержания огневых реле ОМП-М получают питание постоянного тока в интервалах мигания ламп светофоров ПХСМ-ОХС.

7.5.2.10  Характеристики источников питания релейной нагрузки и заряда аккумуляторной батареи:

- напряжение в режиме непрерывного подзаряда (ПЗ): на батарее –
(26,80 ±0,27) B, на релейной нагрузке – (26,8 ±0,5) В;

- напряжение в режиме ускоренного заряда (З) – (28,0 ±0,6) В;

- максимальный ток заряда батареи - 20 А;

- максимальный ток релейной нагрузки - 30 А;

- условия включения режима ускоренного заряда З:

- напряжение батареи в режиме ПЗ в течение (4 ± 1) с - (24,5 ± 0,2) В,

- ток заряда батареи в режиме ПЗ в течение (60 ± 10) с - более 5 А;

- условие включения режима непрерывного подзаряда - ток заряда батареи в режиме З в течение (30 – 60) с – менее 2 А;

- максимальное напряжение пульсации на релейной нагрузке (действующее значение) - 0,2 В;

- панель сохраняет питание релейной нагрузки при неисправности аккумуляторной батареи;

- в панели предусмотрено автоматическое резервирование блоков питания за счёт их избыточности.

Таблица 7.5.2

| Наименование нагрузки | Обозначение цепей | Мощность или ток | Мощность или ток нагрузок | Режим работы | Номиналь-ное напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светофоры (перем. ток): |  |  | 1,5 кВА | День Ночь ДСН | 220 180 110 |
| - непрерывное питание | ПХС-ОХС |  |  |  |  |
| - импульсное питание выходных светофоров | ПХСМ-ОХС | 0,66 кВА |  |  |  |
| - импульсное питание входных светофоров | ПХСМВ-ОХС | 0,24 кВА |  |  |  |
| Маршрутные указатели ламповые | ПХМУ-ОХМУ |  |  | День/Ночь ДСН | 220 0 |
| Релейные шкафы | ПХРШ-ОХРШ | 2,4 А | 1,5 кВА |  | 220 |
| Рельсовые цепи 50Гц | ПХР-ОХР |  |  |  |  |
| Контрольные цепи стрелок | ПХКС-ОХКС | 0,3 кВА |  |  |  |
| Обогрев стрелочных электроприводов | Э-ОЭ |  | 1,5 кВА |  | 220 |
| Рабочие цепи стрелок - норм. напряжение - повыш. напряжение | РА-РВ-РС РУА-РУВ-РУС |  | 1,5 кВА |  | 220 235 |
| Резервируемое напряжение с перерывом 0,2 с | ПХГ-ОХГ | 0,3 кВА |  |  | 220 |
| Реле ЭЦ (пост. ток) | П-М | 30 А |  |  | 24 |
| Заряд батареи | П-М | 20 А |  |  | 24 |
| Кнопки пульта управления | ТП-М | 2,4 А |  |  | 24 |
| Внепостовые цепи | ЛП-ЛМ | 2,4 А |  |  | 24 |
| Светодиодное табло: - непрерывное питание - импульсное частое - импульсное редкое | ПТ-МТ ПТГ-МТ ПТМ (ПТГМ)-МТ РПТМ-МТ | 4 А 2,4 А 2,4 А 0,5 А |  |  | 6 |

7.5.2.11  Характеристики источника питания светодиодного табло (дополнительно к данным таблиц 7.5.1, 7.5.2):

- напряжение на нагрузке - (6,0 + 0,6, - 0,2) В;

- в источнике питания табло в горячем резерве имеется дополнительный канал выходного напряжения;

- при выключении источников переменного тока предусматривается работа источника питания табло от инвертора по п. 7.5.2.12 при максимальном токе нагрузки - 1 А.

7.5.2.12  Характеристики источника резервного питания нагрузок ЭЦ переменного тока (инвертора ИТ-0,3-24):

- номинальное выходное напряжение - 220 В;

- диапазон изменения выходного напряжения - от 198 до 231 В;

- частота переменного тока - (50 ± 0,5) Гц;

- максимальный ток нагрузки при cos =0,9 - 1,3 А;

- максимальная длительность провала выходного напряжения при включении инвертора - не более 200 мс;

- источник питания гарантированных нагрузок отключается при снижении напряжения аккумуляторной батареи до (21,6 ± 0,2) В на время более 7 с;

- коэффициент полезного действия источника при номинальных параметрах – не менее 0,8.

7.5.2.13  Характеристики выпрямителя питания внепостовых цепей:

- номинальное напряжение постоянного тока - от 24 до 31 В;

- максимальный ток нагрузки - 2,4 А;

- выпрямитель имеет гарантированное питание от источника по п. 7.5.2.12;

- выпрямитель автоматически резервируется аккумуляторной батареей.

7.5.3  Принцип действия панели

7.5.3.1  Панель предназначена для выполнения следующих функций:

- автоматического переключения нагрузки с одного фидера на другой при выключении или нормируемом снижении напряжения в работающем фидере, а также переключения нагрузки на автоматически включаемую ДГА при выключении напряжения в обоих фидерах;

- попытки двукратного автоматически повторяющегося включения пускателя при отсутствии напряжения на нагрузке и наличии напряжения в одном питающем фидере;

- возможности включения одного из двух режимов восстановления работы фидеров – режим преобладания фидера 1 и режим равноценных фидеров;

- ручного переключения нагрузки с одного фидера на другой, отключение фидеров для ремонта приборов панели, а также ручной запуск ДГА;

- контроля исправности пускателей обоих фидеров и осуществление резервирования питания нагрузки от фидера с исправным пускателем или ДГА;

- контроля нарушения чередования фаз обоих фидеров и исключение подключения нагрузки к фидеру с неправильным чередованием фаз при наличии напряжения переменного тока на нагрузке (от другого фидера или ДГА);

- счёта числа выключений фидеров, контроль перенапряжения и повышенного времени одновременного выключения двух фидеров питания;

- вывода пониженных значений изолированных фазных напряжений двух фидеров для контроля их в АРМ;

- защиты устройств электропитания электрической централизации от импульсного перенапряжения по входам и выходам переменного тока панели;

- ручного и автоматического переключения дневного и ночного режимов питания светофоров и контроля их переключения;

- ручного переключения режима двойного снижения напряжения (ДСН) питания светофоров и контроля их переключения;

- автоматического включения нагрузкой реле импульсного питания светофоров ПХСМ-ОХС и светодиодного табло;

- оптической сигнализации на табло работающего на нагрузку фидера, выключения напряжения в фидерах, запуска и работы ДГА;

- оптической и акустической сигнализации на табло перегорания предохранителей и срабатывания автоматических выключателей;

- оптической индикации на табло неисправности устройств, не требующих экстренного вызова электромеханика СЦБ (перегорание предохранителей, выход из строя источника гарантированного питания, выход из строя резервируемых источников питания и выпрямителей);

- оптической индикации неисправности на табло ответственных устройств, требующих экстренного вызова электромеханика СЦБ (обрыв аккумуляторной батареи, снижение напряжения батареи до предельного значения, повреждение внутреннего источника питания блока управления зарядом БУЗ);

- измерения напряжения переменного тока на входах питающих фидеров и постоянного тока на основных нагрузках ЭЦ, измерения постоянного тока релейной нагрузки и тока заряда батареи при наличии переменного напряжения или тока, потребляемого инвертором для нагрузок СЦБ, при выключении питающих фидеров, измерения расхода электроэнергии второго фидера.

7.5.3.2  Назначение реле и других приборов панели:

- К1, К2 (1Ф, 2Ф) – реле, контролирующие наличие фидеров;

- К3, К4 (1ВФ, 2ВФ) – реле включения пускателей фидера 1 и фидера 2;

- К5, К6 (К1Ф, К2Ф) – реле контроля исправности пускателей;

- К8.1 (3ОФ), К15 (3ВФ), К7.2 (3Ф) – соответственно реле контроля отключённого состояния пускателя ДГА, реле запуска ДГА и реле контроля работы ДГА;

- К30 (КВ) – реле контроля наличия напряжения источника оперативного тока панели (из БВФ: 24V-ШN);

- КМ1, КМ2 – пускатели включения нагрузки на соответствующие фидеры;

- К9.1 (КН) – реле контроля исправности аккумуляторной батареи и блока управления зарядом;

- К10 (СН) – реле управления двойным снижением напряжения на светофорах;

- К11.1, К11.2 (МП1, МП2) – повторители реле управления миганием светофоров;

- К12.1, К12.2 (МК1, МК2) - реле контроля импульсной работы реле М и его повторитель;

- К13 (ДН) - реле управления режимами «День-Ночь» горения светофоров;

- К14 (М) - реле управления миганием светофоров;

- К16, К17 (ВП1, ВП2) – реле отключения рабочих цепей стрелок при работе на фрикцию;

- К19 (2Ф1) – реле, обеспечивающее довод стрелок переменного тока в ЭЦ маневровых районов;

- К8.2 (СзК) – реле контроля срабатывания сигнализатора заземления;

- К18 (ОП) – реле контроля предельного разряда батареи;

- К20 (КИ1) – реле контроля исправности инвертора;

- К21.1 (АИ) – реле контроля неисправности источников питания реле и заряда батареи;

- К21.2 (Н) – реле контроля неисправности батареи и блока управления зарядом;

- К24, К23 (А, ОПА) – реле аварийное и его обратный повторитель;

- К25, К26 (М1, М2) – реле управления миганием индикаторов светодиодного табло;

- К27 (КБВ) – реле контроля исправности выпрямителя питания внепостовых цепей;

- К9.2 (ПК), К29.1, К29.2 (НКС, ЧКС) – реле включения подсветки контроля положения стрелок на табло;

- К28 (РПС) – реле пожарной сигнализации;

- В1, В2 (БВФ1, БВФ2) – блоки контроля и включения фидеров;

- В3, В4 (БК1, БК2) – конденсаторный блок дешифратора реле МК1 и включения реле МП2;

- В5 (ДИ1) – датчик импульсов питания светодиодного табло;

- В6-В10 (СН1-СН5) – блоки питания стабилизированные для заряда батареи и питания реле;

- В11 (БУЗ) – блок управления зарядом батареи и контроля блоков питания
СН1-СН5;

- В12 (И1) - инвертор резервного питания устройств ЭЦ напряжением 220 В;

- В13 (СЗМ) – сигнализатор заземления изолированных выходов панели;

- В14 (СНТ) - блок питания стабилизированный для светодиодного табло;

- В15 (ДИ2) - датчик импульсов питания светофоров;

- В16 (БВ) – блок выпрямительный питания внепостовых цепей;

- FV4 – входной блок защиты устройств ЖАТ от импульсного перенапряжения;

- RU1-RU3, FV1-FV3 – выходные блоки защиты устройств ЖАТ от импульсного перенапряжения.

7.5.3.3  На стр. 47 показано взаимодействие приборов включения двух фидеров и ДГА. Напряжения внешних источников переменного тока (фидеров) подаются на панель: от одного, более надёжного источника, - на вход «Фидер 1» и от другого - на вход «Фидер 2».

В панели для включения переменного тока используется минимальное число электромагнитных реле, основные логические и контрольные функции решаются с помощью электронных блоков В1 и В2 включения фидеров БВФ. На вход блоков поданы фазные напряжения соответствующих фидеров (VK-1 - VK-3 на В1
и Vk-4 - VK6 на В2) и фазные напряжения с нагрузки (VK-7 - VK-9). На лицевой стенке блока имеется красный светодиод «неисправность», кнопка и желтый светодиод «контроль чередования фаз». Светодиод «неисправность» загорается при наличии фидера и неисправности блока, которая фиксируется электронной схемой диагностики. Желтый светодиод непрерывно включён у блока, от которого включён фидер на нагрузку. Кнопка без фиксации служит для имитации нарушения чередования фаз, при её нажатии желтый светодиод мигает.

Напряжение питания реле K1 - К6, К8.1 и К30 по цепи «24V – ШN» подается с блоков B1 и В2. Значение этого напряжения питания составляет от 24 до 28 В.
Благодаря этому восстановление питания ЭЦ от фидеров происходит независимо от наличия аккумуляторной батареи ЭЦ.

В цепи пускателя KM1 контактом 81-82 контролируется возбужденное состояние реле включения пускателя К3 своего фидера и контактом 61-63 - отпущенное состояние реле включения пускателя другого фидера К4. Аналогичные контакты реле 81-82 К4 и 61-63 К3 установлены в цепи пускателя КМ2. Так как тыловые контакты 21-23 К4 и К3 установлены соответственно в цепях возбуждения реле К3 и К4, то исключается одновременное срабатывание двух пускателей KM1 и КМ2 при одновременном включении фидеров. Для устранения влияния в этом случае реле К4 на реле К3 параллельно контакту 21-23 К4 включен контакт 51-52 К3.

Проверка отпущенного состояния пускателей противоположного фидера проверяется вспомогательными контактами 11-12 КМ2 и 11-12 КМ1, а отсутствие напряжения в нагрузке от ДГА - контактами 11-12 и 41-42 К8.1. В цепях питания реле включения пускателей К3 и К4 установлены соответственно контакты 61-62 К5 и 61-62 К6, которые отключают эти цепи при отпадении реле К5 и К6 контроля неисправности пускателей. Отказы пускателей бывают из-за перекоса якоря, большого пускового тока и перегорания предохранителей «1X» (FU1) и «2Х» (FU11), установленных в цепях пускателей соответственно КМ1 и КМ2. Реле К5 и К6 возбуждаются через контакты 21-23 соответственно реле К1, К2 или 23-24 пускателей КМ1, КМ2 и самоблокируются через последовательно включенные контакты 21-22 К1, 11-13 К3 и 21-22 К2, 11-13 К4. Кратковременное размыкание цепи на время возбуждения реле К1 и К2 и пускателей перекрывается обратным замедлением реле К5 и К6. Контакты 11-12 и 21-22 К30 в цепях реле К1 и К2 гарантируют срабатывание реле К5 и К6 через контакты 21-23 реле К1, К2 при включении фидеров. Для исключения сброса реле К5 (К6) от сотрясения при нахождении его на самоблокировке через тыловой контакт 11-13 К3 (К4) контакты 12 и 13 реле К3 и К4 перекрёстно соединены между собой.

68

Цепь между контактами В2.1/а2 и В1.1/а4 проведена через перемычку 2Х59-2Х60 и контакты 81-82 K1 и 41-42 К5 для обеспечения режима преобладания питания нагрузки от фидера 1. Контакты 41-42 К3 и К4 в цепях управления блоков B1.1 и B2.1 соответственно предназначены для определения фидера, от которого осуществляется питание нагрузки.

7.5.3.4  Управление и контроль работы ДГА осуществляются следующим образом.

Реле К8.1 (3ОФ) контролирует отпущенное состояние контактора 3К включения напряжения ДГА на нагрузку.

Реле К15 (3ВФ) включения ДГА срабатывает через контакты 11-13 реле K1 и К2 и самоблокируется через контакт 11-12 К15 до полного запуска ДГА и размыкания контакта 61-63 К7.2. Реле К7.2 включается через контакт реле контроля напряжения на выходе генератора ДГА, входящего в состав ДГА. Благодаря этому не может прерваться цепь запуска ДГА и за счёт этого нарушиться его работа. Контакты 11-13 реле К5 и К6 шунтируют контакты 11-13 K1 и К2 для пуска ДГА при неисправности пускателей.

Автоматический запуск и остановка ДГА осуществляются контактом 21-23 К15, соединённым последовательно с выходом 220 В от цепи гарантированного питания VK-7 (перемычка 1Х23-1Х80). Схема панели, подключённая к клеммам 1Х24 –1Х25, включается в цепь катушки контактора нагрузки ДГА для исключения его срабатывания при возбуждённых пускателях KM1 и КМ2 фидеров.

Ручной пуск и остановка ДГА осуществляются от кнопок ДП и ДО пульта управления. Контакт 31-33 К15 установлен последовательно с контактом кнопки ДО для исключения возможности остановки ДГА при его автоматическом пуске панелью.

Тумблеры sa1, sa2 и sa3, установленные на мнемосхеме и нормально находящиеся во включённом положении, предназначены для выключения с панели соответствующих фидеров для проверки функционирования приборов.

7.5.3.5  Включение индикации работы фидеров (стр. 48) на мнемосхеме панели и на табло осуществляется с блоков включения фидеров B1.2 и В2.2 соответственно с фидера 1 и фидера 2. Назначение и характер воспроизведения индикации следующие:

«1Ф» и «2Ф» на мнемосхеме панели:

- непрерывное горение - напряжение соответствующего фидера в норме,

- мигание - напряжение в соответствующем фидере выше нормы;

«1ВФ» и «2ВФ» на мнемосхеме панели:

- непрерывное горение - включен на нагрузку соответствующий фидер,

- мигание - в соответствующем фидере нарушено чередование фаз;

«1ФК» и «2фК» на табло:

- непрерывное горение - напряжение соответствующего фидера ниже нормы, фидер выключен,

- мигание - напряжение в соответствующем фидере выше нормы;

«1ФЖ» и «2ФЖ» на табло:

- непрерывное горение - включен на нагрузку соответствующий фидер,

- мигает - в соответствующем фидере нарушено чередование фаз.

При выключении и при включении каждого фидера на табло включается звонок «Фз», отключаемый кнопкой «Фз» с пульта управления.

Одновременное выключение обоих фидеров на время более нормированного индицируется горением светодиодов «> Т» на мнемосхеме панели и «ВФ» на табло.

Индикация работы ДГА осуществляется включением светодиодов:

- ДГА включен – «3Ф» на мнемосхеме панели и «РЭЗ» на табло,

- ДГА работает на нагрузку – «3ВФ» на мнемосхеме панели и «РЭК» на табло.

Перегорание предохранителей, срабатывание автоматических выключателей и перевод тумблеров в положение, противоположное указанному на схеме индицируется индикатором «                   » на мнемосхеме панели, включением звонка YА панели и посылкой сигнала в цепь КПз для контроля на табло. Неисправность пускателей включения фидеров КМ1, КМ2, а также блоков включения фидеров, индицируются на мнемосхеме панели индикаторами соответственно: «1КМ», «2КМ» и «КН».

7.5.3.6  В панели (стр. 47, 49) для защиты устройств от перенапряжения пофазно в цепях А, В, С и в цепях питания нагрузок ЭЦ установлено два каскада защиты: трёхфазный блок защиты FV4 типа БЗП3-25А и однофазные блоки защиты FV1 – FV3 типа БЗП1-10, разработанные ГТСС, и выравниватели RU1-RU3 типа ВОЦН-110. Для защиты этих приборов от перегрева и повреждения при длительном протекании токов установлены предохранители «AЗ» (FU18), «ВЗ» (FU19), «СЗ» (FU20), «1АЗ» (FU24), «1ВЗ» (FU25), «1СЗ» (FU26), «2АЗ» (FU27), «2ВЗ» (FU28), «2СЗ» (FU29).

7.5.3.7  Для изоляции нагрузок ЭЦ от заземленной сети в панели установлено два трехфазных трансформатора TV1 и ТV2 на 4,5 и 1,5 кВ·А соответственно (стр. 49). Вторичные обмотки трансформатора TV1 используются индивидуально. Максимальная фазная нагрузка на обмотку 1,5 кВА. При электротяге постоянного тока трехфазные трансформаторы устраняют влияние блуждающих токов на надежность работы устройств ЭЦ.

Включение и защита трансформаторов TV1 и ТV2 выполняется автоматическими выключателями SF1 и SF2. Вторичная обмотка фазы В трансформатора TV1 имеет отводы от напряжения 110, 180 и 220 В для осуществления различных режимов питания светофоров и маршрутных указателей.

Непосредственное переключение цепей питания светофоров в дневной и ночной режимы осуществляет реле K13 (ДН), которое при ручном регулировании управляется кнопкой пульта управления «День-Ночь» с фиксацией, а при автоматическом - автоматическим переключателем «День-Ночь» АДН.

Переключение светофоров и маршрутных указателей в режим ДСН производится реле K10 (СН), управляемым кнопкой ДСН с фиксацией.

Для контроля на табло режимов работы светофоров предусмотрены индикаторы «День», «Ночь» и ДСН. Включение их осуществляется контактами реле К10 и К13.

Для импульсного питания светофоров используется датчик импульсов микроэлектронный B5 (ДИ1) типа ДИМ-3, реле управления миганием К14 (М), K11.1 (МП1), К11.2 (МП2) и реле дешифрации импульсной работы К12.1 (МК1), включенное через конденсаторные блоки В3 и В4, и его повторитель К12.2 (МК2).

Датчик импульсов ДИМ-3 имеет автоматический запуск по цепи нагрузки ПХСМ и включение внешним контактом реле МГС. Пока нагрузка отсутствует и реле МГС обесточено, реле управления миганием К14 обесточено. При наличии нагрузки в цепи ПХСМ-ОХС или включении реле МГС импульсно работает реле К14. Так как импульсное питание светофоров должно быть защищено от подачи непрерывного питания при повреждении электронного датчика импульсов, в панели собрана схема конденсаторного дешифратора на реле К12.1. Реле K11.1 и K11.2 ускоряют включение первого импульса питания цепи ПХСМ-ОХС. Эти реле нормально находятся под током и при первом срабатывании К14 контактом 71-73 отключаются. Тыловыми контактами 21-23 и 31-33 реле K11.1 включается питание цепи ПХСМ.

После выключения нагрузки в цепи ПХСМ-ОХС реле К14 остается без тока на время, превышающее длительность импульса. Отпадает якорь реле К12.1 и от предварительно заряженного конденсатора блока В3 (выводы 22-33) через контакт 21-23 К12.1 срабатывает и затем самоблокируется реле К11.2. Через контакт 51-52 K11.2 включается реле K11.1.

Подпитка огневых реле мигающих ламп выходных светофоров осуществляется постоянным током по цепи ОМП - М.

Импульсное питание входных светофоров по цепи ПХСМВ-ОХС осуществляется контактами 31-32 реле К14 и 71-72 К12.2, являющимся повторителем реле К12.1. Через тыловой контакт 31-33 реле К14 в цепь ПХСМВ с трансформатора TV3 подаётся напряжение (60-70) В

Импульсное питание реле управления пригласительными огнями входных светофоров по цепи ЛПМ-ЛМ осуществляется через аналогичные контакты реле.

7.5.3.8  Трансформатор TV2 используется для питания рабочих цепей стрелок переменного тока. На выходе его имеется нормальное (220 В) и повышенное (235 В) напряжение для удалённых стрелок. В фазе С включён измерительный трансформатор TА4, от которого на табло включается амперметр рабочего тока стрелок.

Для выключения стрелок при работе на фрикцию в панели установлены реле К16 и К17 (ВП1 и ВП2), нормально находящиеся под током через контакт кнопки с фиксацией ВСТ, установленной на пульте управления.

7.5.3.9  В схеме панели предусмотрен автоматический довод стрелок маневровых районов (стр. 49). Для этого при строительстве устанавливается реле К19 (2Ф1) типа АШ2-110/220 и снимаются перемычки 1Х63-1Х64, 1Х65-1Х66, 1Х67-1Х68.
В этом случае нормально питание стрелок осуществляется от второго фидера, а резервирование питания – от первого фидера через тыловые контакты реле К19, которое находится подтоком через контакт 81-82 реле К2. При этом время переключения питания равно времени срабатывания реле К19 и перевод стрелок не прерывается за счёт замедления нейтрального пускового стрелочного реле. Пока оба фидера исправны, в схему ЭЦ с клеммы 2Х67 подается напряжение от полюса «П» для возможности автоматического роспуска составов. При выключении одного из фидеров контактом реле 31-32 К3 или 71-72 К19 с клеммы 2Х67 отключается полюс «П» и движение отцепов после этого может осуществляться только по заранее переведённым стрелкам (готовым маршрутам).

7.5.3.10  Электропитание релейной нагрузки и заряд аккумуляторной батареи показаны на стр. 50. Батарея подключена четырьмя проводами: П-М - силовыми и ПК МК - контрольными.

По силовым проводам осуществляется заряд батареи и питание нагрузки от батареи при выключении фидеров переменного тока. Максимальный ток заряда составляет 20 А. Максимальный ток нагрузки батареи зависит от размеров станции и определяется суммой токов, потребляемых инвертором И1 и реле. Расчетные токи реле и инвертора для станции в 30 стрелок можно принять соответственно 10 и 15 А, исходя из обесточенного состояния путевых реле и реле контроля стрелок. То есть суммарный ток нагрузки батареи - 25 А.

Сечение силовых проводов должно рассчитываться, исходя из суммарного максимального падения напряжения в них не более 0,75 В при указанном максимальном токе нагрузки.

Сечение контрольных проводов с учетом измерения напряжения батареи с точностью 0,5% должно рассчитываться, исходя из падения напряжения в них не более 0,1 В и тока в этой цепи 0,35 А.

Реле поста ЭЦ (стативы) получают питание по цепи П-М с клемм 2Х1, 2Х2 и 2Х5, 2Х6 соответственно.

Модули блоков питания B6-B10 разделены на 2 группы:

- B6, B7 стабилизаторы напряжения CH1, СН2 служат для заряда батареи;

- В8-В10 стабилизаторы напряжения СH3-CH5 служат для питания релейной нагрузки.

Эти две группы блоков питания, как и их нагрузки, отделены друг от друга диодом VD27 для сохранения питания реле при неисправности (коротком замыкании) аккумуляторов. Кроме того, с помощью диодов VD18-VD22 каждый блок питания отделен от других. Благодаря этому неисправность одного блока не приводит к общему отказу. Каждый стабилизатор напряжения подключен к нагрузке непрерывно и компенсирует изменение тока нагрузки в пределах от 0 до 10 А

Количество блоков питания выбрано из расчета автоматического резервирования и обеспечения электропитания ЭЦ с максимальным током релейной нагрузки 30 А. При неисправности одного из блоков B6, B7 ток заряда батареи уменьшается до 10 А, то есть удлиняется время восстановления ёмкости батареи. При неисправности одного из блоков В8-В10 часть тока реле берут на себя блоки В6, В7.

Управление работой блоков питания B6-B10 осуществляет блок управления зарядом В11 типа БУЗ. Блок B11 вместе с блоками питания B6-B10 обеспечивает два режима заряда, но три области изменения напряжения и тока заряда батареи.

В режиме ускоренного заряда на первой стадии идет заряд батареи при максимальном токе заряда и возрастающем напряжении. После достижения напряжения 28 В наступает вторая стадия того же режима, когда на батарее поддерживается стабильное напряжение 28 В, а ток заряда по мере накопления энергии в аккумуляторах падает. При уменьшении тока до 2 А и менее в течение 60 с включается режим непрерывного подзаряда, когда напряжение на батарее аккумуляторов с жидким электролитом стабилизируется на уровне 26,8 В. Для герметизированных аккумуляторов напряжение выставляется несколько выше.

Переход из режима непрерывного подзаряда в ускоренный режим происходит в двух случаях: при напряжении батареи менее 24,5 В, либо при токе заряда более 5 А в течение 60 с.

В схеме панели не предусмотрено реле включения вентиляции аккумуляторного помещения, так как с панелью ПВВ-ЭЦ предусматривается использование герметизированной аккумуляторной батареи, которую рекомендуется размещать в батарейном шкафу поблизости от щита выключения питания.

Для работы блока БУЗ с указанной закономерностью на вход его подано контрольное напряжение батареи ПБК-МБК и напряжение 2П-2М с шунта RS2, установленного в цепи заряда батареи. Сигналы управления блоками питания СН1-СН5 для переключения стабилизированного выходного напряжения из режима непрерывного подзаряда (26,8 В) в режим ускоренного заряда (28 В) подаются по цепям У1-У5. Сигналы аварии блоков питания СН1-СН5 вырабатываются этими блоками и по цепям A1-A5 передаются в блок БУЗ для индикации и логической обработки.

Блок B11 совместно с выходными реле К21.1 (АИ), К21.2 (Н) и К18 (ОП) выполняет следующие функции:

- осуществляет контроль исправности и неисправности блоков питания B6-B10, блока управления зарядом БУЗ и батареи (обрыв батареи и снижение на ней напряжения до предельного значения);

- управляет реле ОП отключения инвертора при предельном разряде батареи;

- включает индикацию режимов работы блоков питания: ускоренный заряд «3» и непрерывный подзаряд «ПЗ»;

- включает индикацию отключения аварии блоков питания «ОАИ» при переключении соответствующих переключателей на лицевой стороне блока БУЗ.

Полюс питания ЩП введен в блок В11 через контакт 31-32 аварийного реле К24 (А) для исключения ложного фиксирования сигналов «АИ» при отключении переменного тока.

На этом же листе схемы показано включение инвертора B12 (И1) типа
ИТ-0,3-24. Инвертор B12 предназначен для резервирования питания переменным током 220 В ряда нагрузок ЭЦ. Нормально инвертор отключен от батареи контактом
13-33 (22-42) обратного повторителя аварийного реле К23 (ОПА), включаемого при отпадании якоря аварийного реле К24 (А). В этом случае напряжение ПБП-МБП подается на инвертор и с выхода по цепи ПХИ-ОХИ подается в нагрузку. Контроль работы инвертора B12 осуществляет реле К20 (КИ1).

7.5.3.11  На схеме стр. 51 приведены остальные блоки питания и выпрямители.

Блок питания B14.1 (СНТ) типа БПС-Н6-12 осуществляет электропитание светодиодного табло по цепи ПТ-МТ с клемм 2Х23, 2Х24-2Х27. Светодиоды объектов гарантированного питания (контроль источников питания, участков приближения и перегонов) должны получать питание по цепи ПТГ-МТ с клемм 2Х25-2Х27 панели. При выключении переменного тока и срабатывании обратного повторителя аварийного реле К23 контактом 21-41 (23-43) полюс ПТ отключается от нагрузки для уменьшения тока разряда аккумуляторной батареи. Для автоматического резервирования питания табло блок В14 выполнен двухканальным. Напряжение питания каждого канала подаётся через отдельные предохранители «СНТ1» (FU56) и «СНТ2» (FU57). Резистор R21 и параллельно включённые контакты 41-42 К20 и 61-81 К23 используются для ограничения входного пускового тока питания блока В14. На клеммы в9, в8, в0 выведен переключающий контакт реле неисправности любого из каналов блока питания, а на клеммы а8, а9 – включающий контакт того же реле.

Импульсное питание светодиодов табло осуществляется с помощью датчика импульсов B15 (ДИ2) типа ДИМ-3 и реле K25 (М1) и K26 (М2).

Реле K25 вырабатывает импульсы нормального мигания в цепях ПТМ-МТ и ПТГМ-МТ, а K26 – импульсы редкого мигания в цепи РПТМ-МТ. Импульсная работа реле от датчика В15 возникает только при наличии нагрузочного тока соответствующих цепей. Пока нагрузки нет, реле находятся в отпущенном состоянии для уменьшения их механического износа.

Выпрямитель B16 (БВ) предназначен для питания внепостовых цепей ЛП-ЛМ. Напряжение на блок подается через трансформатор ТV4. Контроль исправности блока осуществляется реле K27 (КБВ). При выключении фидеров переменного тока питание ТV4 переключается контактами аварийного реле К24 на источник гарантированного питания ПХИ-ОХИ и выход ЛП-ЛМ остается изолированным от батареи. Резервное питание внепостовых цепей от батареи включается только при повреждении блока B16 и отпадании реле K27.

На этом же листе схемы панели показано включение индикаторов повреждения различных блоков питания «АИ», «СНТ», инвертора «ИТ1», выпрямителя «БВ» и предохранителей. Групповой сигнал при этом посылается на табло ДСП по цепи КПз.

Отдельно контактом 71-72-73 К21.2 включена индикация неисправности «Н» в панели и передача сигнала исправности объектов - «Батарея» и неисправности «Неиспр.» на табло при обрыве аккумуляторной батареи, снижении напряжения батареи до предельного значения и повреждении блока БУЗ.

В панели установлены три реле К9.2 (ПК), К29.1 (НКС), К29.2 (ЧКС) включения подсветки коммутаторов и контроля положения стрелок на табло ДСП и реле K28 (РПС) пожарной сигнализации, контакты которого выведены на клеммы панели.

7.5.3.12  В панели имеются следующие измерительные приборы для контроля фидеров (стр. 48): счетчики числа отключения фидеров PС1 и РС2, счетчик расхода электроэнергии PWh фидера 2, вольтметр РV1 для измерения напряжения в фазах А, В и С фидера 1 и фидера 2. Вольтметр PV1 переключается с фидера 1 на фидер 2 и пофазно переключателем sav1.

Для измерения напряжения постоянного тока (стр. 51) в панели имеется вольтметр PV2, подключаемый переключателем SAV2 к следующим цепям: в положении «Б» - к батарее (ПБК-МБК), в положении «Н» - к релейной нагрузке (ЩП-ЩМ), в положении «Л» - к внепостовым цепям (ЛП-ЛМ) и в положении «Т» - к табло (ПТГ-МТ).

7.5.3.13  На клеммы панели (стр. 48-51) для включения индикации на табло ЭЦ выведены следующие цепи:

- 2Х35, 2Х38 – красные индикаторы «1ФК» и «2фК», при непрерывном горении - соответствующий фидер выключен, при мигании - напряжение в соответствующем фидере выше нормы;

- 2Х34, 2Х39 - жёлтые индикаторы «1ФЖ» и «2ФЖ», при непрерывном горении - включен на нагрузку соответствующий фидер, при мигании - в соответствующем фидере нарушено чередование фаз;

- 2Х37 - красный индикатор «ВФ», фиксирующий одновременное выключение двух фидеров на время более нормированного;

- 2Х41, 2Х40 – зелёный и красный индикаторы «РЭЗ» и «РЭК» включения ДГА вхолостую и под нагрузку;

- 2Х64 - красный индикатор «Т», фиксирующий снижение количества топлива ДГА до нормируемого минимального уровня (выход Т1);

- 2Х65 - красный индикатор «А», фиксирующий общий отказ ДГА (выход Т2);

- 2Х33, 2Х32, 2Х26 – жёлтые «День», «Ночь» и красный «ДСН» индикаторы режимов питания светофоров;

- 2Х8 - жёлтый индикатор «Земля», непрерывно горит при исправности изоляции и мигает при сопротивлении изоляции ниже нормы;

- 2Х77, 2Х31 - жёлтый и красный индикаторы ячейки «Батарея», характеризующие соответственно исправность и неисправность батареи и блока управления зарядом;

- 2Х73 – красный индикатор «Предохр.», включаемый при перегорании предохранителей, срабатывании автоматических выключателей, неисправности резервированных источников питания и других приборов (выход КПз).

7.5.3.14  На клеммы панели для включения в диспетчерский контроль, в ДЦ или в систему внешней диагностики выведены следующие сигналы (стр. 47, 48, 50, 51):

- 1ХS/а1-1ХS/а2, 1XS/а3-1XS/а4 - контроль наличия напряжения соответственно в фидере 1 и в фидере 2;

- 1XS/с1-1XS/с2, 1XS/с3-1XS/с4 - контроль включения на нагрузку соответственно фидера 1 и фидера 2;

- 1XS/а5-1XS/а6, 1XS/а7-1XS/а8 - контроль неисправности пускателей включения соответственно фидера 1 и фидера 2;

- 1XS/в7-1XS/а9 - контроль пуска ДГА;

- 1XS/а0-1XS/а9 - контроль включения ДГА;

- 1XS/с5-1XS/с6 - контроль неисправности блоков БВФ;

- ЩП-1ХS/с7, ЩП-1ХS/с9 - контроль нарушения чередования фаз соответственно в фидере 1 и в фидере 2;

- ЩП-1ХS/с8, ЩП-1ХS/с0 - контроль перенапряжения соответственно в фидере 1 и в фидере 2;

- ЩП-1ХS/в1 - контроль одновременного выключения фидеров на время более нормируемого;

- 2ХS/а1-2ХS/в1, 2ХS/а2-2ХS/в2, 2ХS/а3-2ХS/в3 – напряжения (номинально 6,3 В), пропорциональные входным фазным напряжениям фидера 1;

- 2ХS/а4-2ХS/в4, 2ХS/а5-2ХS/в5, 2ХS/а6-2ХS/в6 – напряжения (номинально 6,3 В), пропорциональные входным фазным напряжениям фидера 2;

- 2ХS/с4-2ХS/с6 – исправность вторичных источников питания панели;

- 2ХS/с4-2ХS/с5 – неисправность вторичных источников питания панели;

- 2ХS/с7-2ХS/с8 – исправность блока управления зарядом или батареи;

- 2ХS/с9-2ХS/с0 – неисправность блока управления зарядом или батареи;

- 2ХS/с2-2ХS/с3 – контроль нормальной изоляции нагрузок ЭЦ;

- 1XS/в2-1XS/в3-1XS/в4 – контроль работы реле пожарной сигнализации;

- 2ХS/а7-2ХS/в7 – измерение напряжения батареи;

- 2ХS/а8-2ХS/в8 – измерение тока заряда батареи;

- 2ХS/а9-2ХS/в9 – измерение тока релейной нагрузки.