Вводно-выпрямительная панель ПВВ-ЭЦ.

Общие сведения. Панель предназначена для: ввода, распределения, контроля и измерения переменного тока номинальным напряжением 380/220 В от двух фидеров и резервного дизель-генератора; получения, распределения и измерения напряжения постоянного тока всех нагрузок; преобразования постоянного тока аккумуляторной батареи в переменный напряжением 220 В и частотой 50 Гц для гарантированного питания ряда нагрузок в электрической централизации промежуточных станций с числом стрелок до 30.

В зависимости от максимального тока, потребляемого от источников трехфазного переменного тока, панель выпускается с плавкими вставками на 25, 32 или 40 А в каждой фазе первого и 25, 32, 40 или 63 А в каждой фазе второго фидеров.

Панель рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от 1 до 40 °С в условиях стационарного размещения в капитальном отапливаемом помещении и сохраняет работоспособность при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 60 °С в условиях размещения в утепленных модулях.

Панель обеспечивает:

подключение двух фидеров трехфазного переменного тока, а также дизель-генераторной установки в качестве резервной электростанции;

автоматическое переключение нагрузки с одного филера на другой при выключении или нормируемом снижении напряжения в работающем фидере, а так же переключение нагрузки на автоматически включаемую дизель-генераторную установку при выключении напряжения в обоих фидерах или в фидере 1;

возможность работы в одном из двух режимов – в режиме преобладания фидера 1 и в режиме равноценных фидеров;

ручное переключение нагрузки с одного фидера на другой, отключение фидеров для ремонта приборов панели, а также ручной пуск дизель-генераторной установки;

контроль исправности пускателей обоих фидеров и осуществление резервного питания нагрузки от фидера с исправным пускателем или дизель-генераторной установки;

контроль правильности чередования фаз обоих фидеров и исключение подключения нагрузки к фидеру с неправильным чередованием фаз при наличии напряжения переменного тока на нагрузке (от другого фидера или дизель-генераторной установки);

подсчет количества выключении фидеров, контроль перенапряжения и одновременного выключения двух фидеров питания на время более 1,3 с;

вывод пониженных изолированных фазных напряжений двух фидеров для контроля напряжений фидеров аппаратурой АРМ;

грозозащиту устройств электропитания электрической централизации (ЭЦ);

ручное и автоматическое переключение с дневного на ночной режим питания светофоров и наоборот и контроль этих переключений;

ручное включение и отключение режима двойного снижения напряжения (ДСН) питания светофоров и контроль этих переключений;

автоматическое включение реле импульсного питания светофоров (цепь ПХСМ-ОХС) и светодиодного табло при подключении нагрузки;

оптическую сигнализацию на мнемосхеме панели и на табло о работе фидера на нагрузку, выключении напряжения в фидерах, пуске и работе дизель-генераторной установки;

оптическую сигнализацию на панели и на табло о перегорании предохранителей и срабатывании автоматических выключателей;

оптическую сигнализацию на мнемосхеме панели и на табло о неисправности устройств, не требующих экстренного вызова электромеханика СЦБ (выход из строя инвертора гарантированного питания, резервируемых источников питания или выпрямителей)

оптическую сигнализацию на мнемосхеме панели и на табло о неисправности ответственных устройств, требующих экстренного вызова электромеханика СЦБ (обрыв аккумуляторной батареи, снижение напряжения батареи до предельного значения, повреждение блока управления зарядом БУЗ);

оптическую сигнализацию на мнемосхеме панели о режимах заряда батареи (ПЗ и З), неисправностях модулей выпрямителей, инверторов и блока питания табло, предохранителей, об отключении сигнала неисправности модулей выпрямителей;

контроль напряжения переменного тока питающих фидеров и напряжения постоянного тока на основных нагрузках ЭЦ, контроль тока, потребляемого панелью от каждой фазы питающих фидеров, постоянного тока релейной нагрузки и тока заряда батареи при наличии переменного напряжения и тока, потребляемого инвертором для нагрузок СЦБ, при выключении питающих фидеров, контроль расхода электроэнергии второго фидера;

включение на блоке управления зарядом (БУЗ) внутри панели индикации обрыва батареи, неисправности одной из групп модулей выпрямителей, наличия выходного напряжения внутреннего источника питания БУЗ, снижения напряжения на аккумуляторной батарее до предельного значения, а на унифицированных модулях питания – индикации неисправности модуля.

Технические характеристики.

Фазные напряжения, контролируемые панелью, В:

отключения источника…….………………………………………………..187±4

минимальное включение источника……………………………………….198±4

контроль перенапряжения………………………………………….от 250 до 257

Интервал времени, с, при котором включается контроль

одновременного выключения фидеров…………………………………..1,3–1,5

Интервал времени, мин, через который нагрузка подключается к включаемому фидеру:

при наличии напряжения от другого фидера или дГА………………….1,3–1,4

при отсутствии напряжения на нагрузке………………………0 (без задержки)

Номинальное фазное напряжение, подаваемое для контроля в аппаратуру АРМ, В……………………………………………………………………………….. 6,3

Максимально допустимые фазные токи нагрузок, непосредственно не связанных с нагрузками ЭЦ, А:

негарантированные освещение и силовая нагрузка…………………………24

гарантированные освещение и силовая нагрузка……………………………12

связь…………………………………………………………………………….12

Временные параметры цепей импульсного питания ламп светофоров и индикаторов светодиодного табло приведены в табл. 5.8.

Примечание. Цепи удержания огневых реле ОМП-М получают питание постоянного тока в интервалах мигания ламп выходных светофоров.

Номинальные напряжения и максимально допустимые мо1шюсти и токи нагрузок ЭЦ приведены в табл. 5.9.

Характеристики источников питания аккумуляторной батареи и релейной нагрузки:

напряжение в режиме непрерывного подзаряда (ПЗ) на батарее (26,80 ± 0,27) В, на релейной нагрузке – (26,4 ± 0,5) В; напряжение в режиме ускоренного заряда (3) – (28,0 ± 0,6) В;

максимальный ток заряда батареи – 20 А;

максимальный ток релейной нагрузки – 20 А;

условия включения режима 3: напряжение батареи в режиме ПЗ в течение (4 ± 1) с менее (24,5 ± 0,2) В, ток заряда батареи в режиме П3 в течение (60 ± 10) с – более 5 А;

условие включения режима ПЗ – ток заряда батареи в режиме З в течение 30–60 с – не более 2 А;

максимальное напряжение пульсации на релейной нагрузке (действующее значение) – 0,2 В;

панель сохраняет питание релейной нагрузки при неисправности аккумуляторной батареи;

в панели предусмотрено автоматическое резервирование блоков питания релейной нагрузки и аккумуляторной батареи за счет их избыточности.

Характеристики источника питания светодиодного табло:

напряжение на нагрузке – 6,0+0,6-0,2 В;

максимальный непрерывный ток нагрузки – 5 А;

в источнике питания табло в горячем резерве имеется дополнительный канал выходного напряжения;

максимальный ток нагрузки в импульсе шины частого мигания – З А, редкого мигания – 0,5 А;

на случай выключения источников переменного тока в панели имеется выход источника гарантированного питания табло напряжением 6,0+8 В при максимальном токе 1 А.

Характеристики источника резервного питания гарантированных нагрузок переменного тока (инвертора ИТ-0,3-24) (две группы):

номинальное напряжение – 220 В (диапазон изменения – от 198 до 231 В);

частота переменного тока – (50 ± 0,5) Гц;

номинальный ток нагрузки каждой группы при соsφ = 0,9 – 1,35 А;

максимальная длительность провала выходного напряжения при переключении питания для нагрузок СЦБ (2-я группа) – не более 200 мс, для ПЭВМ (1-я группа) – 0 мс (провалы отсутствуют);

источники питания гарантированных нагрузок отключаются при снижении

напряжения аккумуляторной батареи до (21,6 ± 0,3) В на время более 7 с;

к.п.д. источника при номинальных параметрах – не менее 0,75.

Характеристики выпрямителя питания внепостовых цепей:

номинальное напряжение постоянного тока – от 24 до 31 В;

максимальный ток нагрузки – 2,8 А;

выпрямитель имеет гарантированное питание от источника переменного тока и автоматически резервируется аккумуляторной батареей.

Панель выполнена в виде металлического шкафа с двусторонним обслуживанием. Габаритные размеры панели 900х500х2580 мм, масса – не более 300 кг.

Устройство и принцип действия панели. Напряжение от одного (более надежного) внешнего источника переменного тока (фидера) подается на вход «Фидер 1» панели (рис. 5.26), а от другого – на вход «Фидер 2». В панели для включения переменного тока используется минимальное число электромагнитных реле. Основные логические и контрольные функции выполняются с помощью электронных блоков включения фидеров В1 и В2 типа БВФ. На вход блоков подаются фазные напряжения соответствующих фидеров ( VK-1–VK-3 на В1 и VK-4–VK-6 – на В2) и фазные напряжения нагрузки (VK-7–VK-9).

Установленные в панели реле имеют следующее назначение:

К1 (1Ф), К2 (2Ф) – реле контроля исправности соответственно первого и второго фидеров;

К3 (1ВФ), К4 (2ВФ) – реле включения пускателей КМ1 и КМ2 соответственно первого и второго фидеров;

К5(1КФ), К6(2КФ) – реле контроля исправности пускателей соответственно первого и второго фидеров;

К30 (КВ) – реле контроля напряжения на выходе блоков В1 и В2.

К7.1 (3ВФ), К8(3ОФ), К7.2(ЗФ) – реле управления ДГА в контроля его состояния;

К9.1 (КН) (рис. 5.27) – реле контроля исправности блоков включения фидеров В1 и В2.

Напряжение питания на реле К1–К6, К8 подается по цепи 24V-0 блоков В1 и В2 (см. рис. 5.26). Это напряжение составляет от 24 до 28 В, благодаря чему восстановление питания ЭЦ от фидеров происходит независимо от наличия аккумуляторной батареи ЭЦ.

Рис. 5.26.а. Принципиальная схема включения фидеров и дизель установки панели ПВВ-ЭЦ.

В цепи пускателя КМ1 установлены контакт 81–82 реле включения пускателя К3 первого фидера (замкнут при возбужденном состоянии реле) и контакт 61–63 реле включения пускателя К4 второго фидера (замкнут при отпущенном состоянии реле). Аналогичные контакты 81-82 реле К4 и 61–63 реле К3 установлены в цепи пускателя КМ2. Так как тыловые контакты 21–23 реле К4 и К3 находятся со ответственно в цепях возбуждения реле К3 и К4, то исключается одновременное срабатывание пускателей КМ1 и КМ2 при одновременном включении фидеров. Для исключения влияния друг на друга реле К3 и К4 при одновременном включении фидеров параллельно контакту 21–23 реле К4 включен контакт 51–52 реле К3. Отпущенное состояние пускателя другого фидера гарантируется вспомогательными контактами 3–4 КМ2 и 3–4 КМ1, а отсутствие напряжения в нагрузке от дизель-генераторной установки – контактами 41–42 и 51–52 реле К8.

Рис. 5.26.б. Принципиальная схема включения фидеров и дизель установки панели ПВВ-ЭЦ.

В цепях питания реле К3 и К4 установлены соответственно контакты 61–62 реле К5 и 61–62 реле К6, которые размыкают эти цепи при отпадании реле К5 и К6, контролирующих исправность пускателей. Отказы пускателей бывают из-за перекоса якоря, большого пускового тока или перегорания предохранителей «1Х» (FU1) и «2Х» (FU11), установленных в цепях пускателей соответственно КМ1 и КМ2. Реле К5(К6) получает питание через параллельно включенные контакты 21–23 реле К1(К2) и ‚1-2 КМ1(КМ2), а также самоблокируется через контакты 11–13 К3(К4) и 21–22 К1(К2). Не продолжительное размыкание контактов К1, К2 на время возбуждения реле К1, К2 и пускателей не приводит к отпаданию якорей реле К5 и К6, так как эти реле отключаются с замедлением. Контакты 11–12 и 21-22 реле К30 в цепях соответственно реле К1 и К2 гарантируют срабатывание реле К5 и К6 при включении фидеров.

В цепь между контактами В2.1/а2 и В1.1/а4 входят перемычка Х259–Х260, а также контакты 81–82 реле К1 и 41–42 реле К5 для обеспечения режима преобладания питания нагрузки от фидера 1. Контакты 41–42 реле К3 и К4 в цепях управления блоков соответственно В1.1 и В2.1 предназначены для определения фидера, от которого осуществляется питание нагрузки.

Тумблеры S1 и S2, размещенные внутри панели, предназначены для исключения влияния друг на друга пускателей разных фидеров при их ремонте.

Управление дизель-генераторной установкой и контроль за ее работой осуществляются следующим образом. Реле К8(ЗОФ) контролирует отпущенное состояние контактора ЗК включения напряжения дизель-генераторной установки на нагрузку. Реле К7.1 (ЗВФ) включения дизель-генераторной установки срабатывает при замыкании контактов 11–13 реле К1 и К2 и самоблокируется через контакт 61–63 К7.2 до полного запуска установки. Реле К7.2 подключается к шинам генератора установки, благодаря чему не может прерваться программа ее пуска и нарушиться ее работа. Контакты 11–13 реле К5 и К6 шунтируют контакты 11– 13 реле К1 и К2 для возможности пуска установки при неисправности пускателей.

Пуски остановка дизель-генераторной установки осуществляются контактами 21–22–23 реле К7.1 и 71–73 реле К8, включенными последовательно-параллельно. Схема панели, подключенная к клеммам Х118–Х119, включена в цепь катушки контактора ЗК ДГА для исключения его срабатывания при возбужденных пускателях КМ1 и КМ2фидеров.

Ручной пуск и остановка дизель-генераторной установки осуществляются кнопками ДП и ДО пульта управления. Контакт 31–33 реле К7.1 включен последовательно с контактом кнопки ДО для исключения возможности остановки при автоматическом пуске его панелью. Клеммы Х173–Х174 используются для отключения установки со щита выключения питания ЩВП.

Тумблеры SА1, SА2 и SA3, установленные на мнемосхеме панели, предназначены для выключения с панели соответствующих фидеров с целью проверки функционирования приборов.

Включение индикаторов работы фидеров на мнемосхеме панели и на табло осуществляется от блоков В1.2 и В2.2 (см. рис. 5.27) включения соответственно фидера 1 и фидера 2.

Рис. 5.27.а. Схема включения измерительных приборов и индикаторов в панели ППВ-ЭЦ.

Рис. 5.27.б. Схема включения измерительных приборов и индикаторов в панели ППВ-ЭЦ.

Индикаторы сигнализируют о следующем:

«1Ф» и «2Ф» (на мнемосхеме панели): непрерывное горение – напряжение соответствующего фидера в норме; мигание – напряжение соответствуюшего фидера выше нормы; отсутствие горения – напряжение соответствующего фидера ниже нормы;

«1ВФ» и «2ВФ» (на мнемосхеме панели): непрерывное горение – включен на нагрузку соответствующий фидер; мигание – в соответствующем фидере нарушено чередование фаз;

«1ФК» и «2ФК» (на табло): непрерывное горение – напряжение соответствующего фидера ниже нормы или фидер выключен; мигание – напряжение соответствующего фидера выше нормы;

«1ФЖ» и «2ФЖ» (на табло): непрерывное горение – включен на нагрузку соответствующий фидер; мигание – в соответствующем фидере нарушено чередование фаз.

При выключении и при включении каждого фидера на табло начинает звенеть звонок «ФЗ» отключаемый кнопкой «ФЗ» на пульте управления. При одновременном выключении обоих фидеров на время более нормированного загораются светодиод «>Т» на мнемосхеме панели и светодиод «ВФ» на табло.

Загорание светодиодов «ЗФ» па мнемосхеме панели и «РЭЗ» на табло свидетельствует о включении дизель-генераторной установки, а светодиодов «ЗВФ» на мнемосхеме панели и «РЭК» на табло – о работе установки на нагрузку.

При перегорании предохранителей или переводе тумблеров S1 и S2 включаются индикатор «  » (светодиод VD5) на мнемосхеме панели и звонок YА панели, а в цепи КПЗ посылается соответствующий сигнал для индикации на табло.

О неисправности пускателей фидеров КМ1, КМ2 и блоков включения фидеров свидетельствует загорание индикаторов соответственно «1КМ», «2КМ» и «КН».

В панели имеются следующие приборы: счетчики числа отключений фидеров РС1 и РС2; счетчик расхода электроэнергии второго фидера РWh; вольтметр РV для контроля напряжения в фазах А, В и С первого и второго фидеров; амперметр РА1 для измерения фазных токов, потребляемых полной нагрузкой ЭЦ.

Амперметр РА1 переключается с фидера 1 на фидер 2 с помощью переключателя SАФ, а с одной фазы на другую – с помощью переключателей SАА1 и SАА2. Вольтметр Р переключается с фидера 1 на фидер 2 и с одной фазы на другую переключателем SАV1.

С клемм панели для передачи по каналу диспетчерского контроля подаются следующие сигналы:

наличия напряжения в фидере 1 и в фидере 2 (клеммы Х284–Х285, Х286–Х287

(см. рис. 5.26);

неисправности пускателей в фидере 1 и в фидере 2 (Х288–Х289, Х290–Х291);

пуска дизель-генераторной установки (Х292–Х293);

нарушения чередования фаз в фидере 1 и фидере 2 (ЩП–Х279, ЩП–Х282 см. рис. 5.27);

перенапряжения в фидере 1 и фидере 2 (ЩП–Х281, ЩП–Х283);

одновременного выключения фидеров на время более нормируемого (1ДП–Х237);

выходных фазных напряжений фидера 1 в АРМ (Х294–Х295, Х296–Х297, Х298–Х299);

выходных фазных напряжений фидера 2 в АРМ (Х2100–Х2101, Х2102–Х2103, Х2104-Х2105);

В панели для грозозащиты в цепях фаз А, В, С и в цепях питания нагрузок ЭЦ установлены два каскада защиты (рис. 5.28): трехфазный блок защиты FV4 типа БЗПЗ-25 и однофазные блоки защиты FV1-FV3, разработанные институтом «Гипротранссигналсвязь» (ГГСС), и выравниватели RU1–RUЗ. Для защиты этих блоков от перегрева и повреждения при длительном протекании токов служат предохранители «ЗА» (FU30) «ЗВ» (FU31), «ЗС» (FU32), «31А» (FU24), «31В» (FU25), «З1С» (FU26), «З2А» (FU27), «З2B» (FU28) «З2С» (FU29).

Для изолирования нагрузок ЭЦ от заземленной сети в панели установлены два трехфазных трансформатора ТV1 и ТV2 соответственно 4,5 и 1,5 кВА. Вторичные обмотки трансформатора ТV1  используются индивидуально (не включены в трехфазную сеть). Максимальная мощность нагрузки на одну фазу – 1,5 кВА. При электротяге постоянного тока трехфазные трансформаторы устраняют влияние блуждающих токов на работу устройств ЭЦ.

Включение и защиту трансформаторов ТV1 и ТV2 осуществляют автоматические выключатели SF1 и SF2. Вторичная обмотка фазы В трансформатора имеет отводы на напряжения 110, 180 и 220 В для изменения режимов питания светофоров и маршрутных указателей.

Рис. 5.28.а. Схема питания нагрузок переменного тока панели ПВВ-ЭЦ.

Рис. 5.28.б. Схема питания нагрузок переменного тока панели ПВВ-ЭЦ.

Непосредственное переключение цепей питания светофоров с дневного режима на ночной и наоборот выполняет реле К13, которое при ручном регулировании управляется кнопкой «День-Ночь» на пульте управления, а при автоматическом – автоматическим переключателем «День–Ночь» АДН типа АДН-2.

Переключение светофоров и маршрутных указателей в режим ДСН производится реле К10 (СН), управляемым кнопкой ДСН.

Для контроля режимов работы светофоров на табло предусмотрены индикаторы «День» и «Ночь». Включение их осуществляется контактами реле К10 и К13. В режиме ДСН оба индикатора выключены.

Для импульсного питания светофоров используются микроэлектронный датчик импульсов В5 (ДИМ-З), реле управления миганием К14 (М), К11.1 (МП1), К11.2 (МП2), реле дешифрации импульсной работы К12.1 (КМ1), в цепи обмотки которого находятся конденсаторные блоки В3 и В4, и его повторитель – реле К12.2 (КМ2).

Датчик импульсов В5 имеет автоматический запуск от цепи нагрузки ПХСМ– ОХС и может включаться внешним контактом реле МГС. Пока нагрузка не подключена и реле МГС обесточено, реле управления миганием К14 также обесточено. При наличии нагрузки в цепи ПХСМ–ОХС или включении реле МГС импульсно работает реле К14. Так как импульсное питание светофоров должно быть защищено от подачи непрерывного питания при повреждении электронного датчика импульсов, в панели применен конденсаторный дешифратор с использованием реле К12.1. Реле К11.1 и К11.2 ускоряют появление первого импульса питания цепи ПХСМ–ОХС. Эти реле нормально находятся под током и при первом срабатывании реле К14 отключаются его контактом 71– 73. Тыловыми контактами 21–23 и 31–33 реле К11.1 включается питание цепи ПХСМ.

После выключения нагрузки в цепи ПХСМ–ОХС реле К14 остается без тока на длительное время. Отпадает реле К12.1, и от предварительно заряженного конденсатора блока В3 (выводы 22–33) через контакт 21–23 реле К12.1 получает питание и затем самоблокируется реле К11.2. Через контакт 51–52 реле К11.2 получает питание реле К11.1.

Подпитка огневых реле мигающих ламп выходных светофоров осуществляется постоянным током по цепи ОМП–М.

Импульсное питание входных светофоров по цепи ПХСМВ – ОХС осуществляется через контакты реле К14 и К12.2. Последнее является повторителем реле К12. 1. Через тыловой контакт 31–33 реле К14 в цепь ПХСМВ от трансформатора ТV4 подается напряжение 60 В.

Импульсное питание реле управления пригласительными огнями входных светофоров по цепи ЛПМ–ЛМ осуществляется через аналогичные контакты реле.

Трансформатор ТV2 используется для питания рабочих цепей стрелок переменного тока. С его выхода можно подавать нормальное напряжение (220 В), а также повышенное напряжение 235 В для удаленных стрелок. В фазу С этого трансформатора включен измерительный трансформатор ТА4, к которому подключен находящийся на табло амперметр рабочего тока стрелок.

Для выключения стрелок при их работе на фрикцию в панели установлены реле К16(ВП1) и К17(ВП2), нормально находящиеся под током, проходящим через контакт кнопки ВСТ, установленной на пульте управления.

Схема панели предусматривает возможность автоматического довода стрелок маневровых районов. Для этого в условиях эксплуатации добавляют реле К15 (2Ф) типа АШ2-110/220 и снимают перемычки Х155–Х156, Х157–Х158, Х159–Х160. В этом случае нормальное питание стрелок осуществляется от второго фидера, а резервное питание – от первого фидера через тыловые контакты реле К15, которое находится под током, поступающим через контакт 31–32 реле К4. При этом время переключения питания минимально и перевод стрелок не прерывается. Пока оба фидера исправны, в схему ЭЦ с клеммы Х2111 подается напряжение полюса П для возможности автоматического роспуска составов. При выключении одного из фидеров (размыкается контакт 31–32 реле К3 или 71–72 реле К15) на клемму Х2111 перестает подаваться напряжение полюса П и перевод стрелок после этого может осуществляться только индивидуально, что соответствует режиму движения отцепов по заранее подготовленным стрелкам.

Цепи питания релейной нагрузки и заряда аккумуляторной батареи показаны на рис. 5.29. Батарея подключена к панели четырьмя проводами: силовыми П, М и контрольными ПК, МК. По силовым проводам осуществляют заряд батареи и питание нагрузки от батареи при выключении фидеров переменного тока. Максимальный ток заряда составляет 20 А.

Рис. 5.29. Схема включения блоков БПС8О и инверторов ИТ-0,3-24 в панели ПВВ-ЭЦ.

Максимальный ток нагрузки батареи зависит от размеров станции и определяется суммой токов, потребляемых инверторами В12 (ИТ1), В13 (ИТ2) и реле. Расчетные токи инверторов и реле для станции, имеющей 30 стрелок, можно принять соответственно 35 и 10 А, исходя из нахождения в обесточенном состоянии путевых реле и реле контроля стрелок. Таким образом, максимальный ток нагрузки батареи – 45 А.

Сечение силовых проводов должно рассчитываться из условия суммарного максимального падения напряжения в обоих проводах не более 0,75 В при указан ном максимальном токе нагрузки. Сечение контрольных проводов с учетом измерения напряжения батареи с точностью 0,5% должно рассчитываться из условия падения напряжения в них не более 0,1 В и тока в этой цепи 0,35 А.

Реле поста ЭЦ (стативы) получают питание по цепи П–М (клеммы Х21, Х22 и Х25, Х26).

Модули блоков питания В6–В9 разделены на две группы: В6, В7(блоки питания со стабилизацией напряжения СН1, СН2) служат для заряда батареи; В8, В9 (блоки питания со стабилизацией напряжения СН3, СН4) – для питания релейной нагрузки.

Эти две группы блоков питания, как и их нагрузки, отделены друг от друга диодом VD17 для сохранения питания реле при неисправности (коротком замыкании) аккумуляторов. Кроме того, с помощью диодов VD18-VD21 каждый блок питания отделен от других. Благодаря этому неисправность одного блока не приводит к общему отказу. Каждый стабилизатор напряжения подключен к нагрузке непрерывно и компенсирует изменение тока нагрузки от 0 до 10 А.

Количество блоков питания выбрано из расчета автоматического резервирования и обеспечения электропитания ЭЦ с максимальным током релейной нагрузки 20 А. При неисправности блока В6 или В7 ток заряда батареи уменьшается до 10 А, т. е. увеличивается время восстановления емкости батареи. При неисправности блока В8 или В9 часть тока реле берут на себя блоки В6, В7.

Работой блоков питания В6–В9 управляет блок управления зарядом В10 типа БУЗ. Вместе с блоками питания В6–В9 он обеспечивает три режима подзаряда батареи, диаграмма которых показана на рис. 5.30. Область 1 диаграммы соответствует режиму ускоренного заряда батареи при стабильном токе заряда и возрастающем напряжении. После достижения напряжения 28 В наступает режим, которому соответствует область 2 диаграммы: на батарее поддерживается стабильное напряжение 28 В, а ток заряда по мере накопления энергии в аккумуляторах падает. При уменьшении тока до 2 А и менее в течение 60 с включается режим не прерывного подзаряда (область 3 диаграммы), при котором напряжение на батарее стабилизируется на уровне 26,8 В.

Рис. 5.30. Диаграмма режимов подзаряда аккумуляторной батареи.

Переход от режима области 3 диаграммы в режим области 1 происходит в двух случаях: при напряжении батареи менее 24,5 В либо при токе заряда более 5 А, сохраняющихся в течение не менее 60 с.

В панели ПВВ-ЭЦ отсутствует реле включения вентиляции аккумуляторной комнаты, так как при такой панели предусматривается использование герметичной аккумуляторной батареи, размещенной рядом со щитом выключения питания.

Для обеспечения блоком В10 (БУЗ) указанных режимов подзаряда на вход его подается контрольное напряжение батареи по цепи ПБК–МБК (см. рис. 5.29) и напряжение по цепи 2П–2Мс шунта RS2, установленного в цепи заряда батареи. Сигналы управления в блоки питания В6–В9 переключения из режима непрерывного подзаряда (выходное напряжение 26,8 В) в режим ускоренно го заряда (28 В) подаются по цепям У1–У4. Сигналы аварии блоков питания В6–В9 вырабатываются этими блоками и по цепям А1–А4 передаются в блок В10 (БУЗ) для соответствующей индикации и логической обработки.

Блок БУЗ управляет работой следующих индикаторов:

«АИ» – авария блоков питания В6–В9 (посредством реле К21.1);

«Н» авария блока БУЗ (посредством реле К21.2);

«З» и «ПЗ» – работа блоков питания соответственно в режиме ускоренного заряда и непрерывного подзаряда;

«ОАИ» – отключение индикации аварии блоков питания при переключении соответствующих переключателей на лицевой стороне блока БУЗ.

Полюс питания ПБК подается в блок БУЗ через контакт 41–42 повторителя аварийного реле К22 (ПА) для исключения ложного фиксирования сигналов «АИ» при отключении переменного тока.

Инвертор В12 предназначен для гарантированного питания переменным то ком напряжением 220 В по цепи ПХП–ОХП персональной ЭВМ (ПЭВМ). Этот инвертор непрерывно подключен к выходу (цепь ПН–МН) блоков питания В8, В9 через предохранители «ИТ1» (FU42, FU43). В цепи питания инвертора установлен фронтовой контакт реле К18 (ОП), отключающего инвертор при снижении напряжения батареи до минимального разрешенного значения 21,6 В. Реле К19 (КИ1), подключенное к выходу инвертора В12, контролирует его исправность.

Инвертор В13 предназначен дня резервного питания переменным током напряжением 220 В ряда нагрузок СЦБ. Нормально этот инвертор отключен от батареи контактами 13–33, 22–42реле К23(ОПА – обратный ускоритель аварийного реле), включаемого при отпадании якоря аварийного реле К24(А). В этом случае напряжение по цепи ПБП2–МБП подается на инвертор В13, а с его выхода по цепи ПХИ– ОХИ – в нагрузку. Контроль работы инвертора В13 осуществляет реле К20(КИ2).

Блок питания В14(СНТ) (рис.5.31) типа БПС-Н6-12 осуществляет электропитание светодиодного табло по цепи ПТ–МТ (клеммы Х223, Х224–Х227). Светодиоды объектов гарантированного питания (контроль источников питания, участков приближения и перегонов) должны получать питание по цепи ПТГ–МТ (клеммы Х225, Х226–Х227 панели). При выключении переменного тока в срабатывании реле К23 (обратного повторителя аварийного реле) его контакты 21–41, 23– 43 отключают полюс ПТ от нагрузки для уменьшения расхода тока аккумуляторной батареи. Для автоматического резервирования питания табло блок В14 выполнен двухканальным. Напряжение питания каждого канала подается через отдельные предохранители – FU60(«СНТ1») в FU61(«СНТ2»). Резистор R18 и параллельно включенные контакты 41–42 реле К20 и 61–62 реле К22 используются для ограничения входного пускового тока питания блока В14. К клеммам b9, b8, b0 внутри блока подключен переключающий контакт реле неисправности любого из каналов блока питания, а к клеммам а8, а9 – включающий контакт того же реле.

Импульсное питание светодиодов табло осуществляется с помощью датчика импульсов В15 (ДИ2) типа ДИМ-3 и реле К25 (М1), К26 (М2). Реле К25 вырабатывает импульсы частого мигания в цепях ПТМ–МТ и ПТГМ–МТ, а реле К26 – импульсы редкого мигания в цепи РПТМ–МТ. Импульсная работа реле от датчика В15 возникает только при наличии нагрузочного тока в соответствующих цепях. Пока нагрузки нет, реле находятся в отпущенном состоянии для уменьшения их механического износа.

Выпрямительный блок В16 (БВ) предназначен для питания внепостовых цепей ЛП-ЛМ. Напряжение на него подается через трансформатор ТV5. Контроль исправности блока осуществляет реле К27 (КБВ). При выключении фидеров переменного тока трансформатор ТV5  переключается на источник гарантированного питания (цепь ПХИ–ОХИ) и выход ЛП–ЛМ остается изолированным от батареи. Резервное питание внепостовых цепей от батареи включается только при повреждении блока В16 и отпадании реле К27.

На рис. 5.31 показаны также цепи включения индикаторов повреждения раз личных блоков питания, инверторов, выпрямителей и предохранителей. Групповой сигнал при неисправности какого-либо из устройств посыластся на табло ДСП по цепи КПЗ. Отдельно контактом 71–73 реле К21.2 включается индикатор неисправности «Н» (светодиод VD25) в панели с одновременной передачей сигнала «Неисправность» на табло при обрыве аккумуляторной батареи, снижении напряжения батареи до предельного значения и повреждении блока БУЗ.

Вольтметром РV2 подключаемым переключателем SАV2, контролируют напряжение: на батарее (цепь ПБК-МБК, положение переключателя «Б»); на выходе панели для питания релейной нагрузки (ЩП-ЩМ, «Н»); питания внепостовых цепей (ЛП–ЛМ, «Л» и питания табло (ПТГ–МТ, «Т»).

В панели установлены три реле включения контроля стрелок на табло ДСП К9.2(ПК), К29,1 (НКС), К29.2 (ЧКС) и реле К28(РПС) пожарной сигнализации, контакты которых соединены с соответствующими клеммами панели.

Рис. 5.31. Схема питания светодиодного табло, внепостовых схем ЭЦ и других устройств в панели ПВВ-ЭЦ.

Для увязки с аппаратурой диспетчерского контроля с соответствующими клеммами панели соединены контакты реле неисправности блоков питания, инверторов и выпрямителей, а также отдельно (клеммы Х271, Х272 и Х274) контакты реле неисправности ответственных объектов.

Эксплуатация. С передней и задней стороны панель закрывается двустворчатыми дверями в верхней и нижней части. Ввод внешних цепей в основном осуществляется сверху, ввод кабелей питающих фидеров – снизу. Коммутационно-защитные приборы каждого фидера расположены с разных сторон панели и снабжены видимыми врубными разъединителям и, благодаря чему обеспечивается безопасность при обслуживании и ремонте панели на рабочем месте.

На широкой двери с лицевой стороны панели выполнена мнемосхема разводки переменного тока (рис. 5.32) с указанием расположения измерительных приборов, основных узлов панели и нагрузок, индикаторов и приборов защиты. На мнемосхеме показаны элементы первого («1Y») второго («2Y») фидеров и дизель генераторной установки («3Y»). К обозначениям элементов мнемосхемы для отыскания их на электрических схемах необходимо добавлять цифру 1, 2 или 3 соответственно дня фидера 1, фидера 2 и дизель-генераторной установки. Кроме того, к тем элементам, которые разделены пофазно, например, к предохранителям, следует добавлять буквенное обозначение фаз: А, В или С. Цвет светодиодов указан соответствующей буквой внутри окружности: «ж» – желтый, «з» - зеленый, «к» – красный. Количество наклонных штрихов поперек линий мнемосхемы соответствует числу проводов в данных электрических цепях. В правой части мнемосхемы показаны выходы на нагрузки переменного тока.

Рис. 5.32. Мнемосхема разводки переменного тока панели ПВВ-ЭЦ.

На широкой двери с задней стороны панели выполнена мнемосхема разводки постоянного тока (рис. 5.33) с указанием расположения на ней измерительных приборов, основных узлов панели и нагрузок, индикаторов и приборов защиты.

Рис. 5.33. Мнемосхема разводки постоянного тока панели ПВВ-Э.

На мнемосхеме показаны: инверторы ИТ1 и ИТ2 гарантированного питания нагрузок (цепи ХП, ХГ); стабилизаторы напряжения СН1, СН2 заряда аккумуляторной батареи Б; блок управления зарядом БУЗ; стабилизаторы напряжения СНЗ, СН4 питания релейной нагрузки (цепи Н, Щ) и инвертора (цепь НИ); датчик ДИ2 импульсного питания табло (цепи ТМ, РТМ) с выходными импульсными реле М1, М2, источник СНТ питания светодиодного табло (цепи Т ТГ); выпрямительный блок БВ питания внепостовых цепей ЛП–ЛМ. Обозначение предохранителей, показанных на мнемосхеме, соответствует обозначению устройств, в цепи которых они установлены.

И инвертор ИТ1 осуществляет непрерывное питание персональной электрон ной вычислительной машины (цепь ПХП–ОХП), а инвертор ИТ2 – устройств СЦБ, в которых допускается кратковременный перерыв питания.

Амперметром РА2 в цепи заряда батареи контролируют ток заряда в ток, потребляемый инвертором ИТ2 от батареи при отсутствии напряжения переменного тока, а амперметром РА3 – ток релейной нагрузки и ток, потребляемый инвертором ИТ1. Вольтметр РV2 переключателем SAV2 может подключаться к источникам питания следующих устройств: Б – батареи, Н – реле ЭЦ, Л – реле внепостовых схем и Т – табло.

На мнемосхеме условно показаны контакты аварийного реле А и контакт реле КБВ контроля исправности выпрямителя БВ.

Индикаторные светодиоды красного цвета на мнемосхеме сигнализируют о неисправности тех приборов, у которых они размещены. Кроме того, в верхнем ряду расположены индикаторы: «АИ» – авария источников СН; «ОАИ» – отключение индикации в аварии источников СН; «Н» – неисправность, при которой срабатывают индикаторы блока БУЗ, зеленый индикатор под затушеванной областью диаграммы заряда батареи – режим непрерывного подзаряда; желтый индикатор под заштрихованной областью диаграммы заряда – режим дозаряда батареи; красный индикатор под обозначением предохранителя – перегорание предохранителей в цепях постоянного тока.

Внутри панели на лицевой стенке каждого из блоков БВФ (В1 и В2) имеются красный светодиод «Неисправность», кнопка без фиксации и желтый светодиод «Контроль чередования фаз». Светодиод «Неисправность» загорается при наличии напряжения фидера и неисправности блока, которая фиксируется электронной схемой диагностики. Желтый светодиод непрерывно горит на том блоке, посредством которого фидер включен на нагрузку. Кнопка служит для имитации нарушения чередования фаз, при ее нажатии желтый светодиод начинает мигать.

На лицевой стенке блока БУЗ (В10) находится зеленый индикатор, непрерывно горящий при исправности блока. Кроме того, имеются следующие индикаторы:

«АUб» – групповая сигнализация неисправности блоков СН1, СН2 заряда батареи;

«АUн» – групповая сигнализация неисправности блоков СН3, СН4 питания нагрузки постоянного тока;

«<Uмин» – снижение напряжения батареи до минимального значения 21,6 В;

«» – обрыв батареи.

Помимо индикаторов, на лицевой стенке установлены используемые при работе БУЗ переключатели:

«АUб» – отключение сигнализации неисправности блоков заряда батареи и включение сигнализации «ОАИ» на мнемосхеме панели;

«АUн» – отключение сигнализации неисправности блоков питания нагрузки и включение сигнализации «ОАИ» на мнемосхеме панели;

«I, U» – переключение режимов подзаряда батареи (I – ускоренный З, U – непрерывный П3).

На лицевых стенках блоков СН1 – СН4 (В6–В9) имеются зеленые индикаторы, непрерывно горящие при исправности блоков.

В датчиках импульсов ДИМ-3 (В5, В15) имеются красные индикаторы, которые начинают работать в импульсном режиме при включении режима мигания ламп соответствующих нагрузок.

До подачи напряжения в фидеры переменного тока проверяют установку перемычки Х259–Х260 для настройки панели в режим преобладания первого фидера. На лицевой стороне блока В10(БУЗ) тумблеры под индикаторами «АUб», «АUн» переводят вверх во включенное положение (положение”I”). При отсутствии ДГА реле К7 (3ВФ) может не устанавливаться. Для возбуждения реле К8 (3ОФ) устанавливают перемычку между клеммой Х122 и нулевой шиной ШпО. Проверяют укомплектованность панели съемными аппаратами и реле, размещение которых показано па рис. 5.34.

Рис. 5.34. Расположение оборудования в панели ПВВ-ЭЦ.

При осмотре панели выполняют следующие проверки.

Вольтметром РV1 панели, подключаемым переключателем SAV1 поочередно к фазам фидеров 1 и 2, контролируют входные напряжения питания, которые должны быть больше минимального напряжения включения источника.

Проверяют включение светодиодов «1Ф», «2Ф» на мнемосхеме панели и убеждаются в выключенном состоянии светодиодов 1ФК, 2ФК на табло ДСП.

Контролируют отсутствие горения индикаторов «Неисправность» на блоках В1 и В2 и непрерывное горение индикатора «Контроль чередования фаз» на блоке того фидера, который включен на нагрузку. Если индикатор «Контроль чередования фаз» мигает, то это указывает на нарушение правильности чередования фаз. Для проверки работы блоков В1 и В2 поочередно на каждом из них нажимают кнопку «чередования фаз»: одноименный индикатор блока должен начать мигать. Одновременно убеждаются в мигании соответствующего индикатора «ВФ на мнемосхеме панели и «ФЖ» на табло.

Включение на мнемосхеме панели индикатора «1КМ» или «2КМ» указывает на неисправность пускателя КМ1 или КМ2 либо цепи его включения. Питание на грузки при этом переключается на исправный фидер или дизель-генераторную установку. Для восстановления работы пускателя выключают и включают соответствующий тумблер SА1 или SА2 на мнемосхеме панели и убеждаются в выключении сигнализации неисправности.

Проверяют действие счетчиков электроэнергии и амперметров, подключаемых соответствующими переключателями (SАФ, SАА1 и SАА2), находящимися на лицевой двери панели под мнемосхемой и условно показанными на мнемосхеме.

Внутри панели проверяют горение зеленых индикаторов на лицевой стороне блоков СН1-CH4 (В6–В9). Убеждаются в горении ни лицевой стороне блока БУЗ (В10) зеленого индикатора, характеризующего исправность и рабочее состояние блока, и погасшем состоянии остальных индикаторов (допускается кратко временное включение индикатора пока напряжение батареи менее 25,2 В).

Проверяют, что на мнемосхеме панели включен индикатор «ПЗ» режима непрерывного подзаряда, находящийся под затушеванной областью диаграммы заряда батареи «» По вольтметру РV2 при установке переключателя SA2 в положение «Б» контролируют напряжение батареи, которое должно быть (26,8 ± 0,27) В.

Проверяют, что при переводе переключателя «I, U» в положение I включается индикатор «З» ускоренного режима заряда батареи, находящийся под заштрихованной областью диаграммы «».

По вольтметру РV2 контролируют постепенное возрастание напряжения батареи до 28 В. Проверяют, что после достижения напряжения батареи (28,0 ± 0,6) В ток заряда, измеряемый амперметром РА2, уменьшается и при его значении не более 2 А в течение (60 ± 3) с происходит переключение панели в режим ПЗ. На мнемосхеме вместо индикатора «З» должен включиться индикатор «ПЗ».

По амперметру РА3 контролируют ток релейной нагрузки, который не должен превышать 20 А. По вольтметру РV2 при установке переключателя SAV2 в положение «Н» проверяют, что напряжение на релейной нагрузке соответствует нормируемому значению для режима, в котором находится панель (З или ПЗ).

По вольтметру РV2 при установке переключателя SAV2 положение «Т» проверяют напряжение цепи ПТГ–МТ питания светодиодного табло, которое должно быть равно (6,0 ± 0,2) В. Убеждаются в погасшем состоянии индикатора «СНТ» на мнемосхеме панели.

При включении импульсного питания светофоров и ламп табло проверяют мигание индикаторов в датчиках импульсов В5 (ДИ 1) и В15 (ДИ2). Количество миганий в минуту должно соответствовать указанному в табл. 5.8.

По вольтметру РV2 при установке переключателя SАV2 в положение «Л» проверяют напряжение питания внепостовых схем. Убеждаются, что индикатор «БВ» на мнемосхеме панели не светится. При горении индикатора «БВ» необходимо прежде всего проверить предохранители «ТV5» (FU62) и «БВ» (FU6З). Если предохранители исправны, то наиболее вероятно повреждение блока БВ (В16).

Убеждаются, что индикаторы «ИТ1» и «ИТ2» на мнемосхеме панели не светятся. Горение какого-то из этих индикаторов указывает на неисправность соответствующего инвертора или срабатывание автоматического выключателя, установленного в инверторе.

При обслуживании панели необходимо иметь в виду, что:

для исключения повреждения рубильников Q1 и Q2 их выключение для снятия напряжения входных цепей питания с приборов соответствующего фидера должно производиться без коммутации тока, т. е. только после выключения напряжения на щите ЩВП. Включать рубильник и выключатель ЩВП надо в обратном порядке;

для исключения прерывания цепи реле К3 (1ВФ1) или К4 (2ВФ1) работающего фидера при ремонте пускателя следует включить тумблер S2 (S1), шунтирующий нормально замкнутый блок-контакт 3–4 пускателя КМ2 (КМ1);

для исключения повреждения трансформаторов тока при отключении амперметров работы должны выполняться при отсутствии тока. Временно снять с клемм амперметров провода должны быть соединены между собой.

Основные конструктивные данные силовых трансформаторов ТV1 и ТV2 совпадают с данными соответствующих трансформаторов панели ПВ2-ЭЦ (см. табл. 5.2). Основные конструктивные данные трансформаторов ТК1 – ТК6 приведены в табл. 5.10.

Примечание. Ток холостого хода первичной обмотки (выводы 1–5) не более 0,05 А.