Згідно Інструкції ЦВ-ЦШ-0053 п. 7.12 корпуси стійок і блоків постового обладнання повинні бути надійно заземлені на індивідуальний заземляючий контур – контур №1.
Далі ідуть посилання тільки на пункти Інструкції ЦЕ-0029.

Згідно п. 5.12.1 термоконтейнери засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу, розташовані в небезпечній зоні (див. рис. 3.1), підлягають заземленню на тягову рейкову мережу.
Так, як термоконтейнер має опір витоку сигнальному струму менше 100 Ом, то заземлення термоконтейнера на тягову рейкову мережу проводиться через іскрові проміжки, що перешкоджають витоку сигнального струму з рейок через конструкції в землю (п. 3.3.3)
Для запобігання шунтування рейкового кола на перегонах і станціях при двониткових рейкових колах заземлюючі провідники термоконтейнерів приєднані в межах кожної блок-ділянки (рейкового кола) до однієї і тієї ж рейкової нитки що і опори контактної мережі (п. 3.3.7)

Заземлюючі провідники прокладені відкрито на дерев’яних брусах ізольовано від землі і по всій довжині покриті антикорозійним матеріалом (п. 6.9)
Заземлюючі провідники на всьому протязі відкритої прокладки доступні для візуального контролю. Заземлення не перешкоджає проходу і роботі працівників біля напільного обладнання КТСМ.
При прокладці заземлюючого провідника під рейками забезпечено жорстке кріплення його до дерев’яного бруса, що унеможливлює замикання рейкових ниток між собою (п. 3.3.9, п. 6.11)

Заземлюючі провідники приєднанні до рейки механічним способом за допомогою крюкового болта і затискача заземлення (п. 6.6)

Іскрові проміжки в колі заземлення включенні через плашечні затискачі, що забезпечує можливість їх монтажу і демонтажу в умовах експлуатації (п. 6.8)
Заземлюючі провідники виконані сталевою проволокою-катанкою  діаметром 6,5 мм вдвоє (п. 6.13)
Контур заземлення і заземлюючі провідники виконані із сталі (п. 6.5)

Існуючий контур №2 в даному випадку відіграє роль вирівнюючого контура заземлення (п.6.21)
