5 РОЗРАХУНОК І РОЗПОДІЛ НАВАНТАЖЕНЬ ПАНЕЛІ ПР-ЕЦК
5.1 Лампи табло і живлячих панелей.
Цим навантаженням, як правило, визначається потужність вторинної обмотки «а» ТС1.

Навантаження від всієї світлосхеми станції Рлт, Вт, на обмотку «а» ТС1 складає:                                        
РЛТ = РЛС * NС + РЛП,

де Рлп – потужність ламп індикації на панелях живлячої установки 

                (з розрахунку на пост ЕЦ приймається рівним 25 Вт);
      Рлс – потужність ламп в середньому на одну стрілку з урахуванням маршрутів  які встановлюються приймається рівним 14 Вт.
РЛТ = РЛС * NС + РЛП = 14 * 139 + 25 = 1971 Вт.
Навантаження РЛТ більше ніж допустима потужність фазової обмотки 1,5 кВА, тому лампи табло ділимо на групи, які підключаються через контакти реле 1НКС, 2НКС, 1ЧКС, 2ЧКС. Навантаження РЛТ на фазову обмотку „а” ТС1 буде:
РЛТ = РЛС * NС/2 + (РЛ * NЛ * NC)/2 + PЛП,
де 
РЛ – потужність однієї лампи (2,5 Вт);

NЛ – кількість ламп табло в середньому на одну стрілку при нормальних умовах роботи станції (3,5).

РЛТ = РЛС * NС/2 + (РЛ * NЛ * NC)/2 + PЛП = 14*70+(2,5*3,5*139)/2=1613 Вт.

5.2 Світлофори.

Для живлення вхідних світлофорів використовується фазова обмотка «с» ТС1. Навантаження на неї залежить від числа вхідних світлофорів (підходів до станції).

Навантаження SВХП, ВА, від вхідних світлофорів визначається по формулі:

SВХП = SВХ * NВХ,

де      SВХ – уявна потужність одного вхідного світлофора (з обліком 

                одночасного горіння двох ламп, потужність одного вхідного 

                світлофора досягає РВХ = 68 Вт, QВХ = 19 ВАр);
         NВХ – число вхідних світлофорів.
SВХП = SВХ * NВХ = 
[image: image1.wmf]2

2

19

68

+

* 4 = 282,4 ВА.
Для живлення вихідних світлофорів використовуються обмотки «а», «в» і «с» ТС2, а також «с» ТС1, якщо потужність трансформатора ТС2 виявляється недостатньою. Потужність навантаження SСВП, ВА, вихідних світлофорів визначимо по формулі:

SСВП = SСВ *NС,
де SСВ – повна потужність світлофора віднесена на одну стрілку (за усередненими даними складає РСВП = 28 Вт, QСВ = 9 Вар); NС – кількість стрілок.
SСВП = SСВ * NС = 
[image: image2.wmf]2

2

9

28

+

  * 139 = 4088,1 ВА.

5.3 Маршрутні покажчики.
Для живлення маршрутних покажчиків використовуються фазові обмотки «в» ТС1 і ТС2.

Потужність маршрутних покажчиків РМУ за усередненими даними в цілому на пост ЕЦ складає 700 Вт.

5.4 Контрольні кола стрілок.

Для живлення контрольних кіл стрілок використовується напруга 220 В, яка одержується від обмотки «в» ТС1.

Повна потужність кіл контролю стрілок, ВА, визначається по формулі:

SКС = SКСС * NС,
де SКСС – потужність кіл контролю з розрахунку на одну стрілку 
                (складає РКСС = 5,4 Вт, QКСС = 4 Вар);
      NС – число стрілок.

SКС = SКСС * NС = 
[image: image3.wmf]2

2

4

4

.

5

+

* 139 = 934,1 ВА.
5.5 Стрілки місцевого управління
Кола передачі стрілок на місцеве управління живляться від обмотки «в» ТС1 через трансформатор Т5 (ПТ-25А) при напрузі 110 В.

Уявна потужність пристрою передачі стрілок на місцеве управління, ВА:

SМС = SМСС * NМС,
де SМСС – потужність пристроїв передачі на місцеве управління однієї стрілки   

                (складає 10 ВА при cos f = 0.8);
   NМС = 3 - кількість стрілок, із подвійним керуванням.

SМС = SМСС * NМС = 10 * 3 = 30 ВА.
5.6 Дешифруючі пристрої автоблокування.
      Потужність дешифраторів автоблокування SДА, які живляться через трансформатор Т7 (СОБС-2А) від обмотки «а» ТС2, визначається по наступній формулі, 
SДА = SДАП * NВХ,
де SДАП – потужність дешифруючих пристроїв з розрахунку на один підхід 

                  (РДАП = 15 Вт, QДАП = 2 ВАр);
      NВХ – число підходів до станції.

SДА = SДАП * NВХ = 
[image: image4.wmf]2

2

2

15

+

  * 4 = 60,5 ВА.
5.7 Лампочки пультів огородження поїздів.

Живлення лампочок пультів огородження поїздів здійснюється напругою 24-36 В, яка одержується через трансформатор Т8 (СОБС-2А) від обмотки «а» ТС2. На крупних станціях потужності ламп пультів огородження SОП в цілому на пост ЕЦ приймається рівній РОП = 90 Вт, QОП = 20 ВАр. (до 130 стрілок)
                                   SОП = 
[image: image5.wmf]2

ОП

2

ОП

Q

Р

+

= 
[image: image6.wmf]2

2

20

90

+

  = 92,2 ВА.
5.8 Трансміттерні реле і трансміттери.

Навантаження SТР, створюване трансміттерними реле і кодовими трансміттерами на обмотку «в» ТС2, визначається з розрахунку на пост ЕЦ і складає РТР = 50 Вт, QТР = 5 Вар.

                                   Sтр = 
[image: image7.wmf]2

ТР

2

ТР

Q

Р

+

= 
[image: image8.wmf]2

2

5

50

+

  = 50,2 BA.
5.9 Позапостові кола.

     Позапостові кола живляться від обмотки "а" ТС2  через  панель ПВП-

ЭЦК і споживають потужність Pвц = 80 Вт і Qвц = 9 вар.(до 130 стрілок)
            
[image: image9.wmf]80.5

81

1600

2

Q

2

P

S

ВЦ

ВЦ

ВЦ

=

+

=

+

=

 ВА.

5.10 Кодуючі трансформатори 50 Гц.

Навантаження від кодуючих трансформаторів 50 Гц може вмикатися на обмотку «а» або «в»  ТС2.

Потужність кодуючих трансформаторів 50 Гц SК визначається за формулою:

                                               SК = SКРЦ *NРЦ,

Де  SКРЦ – потужність одного рейкового кола при кодуванні її частотою   

        50 Гц (у середньому РКРЦ = 11,0 Вт , QКРЦ = 38 вар);

       NРЦ  - кількість кодуємих рейкових кіл (2 рейкових кола на кожен            

         підхід до станції)

                                    SК = 
[image: image10.wmf]2

2

38

11

+

 *8 = 316,5 ВА.

5.11 ЕПК Пневмоочистки стрілок

Живлення ЕПК пневмообдувки стрілок від снігу здійснюється напругою 200 В, від обмотки «а» ТС2 через  панель ПВП-ЭЦК і споживають потужність PЕПК = 150 Вт і QЕПК =46 вар.
            
[image: image11.wmf]9

,

156

46

150

Q

P

S

2

2

2

K

E

2

K

E

K

E

=

+

=

+

=

P

P

P

 ВА.
_1220771645.unknown

_1220771941.unknown

_1220789498.unknown

_1386444361.unknown

_1386444689.unknown

_1220771986.unknown

_1220771812.unknown

_1220771439.unknown

_1220771520.unknown

_1220181414.unknown

_1220183625.unknown

