1 ВВЕДЕНИЕ

6

В настоящих Методических указаниях рассмотрены вопросы проектирования заземляющих устройств служебно-технических зданий СЦБ и связи: устройство систем заземляющих и потенциаловыравнивающих проводок; заземление металлических брони, оболочек и экранов кабелей; варианты заземления систем электроснабжения; заземление и зануление стационарных (станционных и линейных) сооружений проводной связи, радиосвязи и постовых устройств централизации (ЭЦ, ДЦ и ГАЦ) на железнодорожном транспорте.

Методические указания составлены в соответствии со следующими нормативными документами:

1.1 ГОСТ 464-79*.”Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления”.

1.2 ГОСТ 50571.10-96 "Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники".

1.3 ГОСТ Р 50571.3-94. "Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током".

1.4 НТП ЦТКС-ФЖТ "Ведомственные нормы технологического проектирования цифровых телекоммникационных сетей на железнодорожном транспорте", 2002.

1.5 ”Правила устройства электроустановок” Главы 1.7 и 7.3, М., Госэнергонадзор, 2002 .

1.6 “Правила защиты устройств проводной связи и проводного вещания от влияния тяговой сети электрифицированных железных дорог переменного тока” М., Транспорт, 1989 .

1.7 “Руководство по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов” М., Связь, 1971 г.

1.8 “Временные рекомендации по проектированию и сооружению заземляющих устройств аппаратуры СЦБ и связи в районах с вечномерзлыми грунтами” М., ВНИИ ТС, 1988 .

1.9 “Временные руководящие указания по устройству заземлений для установок связи и СЦБ в районах вечной мерзлоты” М., Транспорт, 1978.

7

1.10 ВСН-332-93 “Инструкция по проектированию электроустановок предприятий

и сооружений электросвязи, проводного вещания, радиовещания и телевидения.

1.11 МККТТ. Рекомендации К.27 "Защита от помех. Потенциаловыравнивающие соединения и заземления в здании объекта электросвязи”.

1.12 ОСТН-600-93 "Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения" Минсвязи России.

1.13 РД 45.155-2000 “Заземление и выравнивание потенциалов аппаратуры ВОЛП

на объектах проводной связи”, М., 2000.

1.14 РД 45.091.195.90 Инструкция по проектированию комплексов электросвязи.

“Общие требования и нормы по заземлению оборудования, кабелей и металлических конструкций”.

1.15 ЦЭ-191 от 10.06.93г. “Инструкция по заземлению устройств электроснабжения на электрифицированных железных дорогах”.

1.16 ПР 32 ЦШ 10.02-96 Правила по монтажу устройств СЦБ, М. 1997.

1.17  Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

РД 34.21.122-87.

1.18  "Руководство по защите подземных кабелей связи от ударов молнии",
М., "Связь" 1975.

С введением в действие настоящих “Методических указаний” отменяются Методические  указания "Заземляющие устройства сооружений электросвязи и постовых устройств централизации" И-179-89.

2 НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

8

2.1 Общие положения

Заземляющие устройства должны обеспечивать защищенность и уровни  электробезопасности персонала и технических зданий СЦБ и связи, а также размещаемого в них оборудования и аппаратуры при грозовых разрядах, заносах высокого потенциала через коммуникации, коротких замыканиях и т.д.

2.1.1 Нормы  сопротивления  заземляющих  устройств,  обеспечивающих  нормальную  работу  станционных  и  линейных  сооружений  установок  проводной  связи,  радиорелейных  станций,  радиотрансляционных узлов проводной связи определяются по ГОСТ 464-79 "Заземление для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления".

Величина сопротивления заземляющего устройства должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации на конкретную, предусмотренную по проекту или действующую, аппаратуру.

2.1.2 Переход от аналоговых к полностью цифровым системам связи, c применением волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП) требует предусматривать необходимый комплекс мероприятий по устройству заземлений и заземляющих проводок в существующих и во вновь строящихся зданиях связи.  Необходимые требования приведены в разделе 8 "Ввод заземляющих проводников" и в разделе 11 "Проводка заземления в служебно-технических зданиях".

2.1.3 Устройство заземлений и заземляющих проводок на объектах связи должны соответствовать требованиям отечественных нормативных документов, а также международным и европейским стандартам.

2.1.4 Для достижения качественного функционирования аппаратуры ВОЛП необходимо обеспечить молниезащиту, сформировать нормальную электромагнитную обстановку, обеспечить электромагнитную совместимость аппаратуры и нормы сопротивления заземляющих устройств, предусмотренные в документации (НТД) на проектируемую аппаратуру конкретного вида.

2.1.5 Сопротивления заземляющих устройств должны соответствовать нормам сопротивления заземлений всех подключаемых устройств, в том числе: трансформаторной подстанции (при ее расположении на территории служебно-технического здания), резервной электростанции, повторного заземления (при расположении трансформаторной подстанции вне территории служебно-технического здания), а также норме, устанавливаемой НТД на аппаратуру СЦБ и связи.

2.1.6 Проектные решения по устройству заземлений и заземляющих проводок в служебно-технических зданиях (СТЗ) СЦБ и связи, выбору и расчету конструкций заземлителей, следует принимать в соответствии с настоящими Методическими указаниями  И-275-00.

9

2.2 Аналоговые и цифровые системы передачи (кабели с медными проводниками)

2.2.1 Оконечные пункты (ОП) и обслуживаемые усилительные (регенерационные) пункты ОУП (ОРП).

2.2.1.1 В ОП и ОУП (ОРП), на которых отсутствуют соединительные линии или цепи дистанционного питания (ДП) аппаратуры, использующие землю в качестве провода электрической цепи, сооружают заземляющие устройства:

- защитное;

- два измерительных.

2.2.1.2 В ОП и ОУП (ОРП), на которых имеются соединительные линии или цепи ДП, использующие землю в качестве провода электрической цепи, заземляющие устройства сооружают:

а) при заземлении "минуса" источника цепей ДП;

- рабоче-защитное;

- два измерительных.

б) при заземлении "плюса" источника цепей ДП (некоторая аппаратура специального назначения):

- рабочее;

- защитное;

- измерительное.

Линейно-защитным заземляющим устройством ОП и ОУП (ОРП) не оборудуют. Его функции должны выполнять защитное или рабоче-защитное заземляющее устройство.

2.2.1.3 К заземляющим устройствам кратчайшим путем подключаются:

а)  рабочему :

- один из полюсов источника цепи ДП;

- плюс источника питания телефонной станции, имеющей соединительные линии, использующие землю в качестве провода электрической цепи;

10

- полюсы источников питания телеграфных аппаратов, использующих землю в качестве провода электрической цепи.

б)  защитному:

- один из полюсов электропитающей установки;

- металлические части стативного и коммутаторного оборудования;

- кабельросты, кабельные шкафы, желоба, конструкции для прокладки кабелей в подполье;

- экраны аппаратуры и кабелей;

- металлические оболочки и броня кабелей, элементы схем защиты;

- металлические части электроустановок (корпуса оборудования ввода и распределения переменного тока, оборудования резервной электростанции; вывод источника однофазного тока; нейтраль трансформатора cиловой трансформаторной подстанции и собственной резервной электростанции, питающей оборудование, установленное в здании), если это предусмотрено проектируемой или действующей системой питания. (Схемы присоединения к защитному заземлению при различных системах питания рассмотрены в разделе 14);

- металлические трубопроводы водопровода и центрального отопления и другие металлические конструкции внутри здания;

- заземлитель защиты от прямых ударов молнии (присоединяется к контуру заземляющего устройства).

2.2.1.4 Заземляющее устройство для служебно-технического здания и для трансформаторной подстанции может быть общим, если трансформаторная подстанция расположена на территории этого здания (расстояние между служебно-техническим зданием и трансформаторной подстанцией менее 100 м) и если это допускается принятой системой питания. При этом проектные решения по устройству заземлений должны входить в строительный раздел проекта.

2.2.1.5 При совмещении в одном здании ОУПа и поста ЭЦ к рабоче-защитному или защитному заземляющему устройству дополнительно подключают также устройства и цепи, указанные в пункте 2.5.

Нормы сопротивления заземляющих устройств приведены в таблице А.1.

2.2.2 Необслуживаемые усилительные пункты (НУП) в металлических термокамерах.

2.2.2.1 При дистанционном питании по схеме "провод-земля" для последнего НУПа в полусекции ДП оборудуют:

11

а) при удельном сопротивлении грунта более 20 Ом•м:

- рабочее заземляющее устройство;

- объединенное защитное заземляющее устройство;

- измерительное заземляющее устройство.

б) при удельном сопротивлении грунта менее 20 Ом•м:

- рабочее заземляющее устройство;

- защитное заземляющее устройство;

- линейно-защитное заземляющее устройство.

При этом, в качестве защитного заземляющего устройства должны использоваться протекторы (анодные электроды), устанавливаемые для защиты металлической термокамеры НУПа от почвенной коррозии.

2.2.2.2 При дистанционном питании по схеме "провод-провод" для всех НУПов (НРП), а также для промежуточных НУПов в полусекции ДП, питаемых по схеме "провод-земля", оборудуют:

а) при удельном сопротивлении грунта более 20 Ом•м:

- объединенное защитное заземляющее устройство;

- два измерительных заземляющих устройства.

б) при удельном сопротивлении грунта менее 20 Ом•м:

- защитное заземляющее устройство;

- линейно-защитное заземляющее устройство;

- измерительное заземляющее устройство.

При этом, в качестве защитного заземляющего устройства должны использоваться анодные электроды (протекторы), применяемые для защиты металлических цистерн НУП от почвенной коррозии.

2.2.3 Наземные НУПы, совмещенные с постами ЭЦ.

2.2.3.1 При дистанционном питании по схеме "провод-земля" для последнего НУПа в полусекции ДП, независимо от удельного сопротивления грунта, оборудуют:

- рабочее заземляющее устройство;

- объединенное защитное заземляющее устройство;

- измерительное заземляющее устройство.

2.2.3.2 При дистанционном питании по схеме "провод-провод" для всех НУПов (НРП), а также для промежуточных НУПов в полусекции ДП, питаемых по схеме "провод-земля" независимо от удельного сопротивления грунта, оборудуют:

12

- объединенное защитное заземляющее устройство;

- два измерительных заземляющих устройства.

Нормы сопротивления заземлений, учитывающие требования, содержащиеся в документах: ГОСТ 464-79*, "Правила устройства электроустановок" и "Правила защиты устройств проводной связи и проводного вещания от влияния тяговой сети электрифицированных железных дорог переменного тока", приведены в таблице А.1.

Цепи и устройства, подключаемые к заземляющим устройствам в НУПах, указаны в приложении Б.

2.3 Цифровые системы передачи и коммутационные станции (волоконно-оптические кабели)

2.3.1 В СТЗ  с цифровой аппаратурой оборудуют заземляющие устройства:

- защитное;

- два измерительных.

2.3.2 К защитному заземляющему устройству подключаются:

- полюс источника питания (плюс) постоянного тока;

- металлические корпуса оборудования;

- металлическая броня ВОК.

2.3.3 При размещении проектируемой цифровой аппаратуры в существующем здании связи или СЦБ (посты ЭЦ, ДЦ, ГАЦ и др.) для заземления используется существующий защитный или рабоче-защитный контур.

2.3.4 Если величина сопротивления существующего заземляющего устройства превышает нормируемую для данной аппаратуры величину, необходимо предусмотреть дополнительные электроды заземления в количестве, обеспечивающем вместе с существующим заземляющим устройством требуемую величину сопротивления заземления.

2.4 Кабельные и воздушные  линии связи

13

2.4.1 Заземляющие устройства на кабельных  линиях  дальней связи

2.4.1.1 Заземление металлических брони, оболочек и экранов магистральных кабелей (в том числе ВОК,) и кабелей ответвлений производят в соответствии с требованиями по технике безопасности для выравнивания потенциала оболочек кабелей в местах ввода и монтажа,  для устранения блуждающих токов, повышения грозозащитных свойств оболочки кабеля, а также обеспечения максимального защитного действия металлических оболочек кабеля от электромагнитного влияния тяговой сети переменного тока и высоковольтных линий напряжением свыше 35 кВ.

Заземление магистральных кабелей с медными жилами обязательно следует выполнять: для кабельных магистралей с аналоговыми системами передачи - по концам и в середине усилительного участка; с цифровыми системами передачи - на каждом регенерационном пункте.

Металлическая броня магистральных ВОК, оболочка и броня кабелей ответвлений  обязательно заземляются на вводе в СТЗ (Приложения Г и Ж). Если длина участка кабельной линии между заземленными вводами превышает 12 км, следует устраивать линейно-защитные заземления на середине участка, а на участках большей протяженности - через 10-12 км.

Если по расчету указанные расстояния не обеспечивают защиты кабелей от опасных и мешающих  электромагнитных влияний, следует выполнять линейно-защитные заземления в соответствии с расчетом.

2.4.1.2 В ОП или ОУП металлические броня, оболочки, экраны кабелей присоединяются к защитному или рабоче-защитному заземлению, в НУП или НРП - к объединенному защитному или линейно-защитному заземлению, в середине усилительного участка - к линейно-защитному заземлению. Заземление металлических оболочек, брони и экранов магистральных кабелей и соединение их между собой выполняется в наземных КИП или в подземных контейнерах для проводов заземления (КТЗ) для возможности измерения сопротивления заземления и для обеспечения контроля состояния изолирующих покровов кабеля. Заземляющее устройство в середине усилительного участка располагают, как правило, у соединительных или ответвительных муфт магистрального кабеля на расстоянии 3-5 м от трассы.

По согласованию с заказчиком, для сокращения трудозатрат при обнаружении мест пониженной изоляции шланга ВОК, допускается устраивать линейно-защитное заземление у каждой соединительной муфты на стыке строительных длин с применением в качестве КИП специального подземного контейнера для проводов заземления (КПЗ). Для проведения измерений КПЗ требуется откапывать с глубины 0,6 м. Возможно применение на одной кабельной линии наряду с КПЗ наземного КИП.

Сечение заземляющих проводников линейно-защитного заземления по меди не менее: - для кабелей с металлическими жилами на участках с тягой на переменном токе – 16 мм2, с тягой на постоянном токе и автономной тягой – 10 мм2;  для ВОК - 4мм2.

14

Нормы сопротивлений заземляющих устройств в зависимости от вида тяги на ж.д. участке приведены в таблице  А.1.

2.4.1.3 Заземление металлических оболочек и брони кабелей ответвлений выполняют при вводе их в служебно-технические объекты (при этом используется заземление объекта). Оболочку и броню всех кабелей связи перепаивают между собой медным тросиком сечением не менее 10 мм2 (броня ВОК - не менее 4 мм2) или соединяют их между собой через КИП и подключают к защитному заземляющему устройству объекта. (рисунок Г.5).

Металлические оболочки и броня к защитному заземляющему устройству в постах ЭЦ и домах связи подключаются через главную шину заземления; на линейных объектах - через клеммы кабельной концевой стойки или через двухштырные клеммы, устанавливаемые в зданиях линейных объектов, или через подземный контейнер для проводов заземления (КПЗ). Соединения металлических оболочек и брони кабелей с заземляющими устройствами производят кабелем ВВГ 1х10 на участках с автономной тягой и кабелем ВВГ 1х16 - на участках с электрической тягой (или кабелем, аналогичным ВВГ по конструкции и электрическим характеристикам).

Указать,  что ответвление осуществляется кабелем марки ВВГ или подобным ему по конструкции  и электрическим параметрам.

2.4.1.4 Сопротивление защитного заземления на линейных объектах в местах установки промежуточных пунктов избирательной связи должно быть не более значений, приведенных в таблице  A.2.

2.4.1.5 Оболочку кабеля ответвления к объекту электроснабжения изолируют от оболочки магистрального кабеля с помощью одной (в случае ответвления к посту секционирования) или двух (при ответвлении к тяговой подстанции) изолирующих муфт.

Изолирующие муфты при вводе кабеля ответвления на тяговую подстанцию устанавливаются:

первая - на расстоянии 10 – 20 м от магистрального кабеля;

15

вторая - на расстоянии 10 – 20 м от кабельного бокса.

Кабель ответвления должен быть с металлической оболочкой в шланговом изолирующем покрове (например, марки ТЗПАШп) и проложен по территории устройства тягового электроснабжения в асбестоцементной трубе. Металлическая оболочка кабеля длиной 10-20 м,  введенного в здание тяговой подстанции, в соответствии с “Инструкцией по заземлению устройств электроснабжения на электрифицированных железных дорогах” ЦЭ-191 не заземляется (рисунок Г.6).

Внутри здания подстанции прокладываются кабели без металлических оболочек и брони.

2.4.1.6 Металлические оболочка и броня кабелей ответвления к объектам тягового электроснабжения: посты секционирования (ПС), пункты параллельного соединения (ППС), автотрансформаторные пункты (АТП) внутрь указанных объектов не заводятся. Кабели ответвлений в ПС, ППС, АТП заводятся на бокс стоек кабельных перегонных СКП-С, устанавливаемых на расстоянии 2 – 3 м от объектов тягового электроснабжения. От СКП-С до ПС, ППС и АТП кабели прокладываются без металлической оболочки (например, марки ТПП 10х2, ЗКП 1х4, КСПП 1х4) в асбестоцементных или пластмассовых трубах, укладываемых в грунт.

2.4.1.7 При вводе кабелей связи и СЦБ в релейные шкафы и стойки СКП на участке с электротягой металлические оболочки и броню кабелей для избежания прожога и электрокоррозии следует изолировать от корпуса шкафа и стойки, перепаять между собой и заземлить.

Для заземления кабеля ответвления в релейные шкафы (РШ) необходимо оболочку, перепаянную с броней, соединить с металлической оболочкой кабеля электроснабжения, вводимого в РШ, а при отсутствии оболочки на последнем - с низковольтным 
заземлением ВЛ СЦБ. Для этого от заземления до РШ прокладывают заземляющий стальной оцинкованный провод диаметром 5-8 мм или кабель ВВГ 1х16. При вводе в РШ заземляющий проводник следует изолировать от корпуса. При невозможности или нецелесообразности использования низковольтного заземления ВЛ СЦБ следует предусматривать индивидуальное защитное заземляющее устройство (рисунки Г.7, Г8).

Заземление корпуса РШ выполняется в соответствии с требованиями инструкции ЦЭ-191. Схема заземления РШ на сигнальной точке приведена на рисунке Ц.1.

2.4.2 Заземляющие устройства на воздушных линиях дальней связи

2.4.2.1 Заземления на линиях связи устраиваются для:

- защиты вводных кабелей и кабельных вставок от пробоя изоляции жил кабелей при возникновении перенапряжений на линии во время грозы;

16

- защиты вводных устройств  узлов связи  и усилительных пунктов при ударе молнии в линию поблизости от оконечных устройств;

- защиты деревянных опор от расщепления их молниями.

Защита производится молниеотводом, т.е. проводником, проложенным вдоль опоры сверху донизу и заземленным на конце.

2.4.2.2 Молниеотводы устанавливаются:

- на всех угловых, переходных, кабельных, разрезных, контрольных опорах;

- на опорах магистральных воздушных линий связи при подходе их к оконечным и промежуточным усилительным пунктам и кабельным вставкам (каскадная защита);

- на поврежденных когда-либо молнией опорах, а также на новых опорах, установленных взамен поврежденных.

Молниеотводы выполняют из стальной оцинкованной проволоки диаметром 4-5 мм (или двумя проволоками диаметром 3 мм), которую прикрепляют к столбу скобами, расположенными на расстоянии 30 см друг от друга. Изгибы проволоки по столбу не допускаются.

2.4.2.3 Для  обеспечения  безопасности обслуживающего персонала на участке сближения и пересечения воздушной линии связи с ВЛ и электрифицированной железной дорогой  на  опорах, оборудованных молниеотводами за исключением опор, где включаются разрядники, молниеотводы должны иметь воздушный промежуток 50 мм на высоте 1,50,2 м.

2.4.2.4 Заземление молниеотводов, в зависимости от удельного сопротивления грунта и требуемой нормами величины сопротивления заземляющего устройства, может быть выполнено в виде:

- спуска молниеотвода, направленного вдоль подземной части столба;

- вытянутого горизонтального луча (являющегося продолжением молниеотвода), закопанного в землю вдоль линии на глубине 0,5-0,7 м;

- нескольких вытянутых горизонтальных лучей из стальной проволоки, заложенных в землю на глубине 0,7 м;

- вертикальных электродов.

2.4.2.5 При устройстве заземления молниеотвода в виде вытянутого горизонтального луча сопротивление заземляющего устройства в зависимости от длины вытянутой проволоки и грунтов будет иметь значения, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

|  ,Ом•м 17 | Сопротивление протяженного проволочного заземлителя R ,Ом, при его длине ℓ, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | 80 | 45 | 32 | 25 | 20 | 17 |

В таблице даны значения сопротивления заземляющего устройства при удельном сопротивлении грунта  = 100 Ом•м без учета импульсного коэффициента. Для других значений   сопротивление заземляющего устройства рассчитывается по формуле:

R = R1 ⋅ ρ ⋅ L100 , Ом (2.1)

где: R1 - сопротивление заземлителя, Ом, по таблице 1;

 - удельное сопротивление грунта, Ом•м;

L - импульсный коэффициент, определяемый по таблице 2.

Таблица 2

| Тип заземлителя | Длина заземлителя, м | Величина импульсного коэффициента (L) при удельном сопротивлении грунта, Ом•м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | 51-100 | 101-300 | 301-500 | 501-1000 |
| Вертикальный из уголковой стали или прутковый | 2-3 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,35 |
| Горизонтальный проволочный или полосовой | 5-10 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
|  | 10-20 | 1,05 | 0,95 | 0,78 | 0,65 | 0,5 |
|  | 20-30 | 1,2 | 1,1 | 0,95 | 0,73 | 0,52 |

В случае, когда при данном удельном сопротивлении грунта величина сопротивления одиночного заземлителя не удовлетворяет требуемой норме, устраивается многоэлектродный (многолучевой) заземлитель.

2.4.2.6 Нормы сопротивления защитных заземляющих устройств для воздушных линий связи ВЛС даны в таблице А.3.

2.4.2.7 Сопротивление заземляющих устройств для металлической оболочки кабеля, экрана кабеля с неметаллическими оболочками при подвеске их на опорах столбовых и стоечных линий, каната, применяемого для подвески кабелей, а также для корпуса телефонных распределительных шкафов типа ШР и ШРП, в которые включаются кабели, должно быть не более значений, указанных в таблице А.3.

2.4.3 Требования к заземлению поддерживающих и анкерных конструкций, каркасов и шкафов для размещения  кабельных муфт и технологических запасов кабелей, применяемых при подвеске самонесущих ВОК на опорах приведены в документе ЦЭ/ЦИС – 677 "Правила подвески и монтажа самонесущего волоконно-оптического кабеля на опорах контактной сети и высоковольтных линий автоблокировки" (п.2.9) и типовых проектных решениях 419813 "Узлы подвески волоконно-оптического кабеля с использованием инфраструктуры железных дорог.

18

2.4.4 Требования к заземлению тросов, поддерживающих и анкерных конструкций, применяемых при подвеске кабелей с медными жилами, к заземлению металлических кабельных желобов при прокладке кабелей по мостам и путепроводам приведены в документах ПР 32 ЦШ 10.01 – 95 "Правила по прокладке и монтажу кабелей устройств СЦБ" (п.5.135, п.5.111) и ЦЭ-191 (п.3.17).

2.4.5 Требования к заземлению конструкций для прокладки кабелей, металлических элементов кабелей и оборудования связи и СЦБ в тоннелях приведены в документах ПР 32 ЦШ 10.01 – 95 (п.5.141) и ЦЭ-191 (п.3.15).

2.5 Служебно-технические здания сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ)

2.5.1 В постах ЭЦ, ДЦ, ГАЦ (горочной автоматической централизации), постах и вышках маневровых районов и др. зданиях СЦБ оборудуют:

- защитное заземляющее устройство;

- два измерительных заземляющих устройства.

2.5.2 К защитному заземляющему устройству должны быть подключены:

- металлические каркасы стативов и стоек, служащие для размещения аппаратуры или кроссирования проводов и кабелей, секции табло и пульта-манипулятора, пульта маневрового диспетчера;

- корпус стенда для проверки блоков;

- металлические оболочки и броня кабелей СЦБ и связи, элементы схем защиты;

- кабельросты, кабельные шкафы, металлические конструкции для прокладки кабелей в подполье;

- каркасы аппаратуры станционной связи;

- заземляющая проводка станционной и поездной радиосвязи;

- полюсы источников постоянного тока для устройств связи;

19

- металлические части электроустановок (корпуса оборудования ввода и распределения переменного тока, оборудования резервной электростанции; вывод источника однофазного тока; нейтраль трансформатора cиловой трансформаторной подстанции и собственной резервной электростанции, питающей оборудование, установленное в здании), если это предусмотрено проектируемой или действующей системой питания. (Схемы присоединения к защитному заземлению при различных системах питания рассмотрены в разделе 14);

- металлические трубопроводы водопровода и центрального отопления и другие металлические конструкции внутри здания;

- заземлитель защиты от прямых ударов молнии (присоединятся к контуру защитного заземляющего устройства).

Нормы сопротивления заземляющих устройств приведены в таблице А.1.

2.5.3 Заземляющее устройство для служебно-технического здания СЦБ и для трансформаторной подстанции может быть общим, если трансформаторная подстанция расположена на территории этого здания (или удалена на расстояние менее 100 м) и если это допускается принятой системой питания.

2.5.4 Если трансформаторная подстанция расположена вне территории служебно-технические здания СЦБ (на расстоянии более 100 м), то выполняют отдельное защитное заземляющее устройство для здания СЦБ.

2.5.5 В случае подсоединения к контуру заземления служебно-технического здания СЦБ оборудования проводной связи, радиосвязи и трансформаторной подстанции сопротивления заземляющих устройств здания СЦБ должны удовлетворять нормам всех устройств, находящихся в здании, в том числе и резервной электростанции.

2.5.6 Присоединение рельсов к контуру заземления и использование их в качестве заземлителя служебно-технического здания СЦБ, служебного помещения ДСП или релейной будки запрещается.

Нормы сопротивления заземляющих устройств приведены в таблице А.1.

2.6 Сооружения радиосвязи

2.6.1  Рекомендации раздела по устройству заземлений распространяются на сооружения поездной (ПРС), станционной радиосвязи (СРС), двусторонней парковой громкоговорящей связи (ДПС) и односторонней индуктивной связи.

При проектировании сооружений радиосвязи заземляющие устройства используются для обеспечения:

20

- электробезопасности;

- молниезащиты;

- заданной величины КПД антенн гектометрового диапазона.

2.6.2  Для обеспечения требований электробезопасности заземление всех видов аппаратуры радиосвязи, устанавливаемых внутри служебно-технических зданий, осуществляется подсоединением ее отдельными проводниками к шинам  защитной проводки, которые присоединены к общему защитному заземляющему устройству служебно-технического здания.

Во всех схемах возбуждения направляющих проводов, применяемых на участках с автономной и электротягой, экранирующие оплетки коаксиальных кабелей должны заземляться только в месте установки радиостанций, а у согласующих устройств они должны быть гальванически изолированы от заземления устройств возбуждения по постоянному току и току промышленной частоты, чтобы избежать протекания по кабелям уравнивающих токов, вызванных разностью потенциалов заземляющих устройств.  Гальваническую изоляцию должно обеспечивать конструктивное исполнение антенно-согласующее устройство  СУ радиостанции.

Корпуса радиостанций (шкафы радиооборудования) должны заземляться на общий контур заземления объекта (служебно-технического здания поста ЭЦ, дома связи) отдельным медным проводом (или медной шиной) сечением   не менее 16 мм2

2.6.3 Заземление волноводных и запитывающих проводов, устройств высокочастотной обработки направляющих линий, размещаемых на конструкциях контактной сети, и стационарных антенн должно осуществляться в соответствии с рекомендациями, приведенными в "Правилах организации и расчета сетей поездной радиосвязи ОАО «РЖД»" 2004 г.

2.6.4 Волноводные провода, подвешиваемые на самостоятельных опорах, сопрягающиеся через высокочастотные устройства с высоковольтными линиями, для защиты от опасных напряжений должны быть заземлены на индивидуальный самостоятельный заземлитель (ИСЗ) с сопротивлением не более 60 Ом. Заземления осуществляются через высокочастотный запирающий контур. При этом не должно осуществляться заземление секции на опорах, на которых установлены ограничители перенапряжений, а также приводы разъединителей и трансформаторы напряжений.

2.6.5  Волновод на участках с автономной и электротягой постоянного тока должен быть гальванически непрерывным, а на участке с электротягой переменного – разделяться на секции. Каждая секция волновода в середине должна быть заземлена на ИСЗ, не соединенный электрически с тяговой рельсовой сетью. Сопротивление ИСЗ не должно превышать 60 Ом. Заземление каждой секции волновода должно осуществляться через высокочастотный заградитель (запирающий контур). Провод заземления ИСЗ должен прокладываться в асбестоцементных, полиэтиленовых трубах или на деревянных подставках изолированно от опор контактной сети (ОКС), проводов заземления на рельсы, групповых заземлений и других проводов, проложенных по ОКС. Контур ИСЗ должен находиться на расстоянии 1,5 – 3,0 м от опоры (рисунок Д.1).

21

2.6.6  При подземном переходе волноводных проводов линейный трансформатор  ЛТ должен заземляться на ИСЗ.

Заземляющий проводник, соединяющий ЛТ с ИСЗ,  должен быть изолирован от опоры  и защищен от механических повреждений. Коаксиальный   кабель   и   провод,   соединяющий       оба   ИСЗ,   должны прокладываться в защитной асбестоцементной, полимерной  или   другой   неметаллической трубе, уложенной под верхним строением пути на глубине, обеспечивающей их целость при проведении работ по ремонту пути.

В качестве заземляющего  проводника должен использоваться стальной пруток  диаметром не менее 12 мм. Волновое сопротивление коаксиального  кабеля, используемого на переходах, может быть 75 или  50 Ом.

Если в пределах одного перегона выполнено более двух подземных   переходов, то сопротивление ИСЗ не должно превышать 10 Ом.

2.6.7  Заземление возбуждающих проводов должно производиться через запирающий контур   на   заземляющее устройство ЗУ.

Заземлитель ЗУ должен находиться от опоры на расстоянии 1,5—3 м.   Заземляющий проводник, металлический проводник соединяющий  линейные устройства с заземлителем, должен быть защищен от механических повреждений  и изолирован от    опоры. Заземляющий проводник должен прокладываться в асбестоцементных, полиэтиленовых трубах  или на деревянных подставках изолировано  от приводов, проводов заземления на рельсы, групповых заземлений и других проводов, проложенных по опорам контактной сети. В качестве заземляющего проводника должен использоваться стальной пруток  диаметром не менее 12 мм.  Сопротивление заземления 3У не должно превышать  10 Ом. При низкой  проводимости почвы ( < 10 -2 1/Ом  м) следует дополнительно прокладывать  в земле три-четыре провода. Провода, укладываемые в земле, должны быть биметаллическими и надежно соединяться с заземлителем; расстояние между проводами – 1-1,5 м.

Допускается, как исключение, заземлять  линейные и станционные устройства ПРС на рельс вместо ЗУ в районах вечной мерзлоты и в районах со скальным грунтом, где  из-за низкой проводимости грунта затруднительно выполнить ЗУ сопротивлением не более  10 Ом.

22

2.6.8  Спуски заземления от аппаратуры волноводного и возбуждающих проводов выполняют стальным прутком диаметром 12 мм и изолируют от опор, конструкций и заземляющих спусков элементов контактной сети.

Аналогично изолируют от опор контактной сети корпуса линейной и станционной аппаратуры и защитные элементы.

Детали крепления  деревянных    траверс волновода на ОКС  на рельсовую сеть не заземляют. Металлические кронштейны для подвески волноводных проводов должны включаться в цепь заземления опоры. На участках постоянного тока  заземленные кронштейны должны быть изолированы от опор изолирующими прокладками сопротивлением не менее 10 кОм.

2.6.9  На участках с электротягой постоянного тока соединительные провода цепи заземления на рельсы должны быть проложены изолированно от балласта и земляного полотна (рисунки Д.2, Д.3).

2.6.10  Стационарные антенны должны оборудоваться рабочими заземлениями с сопротивлением не более 10 Ом. При установке СУ в здании в качестве рабочего заземления можно использовать защитное заземление объекта. Для соединения СУ с заземлением следует использовать шины или провода сечением не менее 16 мм2.

В грунтах с низкой проводимостью почвы (σ менее 10–2  См/м) наряду с устройством рабочего заземления антенны необходимо предусматривать укладку в землю на глубину 0,2 – 0,3 м четырех-пяти проводов вдоль горизонтальной части антенны и симметрично по отношению к ней. Длина проводов должна быть равна примерно расстоянию между мачтами; расстояние между проводами – 1,5 ÷ 2 м. Укладываемые в землю провода должны соединяться с рабочим заземлением.

2.6.11  Все антенны, находящиеся на крышах зданий и на отдельно стоящих опорах или мачтах, подлежат молниезащите. Молниезащита антенн состоит в их заземлении и в установке дополнительных устройств – молниеприемников.

При проектировании молниезащитного заземляющего устройства следует  руководствоваться нормами и рекомендациями "Инструкции по проектированию молниезащиты радиообъектов" ВСН-1-93 Минсвязи и "Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений” РД 34.21.122-87.

2.6.11.1  Молниеприемники не устанавливаются, если:

23

- антенны находятся в зоне защиты молниеприемников других зданий, сооружений или контактной сети;

- на расстоянии до 200 м от антенн находятся объекты (здания и сооружения), высота которых на 10 м и более превышает отметку верхней точки антенны;

- верхняя точка антенны находится на высоте не более 10 м.

2.6.11.2  При установке грозозащищенных антенн АС-2/2М, АС-3/2М, АС-4/2М, АС-5/2М, АС-2/3, АС-3/3, АС-4/3, АС-5/3, а также четвертьволнового вибратора ЖР-У дополнительных мер по молниезащите не требуется, за исключением обеспечения надежного гальванического соединения антенн и металлических мачт с заземлителем  с помощью токоотвода сечением не менее 50 мм2. Не допускается использовать в качестве токоотвода оплетку коаксиального кабеля, соединяющего антенну с радиостанцией.

При установке антенн на железобетонных мачтах (опорах) токоотводом может служить их арматура.

2.6.11.3  Соединение токоотводов между собой, а также присоединение их к молниеприемнику и к заземляющему устройству должно выполняться сваркой или болтовыми соединениями. Площадь контакта между соединяемыми деталями должна быть не менее удвоенного сечения токоотводов.

Токоотводящие спуски следует прокладывать от молниеприемника к заземлителю кратчайшим путем без образования петель и острых углов.

2.6.11.4 Молниезащита антенн, находящихся в условиях, удовлетворяющих пункту 2.6.13.1, состоит в их заземлении. В качестве токоотводов следует использовать металлические мачты, арматуру железобетонных опор или стальной пруток сечением не менее 20 мм2. Антенны необходимо заземлять на защитное или рабоче-защитное заземление объекта. По деревянным мачтам прокладывается специальный токоотводящий спуск к заземлению.

2.6.11.5 При грозонезащищенных антеннах (АС-1/2М, АС-1/3) и отсутствии условий, указанных в пункте 2.6.13.1, должен предусматриваться отдельный молниеприемник, возвышающийся над антенной на 1-2 м и отстоящий от антенны на расстоянии не менее 
2 м, причем он не должен находиться в направлении связи.

Если расстояние 2 м связано со значительным усложнением конструкторских решений, оно может быть уменьшено до 1 м, при этом коэффициент усиления всенаправленной антенны изменится не более чем на 2 дБ.

24

2.6.12 При установке антенны на отдельно стоящей мачте, имеющей собственное заземление или соединенной с рельсом, в фидер, соединяющий антенну с радиостанцией, должно включаться    устройство гальванической развязки УГР.

УГР не должно включаться, если антенна установлена на здании, в котором находится радиостанция. При этом антенна должна быть гальванически соединена с заземлением здания. УГР  не должно включаться и в том случае, когда отдельно   стоящая   мачта,   на   которой  установлена  антенна,  соединена  с защитным заземлением здания, где должна находиться радиостанция (стальным прутком диаметром не менее 7 мм).

2.6.13  Заземление брони и оболочек кабелей сети ДПС, подверженных электромагнитному влиянию тяговой сети переменного тока, должно предусматриваться в соответствии с нормами на опасные напряжения и техническими решениями, принятыми для устройств СЦБ.

Парковые переговорные устройства ППУ-М не подлежат заземлению независимо от рода тяги участка, на котором проектируется ДПС.

2.7  Радиорелейные пункты, станции спутниковой связи

2.7.1 В служебно-техническом здании радиорелейного пункта и в служебно-техническом здании станции спутниковой связи  должны быть оборудованы:

одно защитное заземляющее устройство;

два измерительных заземляющих устройства.

2.7.2  Все антенны, находящиеся на крышах зданий и на отдельно стоящих опорах или мачтах, подлежат молниезащите в соответствии с положениями, приведенными в пунктах 2.6.11,  2.6.11.1 - 2.6.11.5.

2.7.3  Сопротивление защитного заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или вывод источника однофазного тока, при удельном сопротивлении грунта до 100 Ом·м, не должно быть более, Ом:

2 – установок напряжением 660/380 В;

4 - установок напряжением 380/220 В;

8 - установок напряжением 220/127 В.

При удельном сопротивлении грунта ρ более 100 Ом·м допускается повысить значение сопротивления заземляющего устройства в ρ/100 раз, но не более чем в десять раз.

25

2.7.4  Сопротивление защитного заземляющего устройства при использовании цифровых радиорелейных станций и цифровых станций спутниковой связи в любом случае не должно превышать 4 Ом.

2.7.5  Сопротивление измерительного  заземляющего устройства (в соответствии с Приложением А) не должно быть более 100 Ом при удельном сопротивлении грунта до 100 Ом·м  и - 200 Ом  в грунтах с удельным сопротивлении грунта более 100 Ом·м.

3 КОНСТРУКЦИИ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ И ИХ СООРУЖЕНИЕ

26

Сопротивление защитного или рабоче-защитного заземляющего устройства должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей (проложенные под землей металлические трубы, металлические конструкции, арматура зданий и их бетонных фундаментов и другое, за исключением трубопроводов горючих и взрывоопасных смесей, канализации, центрального отопления и бытового водопровода, расположенных вне служебно-технического зданий).

3.1 В качестве заземлителей могут быть использованы железобетонные фундаменты служебно-технических зданий СЦБ и связи.

Железобетонные фундаменты этих зданий можно использовать в качестве заземлителей при воздействии неагрессивных или слабоагрессивных грунтовых вод, т.е. при отсутствии гидроизоляции или при защите поверхности фундаментов битумным или битумно-латексным покрытием. Не допускается использование железобетонных конструкций в заземляющих устройствах в средне- или сильно-агрессивных средах, а также в грунтах с влажностью менее 3%.

В случае невозможности использования естественных заземлителей необходимо сооружать уголковые, прутковые или трубчатые  заземлители.

3.2 Уголковые вертикальные заземлители изготавливаются из угловой стали 
50х50х5 мм длиной 2,5 м и соединяются между собой при помощи сварки стальной полосой 4х40 мм. При расположении заземлителей многорядными контурами, последние соединяют между собой перемычками из такой же полосы. Расстояние между вертикальными заземлителями должно быть не менее удвоенной длины заземлителя.

3.3 Прутковые вертикальные заземлители рекомендуется брать диаметром до 20 мм. Заземлители из прутка диаметром 12 мм и длиной до 10 м целесообразно погружать в землю посредством ввертывания. Для ввертывания используют переносные вращательные станки, электрические сверлилки, электродрели с редукторной приставкой; можно также применять двигатель от пилы "Дружба" и т.д. Для облегчения ввертывания конец прутка заостряют или приваривают к заостренному концу лопасти.

3.4 Заземлители из прутка диаметром 20 мм длиной 10 и 15 м делают из секций по 1,5-2,5 м. Для забивки используют вибраторы, копры, гидропрессы. Секции соединяют сваркой с помощью отрезка уголка. На верхний конец секции надевают съемный боек, предохраняющий при забивании торец секции от расплющивания.

3.5 Трубчатые вертикальные заземлители диаметром 150 или 200 мм длиной 10-15 м забивают в землю с помощью электрических пневматических молотов и копров. Длина секции - 3-5 м. Секции между собой свариваются. В верхний конец секции при забивке вставляют стальной вкладыш.

27

При монтаже многоэлектродных заземляющих устройств прутковые и трубчатые заземлители соединяют между собой, как и уголковые, стальной полосой 4х40 мм с помощью сварки.

Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников,

проложенных в земле

| Материал | Профиль сечения | Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения, мм2 | Толщина стенки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь черная | Круглый: - для вертикальных заземлителей - для горизонтальных заземлителей Прямоугольный Угловой Трубный | 16 10 - - 32 | - - 100 100 - | - - 4 4 3,5 |
| Сталь оцинкованная | Круглый: - для вертикальных заземлителей - для горизонтальных заземлителей Прямоугольный Трубный | 12 10 - 25 | - - 75 - | - - 3 2 |
| Медь | Круглый: Прямоугольный Трубный Канат многопроволочный | 12 - 20 1,8* | - 50 - 35 | - 2 2 - |

* Диаметр каждой проволоки

3.6 При устройстве заземлений одновременно со строительными работами по установке фундамента здания (ленточного или плиточного) до засыпки котлована, заземлители размещают по периметру открытого котлована с внутренней стороны. Заземлители забивают так, чтобы верхний конец уголков был на 0,3 м выше дна котлована, вырытого под фундамент. Расстояние между заземлителями 2,5 или 5,0 м и в зависимости от размеров здания.

28

В случае, если общее сопротивление заземляющего устройства окажется выше нормы, то в непосредственной близости от здания устраивают дополнительное заземляющее устройство.

3.7. Глубинные (скважинные) заземлители в каменистом или скальном грунте, а также в районах вечной мерзлоты выполняют после предварительного бурения. Способ выполнения глубинных заземлителей приведен в разделе 6.

Устройство заземлений с использованием вертикальных заземлителей различной конструкции приведено в приложении Е.

4 ИСКУССТВЕННОЕ УМЕНЬШЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ

ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ

29

4.1 Для уменьшения сопротивления заземляющего устройства в песчаных, каменистых, скальных грунтах следует применять вертикальные заземлители в котлованах с грунтом- заполнителем. Котлован рекомендуется делать радиусом 1 м и глубиной, равной длине забиваемого стержня (приложение Е). В качестве грунта-заполнителя может быть применен любой грунт, имеющий удельное сопротивление в 
5-10 раз меньше удельного сопротивления основного грунта. Например, если заземление устраивается в песчаном или каменистом грунте, то заполнителями могут быть - глина, торф, чернозем, суглинок, кокс, шлак и т.п.

4.2  В скальных и других грунтах, где рытье отдельных котлованов невозможно, рекомендуется применением взрывных работ делать один общий котлован для всего контура заземления. Размеры котлована зависят от количества заземлителей.

Наиболее целесообразны многорядные контуры заземлений.

4.3  При устройстве заземлений в тяжелых грунтах с грунтом заполнителем, расчетное удельное сопротивление этого грунта определяется по формуле:

ρрасч = ρΚ, Ом•м,                 (4.1)

где:  - удельное сопротивление грунта, Ом•м;

К – коэффициент, значение которого для вертикальных заземлителей из угловой стали 50х50х5 длиной 2,5 м при размещении  в котлованах радиусом (r) 1 м и 2 м приведено в таблице 4.

При расположении заземлителей в общем котловане значения коэффициента К принимаются:

- при расстоянии между заземлителями, равным длине вертикального заземлителя - по графам  r = 1 м,

- при расстоянии между заземлителями, равным двойной длине заземлителя - по графам  r = 2 м.

Таблица 4

| Удельное сопротивление грунта, Ом•м 30 | Коэффициент К при удельном сопротивлении. (  ) грунта-заполнителя, Ом•м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 |  | 60 |  | 150 |  |
|  | кокс измельченный |  | чернозем |  | глина |  |
|  | r = 1 м | r = 2 м | r = 1 м | r = 2 м | r = 1 м | r = 2 м |
| 300 | 3,0 | 5,0 | 2,22 | 3,0 | 1,59 | 2,0 |
| 500 | " | " | 2,49 | 3,5 | 1,96 | 2,5 |
| 1000 | " | " | 2,74 | 4,0 | 2,38 | 3,0 |
| 2000 | " | " | 2,88 | 4,5 | 2,67 | 4,0 |
| 3000 | " | " | 2,93 | 4,5 | 2,78 | 4,0 |
| 5000 | " | " | 2,97 | 5,0 | 2,87 | 4,5 |

4.4 При строительстве количество электродов должно уточняться по  результатам измерений сопротивления заземления. Количество устанавливаемых электродов может отличаться от запроектированного как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

По окончании работ по устройству заземления должно быть измерено его электрическое сопротивление. Если норма не достигнута, количество вертикальных электродов или протяженность горизонтального заземлителя должны быть увеличены.

4.5 В исключительных случаях, с целью снижения удельного сопротивления грунта и получения необходимой нормы сопротивления заземления (если другие способы не могут быть применены или не дают необходимого эффекта) может быть применена обработка грунта солью. Для указанной цели следует применять соли, не увеличивающие коррозию стали: нитрат натрия и гидрат окиси кальция. Не следует применять хлористый натрий, хлористый кальций, купоросы и т.д.

5 ВЫБОР КОНСТРУКЦИЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ

31

5.1  В необслуживаемых усилительных пунктах при схеме питания ДП "провод-земля", для устройства рабочего заземления рекомендуется применять только уголковые вертикальные заземлители длиной 2,5 м.

Уголковые заземлители длиной 2,5 м рекомендуется применять также во всех случаях для зданий СЦБ и связи, когда для получения необходимой величины сопротивления заземлений требуемое их количество не превышает 40 шт.

5.2 Рекомендуется широко применять устройство заземлений, кроме рабочего заземления НУП с ДП по схеме "провод-земля", из прутковых вертикальных заземлителей диаметром 12 мм, длиной 5 м.

5.3 В стесненных территориальных условиях, а также в местах с удельным сопротивлением грунтов выше 400 Ом•м, кроме скальных грунтов и районов вечной мерзлоты, рекомендуется устройство заземлений из прутковых вертикальных заземлителей длиной 10 или 15 м. В исключительных случаях при наличии механизмов могут быть применены трубчатые заземлители диаметром 150 мм длиной 10 или 15 м.

5.4 В скальных грунтах рекомендуется применять уголковые вертикальные заземлители длиной 2,5 м, помещаемые в котлованы с грунтом-заполнителем.

5.5 Длина прутковых и скважинных заземлителей определяется в зависимости от нахождения грунтовых вод. Длина заземлителя должна быть выбрана таким образом, чтобы нижний конец его находился ниже на 0,5 м нижнего уровня грунтовых вод. В этом случае удельное сопротивление грунтов, определенное по таблицам в зависимости от геологических данных,  уменьшается примерно в 2,5 раза.

## 6 УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЙ В РАЙОНАХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

32

6.1 Общие положения

6.1.1 В районах вечной мерзлоты для рационального выбора и проектирования заземляющих устройств следует использовать данные геологических и геофизических изысканий.

Изыскания следует производить на площадке, где будет строиться служебно-техническое здание СЦБ и связи и на прилегающей к ней территории, а также по трассе воздушной или кабельной линии автоматики и связи. При изысканиях должны быть определены структура и специфические особенности грунта на участках строительства, а также выявлены участки с пониженным удельным сопротивлением (талики, водоемы, рудные и угольные пласты и др.). На этих участках можно выполнять выносные заземлители по условиям, аналогичным районам умеренного климата (т.е. по нормативам, не требующим учета повышенного электрического сопротивления вечномерзлого грунта).

6.1.2 В качестве заземлителей могут быть использованы свайные железобетонные фундаменты служебно-технических зданий.

6.1.3 В районах вечной мерзлоты электрические параметры верхнего слоя грунта подвержены сильным сезонным колебаниям. Вследствие этого рекомендуется применять глубинные заземлители, т.к. удельные сопротивления нижних слоев более стабильны.

Применение глубинных заземлителей в случаях, когда удельное сопротивление грунта на большой глубине меньше, чем на поверхности грунта, дает экономию металла. При большем удельном сопротивлении грунта вес электродов в многоэлектродном заземлителе (из коротких электродов) будет расти не пропорционально удельному сопротивлению грунта, а быстрее, так как применение большого числа электродов ведет к снижению коэффициента использования электродов и к значительно большему увеличению их веса.

6.1.4 В таблице 5 приведен для сравнения расход металла для устройства заземлителей различной конструкции и глубины. Из таблицы видно, что наиболее эффективным является устройство заземлителей из полосы 4х40 мм и уголка 50х50х5 мм, а также, что увеличение длины для электродов более 10 м в однородном грунте к значительной экономии металла не приводит.

Таблица 5

33

| Конструкция заземлителя | Длина вертикальных заземлителей, м | При удельном сопротивлении грунта 1000 Ом•м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество заземлителей, шт | R3, Ом | Вес, кг |
| Уголок 50х50х5 мм | 2,5 | 200 | 4,32 | 2490 |
|  | 5,0 | 100 | 4,31 | 2490 |
|  | 10 | 35 | 4,34 | 1748 |
|  | 15 | 24 | 4,27 | 1798 |
|  | 30 | 12 | 4,3 | 1798 |
|  | 50 | 7 | 4,34 | 1748 |
|  | 70 | 5 | 4,25 | 1748 |
|  | 100 | 3 | 4,74 | 1498 |
|  | 150 | 2 | 4,4 | 1309 |
| Полоса 4х40 мм | 10 | 38 | 4,2 | 997 |
|  | 15 | 26 | 4,12 | 1022 |
|  | 30 | 13 | 4,03 | 1022 |
|  | 100 | 3 | 4,93 | 795 |
|  | 150 | 2 | 4,12 | 795 |
| Труба d = 100 мм, толщина стенки 4 мм | 10 | 34 | 4,0 | 3651 |
|  | 15 | 21 | 4,1 | 3383 |
|  | 30 | 11 | 4,2 | 3544 |
|  | 100 | 3 | 4,7 | 3222 |
|  | 150 | 2 | 4,1 | 3033 |
| Труба d = 150 мм толщина стенки 4 мм | 10 | 30 | 4,17 | 4632 |
|  | 15 | 21 | 4,07 | 4862 |
|  | 30 | 11 | 3,95 | 5095 |
|  | 100 | 3 | 4,7 | 4632 |
|  | 150 | 2 | 4,1 | 4443 |

Глубина скважины для заземлителей зависит от природы и структуры грунта, места расположения в нем слоя высокой проводимости и наличия специального бурильного оборудования.

6.1.5 Для глубинных заземлителей скважину следует бурить через всю толщину вечномерзлого грунта до талых пород, обладающих более высокой проводимостью по сравнению с верхними слоями мерзлых грунтов. В зависимости от мощности вечномерзлого грунта глубина скважины может достигать нескольких десятков и сотен метров. При устройстве углубленного скважинного заземлителя глубина скважины обычно не превышает 20 м.

34

6.1.6 Углубленные заземлители целесообразно располагать в котлованах вдоль ленточных фундаментов зданий.

Расположение заземлителей в непосредственной близости от здания будет способствовать получению стабильных значений сопротивлений заземления, мало подверженных воздействию сезонных колебаний температур.

Заземляющие устройства, устраиваемые под фундаментами зданий,  следует считать одним из основных видов заземлений для условий районов вечной мерзлоты.

6.1.7 В качестве сезонных заземлителей, используемых для заземления молниеотводов, искровых разрядников каскадной защиты и др., в южных районах распространения вечномерзлых грунтов, где период грозовой деятельности совпадает со временем оттаивания деятельного слоя грунта, следует применять горизонтальные протяженные заземлители. В северных же районах распространения вечномерзлых грунтов, в которых оттаивание деятельного слоя происходит позднее начала грозовой деятельности, целесообразно устраивать сложные заземлители, состоящие из углубленных вертикальных и горизонтальных протяженных заземлителей.

Расчеты  сопротивления  заземлителей  различных  конструкций  приведены  в  разделе 15.

6.2 Конструкция заземлителей

6.2.1 Заземлители с использованием железобетонных фундаментов зданий

6.2.1.1 Все металлические и железобетонные элементы здания должны быть соединены между собой таким образом, чтобы они образовывали непрерывную электрическую цепь. Вертикальная арматура свай должна быть соединена с арматурой ростверка или арматурой фундамента электродуговой сваркой.

6.2.1.2 В одноэтажных зданиях арматура фундамента должна быть соединена в четырех точках со стальными полосами сечением 4х40 мм, проложенными к внутреннему заземляющему контуру здания. В зданиях, насчитывающих больше одного этажа, непрерывная электрическая цепь между железобетонными колоннами и фундаментами, а также соединение железобетонных колонн с фермами и балками должны создаваться либо путем непосредственной сварки арматуры прилегающих элементов железобетонных конструкций, либо путем приварки к рабочей арматуре каждого элемента закладных деталей с последующим привариванием к ним металлических перемычек.

Закладные детали рекомендуется выполнять в виде металлических равнобоких уголков 63х63х5 длиной 60 мм, а металлические перемычки - в виде арматурных стержней диаметром не менее 6 мм. Приварка закладных деталей к рабочей арматуре колонн, арматурному каркасу стаканов фундаментов или других железобетонных элементов производится ручной дуговой электросваркой.

35

6.2.2 Глубинные заземлители

Для установки электрода бурится скважина диаметром 220 мм (приложение Е). Устье скважины обсаживается трубами на глубину, равную мощности наносов плюс 2 м. Это предотвращает осыпание грунта при бурении и установке заземлителя. Заземлитель может быть выполнен из полосовой стали  сечением 4х40 - 4х60 мм. К нижнему концу заземлителя из полосовой стали прикрепляется груз 30-50 кг, под воздействием которого заземлитель спускается в скважину. Скважина заполняется тонкодисперсным грунтом, например, смесью глины с песком в равных долях с добавкой 10-15% поваренной соли (по объему). Приготовляется смесь при положительных температурах. Влажность смеси доводится до такой степени, при которой грунт еще не теряет свойства сыпучести. Однако, влажность должна быть не менее 20-25%. Бурение скважины ниже горизонта обсадки следует вести так, чтобы в скважине постоянно находился раствор поваренной соли. При бурении периодически контролируют сопротивление растекания опущенного в скважину бурового снаряда, которое приблизительно равно сопротивлению заземлителя, установленного в скважине. Такой контроль позволяет прекратить проходку при снижении сопротивления до заданной величины и избежать лишних затрат.

6.2.3 Углубленные заземлители под фундаментами зданий

Заземлители этого вида выполняют при ленточных фундаментах. Заземлители размещают по периметру открытого котлована для фундамента с внутренней стороны.

С отметки установки фундаментов бурятся скважины глубиной 13 м с креплением обсадной трубой с муфтовыми соединениями и начальным диаметром 163 мм.

В скважину устанавливается вертикальный электрод из уголковой стали 50х50х5 длиной 15 м и заливается глинистый (суглинистый) раствор. Затем, обсадная труба должна быть извлечена для дальнейшего ее использования.

Для обеспечения хорошего контакта поверхности заземлителя с грунтом заливка должна производиться под давлением. В случае монтажа вертикальных заземлителей в холодное время заливку скважины вести горячим раствором с добавлением соли.

36

Между собой заземлители соединяются (сваркой) стальной полосой размером

4х40 мм. Контур заземляющего устройства должен быть соединен с арматурой железобетонных конструкций здания.

В том случае, если общее сопротивление заземлителя, контур которого находится под фундаментом здания, окажется выше предусмотренной нормы, то в непосредственной близости от здания устраивают дополнительный заземлитель.

6.2.4 Выносные заземлители

Выносные заземляющие устройства устраивают:

- в местах с грунтом, имеющим значительно меньшее удельное сопротивление, чем в месте нахождения объекта;

- в водоемах (прудах, озерах, реках), не промерзающих до дна;

- в талых грунтах (таликах).

Тип заземлителя выбирают после изысканий, расчета количества заземлителей и определения затрат.

Сопротивление соединительной линии (кабельной или воздушной) для выносных заземлителей не должно превышать 10% от номинального сопротивления заземлителя.

Для выносных заземлителей в водоемах служат контуры типов "гребенка" (приложение Е), "решетка" или "клетка".

Вынос заземлителя может быть выполнен в талые грунты - "талики".

При выборе размеров заземлителя, устраиваемого в грунтовых таликах, необходимо учитывать, что в районах Крайнего Севера часто встречаются грунтовые талики, которые летом оттаивают, а зимой промерзают на глубину 4-15 м, что зависит от характера талика, рельефа местности и толщины снежного покрова. Использовать такие талики следует только при более глубоком заложении электродов заземлителей (15-20 м).

6.2.5 Углубленные заземлители с перфорированными трубами

В мерзлых глинистых грунтах целесообразно применять скважины с трубчатыми электродами, перфорированными по всей длине, заглубляемые до  8-10 м. Эти трубы заполняются под давлением тонкодисперсным грунтом, который через перфорацию поступает в скважину. Обсадная труба длиной до 3 м из скважины не извлекается и имеет крышку-вкладыш для повторного введения тонкодисперсных грунтов. Для получения стабильных значений сопротивлений заземлителей в зимнее время должны приниматься меры по утеплению поверхности земли в месте расположения заземлителей. Одной из таких мер является засыпка площадки над контуром заземлителя теплоизолирующими материалами (например древесными опилками, шлаком и др.) слоем, толщиной до 0,5 м. Засыпка производится в конце осени до наступления морозов. Весной настил обязательно снимается до осени. Снежный покров поверх настила является дополнительным теплоизолирующим средством. Для задержки снега вокруг площадки рекомендуется установить щиты.

Для покрытия площадки, занимаемой заземлителями, применяют светопрозрачные полихлорвиниловые полотнища. Полихлорвиниловые полотнища толщиной 1 мм и шириной 5 м сваривают специальной установкой в полевых условиях или паяльной лампой. Края пленки закрепляются насыпным грунтом.

37

# 7 РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ

38

7.1 Заземлители различного назначения на площадке служебно-технического здания размещают, исходя из условий их удобного расположения на местности и исключения взаимного влияния между ними.

7.2 Рекомендуется основной заземлитель располагать по периметру здания и выполнять его одновременно со строительными работами по установке фундаментов до засыпки котлованов.

7.3 При расположении заземлителей на прилегающих к служебным объектам площадках, вертикальные заземлители могут быть расположены в ряд, по контуру или в виде многорядных контуров. Расположение заземлителей в ряд является преимущественным, так как при таком расположении коэффициент использования заземлителей лучше, чем при расположении их по контуру.

7.4 На площадке служебно-технического здания контуры рабочего,  рабоче-защитного и защитного заземлителей следует располагать не далее 20 м от здания и не ближе 20 м от контура измерительного заземлителя.

7.5 Контуры защитного и линейно-защитного заземлителей подземных НУП (НРП) должны быть расположены не далее 10-15 м от металлического корпуса термокамеры НУП (НРП) и не ближе 20 м от контуров рабочего и измерительного заземлителей.

Расстояние от контура рабочего заземлителя до термокамеры НУПа и кабеля без изолирующих покрытий должно быть не менее указанного в  таблице 6.

Таблица 6

| Рабочий ток в цепи ДП "провод-земля", А | Минимально допустимое расстояние (м) от контура рабочего заземлителя до термокамеры и кабелей связи без изолирующих покрытий |
| --- | --- |
| 0,25 | 15 |
| 0,5 | 20 |
| 1,0 | 30 |
| 1,5 | 40 |
| 2,0 | 60 |
| 3,5-5 |  |

7.6 Контур измерительного заземления следует располагать не ближе 40 м от кабелей  без изолирующих покрытий.

7.7 Электроды протекторной защиты от коррозии металлической термокамеры располагают с разных сторон от термокамеры на расстоянии 6 м и не ближе 20 м от кабелей и измерительного заземления.

39

7.8 Контур линейно-защитного заземлителя, оборудованного в середине усилительного участка или у ответвления к тяговой подстанции, следует располагать от кабельной магистрали не далее 3-5 м.

7.9 Расстояние от заземляющего контура защитного или рабоче-защитного заземления до крайнего рельса железнодорожных путей должно быть не менее 5 м.

8 ВВОД ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ПРОВОДНИКОВ

40

8.1 В служебно-техническое здание вводы от каждого контура заземляющего устройства  следует выполнять:

- от защитного или рабоче-защитного - двумя стальными шинами сечением не менее 50 мм2 (рекомендуется две полосы сечением 4х40 мм каждая), присоединенными к контуру заземляющего устройства в разных местах кратчайшим путем;

- от рабочего и измерительного - силовыми небронированными кабелями с алюминиевой жилой сечением не менее 25 мм2 и 6 мм2 соответственно. Допускается применение  кабелей с медными жилами соответствующего сечения.

Все  три  ввода  подаются  на  главную  шину  заземления,  где  соединяются  параллельно  с  помощью  болтов  и  разъединяются  (только  при  помощи  инструмента - ГОСТ Р 50571.10-96) лишь на период измерения сопротивления заземляющих контуров.

8.1.1 В качестве главной шины заземления рекомендуется медная шина (полоса) сечением не менее 50 мм2 (рекомендуемое сечение-4х40 мм), длиной 1,0 метр. Главная шина заземления должна располагаться вблизи ввода шин (кабелей) от наружного контура заземления, как можно ближе к устройствам ввода и распределения переменного тока и кабелей связи.

К главной шине заземления должны подключаться все устройства, перечисленные в разделах 2 и 13.

8.1.2 Ввод от защитного или рабоче-защитного контура заземляющего устройства в здание до главной шины заземления выполняется полосовой сталью (двумя шинами), изолированными от земли и стен здания асфальтовым или каким-либо другим изолирующим покрытием и водостойким лаком. Соединение каждой стальной полосы с контуром заземления выполняется сваркой.

В местах прохода шин через стены здания они должны быть защищены шлангом из изолирующего материала (резиновая или эбонитовая трубка). Внутри здания шины крепятся к стене через каждые 30 см и подключаются болтовыми соединениями к главной шине заземления.

8.1.3 Вводы кабелей (шин) различного назначения: связи, электроснабжения,  кабелей СЦБ, шин (кабелей), идущих от заземлителей, должны быть раздельными, но не далее 15 м.

Минимальное расстояние между вводами кабелей (шин) определяется нормами сближения соответствующих коммуникаций. Расстояние между вводами кабелей (шин) заземления, электроснабжения и вводами кабелей связи и СЦБ без специальных мер защиты в нестесненных условиях должно быть не менее 2,5 м; в стесненных – не менее 0,5 м,  а при устройстве защиты кабелей СЦБ и связи асбестоцементными трубами или несгораемыми перегородками – не менее 0,25 м. Вводы кабелей (шин) заземления и электроснабжения допускается устраивать в одном вводном блоке, но в разных трубах.

При вводе в здание пересечение кабелей различного назначения и шин (кабелей) заземления не допускается.

41

8.1.4 При вводе от рабочего и измерительных контуров заземления в здание силовых кабелей с алюминиевыми жилами используется переходная вставка.

При отсутствии у строительно-монтажных организаций оборудования для сварки алюминия разрешается применять следующую технологию соединения: один конец вставки залуживают на расстоянии 90 мм. Затем изготавливают удлиненный алюминиевый наконечник под кабель необходимого сечения. Залуженные полосы и наконечник стягивают тремя болтами и место стыка пропаивают. На месте контура заземления стальную полосу приваривают к соединительной полосе данного контура, а в наконечник вставляют жилы кабеля и опрессовывают пресс-клещами в 5-6 местах.

По окончании стыкования место стыка стальной полосы и наконечника заливают битумной массой.

8.2 В подземные НУП (НРП) от контуров рабочего, защитного, линейно-защитного и измерительного заземлителей, а также от электродов протекторной защиты предусматривается прокладка заземляющих проводников в соответствии с типовыми проектными решениями соответствующих НУП (НРП) систем передачи.

8.3 Вводы ВОК, имеющих металлическую броню, следует выполнять в соответствии с положениями раздела 9 и приложения  Г.

9 ЗАЗЕМЛЕНИЕ БРОНИРОВАННЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ

42

9.1 Ввод волоконно-оптических кабелей связи в служебно-техническое здание

9.1.1 Заземление брони магистральных кабелей и кабелей ответвлений производят: для выравнивания потенциалов брони соседних кабелей в местах ввода и монтажа, для устранения блуждающих токов, повышения грозозащитных свойств кабеля, а также обеспечения  безопасности обслуживающего персонала.

9.1.2 Ввод волоконно-оптических кабелей в здания осуществляется в соответствии с проектной документацией, в которой определяется способ герметизации ввода и дальнейшая прокладка кабеля в помещении.

9.1.2.1 При соединении в муфте, устанавливаемой во вводной шахте, линейного кабеля со станционным кабелем без металлических конструктивных элементов, имеющим оболочку из не поддерживающего горение полимерного материала, броня кабеля линейной стороны подключается медным проводом сечением не менее 4 мм2 к защитному или рабоче-защитному заземлению. Для обеспечения контроля состояния шланговых покровов ВОК заземление брони следует осуществлять через КИП, в котором предусмотрена возможность временного электрического отключения указанного провода от главной шины заземления (соединение под болт). В качестве КИП, как правило, применяются универсальные двухштырные клеммы, устанавливаемые на кабельной стойке-каркасе.

9.1.2.2 При непосредственной прокладке линейного кабеля (без выполнения перехода его на станционный кабель) до оптического вводно – кабельного устройства, расположенного в ЛАЗе, на металлических покровах кабеля внутри помещения ввода кабелей, в непосредственной близости от вводного канала, должен быть выполнен кольцевой разрыв на длине 100-150 мм  (приложение Ж). Броня линейной стороны ВОК должна быть подключена медными проводами сечением не менее 4 мм2 к защитному или рабоче-защитному заземлению. Для обеспечения контроля состояния шланговых покровов ВОК заземление брони следует осуществлять через КИП, в котором предусмотрена возможность временного электрического отключения указанного провода от главной шины заземления (соединение под болт).

Линейный ВОК по требованиям пожарной безопасности должен быть проложен по зданию в трубе из негорючего материала или обмотан ПВХ-лентой или покрыт негорючим составом.

43

9.2 Ввод волоконно-оптических кабелей и защитных проводников в подземный контейнер необслуживаемого регенерационного пункта

9.2.1 Ввод  ОК в контейнер НРП-О производится через вводные патроны корпуса подземной части контейнера (Приложение Ж). Во вводном патроне производится разделка брони ОК и подключение к ней защитных проводников с медной жилой сечением не менее 4 мм2 , при этом должны быть обеспечены:

- герметизация ввода во вводный патрон как ОК, так и защитного проводника;

- электрическая изоляция брони ОК от вводного патрона;

- механическое соединение брони ОК с вводным патроном;

- исключение электрического ввода брони ОК (ввод защитного проводника) в корпус подземной части НРП-О.

9.2.2 Защитный проводник, соединенный с броней ОК во вводном патроне, вводится в наземную часть контейнера НРП-О (надстройку) и подключается к главной шине заземления контейнера, расположенной в наземной части.

Подключение защитного заземляющего устройства к главной шине заземления выполняется вводимым в наземную часть проводником длиной не более 15 м и сечением не менее 16 мм2. К главной шине заземления также подключаются:

-корпус подземной части контейнера НРП-О;

-корпус наземной части контейнера НРП-О;

-нулевые защитные проводники (при использовании трехфазной пятипроводной или однофазной трехпроводной питающих систем переменного тока);

-корпуса электрооборудования, размещаемого в наземной части НРП-О;

-корпуса аппаратуры, размещаемой в подземной части НРП-О.

Сечение медных проводников для заземления металлической брони ОК должно быть не менее 4 мм2, а для заземления остальных элементов НРП-О – не менее 16 мм2.

9.3 Защита волоконно-оптических кабелей от ударов молнии

44

9.3.1 Волоконно-оптические кабели, содержащие металлические элементы, могут подвергаться ударам молнии и при этом получать повреждения.

9.3.2 При проектировании кабельной линии необходимо оценить вероятное число повреждений от опасных ударов молнии в соответствии с положениями "Руководства по защите подземных кабелей связи от ударов молнии", М., "Связь" 1975. Если вероятная плотность повреждений (количество повреждений на 100 км трассы в год)  окажется выше допустимой, то, кроме заземления брони (п. 2.4.1 настоящих Методических указаний), следует предусматривать дополнительные защитные меры:

а) применение экранирующих проводов поверх кабеля;

б) применение кабелей, содержащих металлические элементы, но обладающих достаточной электрической прочностью и стойкостью к импульсным токам, указанными в технических условиях на поставляемый кабель;

в) применение кабелей без металлических элементов.

10 СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ПРОВОДНИКОВ СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

ЗДАНИЯ СЦБ И СВЯЗИ (ПЕРИФЕРИЙНАЯ)

45

10.1 Периферийная система заземляющих проводников (ПСЗП) является составной частью системы молниезащиты служебно-технических зданий СЦБ и связи и обеспечивает низкоомное соединение молниеприемника служебно-технического здания  с защитным заземляющим устройством.

Систему молниезащиты вновь проектируемых служебно-технических зданий СЦБ и связи следует проектировать  в соответствии с положениями РД34.21.122 и настоящих Методических указаний.

10.2 Система заземляющих проводок должна обеспечить защиту объектов  от  грозовых разрядов. Это означает, что здания должны быть защищены от:

- прямых грозовых разрядов;

- вторичных проявлений грозовой деятельности;

- заноса высокого потенциала через наземные и подземные проводящие коммуникации,  вводимые в здание.

Уменьшить риск от прямого удара можно:

- путем установки проводящего покрытия по крыше (сетка);

- уменьшением расстояния между токоотводами;

- соединением между собой арматуры здания, металлических элементов 
фасада и т.д.;

-вводом в здание кабелей различного назначения на небольшом расстоянии друг от друга (в пределах 10 - 15 м).

10.3 По классификации РД 34.21.122 служебно-технические здания СЦБ и связи следует относить ко II категории (появление взрывоопасной концентрации веществ происходит только в результате нарушения нормального технологического режима).

10.4 Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений II категории с неметаллической кровлей может быть выполнена как отдельно стоящими, так и  установленными на крыше здания стержневыми или троссовыми молниеотводами. При установке на объекте молниеотводов от каждого стержневого молниеприемника или каждой стойки троссового молниеприемника должно быть обеспечено не менее двух токоотводов.

10.5  Для проектируемых и реконструируемых служебно-технических зданий СЦБ и связи с неметаллической кровлей, следует предусматривать устройство молниеприемной сетки. Также, следует предусматривать устройство кольцевого контура защитного заземляющего устройства. В этом случае, ПСЗП позволяет обеспечить:

- равномерное по периметру здания стекание статического заряда, наведение которого на молниеприемнике предшествует грозовому разряду;

46

- равномерное по периметру здания стекание тока прямого грозового разряда в землю, что способствует снижению суммарного значения напряженности импульсного магнитного поля внутри здания, а также снижение тепловых и электродинамических на каждый отдельный токоотводящий проводник.

В случае, если защита от прямых грозовых разрядов технического здания узла связи  проектируется с применением молниеприемной сетки (2.11 РД 34.21.122), ПСЗП формируется по следующим правилам:

-каждый токоотвод выполняется из стального прутка диаметром не менее 6 мм или стальной полосы сечением не менее 25 мм2 (наименьшее индуктивное сопротивление токоотвода достигается применением стальной полосы). Рекомендуется применение токоотводов из оцинкованной стали;

- соединения молниеприемника с токоотводами и токоотводов с контуром заземляющего устройства  выполняются сваркой;

- количество вертикальных токоотводов и расстояние между ними определяются следующим образом:

а) вдоль каждого угла здания объекта связи прокладывается один вертикальный токоотвод;

б) если расстояние между двумя соседними углами превышает 25 м, между ними прокладывается промежуточный вертикальный токоотвод;

в) если расстояние между угловыми и промежуточными токоотводами более 30 м, то предусматриваются дополнительные проводники, устанавливаемые с шагом 15 м.

Рекомендуемый размер молниеприемной сетки - 5х5 м. Такой размер позволяет достичь кратности стороны ячейки с шагом расстановки вертикальных токоотводов. Узлы сетки должны быть соединены сваркой. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства и др.) должны быть присоединены к молниеприемной сетке, а выступающие неметаллические элементы защищаются штыревыми молниеприемниками, подключаемыми к молниеприемной сетке.

10.6 Для проектируемых узлов в случае, если защита от прямых грозовых разрядов технического здания с неметаллической кровлей предусматривается отдельно стоящими или устанавливаемыми на защищаемом здании стержневыми или тросовыми молниеприемниками, обеспечивающими зону защиты в соответствии с требованиями 
РД 34.21.122 (таблицы 1, 2 и приложения 3) ПСЗП формируется не менее, чем двумя заземляющими проводниками (вертикальными токоотводами) от каждого стержневого молниеприемника или от каждой стойки тросового молниеприемника.

10.7 На служебно-техническом здании с металлической кровлей в качестве молниеприемника прямого грозового разряда должна использоваться сама кровля. При этом, все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к материалу кровли. ПСЗП устраивается в соответствии с п.10.6 методических указаний.

47

10.8 Для технических зданий, имеющих каркас из стальных металлоконструкций, ПСЗП не устраивается, поскольку в этом случае функцию вертикальных токоотводов выполняют стальные элементы каркаса здания.

10.9 Для технических зданий, имеющих монолитный железобетонный фундамент, последний следует использовать в качестве естественного заземлителя в соответствии с положениями 1.8  РД 34. 21.122  и ГОСТ 12.1.030.

10.10 При невозможности использования фундамента предусматриваются искусственные заземлители. Для проектируемых и реконструируемых зданий узлов связи по периметру здания должно быть сооружено заземляющее устройство с кольцевым контуром. Кольцевой контур защитного заземляющего устройства устраивается с учетом положений 2.13  РД 34.21.122.

10.11 Во всех возможных случаях, заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть соединен  с контуром защитного заземления объекта (2.13 РД 34. 21.122). Нормы сопротивления защитного заземляющего устройства и необходимое число вертикальных заземлителей определяется по таблицам приложений А и Ф.

10.12 Запрещается использование в качестве заземлителя металлических коммуникаций, входящих в техническое здание узла связи: оболочек и бронепокровов кабелей, труб водоснабжения, канализации, газовой сети.

11 ПРОВОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗДАНИЯХ

48

11.1 Существующие узлы связи с аналоговыми системами передачи и коммутационными станциями (кабели с медными проводниками)

11.1.1 В узлах связи, оборудуется одно рабоче-защитное или защитное заземляющее устройство и два измерительных.

В существующих узлах связи (ОП, ОУП, постах ЭЦ совмещенных с НУП и др.) с аналоговой аппаратурой возможно наличие двух заземляющих проводок: неизолированной и изолированной от общих металлических масс аппаратуры, либо одной заземляющей проводки – неизолированной от металлических масс. Каждая проводка начинается от щитка трех земель (или от главной шины заземления), который расположен, как правило, вблизи ввода кабелей электропитания (заземления и связи).

К первой проводке, неизолированной, подключаются стойки, имеющие неизолированные заземляющие клеммы, а ко второй - клеммы заземления, изолированные от каркасов стоек. В ЛАЗах (связевых), в которых устанавливается только аппаратура, имеющая неизолированные от общих металлических масс аппаратуры заземляющие клеммы, прокладывается только одна проводка - неизолированная.

Каждая из проводок - изолированная и неизолированная подается в ЛАЗ к магистральным шинам, прокладываемым вдоль главного прохода ЛАЗа. От магистральных шин делаются ответвления на рядовые шины, прокладываемые вдоль каждого ряда стоек. Магистральная и рядовые шины изолированной проводки изолируются от общих металлических масс аппаратуры. Отводы к аппаратуре от рядовых шин (изолированной и неизолированной) для заземления стоек, стативов осуществляются изолированным проводом сечением 6 мм2.

Для магистральной и рядовой проводки используются алюминиевые шины, сечение которых определяется расчетом токораспределительной сети (ТРС). Использование металлических конструкций ЛАЗа, а также каркасов стоек в качестве заземляющих проводок не допускается.

11.1.2 Для заземления стативов, стоек и других металлоконструкций аналоговых АТС, УАК, АТ-ПС-ПД выполняется прокладка от щитка трех земель (или от главной шины заземления) или от общей заземленной шины выпрямительной неизолированной стальной шины из полосовой стали сечением 4х25 мм. Вдоль рядов аппаратуры прокладываются рядовые шины из стальной ленты сечением 4х15 мм, а отводы к аппаратуре выполняются проводом сечением 6 мм2.

11.1.3 Последовательное включение в заземляющую цепь каркасов или иных металлоконструкций не допускается. Все соединения стальных шин между собой выполняются при помощи сварки. В технологических помещениях шинная проводка проходит по кабельростам.

49

11.2 Существующие узлы связи с вновь устанавливаемым оборудованием цифровых систем передачи или коммутационных станций

11.2.1 При установке в существующем узле связи цифровых систем передачи или коммутационных станций проводятся работы по реконструкции заземляющей сети. Для заземления цифрового оборудования, устанавливаемого в отдельном помещении или в существующем ЛАЗе (связевой), предусматривается медная шина сечением не менее

50 мм2 (рекомендуемое сечение 4х40 мм2) длиной 0,5 м.

11.2.2 Отдельная главная шина заземления сечением не менее 50 мм2 по меди (рекомендуемое сечение 4х40) длиной 1 м размещается вблизи ввода силового кабеля электроснабжения объекта и к ней подключаются заземляющие проводники существующего контура защитного или рабоче-защитного заземляющего устройства. К главной шине заземления (под болт) проводом сечением не менее 16 мм2 по меди подключается медная шина (п.11.2.1), размещаемая над вновь устанавливаемой аппаратурой.

На главную шину заземления переключаются (под болт) с существующего щитка заземления (3-х земель, ЩЗ) шины ввода заземления от контура заземляющего устройства и существующая заземляющая проводка. Отсоединение контура заземляющего устройства от главной шины заземления допускается только на время проведения измерений.

11.2.3 В существующих зданиях, как правило, контур защитного заземляющего устройства имеет один ввод в здание. При установке новой аппаратуры в проекте следует предусматривать второй ввод от другой точки контура шиной того же сечения, что и существующий ввод, которая подключается к главной шине заземления под болт.

11.2.4 Заземление трехфазной сети переменного тока выполняется по схеме TN-S (если есть такая возможность или реконструкция сети проводилась ранее) или TN-C-S. В последнем случае, совмещенный нулевой и рабочий проводник (РЕN) подключается на вводной панели распределения сети переменного тока к клемме и в части сети до данной точки нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены, а затем разделяются на N и PE (приложение Н).

11.2.5 Для заземления каркасов аппаратуры, питаемой от однофазной сети переменного тока, используется третья жила (РЕ) питающей проводки или предусматривается отдельный провод.

50

11.2.6 Проводятся работы по формированию основной системы выравнивания потенциалов (ОСВП) по ГОСТ Р 50571.10-96 и включению в нее вновь устанавливаемого аппаратурного комплекса.

11.2.7 Производится прокладка антистатического линолеума в местах установки оборудования волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) (приложение К).

Согласно ОСТ 45.86-96 "Линейно-аппаратные цехи оконечных междугородных станций, сетевых узлов, усилительных и регенерационных пунктов", п.10.4 покрытие пола ЛАЦ не должно накапливать статическое электричество. Это требование должно быть выполнено при помощи укладки антистатического линолеума и последующей проверки качества монтажа покрытий полов путем измерения постоянной времени утечки зарядов.

В выделенном помещении для установки оборудования ВОСП линолеум укладывается на всей площади помещения (Приложение К).

При установке проектируемого оборудования ВОСП в существующем ЛАЗе и удовлетворительном состоянии существующего покрытия антистатический линолеум укладывается только под рядом проектируемого оборудования и прилегающими проходами.

Для стекания электростатического заряда согласно рекомендациям предприятия-изготовителя под линолеум укладывается металлическая сетка (медная фольга толщиной 0,2 мм шириной 50 мм, ГОСТ 1173-93) с шагом 0,5х 0,5 м. Фольга должна быть перепаяна по периметру и заземлена в двух точках (на расстоянии 0,5 м друг от друга) на главную шину заземления или существующую в данном помещении шину заземления проводом   марок ПВ2 ÷ ПВ4 сечением 2,5 мм2.

Применяемый линолеум должен  иметь сопротивление относительно земли не менее 
5х104 Ом и не более 1х108 Ом.

11.2.8 Во вновь проектируемых зданиях заземляющая проводка выполняется в соответствии с требованиями разделов 10,11,12,13.

11.3 Необслуживаемые усилительные (регенерационные) пункты НУПы (НРП)

51

11.3.1 Во всех НУПах (НРП), питаемых по схеме "провод-провод" и в промежуточных НУПах в полусекции ДП, питаемых по схеме "провод-земля", оборудуется одна проводка заземления - защитная, которая не изолируется от металлических конструкций. В подземных НУПах проводка заземления обычно выполняется кабелем, в наземных НУПах проводка может быть выполнена аналогично ЛАЗам.

11.3.2 В последнем НУПе в полусекции ДП, питаемом по схеме "провод-земля", выполняются две проводки: рабочая и защитная. Проводка рабочего заземления изолируется от металлических конструкций НУПа, а проводка защитного заземления не изолируется.

11.4 Посты централизации

11.4.1 При электроснабжении по схеме с глухозаземленной нейтралью следует предусматривать зануление или заземление всех корпусов электроустановок, подключенных до разделительного трансформатора, в том числе и разделительного трансформатора.

11.4.2 Для заземления корпусов оборудования, устанавливаемого в постах централизации, включенного после разделительного трансформатора, следует предусматривать внутренний контур защитного заземления, имеющий соединение с главной шиной заземления.

Внутренний контур (магистраль) защитного заземления в зависимости от назначения помещения и устанавливаемой аппаратуры, в соответствии с проектом, может изготавливаться из стальной полосы (шины) сечением 4х25 мм или медной (для микропроцессорной техники) полосы сечением 4х20 мм. Шины в сухих помещениях следует прокладывать непосредственно по стенам: в релейной и аппаратной - на высоте 2,7 - 3,0 м от пола (медная); в каналах под съемными щитами - в аппаратной (стальная); в коридорах (стальная) - под подшивным потолком; в кабельном шкафу - при прокладке между этажами. В сырых помещениях (котельной) шины следует прокладывать на расстоянии не менее 10 мм от стены.

Внутренний контур (магистраль) заземления подключается к главной шине заземления (под болт). Каждый статив, стойка, секция табло или пульты управления и другое оборудование должно подключаться отдельным заземляющим проводником к отдельному болту  на полосе внутреннего контура заземления. Заземляющий проводник следует изготавливать  из круглой стали диаметром не менее 5 мм (из стальной плетеной ленты с размерами в сечении 3х20) или медного провода ПВ2 25 - для микропроцессорной техники. Все соединения заземляющих элементов (стальных) выполняются сваркой, медных – под болт.

11.4.3 На главной шине предусматривается количество болтов, достаточное для заземления оборудования СЦБ и  аппаратуры связи, устанавливаемой при монтаже.

52

11.4.4 В релейной болты для подключения защитных заземляющих проводников следует располагать на шине внутреннего контура против каждого ряда стативов (стоек) на расстоянии не менее 50 мм друг от друга. К одному болту на шине заземления допускается присоединять только один проводник. Каждое устройство заземляется самостоятельным проводником. Примерная схема прокладки внутреннего контура защитного заземления и ответвлений к оборудованию в релейной приведена в приложении К.

11.4.5 Шины должны прокладываться вертикально и горизонтально широкой стороной к плоскости крепления. Крепление шин выполняется в соответствии с проектом сваркой к закладным деталям в стене, при помощи болтов с гайками, металлических уголков или кронштейнов.

Крепление шин выполняется с соблюдением следующих размеров:

- на прямых участках - через 600 ÷ 1000 мм;

- на поворотах (от вершин углов) - 100 мм;

- от мест ответвлений – 100 мм;

- от нижней поверхности съемных щитов каналов-не менее 50 мм.

11.4.6 При размещении на стативах, стойках или в шкафах блоков с микропроцессорной аппаратурой, защитное заземление корпусов блоков следует производить путем соединения заземляющими проводниками с заземленными каркасами стативов, стоек или шкафов.

11.4.7 Если в микропроцессорных технических средствах имеются отдельные выводы (зажимы) информационных магистралей, эти выводы (зажимы) должны соединяться с помощью штатных кабелей или перемычек с опорным узлом защитного заземляющего устройства (главной шиной заземления).

11.4.8 При установке в постах ЭЦ цифровых систем передачи и коммутационных станций следует учитывать требования, изложенные в п.11.2.

11.5 Металлические контейнеры (модули)

53

11.5.1 При размещении аппаратуры СЦБ в металлических контейнерах (модулях) заземляющие проводники  от заземлителя (контура защитного заземления) должны вводиться в контейнер и подключаться к щитку заземления, с последующим соединением защитного заземления с болтом, приваренным изнутри к  корпусу контейнера (модуля). Каждый статив, стойка, секция табло или пульты управления и другое оборудование СЦБ должно подключаться отдельным заземляющим проводником к отдельному болту

М8х40 мм, приваренному к корпусу контейнера. Заземляющий проводник следует изготавливать из круглой стали диаметром не менее 5 мм  (стальной плетеной ленты с размерами в сечении 3х20 мм) или медного провода ПВ2 25 для микропроцессорной техники. Подключение к одному болту нескольких заземляющих проводников запрещается.

11.5.2 Для заземления устройств связи в помещении связевой устанавливается медная шина с сечением 4х40 мм, длиной 1 м, которую следует соединить изолированным медным проводом (сечением не менее 16 мм2), по подпольному каналу, cо щитком заземления. Провод следует подключить под болт, расположенный на щитке со стороны подключения защитного заземляющего устройства. Каждый статив, стойка, шкаф подключается к шине заземления (под болт) отдельным медным заземляющим проводником  сечением не менее 4 мм2.

11.5.3 Кабели СЦБ с металлической оболочкой или броней, которые необходимо ввести в контейнер (модуль), разделываются в наземных муфтах, шкафах или специальных колодцах, устанавливаемых вблизи ввода. Металлические оболочки и броня перепаиваются между собой и с помощью заземляющего проводника подключаются к болтам корпуса, предусматриваемым с наружной стороны контейнера (модуля).

Внутри контейнера прокладываются кабели без брони и металлической оболочки.

11.5.4 Для заземления корпусов однофазных электроприемников используется третья жила (РЕ) питающей проводки. Заземление светильников 220 В выполняется отдельной (третьей) жилой – РЕ в питающем кабеле (проводе).

12  ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ

В СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗДАНИЯХ

54

12.1 Общие положения

В связи с проектированием цифровой аппаратуры волоконно-оптических линий передачи  выявилось некоторое несоответствие прежних систем (проводок) заземления новым условиям.

Для заданных условий работы появились рекомендации Международного союза электросвязи, Сектора стандартизации электросвязи (МСЭ-Т) К.27, а также стандарта  ETS 300 253 по устройству основной  системы выравнивания потенциалов (ОСВП) и ее подключению к заземляющим устройствам в узлах связи.

Первичное назначение ОСВП заключается в том, чтобы:

- уменьшить повреждения здания, оборудования и кабелей, вызываемого грозой или другими источниками импульсов на сетях и кабелях электросвязи;

-защитить обслуживающий персонал и размещаемую аппаратуру ВОЛП от

неблагоприятного воздействия прямого грозового разряда и вторичных проявлений грозового разряда;

- содействовать быстрому обесточиванию силовых линий, которые случайно получили контакт с оборудованием электросвязи или кабелей, тем самым, уменьшая опасность и возможность повреждения;

- обеспечить пути для отвода в землю импульсных токов, поступающих в помещение по кабельным экранам;

- обеспечить низкоомную цепь заземления для систем, использующих для сигнализации землю в качестве обратного провода;

- сформировать электромагнитную обстановку, необходимую для обеспечения стойкости и электромагнитной совместимости цифровой аппаратуры, размещаемой на объектах связи.

Частично эти требования выполняются устройством периферийной системы заземляющих проводок служебно-технических зданий.

.

12.2 Принципы реализации основной системы  выравнивания потенциалов (ОСВП)

55

Для реализации ОСВП в служебно-техническом здании следует руководствоваться следующими положениями:

а) все элементы сети должны быть соединены между собой: металлические элементы здания, арматуры бетонных конструкций, водопроводно-канализационная сеть, кабельные каналы, стойки, каналы кабелей питания переменного тока и т.д.;

б) желательно, чтобы вводы всех кабелей (проводов) в здание (кабелей связи, энергоснабжения, заземления) были расположены  друг к другу не далее 10-15м (с учетом выполнения требований по минимальным расстояниям в соответствии с п.8.1.3);

в) главная шина заземления должна располагаться как можно ближе к месту ввода кабелей (проводов) в здание и подключаться к сети ОСВП несколькими проводниками;

г) к главной шине заземления должны подключаться:

- заземляющие проводники (не менее двух), идущие от разных точек контура защитного заземляющего устройств;

- защитный проводник, идущий от щитка электропитания переменным током

или нейтрали трансформатора;

- кольцевые потенциаловыравнивающие проводники;

- потенциаловыравнивающий проводник, идущий от ближайшей к щитку металлической конструкции  здания (для проектируемых объектов);

-один или несколько вертикальных потенциаловыравнивающих проводников (ВПВП);

-металлические части оборудования помещений ЛАЦ (кабельросты, металлические двери и т.д.). Соединения элементов кабельростов между собой должно обеспечивать необходимую электрическую проводимость (пункты 13.1.13 и 13.2.7);

д) для защиты кабелей (питания и сигнальных) от бросков напряжений в разводке кабелей рекомендуется прокладывать их в непосредственной близости от элементов сети ОСВП, избегая прокладки кабелей по периферии здания. В противном случае,  необходимо использовать металлические трубки, полностью закрывающие кабель;

е) в случае, если применяются устройства защиты от перенапряжения на проводах связи, они должны обладать низким сопротивлением на участке подключения к сети ОСВП;

ж) механические соединения в сети ОСВП, чья электрическая целостность находится под вопросом, должны быть зашунтированы перемычками, которые видны проверяющим, и должны обладать низким сопротивлением;

56

з) к сети подключаются экраны кабелей с двух сторон при прохождении в непосредственной близости или параллельно.

Как часть сети ОСВП следует рассматривать оборудование кондиционеров, освещения и т.п.

12.3 Смешанная система выравнивания потенциалов (ССВП)

12.3.1 Каждый аппаратурный комплекс ВОЛП или группа аппаратурных комплексов должны быть охвачены собственными системами выравнивания потенциалов.

ОСВП может быть расширена путем многоточечного подключения к ней корпусов стоек и блоков оборудования при помощи дополнительных выравнивающих проводников. Такая система выравнивания потенциалов называется смешанной ССВП.

Особенностью этой системы является наличие множества соединений:

- шкафов и стоек оборудования связи между собой и с ОСВП;

- другого электрического оборудования между собой и с ОСВП.

Соединения выполняются с помощью винтов, точечной сварки или сварных швов.

Сеть ССВП может быть увеличена путем подключения всех каркасов оборудования системного блока к проводящей решетке (сетке), расположенной под или над группой шкафов.

Если имеется источник излучения (например: радиопередатчик), сеть может быть расширена за счет экрана из листового металла, размещаемого внутри шкафа и подключаемого к сети ССВП.

12.3.2  Каждый аппаратурный комплекс или группа аппаратурных комплексов могут быть включены в основную систему выравнивания потенциалов по изолированной системе.

Принцип построения смешанной и изолированной систем включения аппаратурных комплексов в ОСВП и примерные схемы показаны в приложении К.

12.4  Изолированная система включения  аппаратурных комплексов в ОСВП

57

ОСВП может быть расширена путем подключения к ней оборудования системного блока (например: аппаратурный комплекс ВОЛП).

Внутри системного блока оборудование соединяется между собой и с изолированной от конструкций сеткой (при ее наличии), но с основной системой выравнивания потенциалов соединяется только в одной точке. Такая система называется изолированной системой выравнивания потенциала - ИСВП.

ИСВП может иметь конфигурацию сетки или звезды.

Особенности и принципы реализации ИСВП.

а) основной особенностью ИСВП является то, что эта сеть является изолированной от окружающей сети ОСВП, за исключением соединения в одной точке ЕТП (SPC), в которой провода, входящие в системный блок, вводятся через переходной участок (область) между ИСВП и ОСВП (SPCW).

б) для обеспечения уменьшения опасности электрического удара между ИСВП и ОСВП необходимо ограничивать размеры ИСВП (по горизонтали и вертикали).

в)  соединение между ИСВП и ОСВП  должно иметь минимальную длину.

г) в цепь соединения ИСВП и ОСВП следует включить амперметр. Отсутствие тока подтвердит наличие одноточечного соединения. (Действия персонала могут привести к непреднамеренному соединению между ИСВП и ОСВП, что может нарушить принцип одноточечности и вызвать попадание токов наводок в ИСВП).

д) единственная точка подключения (ЕТП) должна быть вблизи от своей системы и являться единственной точкой соединения ИСВП и ОСВП.

е) все кабели, идущие к системе,  должны проходить вблизи точки ЕТП.

ж) все провода, присоединяемые к ИСВП,  должны подключаться к ЕТП (например: экраны кабелей, "плюс" аккумуляторной батареи и т.д.).

з) другие кабели, пересекающие зону ИСВП, должны располагаться на достаточном удалении от кабелей, подключенных к ЕТП и к системному блоку оборудования.

Установка нового оборудования с тенденцией формирования сети ИСВП, как это определено в рекомендациях К.27 МСЭ-Т, рассматривается как уместная только в следующих ситуациях:

а) отсутствие соответствующей грозозащиты здания;

б) наличия сети ОСВП с участком сети PEN;

в) при установке аппаратуры ВОЛП в одном помещении или в одном ряду с существующей аналоговой или цифровой аппаратурой, работающей по кабелям с металлическими парами. Аппаратуру ВОЛП в ОСВП следует включать по изолированной системе.

58

Работы по обслуживанию сети ИСВП должны предусматривать проверку изоляции (в соответствии с п.12.4.г).

13 УСТРОЙСТВО ОСНОВНОЙ СИСТЕМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ (ОСВП)  СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ СЦБ И СВЯЗИ

59

13.1 Кольцевые потенциаловыравнивающие проводники (КПВП)

13.1.1 Защита внутреннего объема технического здания объекта связи от электромагнитного и электростатического полей, относящихся к вторичным проявлением грозовых процессов, обеспечивается устройством основной системы выравнивания потенциалов – ОСВП.

Потенциалловыравнивающее соединение отличается от защитного тем, что оно осуществляется между проводящими частями, не требующими электрической защиты (например: конструкции здания, оборудование и т.д.), но которые могут оказаться под разными электрическими потенциалами при:

- грозовых разрядах в здание или трансформаторную подстанцию, в опору ВЛ или подходящий к объекту линейный ВОК;

- аварийных режимах в цепях электропитания;

- отключении мощных нагрузок в цепях электропитания.

13.1.2 При проектировании новых и реконструкции действующих объектов связи следует предусматривать проведение работ по формированию основной сети потенциаловыравнивающих соединений (ОСВП) по ГОСТ Р 50571.10-96 и подключение аппаратурных комплексов или групп аппаратурных комплексов к ОСВП по смешанной системе.

Все металлические и железобетонные элементы здания:

- проводящие части строительных конструкций;

- система центрального отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- арматура стен и перекрытий;

- металлические коробы окон и дверей;

- консоли и желоба, поддерживающие и направляющие жгуты кабелей и проводов

должны  быть соединены между собой таким образом, чтобы они образовывали непрерывную электрическую цепь и затем подсоединены к кольцевому потенциаловыравнивающему проводнику дополнительными потенциаловыравнивающими проводниками.

Подключение металлических стативов СЦБ к ОСВП возможно только при отсутствии ее объединения с заземлением ТП.

13.1.3. Кольцевые потенциаловыравнивающие проводники (КПВП) формируют основную систему выравнивания потенциалов. Каждый кольцевой потенциаловыравнивающий проводник (КПВП) выполняет функцию выравнивания потенциалов между открытыми и сторонними проводящими частями, расположенными в зоне, охватываемой этим КПВП.

60

13.1.4 Каждый КПВП выполняет функцию защитного проводника РЕ для электроустановок (включая аппаратуру ВОЛП), размещаемых в зоне, охватываемой этим КПВП.

Не допускается использование КПВП в качестве нулевого защитного проводника (РЕ).

13.1.5 Каждый КПВП может быть медным или алюминиевым; может быть изолированным или неизолированным. Он должен иметь сечение не менее 16 мм2 по меди.

13.1.6 Форма КПВП может быть любой, но предпочтение следует отдавать полосковым формам, обладающим наименьшим индуктивным сопротивлением по сравнению с проводниками иных форм, кроме того, такая форма сечения КПВП обеспечивает более простую технологию его крепления.

13.1.7 Кольцевой потенциаловыравнивающий проводник прокладывается (по одному на каждом этаже здания объекта) внутри помещения по периметру стены горизонтально. ПВП не обязательно должен быть замкнутым и должен быть доступен для подключения к нему дополнительных потенциаловыравниващих проводников и визуального контроля.

13.1.8 При прокладке КПВП через температурные швы технических зданий любых обслуживаемых объектов, а также через стыки строительных деталей (деформационные швы) зданий защищенных объектов связи следует предусматривать устройство компенсаторных петель.

13.1.9 При пересечении КПВП дверных, оконных и стенных проемов или каналов должны устраиваться обходы. Если открытая прокладка невозможна, следует предусматривать обход КПВП в пластмассовой трубе. Допускается применение алюминиевых труб длиной до 3 м. Не рекомендуется применение стальных труб, так как они значительно увеличивают индуктивность КПВП.

13.1.10 Каждый КПВП прокладывается на расстоянии 10-15 мм от стены для удобства подключения к нему потенциаловыравнивающих проводников. Крепление КПВП к стене здания осуществляется с применением переходных деталей (кронштейнов, металлических уголков), которые следует крепить к кирпичным и бетонным стенам дюбель-гвоздями с помощью строительно-монтажного пистолета. Рекомендуемое расстояние между точками крепления - 0,5 м. Металлические уголки могут быть выполнены из полосковой стали 4х20 мм. Полосковый КПВП крепится к уголку с помощью болтового соединения. КПВП других форм сечения крепится к уголку с помощью хомута.

13.1.11 Проходы КПВП через стены помещений должны устраиваться в неподдерживающих горение неметаллических трубах, с уплотнением в стенном проходе несгораемым материалом.

61

13.1.12 Вблизи ввода кабелей в здание размещается главная шина заземления. КПВП начинается от главной шины заземления, проходит по периметру стен этажа и заканчивается на главной шине заземления.

13.1.13 Для технических зданий проектируемых, реконструируемых и действующих объектов связи, если вокруг здания имеется кольцевой контур защитного заземления, КПВП на этаже (в подвале), где вводятся кабели, не обязателен (рисунок Л1).

При наличии кабельной шины заземления (для заземления металлических оболочек и брони кабелей) потенциаловыравнивающее соединение между главной шиной заземления и кабельной шиной заземления обязательно. Потенциаловыравнивающее соединение между шинами выполняется проводником сечением не менее 50 мм2 по меди. Проводник следует крепить к переходным кронштейнам, привариваемым к закладным деталям железобетонных конструкций стен здания с обеспечением электрического соединения.

Внутри вновь строящегося здания между трубопроводами и другими протяженными металлическими конструкциями в местах их взаимного сближения на расстояние менее 10 см через каждые 20 м следует приваривать перемычки из стального прутка  диаметром не менее 6 мм или стальной полосы сечением не менее 25 мм2. Для кабелей с металлическими оболочками и бронепокровами перемычки должны быть выполнены пайкой многопроволочного медного проводника сечением не менее 16 мм2. В стыковых соединениях элементов трубопроводов или других протяженных металлических конструкций (в т. ч. кабельростов) должны быть обеспечены переходные сопротивления не более 0,03 Ом на каждый стык.

13.1.14 В случае невозможности строительства кольцевого контура защитного заземления, КПВП на этаже ввода кабелей обязателен (рисунок Л.2).

13.1.15 КПВП устраивается в отдельном помещении (например: ЛАЗ), если площадь помещения превышает 100м2.

62

13.1.16 КПВП в технологических помещениях прокладывается на уровне кабельростов и крепится в реконструируемых помещениях  в соответствии с пунктами 13.1.10 настоящих указаний, а в проектируемых - через переходные кронштейны к закладным деталям железобетонных конструкций стен сваркой.

13.1.17 Каждая входящая в помещение металлическая коммуникация (кабельрост, вентиляционный короб, стальные коробки дверей и окон и т.д.) подключается к КПВП дополнительными ПВП (медными или алюминиевыми), сечением не менее 16 мм2 по меди.

13.1.18 Подключение корпуса каждой стойки аппаратурных комплексов к заземляющей шине или к КПВП  следует выполнять отдельным проводником.

13.1.19 Подключение нулевых защитных проводников (РЕ) к стойкам аппаратурных комплексов и подключение стоечного ряда к КПВП или к шине заземления производится в соответствии с рисунками приложения К.

13.2  Вертикальные потенциаловыравнивающие проводники (ВПП)

13.2.1 На крупных объектах связи (для технических зданий со стороной от 30 м и более и этажностью не менее трех) должна устраиваться вертикальная система выравнивания потенциалов (ВСВП).

13.2.2 Вертикальная система выравнивания потенциалов (ВСВП) включает в себя один или несколько вертикальных потенциаловыравнивающих проводников, обеспечивающих низкоомную гальваническую связь аппаратурных комплексов ВОЛП с главной шиной заземления в многоэтажном техническом здании объекта связи. Эта система входит составной частью в основную систему выравнивания потенциалов, улучшая ее экранирующие характеристики.

Устройство вертикальной системы выравнивания потенциалов в крупном проектируемом техническом здании узла связи приведено в приложении  М.

13.2.3 Один или несколько потенциаловыравнивающих вертикальных проводников подключаются к главной шине заземления.

13.2.4 Вертикальный потенциаловыравнивающий проводник (ВПП) прокладывается от главной шины заземления на каждый этаж технического здания объекта. В отдельных случаях  функцию такого проводника может выполнять стальная несущая колонна здания.

13.2.5 Каждый вертикальный потенциаловыравнивающий проводник обслуживает цифровую аппаратуру, размещаемую на площади порядка 900 м2 на одном этаже.

63

Цифровая аппаратура, размещаемая вне этой площади, должна обслуживаться другими вертикальными потенциаловыравнивающими проводниками. Несколько таких вертикальных проводников объединяются в систему посредством дополнительных поперечных потенциаловыравнивающих проводников, устанавливаемых с некоторой периодичностью (например, на каждом третьем этаже здания).

13.2.6 Внутри здания объекта связи между трубопроводами и другими протяженными металлическими конструкциями в местах их взаимного сближения на расстояние менее 10 см через каждые 20 м следует приваривать перемычки из стального прутка диаметром не менее 6 мм или стальной полосы сечением не менее 25 мм2; для кабелей с металлическими оболочками и бронепокровами перемычки должны быть выполнены пайкой многопроволочного медного проводника сечением не менее 16 мм2.

13.2.7 В стыковых соединениях между собой элементов трубопроводов или других протяженных металлических конструкций (в т. ч. кабельростов) должны быть обеспечены переходные сопротивления не более 0,03 Ом на каждый стык. При невозможности обеспечения  стыка с указанным переходным сопротивлением за счет болтовых соединений необходимо устройство сварных  стальных перемычек с приведенными выше размерами.

13.2.8 Защита от заноса высокого потенциала по подземным металлическими коммуникациям (трубопроводам и кабелям с металлическими оболочками или бронепокровами) должна осуществляться путем их присоединения на вводе в здание к арматуре фундамента, кольцевому потенциаловыравнивающему проводнику и к контуру заземляющего устройств (Приложения Л, М).

14 СХЕМЫ СЕТЕВОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАЮЩИХ СЕТЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

64

14.1 Общие положения

Европейский институт стандартизации в области связи (ETSI) рекомендует схемы перехода от внешней распределительной сети к внутренней сетевой разводке и заземления питающей сети.

С учетом этих рекомендаций в приложении Н приведены типы систем заземления электрических сетей переменного тока. Используемые на рисунках буквенные обозначения имеют следующий смысл:

Первая буква - характер заземления источника питания:

Т - непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника питания к земле;

 - все токоведущие части изолированы от земли или одна точка заземлена через сопротивление.

Вторая буква - характер заземления открытых проводящих частей электроустановки:

Т - непосредственная связь открытых проводящих частей с землей независимо от характера связи источника питания с землей;

 - непосредственная связь открытых проводящих частей с точкой заземления источника питания (обычно заземлена нейтраль);

S - функция защитного и нулевого рабочего проводников обеспечиваются раздельными проводниками;

С - функции защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном проводнике (PEN-проводник).

14.2 Основные системы электроснабжения и заземления

а) Система TN. Питающие сети системы TN имеют непосредственно присоединенную к земле точку. Открытые проводящие части электроустановки присоединяются к этой точке посредством нулевых защитных проводников. (Приложения Н, П, Р)

В зависимости от устройства нулевого рабочего и нулевого защитного проводников различают три типа систем TN:

Система TN-S - нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно по всей системе.

65

Система TN-С-S - функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников объединены в одном проводнике в части сети.

Система TN-С - функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников объединены в одном проводнике по всей сети.

б) Система ТТ. Питающая сеть системы ТТ имеет точку, непосредственно связанную с землей, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к заземлителю, электрически независимому от заземлителя нейтрали источника питания.

в) Система IT. Питающая сеть системы IT не имеет непосредственной связи токоведущих частей с землей, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

Электроустановки до 1 кВ переменного тока могут выполнятся с заземленной нейтралью (системы: TN-C, TN-C-S, TN-S) или с изолированной нейтралью (система IT), электроустановки постоянного тока с заземленной (системы TN-C, TN-C-S, TN-S) или изолированной (система IT) средней точкой, а электроустановки с однофазными источниками тока - с одним заземленным (система TN-C или TN-C-S, TN-S) или с обоими изолированными выводами (система IT).

В четырехпроводных сетях трехфазного тока и трехпроводных сетях постоянного тока заземление нейтрали или средней точки источника тока (система TN-C) является обязательным.

14.2.1 Система TN-S. Пятипроводная система токоведущих проводников. Применяется в целях наиболее эффективного снижения уровня кондуктивных помех, образующихся в результате работы трехфазной электрической сети и воздействующих на аппаратуру связи и СЦБ по защитному рабочему проводнику (N). (Схемы приведены в приложении Н).

Для однофазной сети электропитания система TN-S осуществляется как  трехпроводная.

Обе системы образуются на основе традиционных систем - четырехпроводной трехфазной и двухпроводной однофазной путем добавления защитного проводника РЕ. Применение проводника РЕ обеспечивает защиту персонала объекта в той же степени, но, кроме того, выравнивает потенциал электроустановок, поскольку по проводнику РЕ (в отличие от проводника N) не протекает ток, обусловленный всегда существующим неравенством фазных нагрузок трехфазной электропитающей сети.

При переходе к пятипроводной системе электропитания защитный проводник РЕ прокладывают на объекте по правилам прокладки токоведущего проводника. Защитный проводник РЕ подключается на вводной панели распределения переменного тока к клемме РЕ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.3-94.

66

На вводной панели сети переменного тока клеммы N и РЕ должны быть изолированы друг от друга, а проводники N и РЕ заземлены на защитном заземляющем устройстве.

Система питания TN-S, согласно положениям документов (п.1.11, 1.14), наиболее предпочтительна на объектах связи. Для нее, при реконструкции системы электроснабжения, необходима прокладка силового кабеля соответствующей конструкции, которая позволяет реализовать пятипроводную систему заземления электропитания объекта.

14.2.2 Система TN-С-S. При этой системе функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном проводнике РЕN в части сети, а в другой части сети используются раздельные проводники N и РЕ, присоединенные к проводнику РЕN в одной точке, которая, в свою очередь, должна быть соединена с защитным заземлением.

Соединение проводника РЕN с защитным заземлением следует выполнять на вводной панели переменного тока (например, на щитах выключения питания (ЩВП) в постах ЭЦ, панелях ПРПТ, ЩПТА в домах связи). Сечение защитного проводника, соединяющего в этом случае главную шину заземления и вводную панель, рекомендуется принимать не менее 10 мм2 по меди и не более сечения проводника РЕN ввода переменного тока.

Эта система не может считаться совершенной, но позволяет обеспечить  электропитание проектируемого оборудования, требующего пятипроводной или трехпроводной системы электропитания от, соответственно, трехфазных четырехпроводных и двухфазных двухпроводных питающих систем путем добавления защитного проводника РЕ.

14.2.3 Система ТТ. Пятипроводная система электропитания (рисунок Н.3). Применяется в целях снижения уровня кондуктивных помех, образующихся в результате работы трехфазной электрической сети и воздействующих на аппаратуру связи и СЦБ по защитному рабочему проводнику (N). Более эффективна, по сравненю с системой ТN, для защиты от попадания в цепи СЦБ и связи тяговых токов.

Для однофазной сети электропитания объекта система ТТ осуществляется как трехпроводная.

67

14.2.4 Требования электробезопасности при эксплуатации сетей типа TN и ТТ, а также требования к защитному проводнику РЕ, предъявляются в соответствии с ГОСТ Р 50571.3-94.

Сечение защитного проводника определяется в соответствии с ГОСТ Р 50571.10-96. Если защитный проводник входит в конструкцию используемого силового кабеля, то его сечение (мм2) должно быть:

- равно сечению фазного проводника (S)  при сечении фазного проводника S ≤ 16;

- 16   -  при  16 < S ≤ 35;

- S / 2 – при  S > 35.

Если защитный проводник не входит в состав кабеля, то его сечение (по меди) должно быть не менее:

- 2,5 мм2 - при наличии механической защиты;

- 4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

14.2.5 В случаях, когда, начиная с какой-либо точки установки, нулевой рабочий и защитный проводники разделены, запрещается объединять эти проводники или перепутывать их за этой точкой по ходу распределения электроэнергии.

14.2.6 Для вновь проектируемых объектов не допускается в одном техническом здании совмещать четырехпроводную и пятипроводную системы электропитания переменным током.

14.2.7 Для действующих объектов допускается на период до начала реконструкции объекта  совмещение четырехпроводной и пятипроводной систем электропитания, однако следует иметь в виду, что в этом случае полного эффекта от пятипроводной системы не будет.

# 15 РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ

68

15.1 Расчет сопротивления заземлителя с использованием свайного фундамента здания

Методика и пример расчета приведены во "Временных рекомендациях по проектированию и сооружению заземляющих устройств аппаратуры СЦБ и связи в районах с вечномерзлым грунтом", изд. 1988 г.

Исходными данными для расчета являются размеры здания по периметру a и b, среднее расстояние между сваями, длина свай, мощность слоев (hi), удельное сопротивление грунта по слоям (i).

При расчете применяют шестислойную модель грунта (Приложение С). Мощность слоев определяется как

i=16h = 2a2+b2,                    (15.1)

где a и b - размеры здания по периметру. Сваи расположены в трех верхних слоях. Мощность слоев определяется в соответствии с данными геоэлектрического разреза. Мощность верхнего слоя равна высоте деятельного слоя.

Если ρ2=ρ3, то h2=h3=(HСВ−hд.с.)2;

если ρ4=ρ5=ρ6, то h4=(i=16hi−HСВ)13,h5=3h4, h6=9h4

если ρ5=ρ6, то h5=(i=16hi−HCB−h4)4, h6=3h5.

Ориентировочный расчет выполняется следующим образом:

Rз=0,52 ρЭS , Ом, (15.2)

где: S - площадь здания, м2;

Э - эквивалентное удельное сопротивление грунта, Омм.

При многослойной структуре грунта Э  определяется из выражения:

HCBρЭ=h1ρ1+...+hnρn; HCB=h1+...+hn. (15.3)

15.2 Расчет сопротивления заземлителя с использованием ленточного железобетонного фундамента здания.

69

При использовании железобетонных фундаментов зданий в качестве заземлителей сопротивления растеканию заземляющего устройства (R) рассчитывается по формуле:

R=0,5ρЭS , Ом, (15.4)

где S - площадь здания, м2;

Э - удельное эквивалентное электрическое сопротивление земли, Ом•м.

Э определяется по формуле:

ρЭ=ρ1(1−ℓ− αh1S)+ρ2(1−ℓ−βSh1) , Ом ⋅ м, (15.5)

где 1 - удельное электрическое сопротивление верхнего слоя земли, Ом•м;

2 - удельное электрическое сопротивление нижнего слоя земли, Ом;

h1 - толщина верхнего слоя земли, м;

, - безразмерные коэффициенты, зависящие от соотношения удельных электрических сопротивлений слоев земли.

Если 1  2          = 3,6;                 = 0,1;

если 1  2          = 1,1•102;          = 0,3•10-2.

Под верхним слоем следует понимать слой земли, удельное сопротивление которого 1 более чем в 2 раза отличается от удельного электрического сопротивления нижнего слоя 2.

15.3 Расчет сопротивления прутковых, трубчатых и уголковых заземлителей

Количество одиночных электродов заземлителя определяется в зависимости от заданных нормативных (RH) величин сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта (, Ом•м).

Величину удельного сопротивления грунта желательно определять путем электрических измерений в месте размещения заземляющих устройств с учетом повышающих коэффициентов на влажность и промерзание грунта. В настоящем "Разделе" способы измерения удельного сопротивления грунта не рассматриваются, для оценки величины удельного сопротивления грунта приведены таблицы средних величин (Приложение В).

При использовании в расчете средних величин удельное сопротивление грунта в соответствии с "Руководством по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов" следует вводить поправочный коэффициент К=1,75, принимаемый одинаковым для всей территории России. Этот коэффициент введен при расчете таблицы Ф.1 для определения количества вертикальных уголковых заземлителей длиною 2,5 м и горизонтальной соединительной полосы.

70

При многослойной структуре грунта среднее значение удельного сопротивления грунта  может быть рассчитано по равенству:

ρЭ=1nhh1ρ1+h2ρ2+...+hnρn , Омм, (15.6)

где h1, h2,…, hn - толщина слоя грунта, м;

1, 2,…, n - удельное сопротивление грунта соответствующих слоев, Ом•м.

Расчет заземлителей в "Методических указаниях" произведен по нижеприведенным формулам.

Сопротивление вертикального заземлителя определяется из равенства:

rв=Kρ2π ℓ  (ℓn2ℓd+12ℓn4ℓ+7hℓ+h) , Ом, (15.7)

где К - поправочный коэффициент;

 - удельное сопротивление грунта, Ом•м;

ℓ- длина заземлителя, м,

d - внешний диаметр трубы или прутка, м, для заземлителя, выполненного из уголка

d=0,95b м;

в - ширина стороны уголка, м;

h - расстояние от поверхности земли до верхнего конца вертикального заземлителя, м.

Сопротивление группы вертикальных электродов Rв определяется равенством:

Rв =rвηвn , Ом, (15.8)

где в- коэффициент использования вертикальных заземлителей (приложение О);

n - количество одиночных вертикальных заземлителей.

Сопротивление горизонтального заземлителя в виде вытянутой металлической полосы rг  определяется по формуле:

71

rг =ρπ ℓ K ℓn1,5ℓbh , Ом (15.9)

где b - ширина полосы, м

h - глубина прокладки полосы, м.

Сопротивление горизонтальных заземлителей в ряду из вертикальных Rгр и в контуре из вертикальных Rгк определяется соответственно из равенств:

Rгр=rгηгр , Ом, (15.10)

Rгк=rгηгк , Ом, (15.11)

где гр, гк - коэффициент использования горизонтальных заземлителей соответственно в ряду и в контуре (приложение Т).

Полное сопротивление Rоб  вертикальных заземлителей, соединенных с помощью горизонтальных, определяется по формуле:

Rоб =RвRгRв+Rг , Ом, (15.12)

где: Rг = Rгр - при расположении заземлителей в ряд;

Rг = Rгк - при расположении - по контуру.

При расчете сопротивления заглубленных (10-15 м) и глубинных (20-30 м) вертикальных заземлителей коэффициенты использования (гр, гк) принимались по таблице для соотношения αℓ=2.

При расчете скважинных заземлителей сопротивление соединительной полосы не учитывалось.

В двухслойном грунте rв и  rг для контурного заземляющего устройства могут быть определены из выражения:

r=A1ρ2, (15.13)

где А1 - обобщенный параметр, определяемый по таблицам У.1, У.2.

2 - удельное сопротивление второго слоя грунта, Ом•м.

В таблицах У.1, У.2 дана зависимость параметра А1 соответственно одиночного вертикального и горизонтального заземлителей от геоэлектрических параметров двухслойной земли.

При геометрических размерах вертикальных электродов и соотношениях 1/2, отличных от приведенных в таблицах У.1,У.2 сопротивление вертикального электрода рассчитывается по ранее приведенным формулам с заменой  на эквивалентное удельное сопротивление Э. Если электрод находится целиком в верхнем или нижнем слое, Э равно соответственно 1 и 2. Если электрод находится в двух слоях, то эквивалентное удельное сопротивление определяется по формуле:

72

ρЭ=ρι ρ2 ℓρ1 (ℓ2+h−h1)+ρ2 (ℓ2−h+h1) , Ом, (15.14)

где h1 - высота верхнего слоя, м.

Сопротивление многорядных контуров рассчитано по ниже приведенным формулам:

сопротивление RобII двухрядного контура

RобII=RI RII(RI+RII) η3II , Ом; (15.15)

сопротивление трехрядного контура

RобIII=Rоб II η3II RIII(RобII η3II+RIII) η3III , Ом; (15.16)

сопротивление четырехрядного контура

RобIV=RобIII η3III RIV(RобIII η3III+RIV) η3IV , Ом; (15.17)

где:

η3II,η3III,η3IV - коэффициент использования соответственно второго, третьего и четвертого контура;

RI, RII, RIII, RIV - сопротивления однорядных контуров.

При расчете  η3II=0,78, η3III=0,73, η3IV= 0,7.

Количество электродов заземляющих устройств при реальном проектировании может быть определено в зависимости от заданной величины сопротивления Rн и удельного сопротивления грунта ( ) по таблицам и номограммам, приведенным в приложениях Ф и Х.

После определения количества вертикальных заземлителей может оказаться, что расположить их все контурами вокруг здания невозможно. В этом случае рекомендуется часть заземлителей расположить в любом удобном направлении в ряд, примыкающий к контурам. Если расположить необходимое количество вертикальных заземлителей вокруг здания невозможно, разрешается дополнительные заземлители, расположенные в ряд или по контуру, размещать на прилегающей к техническому зданию свободной площадке, соблюдая требования, приведенные в разделе 7 "Расположение заземлителей".

Сопротивление дополнительного заземляющего устройства определяется по формуле:

73

Rд = Rк RнRк−Rн , Ом, (15.18)

где: Rк - сопротивление основного контура или нескольких контуров, которые можно расположить вокруг здания, Ом;

Rн - номинальное сопротивление из таблицы норм.

Рассчитав Rд, по соответствующим таблицам определяют количество дополнительных вертикальных заземлителей.

При определении количества вертикальных заземлителей, помещаемых в котлованах с грунтом заполнителем или в коксовую мелочь, следует руководствоваться указаниями по уменьшению удельного сопротивления основного грунта, приведенными в разделе 4.

15.4 Расчет сопротивления горизонтальных заземлителей

Сопротивление заземлителя в виде вытянутой полосы определяется по формуле:

R= ρπℓ K ℓn 1,5ℓbh , Ом, (15.19)

где: b - ширина полосы, м;

К- поправочный коэффициент.

Сопротивление заземлителя круглого сечения определяется по формуле:

R= ρπℓ K ℓn ℓdh , Ом, (15.20)

где d - диаметр проволоки, м.

Сопротивление протяженного заземлителя в виде сетки рассчитывается по формуле:

R=0,5 K ρS , Ом, (15.21)

где: S = А•В, м, где: А - ширина сетки, м;

В - длина сетки, м.

Сопротивление заземлителя в виде проволочного кольца определяется по формуле:

74

R= ρπ2D K ℓn 5Ddh , Ом, (15.22)

где: D - диаметр кольца заземлителя, м;  h - глубина закопки, м.

Сопротивление кольцевого ленточного заземлителя определяется по формуле

R= ρπ2D K ℓn 7Dbh , Ом, (15.23)

где b - ширина полосы, м.

15.5 Расчет сопротивления многолучевых горизонтальных заземлителей

Общее сопротивления многолучевого заземлителя определяется по формуле: Rоб=ρπℓn ℓn 4ℓd−1+N(n) , Ом, (15.24)

где: ℓ - длина луча, м;   n - число лучей;

N(n)=к=1n−1ℓn 1+sinπKnsinπKn (15.25)

Значение функции N(n) при некоторых значениях n  приведены в таблице7.

# Таблица 7

| n | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N(n) | 0,7 | 1,53 | 2,45 | 4,42 | 6,5 | 11.0 |

При n6 функция

N(n)=(n−1) ℓn 3,414−ℓn n (15.26)

15.6 Расчет сопротивления заземлителей, погруженных в грунт-заполнитель

Сопротивление растеканию тока одиночного вертикального заземлителя, помещенного в грунт-заполнитель, например, в коксовую крошку (мелочь), рассчитывается по формуле:

R=12πℓ ρн ℓn 2ℓro + 12 (ρ−ρн) ℓn ℓ2+r2 +ℓℓ2+r2 −ℓ , Ом, (15.27)

где:  - удельное сопротивление основного грунта, Ом•м;

75

н - удельное сопротивление грунта-заполнителя, Ом•м;

rо - радиус стержня заземлителя, м (для стального уголкового заземлителя rо = 0,95b,

где b - сторона уголка);

r - радиус выемки котлована, м;

ℓ - глубина котлована, приблизительно равная длине заземлителя, м.

15.7 Расчет сопротивления заземляющих устройств, выносимых в незамерзающие и непересыхающие водоемы

При расстоянии от заземленного объекта до заземляющего устройства 0,5-0,6 км расчет проводится по следующей упрощенной формуле:

Rобщ = Rкон +Rсп , Ом                        (15.28)

где: Rкон - сопротивление растеканию тока контура заземляющего устройства, Ом;

Rсп сопротивление растеканию тока соединительной полосы (провода), Ом.

Сопротивление контура подсчитывается так:

Rкон=Rзуб RкRзуб+Rк ,Ом                        (15.29)

где: Rзуб - сопротивление растеканию тока с зубьев гребенки, Ом;

Rк - сопротивление растеканию тока с коллектора гребенки Ом;

Rзуб = rзубn η , Ом, (15.30)

где: rзуб - сопротивление растеканию тока с одного зуба;

n - число зубьев гребенки;

 - коэффициент использования зубьев.

При длине зуба 50 м и шаге между ними А=15 м, при количестве зубьев n=10, рекомендуется принимать =0,57.

Величина rзуб отыскивается по приведенным в таблице 8 данным для протяженных заземлителей при =100 Ом•м в зависимости от длины зуба.

Фактическое значение rзуб

76

rзуб =rзуб ρρ , (15.31)

где rзуб - значение взятое по таблице 8.

За расчетное  - следует принимать удельное сопротивление дна водоема, увеличенное за счет влияния речной воды или уменьшенное за счет влияния морской воды на 20-40%.

Сопротивление коллектора гребенки также отыскивается по таблице 8, в зависимости от его длины, определенной по формуле:

ℓ = (n−1) α (15.32)

где: n - число зубьев;

 - шаг между зубьями.

Полученное  значение  Rк  также  должно  быть  умножено  на  отношение  ρρ, где:  ρ- расчетное удельное сопротивление дна,   = 100 Ом•м.

Для получения общего сопротивления Rобщ  растеканию системы в расчет принимается сопротивление полосы Rсп.

Для стальной полосы сечением 4х40 среднее значение Rсп = 3,481 Ом/км.

Таблица 8

| rзуб, Ом при =100 Ом•м при длине полосы, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,3 |

15.8 Расчет сопротивления глубинных заземлителей

Расчет сопротивления глубинных заземлителей следует производить по формулам, учитывающим, по крайней мере, двухслойную структуру грунта с различными удельными сопротивлениями.

Сопротивление растеканию тока единичного глубинного заземлителя расcчитывается по формуле:

R ρэ2 π ℓ  ℓ n 2ℓD , Ом, (15.33)

77

где: ℓ - глубина скважины, м;

D - диаметр обсадной трубы, м;

э - эквивалентное удельное сопротивление грунта, Ом•м.

Расчет заземлителей, сооружаемых в районах вечной мерзлоты, следует вести исходя из двухслойной структуры многолетнемерзлого грунта, к которой можно привести реальную многослойную структуру. В многослойной структуре грунта целесообразно два верхних слоя мощностью h1 и h2 заменить одним эквивалентным слоем с мощностью, равной суммарной толще первых двух слоев (h1экв = h1+h2) и удельным сопротивлением, определяемым из следующих соотношений:

h1эквρ1экв = h1ρ1 + h2ρ2 (15.24)

За второй слой геоэлектрического разреза всей толщи вечномерзлого грунта принимается третий слой реальной структуры.

При расчете скважинного заземлителя в трехслойном мерзлом грунте следует учитывать, что верхний слой, обычно имеющий небольшую мощность, оказывает незначительное влияние на сопротивление заземлителя. Поэтому с некоторым запасом по сопротивлению скважинный заземлитель следует рассматривать в двухслойном грунте 2 и 3. Для количественных оценок экв можно принять равным 10000 Ом•м.

Для предварительных количественных оценок эквивалентное удельное сопротивление двухслойной структуры грунта в зимнее время можно ориентировочно найти из следующих соображений. Если длина электрода скважинного (глубинного) превышает мощность верхнего слоя и заземлитель достигает слоя положительных температур, то можно принять равным 1000 Ом•м,  в противном случае - э = (25) 2.

16 ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

78

ВОК - волоконно-оптический кабель

ВОЛП - волоконно-оптическая линия передачи

ВПВП – вертикальный потенциаловыравнивающий проводник

ВСВП - вертикальная система выравнивания потенциалов

ЕТП (SPC) - единственная точка подключения

ЕТПО (SРCW) - участок (область) соединения ОСВП и ИСВП

ИСВП (IBN) - изолированная система выравнивания потенциалов

ИСВП-С (mesh-IBN) - изолированная система выравнивания потенциалов, соединения сеткой

ИСВП-З (star-IВN) - изолированная система выравнивания потенциалов, соединение звездой

КИП - контрольно-измерительный пункт

КПВП – кольцевой потенциаловыравнивающий проводник

ЛАЗ – линейно-аппаратный зал

СВП (BN) - система выравнивания потенциалов

ССВП (CBN-BN) - смешанная система выравнивания потенциалов

ССВП-С (CBN-meshBN) - смешанная система выравнивания потенциалов, соединение сеткой

СЦБ – сигнализация, централизация, блокировка

НТД – нормативно-техническая  документация

НРП-О - необслуживаемый регенерационный пункт оптической линии передачи

ОК – оптический кабель

ОСВП (CBN) - основная система выравнивания потенциалов

ПВП – потенциаловыравнивающий проводник

ПСЗП – периферийная система заземляющих проводников

ЭМС - электромагнитная совместимость

N - нулевой рабочий проводник

РЕ - защитный проводник

PEN - совмещенный нулевой рабочий защитный проводник

17 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ, ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ

ПРОВОДОК И ПОТЕНЦИАЛОВЫРАВНИВАЮЩИХ СОЕДИНЕНИЙ

79

17.1 Земля - проводящая масса грунта, потенциал которой в каждой точке принимается равным нулю.

17.2 Заземлитель - проводник (электрод) или совокупность металлических соединенных между собой проводников (электродов), находящихся в соприкосновении с землей (грунтом).

17.3 Контур заземляющего устройства - часть заземляющего устройства, состоящая из заземлителей и соединяющих их проводников.

17.4 Заземляющий проводник - проводник, соединяющий контур заземляющего устройства со щитком заземления объекта связи.

17.5 Заземляющее устройство - совокупность контура заземляющего устройства и заземляющего проводника.

17.6 Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо части электроустановки, оборудования или аппаратуры с заземляющим устройством.

17.7 Сопротивление заземляющего устройства - сумма электрических сопротивлений переходного контакта от заземлителя к грунту; сопротивление прохождению (растеканию) токов в слоях грунта, прилегающих к заземлителю; сопротивление заземляющего проводника и переходного контакта на главном щитке заземления.

17.8 Рабочее заземляющее устройство - устройство, предназначенное для соединения с землей аппаратуры проводной связи и радиотехнических устройств с целью использования земли в качестве одного из проводов электрической цепи.

17.9 Защитное заземляющее устройство - заземляющее устройство, предназначенное для заземления питающих электрических сетей объекта связи, нейтрали обмоток электропитающих трансформаторов, молниеотводов, основной системы выравнивания потенциалов, экранов и бронепокровов кабелей, металлических подземных и надземных частей необслуживаемых регенерационных пунктов, открытых проводящих частей, трубопроводов водо- и газоснабжения, а также канализации.

17.10 Рабоче-защитное заземляющее устройство - устройство, служащее одновременно как рабочим, так и защитным заземляющим устройством. Сопротивление рабоче-защитного заземляющего устройства должно быть не более наименьшего значения, предусмотренного для рабочего и защитного заземляющего устройства.

17.11 Линейно-защитное заземляющее устройство - устройство, обеспечивающее заземление металлических оболочек кабеля и бронепокровов по трассе кабеля и на станциях (НУП), куда подходят кабельные линии, а также на воздушных линиях для заземления молниеотводов, тросов и металлических оболочек и брони кабеля и т.д. В ряде случаев допускается объединять защитное и линейно-защитное устройство. Такое заземляющее устройство называется объединенным защитным.

80

17.12 Измерительное заземляющее устройство - вспомогательное устройство, предназначенное для контрольных измерений сопротивлений рабочего, защитного и рабоче-защитного.

17.13 Удельное сопротивление грунта - электрическое сопротивление, оказываемое грунтом объемов 1 м3 при прохождении тока от одной грани грунта к противоположной. Удельное сопротивление грунта, обозначаемое  и выражаемое в Ом•м., следует измерять с учетом сезонных колебаний, принимая в качестве расчетной наиболее неблагоприятную величину.

17.14 Искусственный заземлитель - заземлитель, специально выполняемый для целей заземления.

17.15 Естественный заземлитель - находящиеся в соприкосновении с землей электропроводящие части коммуникаций, зданий и сооружений  производственного или иного назначения, используемые для целей заземления.

17.16 Главная шина заземления - шина (щиток) концевой заделки ввода заземляющего устройства, предназначенная для подключения защитных проводников, включая и потенциаловыравнивающие проводники.

17.17 Потенциаловыравнивающее соединение - электрическое соединение, выравнивающее потенциалы различных открытых проводящих частей оборудования связи, корпусов аппаратуры, проводящих конструкций здания объекта связи, а также проводящих коммуникаций, вводимых в объект.

17.18 Потенциаловыравнивающий проводник - защитный проводник, выполняющий потенциаловыравнивающие соединения.

17.19 Нулевой рабочий проводник (N) - в электроустановках до 1 кВ проводник, используемый для питания приемников электрической энергии и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленными выводами источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в трехпроводных сетях постоянного тока.

17.20 Защитный проводник (РЕ) - проводник, применяемый для защитных мер от поражения людей и животных электрическим током. В электроустановках до 1 кВ защитный проводник, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора, называется нулевым защитным проводником.

81

17.21 Совмещенный нулевой рабочий проводник (PEN) - в электроустановках до 1 кВ называется проводник, сочетающий функции защитного и нулевого рабочего проводников.

В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника.

17.22 Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока).

17.23 Изолированная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через приборы сигнализации, измерения, защиты, заземляющие дугогасящие реакторы и подобные им устройства, имеющие большое сопротивление.

17.24 Системный блок - функциональная группа оборудования, зависящая в своей работе и характеристиках от своего подключения к системе выравнивания потенциалов (СВП), являющейся неотъемлемой частью ее.

17.25 Система выравнивания потенциалов СВП (Bonding network-BN) - система гальванически связанных между собой потенциаловыравнивающих проводников корпусов стоек, блоков, аппаратурных комплексов на объекте связи, образующая в широком смысле электромагнитную защиту в спектре от нуля до нижней границы радиочастотного спектра.

17.26 Основная система выравнивания потенциалов ОСВП (Common bonding network-CBN) - система гальванически связанных между собой элементов конструкций технического здания объекта связи (арматуры стен и перекрытий, кабельростов, трубопроводов электрической проводки, трубопроводов водоснабжения, защитных проводов и пр.).

17.27 Смешанная система выравнивания потенциалов ССВП (MESH-BN) - система выравнивания потенциалов, при которой стойки, блоки или аппаратурные комплексы соединяются между собой потенциаловыравнивающими проводниками в схеме, имеющей смешанную структуру, и одновременно подсоединяются другими потенциаловыравнивающими проводниками к основной системе выравнивания потенциалов во многих точках.

17.28 Изолированная система выравнивания потенциалов ИСВП (IBN) - система выравнивания потенциалов, при которой стойки, блоки или аппаратурные комплексы соединяются между собой потенциаловыравнивающими проводниками, но при этом эта система является изолированной от основной системы выравнивания потенциалов (ОСВП) и подключается к ней лишь в одной точке ЕТП (SPC), через которую имеет соединение с землей . SPC - это шина, максимальный размер которой может быть 2 м.

82

17.29 Прямой грозовой разряд - непосредственный контакт канала грозового разряда со зданием, наземными проводящими коммуникациями или с грунтом вблизи трассы подземных проводящих коммуникаций на расстоянии, перекрываемом дугой тока молнии.

17.30 Вторичные проявления грозового разряда - явления электростатической и электромагнитной индукций, наводящих потенциалы и токи на металлических конструкциях и замкнутых проводящих контурах.

17.31 Занос высокого потенциала - перенесение электрических потенциалов в здание объекта связи или СЦБ по протяженным металлическим коммуникациям.

17.32 Кабельная шина заземления (КШЗ) - шина (щиток), предназначенная для подключения защитных проводников от металлических оболочек и брони кабелей (как правило, через КИП) и располагаемая в помещении ввода кабелей. КШЗ устанавливается в тех случаях, когда это целесообразно по условиям монтажа (расстояние от главной шины заземления до помещения ввода кабелей более 15 м, большое количество вводимых кабелей, условия прокладки по зданию и т. п.). КШЗ должна быть соединена с главной шиной заземления.