ПРИЛОЖЕНИЕ Л

(справочное)

Перечень возможных неисправностей УВК РА и порядок их устранения

Таблица Л.1

| Неисправность | Признаки неисправности | Порядок устранения |
| --- | --- | --- |
| Неисправность СЦПУ | - На шкафу УВК РА не горит или мигает внешний зеленый индикатор. - На ПЭВМ АРМ ДСП: - выдается сообщение: «ЦПУ БЕЗ РЕЗЕРВА»; - в верхней части дисплея мигает символ «Ц». - На СЦПУ индикаторы мигают не в соответствии с РЭ на УВК РА. | Вывести СЦПУ из состояния необратимого отказа (выключить питание, включить питание, дождаться загрузки и восстановления ВК). Если СЦПУ не восстанавливается (через 3 минуты снова ушел в необратимый отказ), необходимо произвести его замену из ЗИПа и включением питания ввести в работу. Неисправный СЦПУ подлежит ремонту в центре сервисного обслуживания УВК РА. |
| Неисправность СБС | - На шкафу УВК РА не горит или мигает внешний зеленый индикатор. - На ПЭВМ АРМ ДСП: - выдаются сообщения: «СВВ БЕЗ РЕЗЕРВА», «НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ», «НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ»; - в верхней части дисплея мигают символы «С», «К» и «У». - На СБС индикаторы мигают не в соответствии с РЭ на УВК РА. | Вывести СБС из состояния необратимого отказа (выключить питание, включить питание, дождаться загрузки и восстановления ВК). Если СБС не восстанавливается, то необходимо произвести его замену из ЗИПа и включением питания ввести в работу. Неисправный СБС подлежит ремонту в центре сервисного обслуживания УВК РА. |
| Неисправность МИП | - На шкафу УВК РА не горит или мигает внешний зеленый индикатор. - На ПЭВМ АРМ ДСП: - выдается сообщение: «НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ»; - в верхней части дисплея мигают символы «К» и «У». - На МИП индикатор горит красным. | Заменить МИП на исправный из ЗИПа. Неисправный МИП подлежит ремонту в центре сервисного обслуживания ЭЦ-ЕМ. |

Продолжение таблицы Л.1

| Неисправность | Признаки неисправности | Порядок устранения |
| --- | --- | --- |
| Неисправность МСИ | - На шкафу УВК РА не горит или мигает внешний зеленый индикатор. - На ПЭВМ АРМ ДСП: - выдается сообщение: «НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ»; - в верхней части дисплея мигает символ «К». - На МСИ индикатор горит красным. | Заменить МСИ на исправный из ЗИПа. Неисправный МСИ подлежит ремонту в центре сервисного обслуживания ЭЦ-ЕМ. |
| Неисправность МВУ | - На шкафу УВК РА не горит или мигает внешний зеленый индикатор. - На ПЭВМ АРМ ДСП: - выдается сообщение: «НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ»; - в верхней части дисплея мигает символ «У». - На МВУ индикатор горит красным. | Заменить МВУ на исправный из ЗИПа. Неисправный МВУ подлежит ремонту в центре сервисного обслуживания ЭЦ-ЕМ. |
| Останов системы | - На шкафу УВК РА не горит или мигает внешний зеленый индикатор. - На ПЭВМ АРМ ДСП: - выдается сообщение: «СИСТЕМА ОСТАНОВЛЕНА – НЕ РАБОТАЕТ ЦПУ»; - в верхней части дисплея мигают символы «Ц», «С», «К», «У». - В шкафу на БЦПУ индицируется неисправность. | Определить неисправность и заменить неисправный элемент. Подробнее см. РЭ ЭЦ-ЕМ и РЭ УВК РА. |
| Неисправность ПЭВМ РМ ДСП | - ПЭВМ АРМ ДСП не запускается или утратила связь с УВК РА. - На ПЭВМ АРМ ДСП: - в верхней строке экрана мигают символы “А” или (и) “В”. - в верхней строке экрана мигает символ “Д”. - На МСИ индикатор горит красным. | Определить неисправность и заменить неисправный элемент. Подробнее см. РЭ ЭЦ-ЕМ. |