[image: image1.wmf]Подпись и дата



Рекомендации по проектированию промышленных кондиционеров 

«БРИЗ-ПН»
1.1. Назначение 

1.1.1. Промышленные кондиционеры воздуха «Бриз-ПН» производства компании ООО «Президент-Нева «Энергетический центр» предназначены для обеспечения заданных температурных условий функционирования постовых технических средств железнодорожной автоматики и телемеханики (ТС ЖАТ), установленных в помещениях служебно-технических зданий или модульных комплексов СЦБ, а также в специализированных отсеках энергетических блок-модулей контейнерного исполнения (ЭБМК).

1.1.2. «Бриз-ПН» – промышленный, прецизионный, автоматизированный кондиционер, который обеспечивает охлаждение, вентиляцию, фильтрацию и нагревание (опционально) воздуха в соответствии с предназначением п.1.1.1.

1.1.3. В соответствии с функциональным назначением промышленный кондиционер имеет условное обозначение «Бриз-ПН-АБСД», где

- "Бриз-ПН" – торговая марка;

- "ПН" – производитель ООО «Президент–Нева «Энергетический центр»;

- "АБ" – номинальная холодопроизводительность в кВт из ряда 03…99;

- "С" – тип кондиционера («М» - моноблочный, «С» - сплит-система, «Ш» - шкафной с вынесеным конденсатором);

- "Д" - вид установки внутреннего блока сплит-системы ("Н" – настенный или "П" – потолочный варианты).

1.1.4. Климатическое исполнение – УХЛ4 (в соответствии с ГОСТ 15150-69).

1.1.5. «Бриз-ПН» устойчивы к воздействию:

· климатических факторов согласно ОСТ 32.146‑2000 по классу К1 на диапазон рабочих температур от 0оС до +40оС;

· механических нагрузок по классу МС1 согласно ОСТ32.146–2000. Допустимый уровень вибраций (амплитудное значение ускорения) составляет 0,2 g в диапазоне частот от 5 до 55 Гц.
1.1.6. При условиях эксплуатации, указанных в п.п. 1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, средняя наработка на отказ составляет не менее 10000 ч., средний срок службы изделия до списания – не менее 15 лет.

1.1.7.  Утилизация промышленных кондиционеров производится в соответствии с действующим руководящими документами ОАО «РЖД».

1.2. Технические характеристики 

1.2.1. Технические характеристики промышленных кондиционеров воздуха «Бриз-ПН» представлены в таблице 1.

Таблица 1

	№


	Условное обозначение кондиционера
	Холодопроиз- водительность, кВт
	Макс. потреб.

мощн., кВт
	Элект- рическ. нагрев, кВт
	Хар-ка электр. питания, В/Гц
	Диапазон темп-ры внешней среды, 

°С
	Габариты 

внутреннего/ внешнего блока

(Ш×Г×В),

мм
	Масса
внутр./внешн. блока, кг

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ном.
	Макс.
	
	
	
	
	
	

	Моноблочные :

	1
	Бриз-ПН-03М
	3
	3,5
	1,72
	3,0
	230/50
	-30…+45
	295×600×2000/-
	117 /-

	2
	Бриз-ПН-04М
	4
	4,5
	2,0
	3,0
	230/50
	-30…+43
	295×600×2000/-
	117 /-

	3
	Бриз-ПН-05М
	5
	4,9
	2,18
	1,5
	230/50
	-30…+52
	650×650×1990/-
	197 /-

	4
	Бриз-ПН-07М
	7
	7,2
	3,12
	3,0
	400/50
	-30...+52
	650×650×1990/-
	220 /-

	5
	Бриз-ПН-10М
	10
	11,1
	4,61
	4,5
	400/50
	-30…+52
	900×750×2050/-
	288 /-

	6
	Бриз-ПН-12М
	12
	12,9
	5,42
	6,0
	400/50
	-30…+52
	900×750×2050/-
	290 /-

	7
	Бриз-ПН-15М
	13
	15,7
	6,57
	6,0
	400/50
	-30…+52
	900×750×2050/-
	295 /-

	Сплит-системы (настенные):

	1
	Бриз-ПН-06СН
	6
	6,1
	2,25
	3,0
	230/50
	-30…+52
	800×390×800/ 920×390×920
	62 /

 80

	2
	Бриз-ПН-08СН
	8
	8,3
	3,21
	6,0
	400/50
	-30…+50
	800×390×800/ 920×390×920
	122 / 82

	3
	Бриз-ПН-10СН
	10
	10,5
	4,27
	6,0
	400/50
	-30…+50
	1100×395×1395/ 920×390×1190
	122 / 97

	4
	Бриз-ПН-13СН
	12
	13,5
	5,42
	6,0
	400/50
	-30…+49
	1100×395×1395/ 920×390×1190
	132 / 103

	5
	Бриз-ПН-14СН
	14
	14,7
	6,38
	6,0
	400/50
	-30…+49
	1100×395×1395/ 920×390×1190
	132 / 111

	Сплит-системы (потолочные):

	1
	Бриз-ПН-06СП
	6
	5,9
	2,08
	1,5
	230/50
	-30…+50
	800×800×310/ 920×390×840
	55 /   80

	2
	Бриз-ПН-08СП
	8
	8,2
	2,86
	3,0
	400/50
	-30…+50
	800×800×310/ 920×390×840
	63 /   82

	3
	Бриз-ПН-10СП
	10
	10,2
	3,93
	3,0
	400/50
	-30…+50
	900×900×375/ 920×390×1190
	63 /   97

	4
	Бриз-ПН-12СП
	12
	12,0
	4,68
	4,5
	400/50
	-30…+50
	900×900×375/ 920×390×1190
	63 / 103

	5
	Бриз-ПН-14СП
	14
	14,0
	5,62
	6,0
	400/50
	-30…+50
	900×900×375/ 920×390×1190
	63 / 111

	Шкафные (с вынесенным конденсатором)

	1
	Бриз-ПН-04Ш
	4
	4,6
	1,4***
	1,5
	230/50
	-35…+46*
	400×750×1950
	160 /**

	2
	Бриз-ПН-05Ш
	5
	5,7
	1,7***
	1,5
	230/50
	-35…+46*
	400×750×1950
	170 /** 

	3
	Бриз-ПН-07Ш
	7
	8,2
	2,5***
	4,5
	400/50
	-35…+46*
	500×750×1950
	195 /**

	4
	Бриз-ПН-10Ш
	10
	10,6
	2,9***
	4,5
	400/50
	-35…+46*
	500×750×1950
	210 /**

	5
	Бриз-ПН-12Ш
	12
	12,5
	3,5***
	4,5
	400/50
	-35…+46*
	500×750×1950
	215 /**

	6
	Бриз-ПН-13Ш
	13
	14,5
	3,5***
	5,85
	400/50
	-35…+46*
	750×750×1950
	240 /**

	7
	Бриз-ПН-17Ш
	17
	17,3
	4,7***
	5,85
	400/50
	-35…+46*
	750×750×1950
	250 /**

	8
	Бриз-ПН-20Ш
	20
	20,5
	5,99***
	5,85
	400/50
	-35…+46*
	750×750×1950
	260 /**

	9
	Бриз-ПН-23Ш
	23
	26,6
	7,8***
	5,85
	400/50
	-35…+46*
	750×750×1950
	270 /**

	10
	Бриз-ПН-25Ш
	25
	26,5
	7,41***
	7,5
	400/50
	-35…+46*
	850×1000×1950
	415 /**

	11
	Бриз-ПН-29Ш
	29
	29,7
	8,86***
	7,5
	400/50
	-35…+46*
	850×1000×1950
	420 /**

	12
	Бриз-ПН-31Ш
	31
	31,3
	8,93***
	15,0
	400/50
	-35…+46*
	850×1750×1950
	565 /**

	13
	Бриз-ПН-34Ш
	34
	36,2
	10,01***
	15,0
	400/50
	-35…+46*
	850×1750×1950
	580 /**

	14
	Бриз-ПН-35Ш
	35
	37,0
	10,34***
	15,0
	400/50
	-35…+46*
	850×1750×1950
	570 /**

	15
	Бриз-ПН-41Ш
	41
	45,8
	13,02***
	15,0
	400/50
	-35…+46*
	850×1750×1950
	585 /**

	16
	Бриз-ПН-42Ш
	42
	42,8
	14,8***
	15,0
	400/50
	-35…+46*
	850×1750×1950
	585 /**

	17
	Бриз-ПН-47Ш
	47
	53,7
	15,28***
	15,0
	400/50
	-35…+46*
	850×1750×1950
	606 /**

	18
	Бриз-ПН-50Ш
	50
	54,9
	15,28***
	15,0
	400/50
	-35…+46*
	850×1750×1950
	620 /**

	19
	Бриз-ПН-58Ш
	58
	60,1
	17,69***
	15,0
	400/50
	-35…+46*
	850×1750×1950
	625 /**

	20
	Бриз-ПН-66Ш
	66
	70,3
	20,13***
	15,0
	400/50
	-35…+46*
	850×1750×1950
	645 /**

	21
	Бриз-ПН-83Ш
	83
	86,3
	26,11***
	18,0/3
	400/50
	-35…+46*
	2550×1750×1950
	925 /**

	22
	Бриз-ПН-99Ш
	99
	104,6
	30,81***
	18,0/3
	400/50
	-35…+46*
	2550×1750×1950
	975 /**


1 Примечание – *) – обозначение нижней и верхней границы диапазона температуры внешней среды для кондиционеров шкафного типа (верхняя граница – обеспечивается выбором конденсаторного блока (по таблице 3.2 в п.1.4.3), а нижняя граница – установкой низкотемпературного комплекта к устройству регулировки скорости вращения вентиляторов конденсатора);

2  Примечание – **) – технические характеристики внешних конденсаторных блоков в кондиционерах шкафного типа представлены в п.1.4.3 таблица 3.1.

3  Примечание – ***) –  максимальная потребляемая мощность шкафа без учета мощности, потребляемой внешним конденсаторным блоком (таблица 3.1 п.3.2). 
1.2.2. Условия хранения и работы приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Кондиционеры
	Условия хранения
	Условия работы 

(в помещении)
	Примечание

	тип
	условные

обозначения 
	диапазон температур,

°С
	относит. влажность, %
	диапазон температур,

°С
	относит. влажность, %
	

	
	
	
	
	
	
	

	Моноблочные
	Бриз-ПН-03М (04М)


	 -25

+55
	5

90
	+18

+35
	30 - 80

40
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Бриз-ПН-05М –

– Бриз-ПН-15М
	-40

+55
	5

90
	+20

+35
	30 – 80

40
	

	
	
	
	
	
	
	

	Сплит-системы
	Бриз-ПН-06СН(П) –

– Бриз-ПН-14СН(П)
	-40

+55
	5

90
	+20

+30
	30 – 80

40
	

	Шкафные
	Бриз-ПН-04Ш –

– Бриз-ПН-99Ш
	-20

+50
	5

90
	+18

+27
	45

55
	


1.3. Состав  

1.3.1. В состав промышленного кондиционера «Бриз-ПН» входит следующее оборудование:

· электрический блок;
· контроллер 

· ЖК-дисплей оператора;

· хладагенный контур;

· температурные датчики;

· вентиляторы испарителя;

· вентиляторы конденсатора;

· устройство плавной регулировки вращения вентиляторов конденсатора;

· сливной поддон для конденсата с дренажной трубкой;

· воздушные фильтры.

Назначение, состав и порядок работы основного оборудования рассмотрены в п. 1.4.

1.3.2. В состав кондиционеров также может входить опциональное оборудование (по дополнительному заказу):

· контроллер с графическим ЖК-дисплеем;

· устройство естественного охлаждения воздуха;

· электрический нагреватель;

· комплект аварийного охлаждения;

· электронно-коммутируемые вентиляторы испарителя;

· низкотемпературный комплект к устройству регулировки скорости вращения вентиляторов конденсатора;

· плата аварийной сигнализации;

· интерфейсная плата;

· специальные воздушные фильтры;

· датчики температуры, влажности и загрязнения воздушных фильтров.

1.3.3. Система кондиционирования «Бриз-ПН» состоит из двух и более промышленных кондиционеров, в одном из которых устанавливается контроллер с графическим ЖК-дисплеем, который также может устанавливаться в отдельном блоке управления системой.

1.3.4. В соответствии с конструктивным исполнением промышленные кондиционеры «Бриз-ПН» разделяются на три типа: моноблочные, сплит-системы и шкафные.

1.3.5. В кондиционерах моноблочного типа все оборудование размещается в отдельном  шкафу (моноблоке). Такой моноблок устанавливается внутри помещения как непосредственно у отверстия в стене, граничащей с внешней средой, так и в любом другом месте, с применением воздуховодов. 

1.3.6. В кондиционерах типа «сплит-система» оборудование размещается в двух блоках (внутренним и внешнем), соединенных между собой межблочным соединительным комплектом, в который входят  фреоновые соединительные трубки, кабели электропитания и управления. 

Внутренний блок выполняется в настенном или потолочном вариантах (по виду его установки в помещении). Внешний блок выносится из помещения и устанавливается снаружи. 

1.3.7. В кондиционерах шкафного типа основная часть оборудования размещается в       шкафу, который устанавливается в любом месте внутри помещения, а  его конденсаторный блок  выносится из помещения и устанавливается снаружи. 
1.3.8. Состав ЗИП для кондиционеров определяется Заказчиком по согласованию с предприятием-изготовителем.

1.4. Установка кондиционеров
         1.4.1. Кондиционеры моноблочного типа
Внешний вид моноблочных кондиционеров «Бриз-ПН-03М» - «Бриз-ПН-04М»

    1
[image: image2.wmf]Инв. № дубл.

[image: image3.wmf]Взам. инв. №

    
Вид с фронта                                   Вид с тыла                 2

[image: image4.wmf]Подпись и дата

         2
    

[image: image5.wmf]Инв. № подл.

[image: image6.png]


[image: image7.png]| 195 |29 198

33

o2

33

S0




[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]ey Gox




[image: image13.png]


[image: image14.png]W Onox
o




[image: image15.png]


                                                              8                                                           8 

[image: image16.png]I’
I

2
i

v |



[image: image17.png]


[image: image18.png]803 (HPSE 06-08-10)
e 300 002 (aPsE 12-16)




[image: image19.png]


[image: image20.png]nnnnn




[image: image21.png]P
- |
.- B
[ a |l — g
IPSC L —




    3                                                         9


    

    4                                                       10

    5


    6                                                                                                                      

                                                              11

    7


                                                              12

 

                                            
Рис. 1.1.  Внешний вид кондиционеров «Бриз-ПН-03М» - «Бриз-ПН-04М»
1 – верхняя панель; 2 – отверстие для кабелей электропитания; 3 – передняя панель;

4 –  верхняя решетка передней панели; 5 – панель управления; 6 – электрический блок;

7 – защитная решетка блока испарителя; 8 – боковая панель; 9 – задняя панель;

10 – верхняя решетка задней панели ; 11 – защитная решетка конденсаторного блока;

12 – дренажная трубка слива конденсата.

                                                                                          600


  300
 300



  Зона обслуживания 1
   1000






  600




                                 Зона обслуживания 2
   1000


                                                                      

Рис. 1.2. Пример размещения одного/двух кондиционеров и зоны их обслуживания

«Бриз-ПН-03М» - «Бриз-ПН-04М»
                             
Рис. 1.3. Вырезы в стене для установки одного / двух кондиционеров

«Бриз-ПН-03М» - «Бриз-ПН-04М»




Рис. 1.4. Установка двух кондиционеров «Бриз-ПН-03М» - «Бриз-ПН-04М»

Рис. 1.5.  Внешний вид кондиционеров «Бриз-ПН-05М» - «Бриз-ПН-15М»











                              650

                                                                                                         900                


Рис. 1.6. Зоны обслуживания кондиционеров «Бриз-ПН-05М» - «Бриз-ПН-15М»






































Рис. 1.7. Отверстия в стене/полу для кондиционеров «Бриз-ПН-05М», «Бриз-ПН-07М»
1 – стена; 2 – габариты шкафа кондиционера; 3 – пол






































Рис. 1.8. Отверстия в стене/полу для кондиционеров «Бриз-ПН-10М» - «Бриз-ПН-15М»
1 – стена; 2 – габариты шкафа кондиционера; 3 – пол

1.4.2. Сплит-системы
2.1. Внешний вид блоков сплит-систем


 

Рис. 2.1. Внешний вид внутренних и внешнего блоков сплит-системы

2.2. Зоны обслуживания






Рис. 2.2. Зоны обслуживания внутреннего блока (2 блоков) настенного типа





 


	Тип внутреннего блока 

(сплит-системы)
	Расстояние, мм

	
	А
	В
	С

	Бриз-ПН-06П
	min. 300
	803
	310

	Бриз-ПН-08П, … ,Бриз-ПН-14П
	min. 320
	903
	375


Рис. 2.3. Зоны обслуживания внутреннего блока потолочного типа
2.3. Хладогентные соединения в сплит-системах



Рис. 2.4. Хладогенные стандартные соединения внешнего и внутреннего блока
1 – внешний блок; 2 – внутренний блок настенного типа; 3, 4 – соединительные трубы

с газообразным и жидким хладогентом, соответственно



Рис. 2.5. Хладогенные (стандартные) соединения внешнего и внутреннего блока

1 – внешний блок; 2 – внутренний блок потолочного типа; 3, 4 – соединительные трубы

с газообразным и жидким хладогентом, соответственно

Параметры хладагентных соединений в сплит-системах 

Таблица 2.1.

	№
	Вариант 

исполнения хладогетных соединений
	Варианты расположения блоков
	Максимал.

горизонтальн. эквивалент. 

длина (А), 

м
	Максимальный перепад высот

(Б), 

м
	Максимал.

эквивалентн. 

длина

хладогентной линии (А+Б), м
	Максимальное расстояние между сифонами в трубках, м

	
	
	
	
	
	
	с газообразным хладогентом
	с жидким хладогентом

	1. Сплит-системы настенного типа

	1
	стандартный
	на уровне
	10
	0
	10
	-
	-

	2
	
	внешний блок выше 
	7
	3
	10
	5
	-

	3
	
	внутренний блок выше
	10 - В
	10 - А
	10
	-
	5

	4
	с удлиненными 

трубами

(опция)
	на уровне
	50
	0
	50
	-
	-

	5
	
	внешний блок выше
	30
	20
	50
	5
	

	6
	
	внутренний блок выше
	30
	20
	50
	-
	5

	2. Сплит-системы потолочного типа

	7
	стандартный
	на уровне
	10
	0
	10
	-
	-

	8
	
	внешний блок выше
	7
	3
	10
	5
	-

	9
	
	внутренний блок выше
	10 -В
	10 - А
	10
	-
	5

	10
	с удлиненными 

трубами

(опция)
	на уровне
	50
	0
	50
	-
	-

	11
	
	внешний блок выше
	30
	20
	50
	5
	-

	12
	
	внутренний блок выше
	30
	20
	50
	-
	5


1.4.3. Кондиционеры шкафного типа
3.1. Внешний вид и границы зон обслуживавания кондиционеров шкафного типа


Рис. 3.1. Внешний вид кондиционеров шкафного типа

1 – шкаф с верхним выдувом; 2 – шкаф с нижним выдувом 


 Рис. 3.2. Внешний вид внешнего конденсаторного блока 











Рис. 3.3. Зоны обслуживания кондиционеров шкафного типа
3.2. Технические характеристики внешнего конденсаторного блока

Таблица 3.1
	№
	Конденсаторный блок
	Хар-ка электропитания  (В / ф / Гц)
	Общий теплоотвод, кВт
	Потребл. мощность, кВт
	Габариты

(ДxШxВ), 

мм
	Вес, 

кг

	
	тип
	исполнение
	
	
	
	
	

	1
	НСЕ07
	стандарт. 
	230 / 1 / 50
	7,8
	0,18
	720x450x740
	17

	
	
	низкошум.
	
	5,7
	0,11
	
	

	2
	НСЕ10
	стандарт.
	230 / 1 / 50
	9,4
	0,18
	720x450x740
	21

	
	
	низкошум.
	
	6,6
	0,11
	
	

	3
	НСЕ14
	стандарт.
	230 / 1 / 50
	14,6
	0,27
	1120x960x995
	65

	
	
	низкошум.
	
	11,3
	0,18
	
	

	4
	НСЕ17
	стандарт.
	230 / 1 / 50
	15,9
	0,27
	1120x960x995
	65

	
	
	низкошум.
	
	12,2
	0,18
	
	

	5
	НСЕ24
	стандарт.
	230 / 1 / 50
	25,3
	0,56
	1410x1175x1010
	86

	
	
	низкошум.
	
	21,2
	0,42
	
	

	6
	НСЕ29
	стандарт.
	230 / 1 / 50
	28,9
	0,56
	1410x1175x1010
	96

	
	
	низкошум.
	
	24,2
	0,42
	
	

	7
	НСЕ33
	стандарт.
	230 / 1 / 50
	31,8
	0,54
	1940x980x1010
	107

	8
	НВЕ33
	низкошум.
	
	24,2                
	0,36
	
	

	9
	НСЕ42
	стандарт.
	230 / 1 / 50
	42,2
	1,12
	2420x1195x1010
	143

	
	
	низкошум.
	
	36,0
	0,85
	
	

	10
	НСЕ49
	стандарт.
	230 / 1 / 50
	50,4
	1,12
	2420x1195x1010
	143

	11
	НВЕ49
	низкошум.
	
	42,3
	0,85
	
	

	12
	НСЕ58
	стандарт.
	230 / 1 / 50
	58,1
	1,12
	2420x1195x1010
	152

	
	
	низкошум.
	
	48,2
	0,85
	
	

	13
	НСЕ74
	стандарт.
	230 / 1 / 50
	75,7         
	1,68
	3420x1195x1010
	206

	14
	НВЕ74
	низкошум.
	
	63,5
	1,27
	
	

	15
	НСЕ87
	стандарт.
	230 / 1 / 50
	87,1
	1,68
	3420x1195x1010 
	235

	16
	НВЕ87
	низкошум.
	
	72,2
	1,27
	
	

	17
	НСЕ95
	стандарт.
	230 / 1 / 50
	90,6
	1,68
	3420x1195x1010
	265

	
	
	низкошум.
	
	75,5
	1,27
	
	

	18
	НВЕ99
	стандарт.
	230 / 1 / 50
	116,4
	2,24
	4420x1195x1010
	305

	
	
	низкошум.
	
	95,9
	1,70
	
	


Примечание – НСЕхх (НВЕхх) – обозначение внешнего конденсаторного блока с одноконтурным (двухконтурным) хладогентным контуром,

хх –  номинальная холодопроизводительность в кВт.

3.3. Выбор типа внешнего конденсаторного блока

Таблица 3.2
	№
	Тип кондиционера (шкафа)
	Тип внешнего конденсаторного блока

	
	
	наружная температура до +35ºС
	наружная температура до +40ºС
	наружная температура до +46ºС

	
	
	Стандарт.
	Низкошум.
	Стандарт.
	Низкошум.
	Стандарт.
	Низкошум.

	1
	Бриз-ПН-04Ш
	1 x НСЕ07
	1 x НСЕ07
	1 x НСЕ07
	1 x НСЕ10
	1 x НСЕ14
	1 x НСЕ14

	2
	Бриз-ПН-05Ш
	1 x НСЕ07
	1 x НСЕ07
	1 x НСЕ10
	1 x НСЕ14
	1 x НСЕ14
	1 x НСЕ17

	3
	Бриз-ПН-07Ш
	1 x НСЕ10
	1 x НСЕ14
	1 x НСЕ14
	1 x НСЕ14
	1 x НСЕ24
	1 x НСЕ24

	4
	Бриз-ПН-10Ш
	1 x НСЕ14
	1 x НСЕ14
	1 x НСЕ17
	1 x НСЕ24
	1 x НСЕ24
	1 x НСЕ29

	5
	Бриз-ПН-12Ш
	1 x НСЕ14
	1 x НСЕ17
	1 x НСЕ17
	1 x НСЕ24
	1 x НСЕ24
	1 x НСЕ33

	6
	Бриз-ПН-13Ш
	1 x НСЕ14
	1 x НСЕ17
	1 x НСЕ24
	1 x НСЕ24
	1 x НСЕ29
	1 x НСЕ33

	7
	Бриз-ПН-17Ш
	1 x НСЕ24
	1 x НСЕ24
	1 x НСЕ24
	1 x НСЕ24
	1 x НСЕ33
	1 x НСЕ33

	8
	Бриз-ПН-20Ш
	1 x НСЕ24
	1 x НСЕ24
	1 x НСЕ33
	1 x НСЕ33
	1 x НСЕ42
	1 x НСЕ42

	9
	Бриз-ПН-23Ш
	1 x НСЕ29
	1 x НСЕ29
	1 x НСЕ42
	1 x НСЕ42
	1 x НСЕ49
	1 x НСЕ49

	10
	Бриз-ПН-25Ш
	1 x НСЕ29
	1 x НСЕ29
	1 x НСЕ42
	1 x НСЕ42
	1 x НСЕ49
	1 x НСЕ49

	11
	Бриз-ПН-29Ш
	1 x НСЕ29
	1 x НСЕ33
	1 x НСЕ42
	1 x НСЕ49
	1 x НСЕ58
	1 x НСЕ74

	12
	Бриз-ПН-31Ш
	1 x НСЕ29
	1 x НСЕ33
	1 x НСЕ42
	1 x НСЕ49
	1 x НСЕ58
	1 x НСЕ74

	13
	Бриз-ПН-34Ш
	2 x НСЕ24 или          1 x НВЕ33         
	2 x НСЕ24
	1 x НВЕ49 или           2 x НСЕ24       
	2 x НСЕ24
	2 x НСЕ33   или          1 x НВЕ74
	2 x НСЕ33

	14
	Бриз-ПН-35Ш
	1 x НСЕ33
	1 x НСЕ42
	1 x НСЕ42
	1 x НСЕ49
	1 x НСЕ74
	1 x НСЕ87

	15
	Бриз-ПН-41Ш
	1 x НСЕ42
	1 x НСЕ49
	1 x НСЕ58
	1 x НСЕ58
	1 x НСЕ74
	1 x НСЕ87

	16
	Бриз-ПН-42Ш
	2 x НСЕ24
	2 x НСЕ24 или          1 x НВЕ49
	2 x НСЕ33 или          1 x НВЕ49
	2 x НСЕ33 или          1 x НВЕ74
	2 x НСЕ42 или          1 x НВЕ74
	2 x НСЕ42 или          1 x НВЕ87

	17
	Бриз-ПН-47Ш
	1 x НВЕ49
	1 x НВЕ49
	1 x НВЕ74
	1 x НВЕ74
	1 x НВЕ87
	1 x НВЕ95

	18
	Бриз-ПН-50Ш
	2 x НСЕ29 или          1 x НВЕ49
	2 x НСЕ29
	2 x НСЕ42 или          1 x НВЕ74
	2 x НСЕ42 или          1 x НВЕ87
	2 x НСЕ49 или          1 x НВЕ87
	2 x НСЕ49 или          1 x НВЕ99

	19
	Бриз-ПН-58Ш
	2 x НСЕ29 или          1 x НВЕ49
	2 x НСЕ33
	2 x НСЕ42 или          1 x НВЕ74
	2 x НСЕ49 или          1 x НВЕ87
	2 x НСЕ58 или          1 x НВЕ99
	2 x НСЕ74

	20
	Бриз-ПН-66Ш
	2 x НСЕ33
	2 x НСЕ42
	2 x НСЕ42 или          1 x НВЕ87
	2 x НСЕ49
	2 x НСЕ74 или          1 x НВЕ99
	2 x НСЕ87

	21
	Бриз-ПН-83Ш
	2 x НСЕ42 или          1 x НВЕ87
	2 x НСЕ42 или          1 x НВЕ87
	2 x НСЕ49 или          1 x НВЕ99
	2 x НСЕ58 или          1 x НВЕ99
	2 x НСЕ74
	2 x НСЕ87

	22
	Бриз-ПН-99Ш
	2 x НСЕ49 или          1 x НВЕ87
	2 x НСЕ49 или          1 x НВЕ99
	2 x НСЕ58 или          1 x НВЕ99
	2 x НСЕ74 или          1 x НВЕ99
	2 x НСЕ87
	2 x НСЕ95


Примечание – НСЕхх (НВЕхх) – обозначение внешнего конденсаторного блока с одноконтурным (двухконтурным) хладогентным контуром,

хх –  номинальная холодопроизводительность в кВт.

3.4. Варианты соединений шкафа с внешним конденсаторным блоком

3.4.1. Требования к оборудованию хладогенного контура

 Таблица 3.3

	Относительное расположение шкафа по отношению к выносному конденсатору

	Макс. расстояние от блока до конденсатора
	до 30 м 

эквивалентной длины
	от 30 до 50 м

эквивалентной длины

	Макс. геодезический перепад высот от шкафа до конденсатора
	от 20 м до –3 м
	от 30 м до –8 м

	Требования
	
	

	Диаметр труб
	см. таблицу П.3.4.2
	см. таблицу П.3.4.2

	Маслоподъемные петли на

вертикальной трубе с

газообразным хладагентом
	каждые 6 м, максимум
	каждые 6 м, максимум

	Дополнительная заправка

Масла и хладогента
	обязательна
	обязательна

	Установка Variex
	рекомендуется
	обязательна

	Конденсатор
	по проекту
	увеличенный на +15%

	Подогрев горячим газом
	допускается
	НЕ допускается

	Дополнительный обратный

клапан на линии подачи,

2м от компрессора
	нет необходимости
	обязателен


3.4.2. Варианты хладогентных соединений
 
           
                                                     


Вариант А – конденсатор выше шкафа

Вариант Б – конденсатор на уровне шкафа

Вариант С – конденсатор ниже шкафа (не рекомендуется)

Рис. 3.4. Схемы хладогентных соединений шкафа и конденсатора























































А + В = 10 м














уклон 1%


































































































2














С = 5 м























1






























































В





4





уклон 1%





3





уклон  1%





Сифоны обязательно





А = 7 м





В = 3м





2





A = 10 м





1





2





3





4





1























Вариант Б – с устройством естественного охлаждения воздуха





стена





потолок





Вариант А –  без устройства естественного охлаждения воздуха





 уклон 1%








B





Величины расстояний в мм





C





Внутренний блок №2





Внутренний блок №1





Модель блока�
Расстояние, мм�
�
�
A�
B�
C�
D�
E�
F�
�
С естес.охл.*�
200�
300�
300�
0�
700�
500�
�
Без ест.охл.�
200�
100�
0�
0�
700�
200�
�
Примечание: *) – с устройством естественного 


                              охлаждения воздуха 








16 отверстий для анкерных болтов М4








15 отверстий для анкерных болтов М4























Вид сверху






































№2








№1














Вид спереди





F





























































































































Помещение





Внешняя среда





Кондиционеры





Вид сверху





1. Соединение кондиционеров     


    с наружней стороны





2. Установка кондиционеров 


     в вырезы в стене





3. Установка 


    кондиционеров   


    в помещении





4. Крепление кондиционеров  


    изнутри и снаружи





650





700





750





700








Кондиционеры «Бриз-ПН-05М»,  «Бриз-ПН-07М»








Кондиционеры 


«Бриз-ПН-10М»,  


«Бриз-ПН-12М»,


 «Бриз-ПН-15М»

















Зона обслуживания











Зона обслуживания





1





2





3





570





55





300





320





235





1080





Верхний выдув





Нижний горизонтальный выдув





1





2





300





15





235





320





1120





3





Вид сверху





Стена





Стена





570





570





15





300





235





320





1120





Нижний выдув





1





2





3





Отверстия в стене (вид сзади)





Отверстия в полу (вид сверху)














560























640





655





С подставкой





Без подставки





655





40





260





1





3





1





3





Внутренний блок настенного типа





Внутренний блок потолочного типа





Внешний блок





Нижний горизонтальный выдув





Верхний выдув





1





16





1





2





2





332





264





1017





265





380





332





56





3





820





380





820





1308





3





Нижний выдув





Отверстия в полу (вид сверху)





Отверстия в стене





С подставкой





1068





380





264





332





16





820





1





1





2





755





3





900





Без подставки





50






































690


900





1





260





3





3





745





65





1





2





шкаф





конденсатор





Вариант А





Вариант Б





Вариант С





шкаф





конденсатор





шкаф





конденсатор




















































































































уклон 1%





3





4





Обозначения:


А – максимальное значение горизонтальной эквивалентной длины;


В – максимальный перепад высот между внешним и внутренним блоками;


С – максимальный перепад высот между сифонами.





3





уклон 1%





уклон  1%





Сифоны обязательно





В=3 м





  





2





A = 10 м





4





2





3





 уклон 1%








1





3





Обозначения:


А – максимальное значение горизонтальной эквивалентной длины;


В – максимальный перепад высот между внешним и внутренним блоками;


С – максимальный перепад высот между сифонами.





4





Вид сверху





уклон 1%





уклон 1%





С=5м





2





1





Стена





4





А = 7 м





С





А + В = 10м





1





Фронтальная панель











Внутренний шкаф 


кондиционера 








Внешний


 конденсаторный блок





Фронтальная панель














Зона обслуживания











Зона обслуживания





700





700




















































































































































