| -- 8 – 1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ Заземлением называется преднамеренное электрическое соединение оборудования или аппаратуры предприятия с заземляющим устройством. Заземлением называется проводник или группа проводников любой формы (труба, уголок, проволока и т.д.) находящихся в непосредственном соприкосновением с землей (грунтом). Заземляющим проводником называется металлический проводник, соединяющий заземляемое оборудование с заземлителем. Заземляющим устройством называется совокупность заземлителя и заземляющих проводников. В зависимости от функций, которые выполняют заземляющие устройства в установках связи и СЦБ, различают: рабочее, защитное, рабочее-защитное, линейно-защитное и измерительное заземляющие устройства. Рабочим заземляющим устройствам называется устройство, предназначенное для соединения с землей аппаратуры проводной связи и радиотехнических устройств с целью использования земли в качестве одного из проводов электрической цепи. Защитным заземляющим устройством называется устройство, предназначенное для соединения с землей проводов нейтрали обмоток силовых трансформаторных подстанций, молниеотводов, разрядников, экранов аппаратуры и проводов внутристанционного монтажа, металлических оболочек и бронепокровов кабеля, металлических термокамер промежуточных усилительных пунктов (НУП), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- 12 – Удельным сопротивлением грунта называется электрическое сопротивление, оказываемое грунтом объемом 1 м3 при прохождении тока от одной грани грунта к противоположной. Удельное сопротивление грунта, обозначаемое ρ и выражаемое в θ мах на метр, следует измерять с учетом сезонных колебаний, принимая в качестве расчетной наиболее неблагоприятную величину. Искусственным заземлителем называется заземлитель, специально выполняемый для целей заземления. Естественным заземлителем называется находящийся в соприкосновении с землей электропроводящие части коммуникаций, зданий и сооружений, производственного или иного назначения, используемые для целей заземления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -- 15 – При совмещении в одном здании ОУПа и поста ЭЦ к рабочее-защитному или защитному заземляющему устройству дополнительно подключают устройства и цепи, указанные в пункте 2.5. Сопротивление заземляющих устройств должны соответствовать нормам сопротивления заземления всех подключаемых устройств, в том числе трансформаторной подстанции при ее расположении на территории служебно-технического здания и резервной электростанции или повторного заземления при расположении трансформаторной подстанции вне территории служебно–технического здания. Нормы сопротивления заземляющих устройств приведены в таблице 1 приложения 1. 2.2. Необслуживаемые усилительные пункты (НУП). 2.2.1. НУПы в металлических термокамерах. При дистанционном питании по схеме «провод – земля» для последнего НУПа в полусекции ДП оборудуют: При удельном сопротивлении грунта более 20 Ом.м: рабочее заземляющее устройство; Объединенное защитное заземляющее устройство; При удельном сопротивлении грунта менее 20 Ом.м; Рабочее заземляющее устройство; Защитное заземляющее устройство; Линейно-защитное заземляющее устройство. При этом, в качестве защитного заземляющего устройства должны использоваться анодные электроды, устанавливаемые для защиты металлической термокамеры НУПа от почвенной коррозии. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -- 17 – тока» приведены в таблице 2 приложения 1. Нормы защитных заземляющих устройств согласованы с ВНИИЖА письмо № ШР-35/4 от 24.01.89. Присоединение цепей и устройств к заземляющим устройствам в НУПах указаны в таблице приложения 2. 2.3. Кабельные и воздушные линии дальней связи 2.3.1. Кабельные линии дальней связи Заземление металлических оболочек и брони магистральных кабелей и кабелей ответвлений производят в соответствии с требованиями по технике безопасности, для выравнивания потенциала оболочек соседних кабелей в местах ввода и монтажа, для устранения блуждающих токов, повышения грозозащитных свойств кабеля, а также обеспечения максимального защитного действия металлических оболочек кабеля от магнитного влияния тяговой сети переменного тока и высоковольтных линий напряжением свыше 35 кВ. Заземление металлических оболочек и брони магистральных кабелей выполняют по концам и в середине усилительного участка в случае кабельных магистралей с аналоговыми системами передачи и на каждом регенерационном пункте при системах передачи с импульсно-кодовой модуляцией. В ОП или ОУП металлические покровы кабеля присоединяются к защитному или рабочее-защитному заземлению в НУП или НРП к объединенному защитному или линейно-защитному заземлению, в середине усилительного участка – к линейно-защитному заземлению. Заземление металлических оболочек и брони магистральных кабелей и соединение их между собой выполняется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -- 20 -- 2.3.2. Воздушные линии дельней связи Заземления на линиях связи устраиваются для: защиты вводных каселей и кабельных вставок от пробоя изоляции жил кабелей при возникновении перенапряжении на линии во время грозы; защиты вводных устройств на телефонных и телеграфных станциях и усилительных пунктах при ударе молнии в линию поблизости от оконечных устройств; защиты деревянных опор от расщепления их молниями. Защита производится молниеотводом, т.е. проводником, проложенным вдоль опоры сверху донизу и заземленным на конце. Молниеотводы устанавливается: на всех угловых, переходных, кабельных, разрезных, контрольных опорах; на опорах магистральных воздушных линий связи при подходе их к оконечным и промежуточным усилительным пунктам и кабельным вставкам (каскадная защита): на поврежденных когда-либо молнией опорах, а также на новых опорах, установленных взамен поврежденных. Молниеотводы выполняют из стальной оцинкованной проволоки диаметром 4-5 мм (или двумя проволоками диаметром 3 мм), которую прикрепляют к столбу скобами, расположенными на расстоянии 30 см друг от друга. Изгибы проволоки по столбу не допускайте; Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала на участке сближения и пересечения воздушной линии с ВЛ и электрифицированной железной дорогой на опорах, оборудованных молниеотводами за исключением опор, где включаются разрядники, молниеотводы должны иметь воздушный промежуток 50 мм на высоте 1,5±0,2 м. | -- 21 – Заземление молниеотводов, в зависимости от удельного сопротивления грунта и требуемой нормами величины сопротивления заземляющего устройства может, быть выполнено в виде: спуска молниеотвода, направленного вдоль подземной части столба; вытянутого горизонтального луча (являющегося продолжением молниеотвода), закопанного в землю вдоль линии на глубине 0,5 – 0,7 м, нескольких вытянутых горизонтальных лучей из стальной проволоки, заложенных в землю на глубине 0,7 м; вертикальных электродов. При устройстве заземления молниеотвода в виде вытянутого горизонтального луча сопротивдение заземляющего устройства в зависимости от длины вытянутой прволоки и грунтов будет иметь значения приведенные в таблице 1. Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р Ом.м | Сопротивление протяженного проволочного заземлителя, R, Ом при его длине L, м. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  | 100 | 80 | 45 | 32 | 25 | 20 | 17 |  |
|  | В таблице даны значения сопротивления заземляющего устройства при удельном сопротивлении грунта р = 100 Ом.м, без учета импульсного коэффициента. Для других значений р, сопротивление заземляющего устройства рассчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 27 – решений "Двусторонняя парковая связь для двух и более руководителей ШП-46-87, "Инструкции по заземлению устройств электроснабжения на электрифицированных железных дорогах" (ЦЭ 4173). Для снижения потенциалов до норм электробезопасности на устройствах ПРС, размещаемых на конструкциях высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки, предусматривается заземление этих устройств» В первую очередь при проектировании должен рассматриваться вариант, совмещения заземления устройств ПРС с высоковольтным заземлением линии автоблокировки. Если такое совмещение трудно осуществлять, для устройств ПРО предусматривается самостоятельное заземляющее устройство, величина сопротивления которого выбирается в соответствии с рекомендациями ЭП-7 для высоковольтного заземления и имеет значения, приведенные в табл.4. Таблица 4 Приближенное удельное сопротивление грунта, Ом.м; 50; 100; 200; 300; 500; 1000; 2000; 4000. Максимальная величина сопротивления заземляющего устройства, Ом.; 10; 10; 15; 15; 15; 20; 30; 30. Волноводные провода, подвешиваемые на самостоятельных опорах, сопрягающиеся через высокочастотные устройства с высоковольтными линиями, должны быть заземлены для защиты от опасных напряжений, которые могут возникнуть при нарушении электроизоляции в |
| - 32 - ' 3. КОНСТРУКЦИЯ ЗАЗЕМЛИТЕЙ И ИХ СООРУЖЕНИЕ Сопротивление защитного или рабоче-защитного заземляющего устройства должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей (проложенные под землей металлические трубы, металлические конструкции, арматура зданий и их бетонных фундаментов и другое, за исключением трубопроводов горючих и взрывоопасных смесей, канализации, центрального отопления и бытового водопровода, расположенных вне служебно-технического здания. В качестве заземлителей могут быть использованы железобетонные фундаменты служебно-технических зданий СЦБ и связи. Железобетонные фундаменты этих зданий можно использовать в качестве заземлителей при воздействии неагрессивных или слабо агрессивных грунтовых вод, т.е. при отсутствии гидроизоляции или при защите поверхности фундаментов битумным или битумно-латексным покрытием. Не допускается использование железобетонных конструкций в заземляющих устройствах в средне- или сильно-агрессивных средах, а также в грунтах о влажностью менее 3 %. В случае невозможности использования естественных заземлителей необходимо сооружать искусственные заземлители. Уголковые вертикальные заземлители изготавливаются из угловой стали 50x50x5 мм длиной 2,5 м и соединяются между собой при помощи сварки стальной полосой 4x40 мм. При расположении заземлителей многорядными контурами, последние соединяют между собой перемычками из такой же полосы. Расстояние между вертикальными заземлителями должно быть не менее удвоенной длины заземлителя. Прутковые вертикальные заземлители рекомендуется брать диаметром до 20 мм. Заземлители из прутка диаметром 12 мм и длиной | - 33 - до 10 м целесообразно погружать в землю, посредством ввертывания. Для ввертывания используют переносные вращательные станки, электрические сверлилки, электродрели с редукторной приставкой; можно также применять двигатель от пилы "Дружба" и т.д. Для облегчения ввертывания конец прутка заостряют или приваривают к заостренному концу лопасти. Заземлители из прутка диаметром 20 им длиной 10 и 15 м делают из секций по 1,5 - 2,5 м. Для забивки используют вибраторы, копры, гидропрессы. Секции соединяют сваркой с помощью отрезка уголка. На верхний конец секции надевают съемный боек, предохраняющий при забивании торец секции от расплющивания Трубчатые вертикальные заземлители диаметром 150 или 200 мм длиной 10-15 м забивают в землю с помощью электрических пневматических молотов и копров. Длина секции - 3-5 м. Секции между собой свариваются. В верхний конец секции при забивке вставляют стальной вкладыш. При монтаже многоэлектродных заземляющих устройств прутковые трубчатые заземлители соединяют между собой, как и уголковые, стальной полосой 4x40 мм с помощью сварки, При устройстве заземлений одновременно со строительными работами по установке фундамента (ленточного или плитного) до засыпки котлована, заземлители размещают по периметру открытого котлована с внутренней стороны. Заземлители забивают так, чтобы верхний конец уголков был на 0,3 м выше дна котлована вырытого под фундамент. Расстояние между заземлителями 2,5 или 5,0 м и в зависимости от размеров здании. В том случае, если общее сопротивление заземляющего устройства окажется выше нормы, то в непосредственной близости от зда- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 38 – 5. ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ В необслуживаемых усилительных пунктах при схеме питания ДП "провод-земля", для устройства рабочего заземления рекомендуется применять только уголковые вертикальные заземлители длиной 2,5 м. Кроме того, уголковые заземлители этой длины рекомендуется применять во всех случаях, когда для получения необходимой величины сопротивления заземлений требуемое их количество не превышает 40 шт. Рекомендуется широко применять устройство заземлений, кроме рабочего заземления НУП с ДП по схеме "провод-земля, из прутковых вертикальных заземлителей диаметром 12 мм, длиной 5. В стесненных территориальных условиях, а также в местах с удельным сопротивлением грунтов выше 300 Ом.м, кроме скальных грунтов и районов вечной мерзлоты, рекомендуется устройство заземлений из прутковых вертикальных заземлителей длиной 10 или 15 м, в исключительных случаях при наличии механизмов могут быть применены трубчатые заземлители диаметром 150 мм длиной 10 или 15 м. В скальных грунтах рекомендуется применять уголковые вертикальные заземлители длиной 2,5 м, помещаемые в котлованы с грунтом-заполнителем. Длина прутковых и скважинных заземлителей определяется в зависимости от нахождения грунтовых вод. Длина заземлителя должна быть выбрана таким образом, чтобы нижний конец его находился ниже на 0,5 м нижнего уровня грунтовых вод. В этом случае удельное сопротивление грунтов, определенное по таблицам в зависимости от геологических данных уменьшается примерно в 2,5 раза. | - 39 – 6. УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЖТШЕЙ В РАЙОНАХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 6.1. Общие положения В районах вечной мерзлоты исходными данными, для рационального выбора и проектирования заземляющих устройств должны быть результаты геологических и геофизических изысканий. Изыскания следует производить на площадке, где будет строиться служебно-техническое здание СПБ и связи и на прилегающей к ней территории, а также по трассе воздушной или кабельной линии автоматики и связи о целью выявления участков с пониженным удельным сопротивлением (талики, водоемы, рудные и угольные пласты и др.), в которых можно выполнять выносные заземлители по условиям, аналогичным районам умеренного климата (т.е. по нормативам, не требующим учета повышенного электрического сопротивления вечномерзлого грунта), а также с целью определения структуры и специфических особенностей грунта на участках строительства. В качестве заземлителей могут быть использованы свайные железобетонные фундаменты служебно-технических зданий. В районах вечной мерзлоты электрические параметры верхнего слоя грунта подвержены сильным сезонным колебаниям. Вследствие этого рекомендуется применять глубинные заземлители, т.к. удельные сопротивления нижних слоев более стабильны. Выгода применения глубинных заземлителей в случаях, когда удельное сопротивление грунта на большой глубине меньше, чем на поверхности, не вызывает сомнений. Даже при однородном строении грунта, глубинные заземлители дают экономию металла. При большем удельном сопротивлении грунта вес электродов в многоэлектродном |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 40 - заземлителе (на коротких электродов) будет расти не пропорционально удельному сопротивлению грунта, а быстрее, так как применение большого числа электродов ведет к снижению коэффициенте использования электродов и к значительно большему увеличению их веса. Конструкция заземлителей в этих же условиях в виде глубинного дает значительную экономию металла. В табл.8 приведен для сравнения расход металла для устройства заземлителей различной конструкции и глубины» Из таблицы видно, что наиболее эффективным является устройство заземлителей из полосы 4x40 мм и уголка 50x50x5 мм, а также, что увеличение длины электродов более 10 м в однородном грунте к значительной экономки металла не приводит. Таблица 8 Конструкция заземлителя; Длина вертикальных заземлителей, м.; При удельном сопротивлении грунта 1000 Ом.м. Количество заземлителей шт.; Rз, Ом; Вес, кг.. Уголок 50х50х5 мм; 2,5; 200; 4,32; 2490. 5,0; 100; 4,31; 2490. 10; 35; 4,34; 1748. 15; 24; 4,27; 1798. 30; 12; 4,3; 1798. 50; 7; 4,34; 1748. 70; 5; 4,25; 1748. 100; 3; 4,74; 1498. 150; 2; 4,4; 1309. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -- 42 -- высокой проводимостью по сравнению с верхними слоями мерзлых грунтов. В зависимости от мощности вечномерзлотного грунта глубина скважины может достигать нескольких десятков и сотен метров. При устройстве углубленного скважинного заземлителя глубина сважины обычно не превышает 20 м. Углубленные заземлители целесообразно располагать в котлованах вдоль ленточных фундаментов зданий. Расположение заземлителей в непосредственной близости от здания будет способствоватьполучению стабильных значений сопротивлений заземления, мало подверженных воздействию сезонных колебаний температур. Заземляющие устройства, устраиваемые под фундаментами зданий следует считать одним из основных видов заземлений для условий районов вечной мерзлоты. В качестве сезонных заземлителей, используемых для заземления молниеотводов, искровых разрядников каскадной защиты и др., в южных районах распространения вечномерзлых грунтов, где период грозовой деятельности совпадает со временем оттаивания деятельного слоя грунта, следует применять горизонтальные протяженные заземлители. В северных районах распространения вечномерзлых грунтов, в которых оттаивание деятельного слоя происходит позднее начала грозовой деятельности, целесообразно устраивать сложные заземлители, состоящие из углубленных вертикальных и горизонтальных протяжных заземлителей. Для применения в районах с вечномерзлыми грунтами ВНИИЖТом МПС и ЦНИИСом Минтрансстроя разработаны заземляющие устройства с электроподогревом грунта. В настояшее время эти устройства | -- 43 – промышленностью не выпускаются и поэтому в данных «Методических указаниях» не рассмотрены. Расчеты сопротивления заземлителей различных конструкций приведены в разделе 10. 6.2. Конструкции заземлителей. 6.2.1. Заземлители с использованием железобетонных фундаментов зданий. Все металлические и железобетонные элементы здания должны быть соединены между собой таким образом, чтобы они образовывали непрерывную электрическую цепь. Вертикальная арматура свай должна быть соединена с арматурой ростверка или арматурой фундамента электродуговой сварки. В одноэтажных зданиях арматура фундамента должна быть соединена в четырех точках со стальными полосами сечением 4х40 мм3, проложенными к внутреннему заземляющему контуру здания. В зданиях насчитывающих более одного этажа, непрерывная электрическая цепь между железобетонными колоннами и фундаментами, а также соединение железобетонных колонн с фермами и балками должны создаваться либо путем непосредственной сварки арматуры прилегающих элементов железобетонных конструкций, либо путем приварки к рабочей арматуре каждого элемента закладных деталей с последующим привариванием к ним металлических перемычек. Закладные перемычки рекомендуется выполнять в виде металлических равнобоких уголков 63х63х5 мм длинной 60 мм, а металлические перемычки – в виде арматурных стержней диаметром не менее 12 мм. Приварка закладных деталей к рабочей арматуре колонн, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -- 46 – нального сопротивления заземлителя. Для выносных заземлителей в водоемах служат контуры типов «гребенка» (см. рис. 6 приложение 4), «решетка» или «клетка». Вынос заземлителя может быть выполнен в талые грунты – «талики». При выборе размеров замедлителя, устраеваемых в грунтовых таликах, необходимо учитывать, что в районах крайнего Севера часто встречаются грунтовые талики, которые летом оттаивают, а зимой промерзают на глубину 4-15 м, что зависит от характера талика, рельефа местности и толшины снежного покрова. Использовать такие талики следует только при более глубоком заложении электродов заземлителей (15-20 м). Конструкции заземлителей привены в разделе 3. 6.2.5. Углубленные заземлители с перфорированными трубами. В мерзлых глинистых грунтах целесообразно применять скважины с трубчатыми электродами, перфорированными по всей длине, заглубляемые до 8-10 м. Эти трубы заполняются под давлением тонкодисперсным грунтом, который через перфорацию поступает в сквазину. Обоадная труба длинной до 3 м из скважины не извлекается и имеет крышку-вкладыш для повторного введения тонкодисперсных грунтов. Для получения стабильных значений сопротивлений заземлителей зимнее время должны приниматься меры по утеплению поверхности земли в месте расположения заземлителей. Одной из таких мер является засыпка площадки над контуром заземлителя теплоизолирующими материалами (например, древесными опилками, шлаком и др.) слоем, толщиной до 0,5 м. Засыпка производится в конце осени до наступления морозов. Весной настил обязательно сни- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -- 49 – 7. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ Заземлители различного назначения на площадке служебно-технического здания размещают исходя из условий их удобного расположения на местности и исключения взаимного влияния между ними. Рекомендуется основной заземлитель располагать по периметру здания и выполнять его одновременно со строительными работами по установке фундаментов до засыпки котлованов. При расположении заземлителей на прилегающих к служебным объектам площадках, вертикальные заземлители могут быть расположены в ряд, по контуру или в виде многорядных контуров. Расположение заземлителей в ряд является преимущественным, так как при таком расположении коэффициент использования заземлителей лучше, чем при расположении их по контуру. На площадке служебно-технического здания контуры рабочего и защитного заземлителей следует располагать не далее 20 м от здания и не ближе 20 м от контура измерительного заземлителя. Контур рабочее-защитного заземлителя следует располагать не далее 20 м от здания и не ближе 20 м от магистральных кабелей и контуров измерительных заземлителей. Контуры защитного и линейно-защитного заземлителей подземных (НУП (НРП) должны быть расположены не далее 10-15 м от металлического корпуса термокамеры НУП (НРП) и не более 20 м от контуров рабочего и измерительного заземлителей. Расстояние от контура рабочего заземлителя до термокамеры НУПа и кабеля без изолирующих покрытий должно быть не менее указанного а таблице 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При электроснабжении по схеме с глухозаземленной нейтралью следует предусматривать зануление всех корпусов электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |