| Главный инженер института ________________ А. Н. Хоменков «____» _________________2008 г. | Утверждены: Центральной станцией связи – филиал ОАО «РЖД» Распоряжение № ЦСС-855 от 29.12.2008 г. |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта ________________ Д.А.Попов «____» _________________2008 г. | Введены в действие с 01 января 2009 г. |

| СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- |
| 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | 3 |
| 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ | 4 |
| 3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 6 |
| 4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ | 15 |
| 5 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ НА ОБЪЕКТАХ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ | 20 |
| 6 НОРМЫ НА ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА НА ОБЪЕКТАХ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ | 23 |
| 7 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА НА ОБЪЕКТАХ СВЯЗИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ И ЦИФРОВЫХ КОММУТАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ | 38 |
| 8 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ РАДИОСВЯЗИ | 45 |
| 9 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ ПУНКТОВ, СТАНЦИЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ И КОМПЛЕКСОВ СЕТЕЙ СОТОВОЙ И СПУТНИКОВОЙ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ | 51 |
| 10 ЗАЗЕМЛИТЕЛИ | 52 |
| 11 ИСКУССТВЕННОЕ УМЕНЬШЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ | 56 |
| 12 КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ | 58 |
| 13 ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ДЛЯ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ | 67 |
| 14 РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ | 70 |
| 15 ВВОД ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ПРОВОДНИКОВ | 72 |
| 16 ПРИЕМКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ | 74 |
| 17 УСТРОЙСТВО ПЕРИФЕРИЙНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ПРОВОДНИКОВ СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ | 75 |
| 18 УСТРОЙСТВО ОСНОВНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ ОБЪЕКТА СВЯЗИ | 80 |
| 19 ПРОВОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗДАНИЯХ | 89 |
| 20 СХЕМЫ СЕТЕВОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАЮЩИХ СЕТЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 95 |
| 21 РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ | 104 |
| Приложение А (справочное). О проектировании главной заземляющей шины | 118 |
| Приложение Б (справочное). Таблица для определения количества заземлителей | 123 |
| Приложение В (справочное). Коэффициенты использования () для многоэлектродных заземлителей | 137 |
| Приложение Г (справочное). Параметры А1 для расчета контурных заземлителей | 139 |
| Приложение Д (справочное). Определение количества вертикальных заземлителей (многорядные контуры) | 141 |

1  ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Типовые материалы для проектирования (ТМП) устанавливают общие требования и нормы по проектированию и реконструкции объектов электросвязи ОАО "РЖД" - в части заземлений и потенциалоуравнивающих соединений на обслуживаемых и необслуживаемых объектах связи, по заземлению оборудования, металлоконструкций и кабелей, монтируемых стационарно в служебно-технических зданиях объектов связи, а также требования и нормы по проектированию линейных устройств – заземлению металлических брони и оболочки кабелей, напольных и подземных устройств электросвязи, монтируемых стационарно вне зданий.

1.2 В ТМП рассмотрены вопросы проектирования заземляющих устройств служебно-технических зданий связи (совмещенных зданий СЦБ и связи): заземление стационарных (станционных и линейных) сооружений проводной связи и сооружений радиосвязи на железнодорожном транспорте; заземление металлических брони, оболочек и экранов кабелей; устройство систем заземляющих и потенциалоуравнивающих проводок; варианты заземления систем электроснабжения.

В настоящих типовых материалах для проектирования приведены нормы сопротивления заземлений, принятые на основании требований:

- ГОСТ 464-79*. Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления;
- ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. Система стандартов безопасности труда;
- Правил защиты устройств проводной связи и проводного вещания от влияния тяговой сети электрифицированных железных дорог переменного тока;
- Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое, Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности (редакция 2002 г.),
а также с учетом требований руководящих документов, действующих в отрасли "Связь" и в открытом акционерном обществе Российские железные дороги (ОАО "РЖД").

1.3 Нормы сопротивления заземляющих устройств, обеспечивающих нормальную работу станционных и линейных сооружений установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводной связи определяются в соответствии с требованиями ГОСТ 464-79* "Заземление для стационарных установок проводной связи, 
радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления".

1.4 Внедрение цифровых систем связи, c применением волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП), требует предусматривать необходимый комплекс мероприятий по устройству заземлений и заземляющих проводок в существующих и во вновь строящихся зданиях связи в соответствии с действующими нормативными документами. Для качественного функционирования аппаратуры ВОЛП необходимо предусматривать устройство заземлений и потенциалоуравнивающих соединений в соответствии с требованиями РД 45.155-2000 "Заземление и выравнивание потенциалов аппаратуры ВОЛП на объектах проводной связи", что необходимо для нормализации на объектах связи электромагнитной обстановки до состояний, предусматриваемых Рекомендацией МСЭ-Т К-34 "Классификация электромагнитной обстановки в местах размещения аппаратуры связи", а также стандартом ЕТS 300 386-1 "Классификация электромагнитной совместимости оборудования сетей общего пользования электросвязи. Часть 1: Требования помехоустойчивости и уровни испытаний. Стандарт на однородную группу продукции". Выполнение указанных требований является обязательным условием для достижения стойкости и электромагнитной совместимости аппаратуры ВОЛП.

1.5 При проектировании заземляющих устройств и вводов кабельных коммуникаций в служебные объекты следует выполнять требования “Рекомендаций по обеспечению противопожарной безопасности служебно-технических зданий и сооружений с кабельными коммуникациями связи”, утвержденных Генеральным директором ЦСС П.Ю.Маневичем.

1.6 Заземляющие устройства на объектах связи должны соответствовать требованиям отечественных нормативных документов, а также международным и европейским стандартам.

Положения настоящих типовых материалов для проектирования являются обязательными при проектировании и реконструкции объектов электросвязи ОАО "РЖД".

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих ТМП использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- ГОСТ 464-79*. Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления;

- ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. Система стандартов безопасности труда;

- ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005. Заземление и защита от поражения электрическим током;

- МККТТ. Рекомендации К.27. Защита от помех. Потенциаловыравнивающие соединения и заземления в здании объекта электросвязи;

- Правила защиты устройств проводной связи и проводного вещания от влияния тяговой сети электрифицированных железных дорог переменного тока;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое, Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности (редакция 2002 г.);

- СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства;

- ГОСТ Р 50571.2-94. Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики;

- ГОСТ Р 50571.3-94. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током;

- ГОСТ Р 50571.10-96. Электроустановки зданий. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники;

- ГОСТ Р 50571.21-2000. Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации;

- ГОСТ Р 50571.22-2000. Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации;

ГОСТ 5238-81. Установки проводной связи. Схемы защиты от опасных напряжений и токов, возникающих на линиях. Технические требования;

- ОСТ 4.091.042-88. Электромонтаж комплексов электросвязи. Разработка проектной и конструкторской документации. Проектирование. Общие технические требования;

- РД 45.155-2000. Заземление и выравнивание потенциалов аппаратуры ВОЛП на объектах проводной связи;

- РД 45.091.195-90. Инструкция по проектированию комплексов электросвязи. Общие требования и нормы по заземлению оборудования, кабелей и металлоконструкций;

- РД 45.162-2001. Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования;

- СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций;

- РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. Ведомственные строительные нормы;

- ОСТ 45.091.350. Система стандартов безопасности труда. Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования безопасности;

- Руководство по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов;

- Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи;

- Руководство по защите подземных кабелей связи от ударов молнии;

- НТП ЦТКС-ФЖТ-2002. Нормы технологического проектирования телекоммуникационных сетей на федеральном железнодорожном транспорте;

- ВНТП/МПС-91. Ведомственные нормы технологического проектирования электросвязи на железнодорожном транспорте;

- ЦЭ-191. Инструкция по заземлению устройств электроснабжения на электрифицированных железных дорогах;

- Правила организации и расчета сетей поездной радиосвязи открытого акционерного общества "Российские железные дороги";

- Правила подвески и монтажа самонесущего волоконно-оптического кабеля на опорах контактной сети и высоковольтных линий автоблокировки", ЦЭ/ЦИС – 677;

- Типовые материалы для проектирования 410405. Кабельные линии дальней связи железнодорожного транспорта. Линейные сооружения. ШП-43-04;

- Типовые проектные решения 419813. Узлы подвески волоконно-оптического кабеля с использованием инфраструктуры железных дорог;

- Правила по прокладке и монтажу кабелей устройств СЦБ, ПР 32 ЦШ 10.01 – 95;

- Временные рекомендации по проектированию и сооружению заземляющих устройств аппаратуры СЦБ и связи в районах с вечномерзлыми грунтами", Изд. 1988 г.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 Термины и определения приняты в ТМП в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005 "Заземление и защита от поражения электрическим током"

3.1.1 Основные положения:

- Относительная земля - часть Земли, принятая в качестве проводящей, находящаяся вне зоны влияния какого-либо заземляющего устройства, электрический потенциал которой обычно принимают равным нулю.

Примечание - Понятие "Земля" означает планету со всеми ее физическими свойствами.

- Электрический контакт - состояние двух или более проводящих частей, которые касаются друг друга случайно или преднамеренно и образуют единую непрерывную проводящую цепь.

- Локальная земля, (Зона растекания)  - часть Земли, которая находится в электрическом контакте с заземлителем и электрический потенциал которой не обязательно равен нулю.

- Поражение электрическим током - физиологический эффект от воздействия электрического тока при его прохождении через тело человека или животного.

- Защита от поражения электрическим током - выполнение мер, снижающих риск поражения электрическим током.

- Проводящая часть - часть, которая способна проводить электрический ток.

- Проводник - проводящая часть, предназначенная для проведения электрического тока определенного значения.

- Заземление - создание электрического соединения между данной точкой системы или установки, или оборудования и локальной землей.

Примечание - Соединение с локальной землей может быть:

- преднамеренным;

- непреднамеренным, или случайным;

- и может быть постоянным или временным.

- Эквипотенциальность - состояние, при котором проводящие части имеют практически равный электрический потенциал.

- Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения эквипотенциальности.

- Защитное заземление - заземление точки или точек системы, или установки, или оборудования в целях электробезопасности.

- Заземление для выполнения работ - заземление отключенных токоведущих частей для безопасного производства работ.

- Функциональное заземление - заземление точки или точек системы, или установки, или оборудования в целях, отличных от целей электробезопасности.

- (Энергетическая) система заземления - функциональное заземление и защитное заземление точки или точек электроэнергетических систем.

- Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.

- Функциональное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, не связанное с обеспечением электробезопасности.

- Полное сопротивление относительно земли - полное сопротивление (импеданс) между точкой системы или установки, или оборудования и относительной землей на данной частоте.

- Сопротивление относительно земли - активная составляющая полного сопротивления относительно земли.

- Проводимость грунта - проводимость типового образца грунта.

3.1.2 Электрические установки и электрооборудование:

- Заземлитель, Заземляющий электрод - проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с Землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, например бетон.

- Независимый заземлитель, Независимый заземляющий электрод - заземлитель (заземляющий электрод), расположенный на таком расстоянии от других заземлителей (заземляющих электродов), что токи растекания этих заземлителей (заземляющих электродов) не оказывают существенного влияния на его электрический потенциал.

- Заземляющий проводник - проводник, создающий электрическую цепь или ее часть между данной точкой системы или электроустановки, или оборудования с заземлителем (заземляющим электродом).

- Средняя точка - общая точка между двумя элементами симметричной цепи, противоположные концы которых присоединены к разным линейным проводникам той же цепи.

- Нейтральная точка - общая точка многофазной системы, соединенной в звезду, или заземленная средняя точка однофазной системы.

- Нейтральный проводник, (Нулевой рабочий проводник) - проводник, присоединенный к нейтральной точке и используемый для распределения электрической энергии.

- Проводник средней точки - проводник, присоединенный к средней точке и используемый для распределения электрической энергии.

- Линейный проводник - проводник, находящийся под напряжением в нормальном режиме работы электроустановки, используемый для передачи и распределения электрической энергии, но не являющийся нулевым рабочим проводником или средним проводником.

- Защитный проводник (обозначение: РЕ) - проводник, предназначенный для целей безопасности, например для защиты от поражения электрическим током.

- Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов.

- Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.

- PEN-проводник - проводник, совмещающий функции защитного проводника и нулевого рабочего проводника.

- РЕМ-проводник - проводник, совмещающий функции защитного проводника и проводника средней точки.

- PEL-проводник - проводник, совмещающий функции защитного проводника и линейного проводника.

- Проводник функционального заземления - заземляющий проводник, предназначенный для функционального заземления.

- Проводник функционального уравнивания потенциалов - проводник, предназначенный для функционального уравнивания потенциалов.

- Проводник защитного и функционального заземления - проводник, совмещающий функции защитного заземляющего проводника и проводника функционального заземления.

- Проводник защитного заземления и функционального уравнивания потенциалов - проводник, совмещающий функции проводника защитного заземления и проводника функционального уравнивания потенциалов.

- Токоведущая часть - проводник или проводящая часть, предназначенный(ая) для работы под напряжением в нормальном режиме, включая нулевой рабочий проводник. PEN-проводник, РЕМ-проводник или PEL-проводник, как правило, таковыми не являются.

- Заземляющее устройство - совокупность всех электрических соединений и устройств, включенных в заземление системы или установки, или оборудования.

- Сеть заземлителей - часть заземляющего устройства, состоящая из соединенных между собой заземлителей.

- Система уравнивания потенциалов - совокупность соединений проводящих частей, обеспечивающая уравнивание потенциалов между ними.

Примечание - Заземленная система уравнивания потенциалов является частью заземляющего устройства.

- Система защитного уравнивания потенциалов - система уравнивания потенциалов, обеспечивающая защитное уравнивание потенциалов.

- Система функционального уравнивания потенциалов - система уравнивания потенциалов, обеспечивающая функциональное уравнивание потенциалов.

- Совмещенная система уравнивания потенциалов - система уравнивания потенциалов, обеспечивающая защитное уравнивание потенциалов и функциональное уравнивание потенциалов.

- Заземляющий провод воздушной линии - проводник, преднамеренно заземленный на части опор или всех опорах воздушной линии, как правило, но не обязательно расположенный выше линейных проводников.

- (Электрическая) уравновешивающая система - проводник или система проводников, проложенных в земле и электрически соединяющих основания опор воздушной линии.

- Заземляющий электрод подземных кабельных трасс - заземляющий электрод, обычно проложенный вдоль кабельной трассы в целях заземления этой трассы.

- Параллельный заземляющий проводник - проводник, обычно проложенный вдоль подземной кабельной трассы в целях снижения полного сопротивления между заземляющими устройствами на концах этой трассы.

- Обратная заземляющая цепь - электропроводящая цепь, образуемая Землей между заземляющими устройствами.

- Заземляющий зажим - зажим, предусмотренный на оборудовании или устройстве для электрического соединения с заземляющим устройством.

- Зажим уравнивания потенциалов - зажим, предусмотренный на оборудовании или устройстве для электрического соединения с системой уравнивания потенциалов.

- Главный заземляющий зажим, Главная заземляющая шина - зажим или шина, являющийся(аяся) частью заземляющего устройства установки и предназначенный(ая) для электрического присоединения нескольких проводников в целях заземления.

- Выключатель заземления - механический коммутационный аппарат для заземления частей электрической цепи, способный выдерживать электрические токи заданной продолжительности при ненормальных режимах, например при коротких замыканиях, но не предназначенный для пропускания электрического тока в нормальных режимах работы электрической цепи.

Примечание - Выключатель может быть стойким к токам короткого замыкания.

- Оболочка - кожух, обеспечивающий тип и степень защиты, необходимые для данного применения.

- Экран - устройство, предназначенное для уменьшения проникновения электрического, магнитного или электромагнитного поля в данное пространство.

- (Проводящий) экран - проводящая часть, которая окружает или разделяет электрические цепи и/или проводники.

- Магнитный экран - экран из ферромагнитного материала, предназначенный для ограничения проникновения магнитного поля в данное пространство.

- Электромагнитный экран - экран из проводящего материала, предназначенный для ограничения проникновения электромагнитного поля в данное пространство.

- Функциональная изоляция - изоляция между проводящими частями, необходимая для надлежащего функционирования оборудования.

- Полное сопротивление относительно земли - полное сопротивление (импеданс) между точкой системы или установки, или оборудования и относительной землей на данной частоте.

- Сопротивление относительно земли - активная составляющая полного сопротивления относительно земли.

- Проводимость грунта - проводимость типового образца грунта.

3.2 Термины и их определения, используемые в ТМП по ГОСТ 464 
“Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления”

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Заземление для установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов ПВ и т.д. | Преднамеренное электрическое соединение оборудования или аппаратуры предприятия с заземляющим устройством |
| Заземлитель | Металлический проводник или группа проводников любой формы (труба, уголок, проволока и т.д.), находящихся в непосредственном соприкосновении с землей (грунтом) |
| Заземляющий проводник | Металлический проводник, соединяющий заземляемое оборудование или аппаратуру с заземлителем |
| Заземляющее устройство | Совокупность заземлителя и заземляющих проводников |
| Сопротивление заземляющего устройства или сопротивление растеканию токов | Суммарное электрическое сопротивление заземляющих проводников и заземлителя относительно земли, выраженное в омах. Сопротивление заземлителя относительно земли определяют как отношение напряжения заземлителя относительно земли к току, проходящему через заземлитель в землю |
| Удельное сопротивление грунта | Электрическое сопротивление, оказываемое грунтом объемом 1 м3 при прохождении тока от одной грани грунта к противоположной. Удельное сопротивление грунта, обозначаемое через r и выражаемое в омах на метр, следует измерять с учетом сезонных колебаний, принимая в качестве расчетной наиболее неблагоприятную величину |
| Рабочее заземляющее устройство | Устройство, предназначенное для соединения с землей аппаратуры проводной связи и радиотехнических устройств (подстанций ПВ, радиорелейных станций) с целью использования земли в качестве одного из проводов электрической цепи |
| Защитное заземляющее устройство | Устройство, предназначенное для соединения с землей проводов нейтрали обмоток силовых трансформаторных подстанций, молниеотводов, разрядников, экранов аппаратуры и проводов внутристанционного монтажа, металлических оболочек и бронепокровов кабеля, металлических цистерн, необслуживаемых усилительных пунктов (НУП), металлических частей силового оборудования установок проводной связи и станций ПВ, установок для содержания кабеля под давлением и другого оборудования, которые нормально не находятся под напряжением, но могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции токоведущих проводов. Защитные заземляющие устройства обеспечивают уравнивание потенциала металлических частей оборудования с потенциалом земли и тем самым обеспечивают защиту обслуживающего персонала и аппаратуры от возникновения на них опасной разности потенциалов по отношению к земле |
| Линейно-защитное заземляющее устройство | Устройство, обеспечивающее заземление металлических оболочек кабеля и бронепокровов по трассе кабеля и на станциях (НУП), куда подходят кабельные линии, а также на воздушных линиях для заземления молниеотводов, тросов и металлических оболочек кабеля и т.д. В ряде случаев допускается объединять защитное и линейно-защитное заземляющие устройства. Такое заземляющее устройство называют объединенным защитным |
| Измерительное заземляющее устройство | Вспомогательное устройство, предназначенное для контрольных измерений сопротивлений рабочего, защитного и рабоче-защитного заземляющих устройств. Сопротивление рабочего и защитного заземляющих устройств следует измерять, как правило, со щитка заземления на станции, включая заземляющий проводник в сторону заземлителя. Сопротивление заземляющих устройств на воздушных и кабельных линиях измеряют непосредственно на линии |
| Рабоче-защитное заземляющее устройство | Устройство, служащее одновременно как рабочим, так и защитным заземляющим устройством. Сопротивление рабоче-защитного заземляющего устройства должно быть не более наименьшего значения, предусмотренного для рабочего и защитного заземляющих устройств |

4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Для достижения качественного функционирования аппаратуры связи необходимо обеспечить молниезащиту, сформировать нормальную электромагнитную обстановку, обеспечить электромагнитную совместимость проектируемой и действующей аппаратуры и нормы сопротивления заземляющих устройств, предусмотренные в нормативно-технической документации (НТД) на проектируемую аппаратуру конкретного вида, а также обеспечить безопасность обслуживающего персонала.

4.2 Сопротивления заземляющих устройств должны соответствовать нормам сопротивления заземлений всех подключаемых устройств. Нормы сопротивления заземлений должны приниматься на основании требований ГОСТ 464, ГОСТ 12.1.030, главы 1.7 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и с учетом Правил защиты устройств проводной связи и проводного вещания от влияния тяговой сети электрифицированных железных дорог переменного тока.

4.3 Для надежного функционирования объектов электросвязи ОАО "РЖД" и обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала следует проектировать соответствующие заземления (защитное, рабочее, рабоче-защитное, линейно-защитное, высокочастотное) оборудования, кабельных сетей объектов, металлоконструкций и антенно-фидерных сооружений, а также выполнять требования по устройству молниезащиты объектов связи, их частей или пространства в соответствии с Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций - СО 153-34.21.122 и Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений - РД 34.21.122.

Высокочастотному заземлению подлежат радиопередающие устройства с целью создания токов высокой частоты или повышения КПД антенн.

Для проведения контрольных измерений сопротивлений защитного, рабочего и рабоче-защитного заземлений следует предусматривать измерительные заземляющие устройства.

При оборудовании в узле связи заземляющего устройства (защитного или рабоче-защитного) дополнительно устраивают два измерительных заземляющих устройства. При оборудовании в узле связи двух заземляющих устройств (рабочего и защитного) дополнительно устраивают одно измерительное заземляющее устройство.

В рабочем состоянии измерительные заземляющие устройства должны быть подключены параллельно защитному или рабоче-защитному заземляющему устройству на главной заземляющей шине.

Сопротивление измерительного заземляющего устройства не должно быть более

100 Ом в грунтах с удельным сопротивлением до 100 Ом×м и 200 Ом – в грунтах с удельным сопротивлением более 100 Ом×м.

4.4 К рабоче-защитному или защитному заземляющему устройству при помощи заземляющих проводников кратчайшим путем должны быть подключены:

- один из полюсов электропитающей установки;

- каркасы стоек и стативов аппаратуры средств связи и другой радиоэлектронной аппаратуры, распределительных щитов и шкафов, пультов и щитов управления;

- металлические части стативного и коммутационного оборудования;

- корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов и светильников, металлические части силового оборудования (щиты и панели для ввода и распределения переменного тока, щиты и шкафы питающей установки, щит автоматики и корпус дизель-генератора 
резервной электростанции), которые подлежат заземлению при изолированной нейтрали и занулению при глухозаземленной нейтрали питающей сети переменного тока;

- металлические каркасы стативов и стоек, служащие для размещения аппаратуры или кроссирования проводов и кабелей, секции табло и пульта-манипулятора, пульта маневрового диспетчера;

- корпус стенда для проверки блоков;

- кабельросты, кабельные шкафы, металлические конструкции для прокладки кабелей в подполье;

- металлические оболочки и металлические защитные покровы (броня, экранирующие оплетки) кабелей и проводов, защитные металлические кабельные муфты на кабелях, металлические кабельные конструкции;

- экраны аппаратуры и кабелей;

- броня волоконно-оптического  кабеля;

- стальные трубы электропроводки, лотки, короба, стальные полосы на которых укреплены кабели и провода (кроме кабелей с заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, связанные с установкой электрооборудования, элементы схем защиты, молниеотводы;

- заземляющая проводка станционной и поездной радиосвязи;

- металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей и проводов напряжением переменного тока до 50 В и постоянного тока до 120 В, проложенных на общих металлических кабельных конструкциях с совместно с кабелями и проводами, металлические оболочки и броня которых подлежат заземлению;

- металлические трубопроводы водопровода, канализации, центрального отопления, газоснабжения и другие металлические конструкции внутри здания;

- вывод источника однофазного тока, нейтраль трансформаторов силовой трансформаторной подстанции и собственной резервной электростанции, питающей оборудование, установленное в здании, если это предусмотрено проектируемой или действующей системой питания;

- заземлитель защиты от прямых ударов молнии (присоединяются вне здания к контуру защитного заземляющего устройства);

- металлические корпуса переносных и передвижных токоприемников и передвижных генераторных установок.

4.5 Защитному заземлению не подлежат:

- корпуса электрооборудования и аппаратуры, изделия для электромонтажных работ, устанавливаемые на заземленных металлоконструкциях, при условии обеспечения надежного электрического контакта с заземленным основанием путем сварки или болтового соединения со специальной обработкой соприкасающихся поверхностей;

- металлические скобы, подвесы, отрезки металлических труб для проходов кабелей через стены и подобные конструктивные элементы, в том числе протяжные и ответвительные коробки размером до 10000 мм2;

- корпуса электроприемников с двойной изоляцией, а также корпуса электроприемников, подключаемых к сети через разделительный трансформатор.

4.6 Рабочему заземлению подлежат:

- один из полюсов электропитающей установки (ЭПУ) постоянного тока узла связи;

- цепи реле соединительных линий (РСЛ) телефонных станций и цепи телеграфной аппаратуры, где "Земля" используется в качестве одного из проводов электрической цепи;

- цепи дистанционного питания (ДП) аппаратуры средств связи, включенные по схеме "провод-земля";

- части электроустановок, аппаратуры средств связи и другой радиоэлектронной аппаратуры с целью обеспечения их нормального функционирования.

4.7 Линейно-защитное заземление обеспечивает заземление металлических оболочек кабеля, бронепокровов и экранов по трассе кабеля и на станциях (необслуживаемых усилительных пунктах), куда подходят кабельные линии с целью уменьшения влияния внешних электромагнитных полей на жилы кабелей и защиты их от ударов молнии. В ряде случаев допускается объединять защитное и линейно-защитное заземления. Такое заземление называют объединенным защитным.

4.8 При проектировании заземления объектов связи следует предусматривать объединение заземлителей рабочего и защитного заземляющих устройств. Такие заземления принято называть рабоче-защитными заземляющими устройствами.

4.9 Измерительное заземляющее устройство служит для контрольных измерений сопротивлений заземляющих устройств.

4.10 Высокочастотному заземлению подлежат радиопередающие устройства с целью создания токов высокой частоты или повышения КПД антенн.

4.11 Молниезащита зданий и сооружений электросвязи проектируется в соответствии с требованиями нормативных документов:

- Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, СО 153-34.21.122;

- Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений, РД 34.21.122;

- Правил устройства электроустановок.

При проектировании следует предусматривать:

- устройства защиты от прямых ударов молнии (молниеотводы) - комплексы, состоящие из

молниеприемников, токоотводов и заземлителей;

- устройства защиты от вторичных воздействий молнии - устройства, ограничивающие

воздействия электрического и магнитного полей молнии;

- устройства для уравнивания потенциалов - элементы устройства защиты, ограничивающие

разность потенциалов, обусловленную растеканием тока молнии.

4.12 Во всех случаях, согласно требований 3.2.3.1 СО 153-34.21.122, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и оборудования связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.

4.13 При проектировании и строительстве заземляющих устройств для объектов связи следует руководствоваться требованиями ПУЭ в части применения общего заземляющего устройства для всех объектов, расположенных на одной площадке строительства.

Согласно 1.7.55 ПУЭ  для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.

К “территориально сближенным” следует относить заземляющие устройства, которые расположены на таком расстоянии, что между ними отсутствует зона нулевого потенциала.

Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации.

В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению. Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.

При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.

Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух. Такое объединение следует выполнять вне здания, как правило, двумя стальными шинами сечением 4х40 мм.

4.14 В современных волоконно-оптических линиях передачи (ВОЛП), за исключением подводных, нет цепей дистанционного питания и при их проектировании не используется понятие “рабочее заземляющее устройство”.

4.15 Устройство заземлений и потенциалоуравнивающих соединений только на обслуживаемых и необслуживаемых объектах связи ВОЛП предусматривает проведение комплексных мероприятий по созданию нормальной электромагнитной обстановки, поэтому при их проектировании не используется понятие “линейно-защитное заземляющее устройство”, его функции для заземления металлопокровов вводимых в здание кабелей выполняет защитное заземляющее устройство.

4.16 Сопротивление заземляющих устройств должно соответствовать нормам сопротивления заземления всех подключаемых устройств, в том числе и нормам сопротивления заземления проектируемого оборудования, установленным НТД на конкретную аппаратуру. Число заземляющих проводников и порядок подключения к ним аппаратуры и оборудования должны предусматриваться в соответствии с требованиями ТУ на аппаратуру конкретного вида.

4.17 Каждый проектируемый заземляемый элемент аппаратуры, кабелей и электрооборудования должен присоединяться к внутреннему контуру магистрали заземления посредством отдельного ответвления. Не допускается проектирование последовательного включения в заземляющий проводник нескольких заземленных элементов.

4.18 Конструкцию наружных контуров заземления предусматривают на основании технико-экономических расчетов в зависимости от категории грунтов (включая скальные и районы вечной мерзлоты) и их удельных сопротивлений.

5  ТРЕБОВАНИЯ  К  ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ  УСТРОЙСТВАМ  НА  ОБЪЕКТАХ ПРОВОДНОЙ  СВЯЗИ

5.1 На объектах проводной связи, при применении кабелей с медными жилами и воздушных линий связи, следует оборудовать защитное заземляющее устройство аппаратуры и оборудования узла связи (при отсутствии в здании или сооружении контура магистрального защитного заземления электроустановок) в соответствии требованиями 1.2 ГОСТ 464, если отсутствуют соединительные линии и цепи дистанционного питания аппаратуры, использующие землю в качестве провода электрической цепи.

Требования к защитным заземлениям и занулениям изложены в ГОСТ 12.1.030-81.

5.2 На объектах проводной связи следует оборудовать одно рабоче-защитное заземляющее устройство согласно 1.3 ГОСТ 464, если заземлен "минус " источника тока дистанционного питания, (при этом цепи дистанционного питания допускается включать по схеме "провод-земля") или заземлен “плюс” источника тока, но отсутствуют цепи дистанционного питания по схеме "провод-земля". При этом соединительные линии могут использовать «землю» в качестве провода электрической цепи.

На объектах связи следует оборудовать обособленные рабочее и защитное заземляющие устройства, если имеются цепи дистанционного питания по схеме “провод-земля” с заземлением “плюса” источника тока.

5.3 Нейтраль обмоток трансформаторов силовой трансформаторной подстанции и собственной электростанции, питающей оборудование узла связи, радиорелейную станцию, согласно положений 1.4 ГОСТ 464, должны быть присоединены к защитному или рабоче-защитному заземляющему устройству. При этом заземляющее устройство для указанных выше предприятий связи и для трансформаторной подстанции должно быть общим, если расстояние между предприятием и трансформаторной подстанцией менее 100 м.

Сопротивление общего заземляющего устройства должно соответствовать нормам сопротивления заземляющих устройств для каждой подключаемой установки.

Согласно 4.4 ГОСТ 12.1.030 для электроустановок напряжением до 1000 В сети с заземленной нейтралью сопротивление общего заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или вывод источника однофазного тока, при удельном сопротивлении грунта до 100 Ом×м не должно быть более:

- 2 Ом - для установок напряжением 660/380 В;

- 4 Ом - для установок напряжением 380/220 В;

- 8 Ом – для установок напряжением 220/127 В.

При удельном электрическом сопротивлении «земли» r выше 100 Ом×м допускается увеличение указанной нормы в r/100 раз, но не более чем в десять раз, а также не более значений для защитного или рабочее-защитного заземляющего устройства для аппаратуры ВОЛП и цифровых коммутационных станций, которое должно быть не более 4 Ом.

Для коммутационных станций, использующих землю в качестве обратного провода, сопротивление рабоче-защитного заземления не должно превышать:

- 4,0 Ом - до 100 СЛ;

- 3,0 Ом - от 101 до 200 СЛ;

- 2,5 Ом - от 201 до 500 СЛ;

- 1,0 Ом - от 501 до 1000 СЛ;

- 0,5 Ом - свыше 1000 СЛ.

5.4 На объектах связи, в которые вводятся бронированные кабели и кабели, имеющие поверх брони и металлической оболочки изолирующие покрытия (защитные покровы шланговые или ленточные согласно ГОСТ 7006), следует предусматривать линейно-защитное заземляющее устройство. При этом на объектах связи с собственными источниками электропитания его функции должно выполнять защитное (рабоче-защитное) заземляющее устройство.

5.5 Сопротивление линейно-защитных заземляющих устройств для линий связи и проводного вещания на участках опасного влияния линий электропередачи 35 кВ и выше, электрифицированных железных дорог, а также при влиянии радиостанций и импульсных воздействиях (исключая грозовые разряды), определяется расчетом в соответствии с требованиями НТД не должно превышать значений, установленных 2.9.4 ГОСТ 464 и 5.1 Правил защиты устройств проводной связи и проводного вещания от влияния тяговой сети электрифицированных железных дорог переменного тока и должно обеспечивать необходимый коэффициент защитного действия оболочка – броня кабеля.

5.6 Заземление оборудования, металлоконструкций и кабельных сетей электросвязи предусматривать с учетом требований ОСТ 4.091.042.

5.7 Расстояние между отдельными неизолированными частями разных заземляющих устройств (между рабочим, защитным, измерительным и др.) на участке до ввода в здание должно быть не менее 20 м.

5.8 Сопротивление измерительного заземляющего устройства не должно быть более 100 Ом в грунтах с удельным сопротивлением до 100 Ом×м и 200 Ом - в грунтах с удельным сопротивлением более 100 Ом×м.

5.9 На узлах связи необходимо предусматривать установку главной заземляющей шины в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.10 и ПУЭ.

Согласно 1.7.119 ПУЭ главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.

Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается. В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников только с использованием инструмента.

5.10 При проектировании главной заземляющей шины для узлов связи ОАО "РЖД" в качестве главной шины заземления рекомендуется медная шина (полоса) сечением не менее

50 мм2 (рекомендуемое сечение - 4х40 мм, длина 1,0 м). Главная заземляющая шина должна располагаться вблизи ввода шин от наружного контура заземления, как можно ближе к устройствам ввода и распределения переменного тока, кабелей связи, автоматики и телемеханики. Требования к проектированию главной заземляющей шины изложены в указании ГТСС

№ 1245/519 от 11.01.2001 г. и приведены в Приложении А (терминология в редакции 2001 г.)

5.11 Контур заземляющего устройства должен иметь два самостоятельных ввода в здание (до главной заземляющей шины). Подключение наружного контура заземления к главной заземляющей шине выполняется двумя стальными шинами сечением 4х40 мм от разных точек контура.

Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. Уравнивание потенциалов между главной шиной заземления устройств связи и главными шинами заземления для других вводов производится проводником сечением не менее 50 мм2 по меди.

5.12 В случае, если величина сопротивления существующего заземляющего устройства превышает нормируемую для данной аппаратуры величину, необходимо предусмотреть дополнительные электроды заземления в количестве, обеспечивающем вместе с существующим заземляющим устройством, требуемую величину сопротивления заземления.

6  НОРМЫ НА ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА НА ОБЪЕКТАХ

ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

6.1 Нормы сопротивления для оконечных пунктов систем передачи (ОП), обслуживаемых усилительных пунктов аналоговых систем передачи (ОУП), регенерационных пунктов цифровой системы передачи (ОРП) и необслуживаемых усилительных пунктов (НУП, НРП) на кабельных линиях с медными жилами

6.1.1 Нормы сопротивления заземляющих устройств для объектов связи в зависимости от удельных сопротивлений грунта приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Объект |  | Удельное сопротивление грунта, Ом×м | Сопротивление заземления, Ом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рабочее | 1-е измерительное | 2-е измерительное | защитное | линейно-защитное |
| ОП, ОУП, пост ЭЦ, совмещенный с ОУП (ОРП) при отсутствии «земли» в качестве проводника тока и дистанционного питания НУП по системе провод-земля»2) |  | До 100 Свыше 100 | 4 41) | 100 200 | 100 200 | - - | - - - |
| Подземный НУП3) | Последний в полусекции ДП «провод-земля»4) | До 100 Свыше 100 | 10 30 | - - | - - | 10 30 | 5 5 |
|  | При ДП «провод-провод» и промежуточный при ДП «провод-земля»5) | До 100 Свыше 100 | - - | - - | - - | 10 30 | 5 5 |
| Наземный НУП, пост ЭЦ, совмещенный с НУП (НРП) | Последний в полусекции ДП «провод-земля» | До 100 Свыше 100 | 10 30 | 100 200 | - - | 4 4* | - - |
|  | При ДП «провод-провод» и промежуточный при ДП «провод-земля» | До 100 Свыше 100 | - - | 100 200 | - - | 4 5 | - - |
| НРП в шкафах типа ШРУ-М или др. |  | До 100 Свыше 100 | - - | - - | - - | 10 30 | - - |
| НРП в колодцах кабельной канализации |  | Для всех значений | - | - | - | 10 | - |
| Корпус стойки кабельной перегонной СКПС, металлическая оболочка и броня кабеля ответвления |  | До 100 Свыше 100 | - | - | - | 10 30 | - |
| Металлическая оболочка магистрального кабеля в середине усилительного участка аналоговых систем передачи и у ответвления к тяговой подстанции |  | до 100 свыше 100 до 500 свыше 500 | - - - | - - - | - - - | - - - | 5 10 30 |
| Примечания: 1) При удельном электрическом сопротивлении «земли» r выше 100 Ом·м допускается увеличение указанной нормы в r /100 раз, но не более значений, указанных в п. 5.3. 2) Сопротивление рабочих или рабоче-защитных заземляющих устройств ОП, ОУП и ОРП, питающих дистанционно необслуживаемые или регенерационные пункты по схеме «провод-земля», должно быть определено исходя из падения напряжения на заземляющем устройстве от тока дистанционного питания не более 12 В. Однако сопротивление рабочих или рабоче-защитных заземляющих устройств должно быть не более значений, указанных в п. 5.3. 3) В качестве заземлителей для защитного заземляющего устройства допускается использовать магниевые протекторы, применяемые для защиты металлических цистерн НУП или РП от почвенной коррозии. 4) В случаях, когда не требуется защита металлических цистерн НУП или РП от почвенной коррозии, а также при использовании неметаллических корпусов, НУП или РП должны быть оборудованы рабочим и объединенным защитным заземляющими устройствами. При этом падение напряжения от токов дистанционного питания на сопротивлении заземляющего устройства должно быть не более 12 В для грунтов с удельным сопротивлением до 100 Ом×м и не более 36 В - для грунтов с удельным сопротивлением более 100 Ом×м. 5) В случаях, когда не требуется защита металлических цистерн НУП или РП от коррозии, а также при использовании неметаллических корпусов НУП или РП, должно быть оборудовано объединенное защитное заземляющее устройство. |  |  |  |  |  |  |  |

6.1.2 Линейно-защитным заземляющим устройством ОП, ОУП и ОРП не оборудуют. Его функции должны выполнять защитное или рабоче-защитное заземляющее устройство.

6.1.3 Сопротивление защитных заземляющих устройств ОП, ОРП с электропитающими установками, не использующими землю в качестве проводника тока в схемах соединительных линий или дистанционного питания необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов по системе "провод-земля", должно быть не более значений, указанных в п. 5.3.

6.1.4 Сопротивление рабочих или рабоче-защитных заземляющих устройств ОП, ОУП и ОРП, питающих дистанционно необслуживаемые или регенерационные пункты по схеме «провод-земля», должно быть определено исходя из падения напряжения на заземляющем устройстве от тока дистанционного питания не более 12 В. Однако сопротивление рабочих или рабоче-защитных заземляющих устройств должно быть не более значений, 
указанных в п. 5.3.

6.1.5 Сопротивление защитных заземляющих устройств промежуточных пунктов избирательной связи, не имеющих электропитающих установок, должно быть не более 10 Ом для грунтов с удельным сопротивлением до 100 Ом×м и не более 30 Ом - для грунтов с удельным сопротивлением более 100 Ом×м.

6.2 Заземляющие устройства на кабельных линиях дальней связи

6.2.1 Заземление металлических брони, оболочек и экранов магистральных кабелей и кабелей ответвлений производят в соответствии с требованиями по технике безопасности для уравнивания потенциалов оболочек кабелей в местах ввода и монтажа, для устранения блуждающих токов, повышения грозозащитных свойств оболочки кабеля, а также обеспечения максимального защитного действия металлических оболочек кабеля от электромагнитного влияния тяговой сети переменного тока и высоковольтных линий напряжением свыше 35 кВ в соответствии с рекомендациями нормативных документов и “Правил защиты устройств проводной связи и проводного вещания от влияния тяговой сети электрифицированных железных дорог переменного тока”.

Заземление брони и оболочки магистральных кабелей с медными жилами следует выполнять: для кабельных магистралей с аналоговыми системами передачи - по концам и в середине усилительного участка; с цифровыми системами передачи – на каждом регенерационном пункте.

Сопротивление заземления в соответствии с положениями 5.1 “Правил защиты устройств проводной связи и проводного вещания от влияния тяговой сети электрифицированных железных дорог переменного тока” не должно превышать 5 Ом.

Для получения необходимого коэффициента защитного действия оболочки-брони магистрального кабеля ОАО "РЖД" возможно устройство промежуточных заземлений. 
Количество заземлений оболочки магистрального кабеля в этом случае и их сопротивление определяется проектом.

Если длина участка кабельной линии между заземленными вводами превышает 12 км, следует устраивать линейно-защитные заземления на середине участка, а на участках большой протяженности - через 10 - 12 км.

Броня и оболочка магистральных кабелей, имеющих шланговые или ленточные защитные покровы, при монтаже муфт не перепаиваются между собой. Их соединение между собой выполняется в наземных контрольно-измерительных пунктах (КИП) или в подземных контейнерах проводов заземления (КПЗ) для возможности измерения величины сопротивления заземляющего устройства и для обеспечения контроля состояния изолирующих покровов кабеля. Электрическое сопротивление защитных покровов кабелей должно соответствовать требованиям таблицы 7 ГОСТ 7006-72

В середине усилительного участка заземление выполняется на соединительной муфте на стыке строительных длин или на разветвительной муфте. Заземляющее устройство в середине усилительного участка располагают, как правило, на расстоянии 3-5 м от трассы.

Для проведения измерений КПЗ требуется откапывать с глубины 0,6 м. Возможно применение на одной кабельной линии наряду с КПЗ наземного КИП.

6.2.2 Металлические оболочки и броня магистральных кабелей на вводах в дома связи (в совмещенные здания постов ЭЦ) также не перепаиваются между собой. Их подключают к защитному заземляющему устройству через КИП (двуштырные клеммы) на главную заземляющую шину проводником сечением не менее 16 мм2 по меди, а при вводе кабелей в здания линейных объектов - через клеммы кабельной концевой стойки или через двухштырные клеммы, устанавливаемые в этих зданиях, или через подземный контейнер для проводов заземления (КПЗ).

6.2.3 В ОП, ОУП или ОРП металлические броня, оболочки, экраны кабелей присоединяются к защитному или рабоче-защитному заземлению, в НУП или НРП - к объединенному защитному или линейно-защитному заземлению, в середине усилительного участка - к линейно-защитному заземлению. Сечение заземляющих проводников линейно-защитного заземления по меди не менее: - для кабелей с металлическими жилами на участках с тягой на переменном токе – 16 мм2; с тягой на постоянном токе и автономной тягой – 10 мм2; для ВОК –

4 мм2.

Соединения металлических оболочек и брони кабелей с линейно-защитными заземляющими устройствами производят кабелем ВВГ или кабелем, аналогичным ВВГ по конструкции и электрическим характеристикам.

6.2.4 Вводы кабелей и монтаж оконечных устройств выполняют с учетом положений 15.16-15.42 "Руководства по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи". Внутри помещения бронированные кабели с наружным джутовым покровом на расстоянии 150-200 мм от вводного блока должны быть освобождены от кабельной пряжи и брони.

Схема заземления металлических оболочек и брони магистрального кабеля на вводе в оконечный усилительный пункт показана на рисунке 1 (Типовые материалы для проектирования. 410405-ТМП.Кабельные линии дальней связи железнодорожного транспорта. Линейные сооружения. ШП-43-04).

6.2.5 Кабели ответвления в служебные объекты, релейные шкафы и стойки коммутационные перегонной связи (СКПС) изолируются от магистрали газонепроницаемой изолирующей муфтой, их броня и оболочка перепаиваются и заземляются через КИП (клеммы).

Газонепроницаемая изолирующая муфта располагается, как правило, на расстоянии

2-3 м от разветвительной муфты. Броня и оболочка магистрального кабеля в разветвительной муфте не перепаиваются между собой.

При наличии заземляющего устройства на объекте, куда вводиться кабель ответвления, используется заземление объекта.

В этом случае оболочку и броню всех вводимых кабелей связи соединяют  между собой непосредственно при вводе в служебные объекты, аналогично требованиям п.6.2.3, перепаивают медным тросиком сечением не менее 10 мм2 и проводником, сечением не менее

16 мм2 по меди, через КИП подключают к защитному заземляющему устройству объекта.

Ввод кабелей в релейные шкафы и стойки СКПС выполняют изолированным от корпуса шкафа и стойки. Кабель ответвления разделывается в шкафу на боксе, изолированном от корпуса шкафа. Оболочку кабеля в месте входа в патрубок запаивают припоем, одновременно перепаивая оболочку с броней и с кабелем ВВГ 1х16 для подключения заземления.

При отсутствии на объекте, в релейном шкафу или стойке СКПС защитного заземления для заземления брони – оболочки кабеля ответвления устраивается индивидуальный заземлитель.

Решение по устройству и исполнению заземления кабелей ответвления принимается при проектировании участка и отражается в пояснительной записке и на схеме монтажа кабеля.

Схема заземления металлической оболочки и брони кабеля ответвления в служебно-техническое здание (релейный шкаф) приведена на рисунке 2.

6.2.6 При наличии ввода в шкаф кабеля электроснабжения с металлической оболочкой необходимо оболочку кабеля ответвления, перепаянную с броней, соединить с металлической оболочкой кабеля электроснабжения, вводимого в РШ, а при отсутствии оболочки на последнем - с низковольтным заземлением высоковольтной линии автоблокировки (ВЛ СЦБ). Для этого от низковольтного заземления до РШ прокладывают заземляющий стальной оцинкованный провод диаметром 5-8 мм или кабель ВВГ 1х16. При вводе в РШ заземляющий проводник следует изолировать от корпуса. При невозможности или нецелесообразности использования низковольтного заземления ВЛ СЦБ следует предусматривать индивидуальное защитное заземляющее устройство.

Схема заземления металлической оболочки и брони кабеля на ответвлении в релейный шкаф при наличии низковольтного заземляющего устройства ВЛ СЦБ приведена на

рисунке 3.

Заземление корпуса РШ на сигнальной точке выполняется в соответствии с требованиями инструкции ЦЭ-191.

6.2.7 Кабель ответвления к объекту электроснабжения изолируют от оболочки магистрального кабеля с помощью одной (в случае ответвления к посту секционирования) или двух (при ответвлении к тяговой подстанции) электроизолирующих муфт.

Электроизолирующие муфты при вводе кабеля ответвления на тяговую подстанцию устанавливаются:

- первая - на расстоянии 10 – 20 м от магистрального кабеля;

- вторая - на расстоянии 10 – 20 м от кабельного бокса.

Кабель ответвления к объекту электроснабжения должен быть с металлической оболочкой в шланговом изолирующем покрове (например, марки ТЗПАШп) и проложен по территории объекта тягового электроснабжения в асбестоцементной или пластмассовой трубе. Металлическая броня и оболочка кабелей связи с линейной стороны электроизолирующей муфты, установленной на входе на территорию подстанции, должны быть перепаяны кольцеобразным проводником сечением не менее 10 мм2 и заземлены на индивидуальный заземлитель.

Сопротивление индивидуального заземлителя в месте присоединения к электроизолирующей муфте (включая контакт) не должно превышать 10 Ом для грунтов с удельным сопротивлением до 100 Ом×м. Металлическая оболочка кабеля длиной 10-20 м, введенного в здание тяговой подстанции, в соответствии с “Инструкцией по заземлению устройств электроснабжения на электрифицированных железных дорогах” ЦЭ-191 не заземляется.

На вводе в здание допускается устройство электроизоляции оболочки кабеля связи путем устройства физического разрыва (удаления) оболочки кабеля на расстояние 
не менее 20 мм с наложением на место разрыва оболочки термоусаживаемых трубок (манжет) или ленты типа «Радлен”, которые должны накладываться на механически защищенный диэлектрическим материалом кольцевой разрыв оболочки.

Внутри здания подстанции прокладываются кабели без металлических оболочек и брони. Схема заземления металлической брони и оболочки на кабеле ответвления в ТП показана на рисунке 4.

6.2.7 Металлические оболочка и броня кабелей ответвления к объектам тягового электроснабжения: посты секционирования (ПС), пункты параллельного соединения (ППС), автотрансформаторные пункты (АТП) внутрь указанных объектов не заводятся. Кабели ответвлений в ПС, ППС, АТП заводятся на бокс стоек кабельных перегонной связи СКПС, устанавливаемых на расстоянии 2 – 3 м от объектов тягового электроснабжения. От СКПС до ПС, ППС и АТП кабели прокладываются без металлической оболочки (например, марки ЗКП 1х4, КСПП 1х4) в асбестоцементных или пластмассовых трубах, укладываемых в грунт.

6.3 Заземляющие устройства на воздушных линиях дальней связи

6.3.1 Заземления на воздушных линиях связи выполняют для:

- защиты вводных кабелей и кабельных вставок от пробоя изоляции жил кабелей при возникновении перенапряжений на линии во время грозы;

- защиты вводных устройств узлов связи и усилительных пунктов при ударе молнии в линию поблизости от оконечных устройств;

- защиты деревянных опор от расщепления их молниями.

Защита производится молниеотводом, т.е. проводником, проложенным вдоль опоры сверху донизу и заземленным на конце.

6.3.2 Молниеотводы устанавливаются:

- на всех угловых, переходных, кабельных, разрезных, контрольных опорах;

- на опорах магистральных воздушных линий связи при подходе их к оконечным и промежуточным усилительным пунктам и кабельным вставкам (каскадная защита);

- на поврежденных когда-либо молнией опорах, а также на новых опорах, установленных взамен поврежденных.

Молниеотводы выполняют из стальной оцинкованной проволоки диаметром 4-5 мм (или двумя проволоками диаметром 3 мм), прикрепленной к опоре скобами, расположенными на расстоянии 30 см друг от друга. Изгибы проволоки по опоре не допускаются.

6.3.3 Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала на участке сближения и пересечения воздушной линии связи с ВЛ и электрифицированной железной дорогой  на  опорах, оборудованных молниеотводами за исключением опор, где включаются разрядники, молниеотводы должны иметь воздушный промежуток 50 мм на высоте 1,5±0,2 м.

6.3.4 Заземление молниеотводов, в зависимости от удельного сопротивления грунта и требуемой нормами величины сопротивления заземляющего устройства, может быть выполнено в виде:

- спуска молниеотвода, направленного вдоль подземной части опоры;

- вытянутого горизонтального луча (являющегося продолжением молниеотвода), закопанного в землю вдоль линии на глубине 0,5-0,7 м;

- нескольких вытянутых горизонтальных лучей из стальной проволоки, заложенных в землю на глубине 0,7 м;

- вертикальных электродов.

6.3.5 При устройстве заземления молниеотвода в виде вытянутого горизонтального луча сопротивление заземляющего устройства в зависимости от длины вытянутой проволоки и грунтов будет иметь значения, приведенные в таблице 3.

Таблица 3

| r, Ом•м | Сопротивление протяженного проволочного заземлителя R1 ,Ом, при его длине ℓ, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | 80 | 45 | 32 | 25 | 20 | 17 |

В таблице даны значения сопротивления заземляющего устройства при удельном сопротивлении грунта r = 100 Ом•м без учета импульсного коэффициента. Для других значений r  сопротивление заземляющего устройства R ,Ом, рассчитывается по формуле:

R = R1 ⋅ ρ ⋅ L100                                                      (6.1)

где   R1 - сопротивление заземлителя, Ом, по таблице 3;

r - удельное сопротивление грунта, Ом•м;

L - импульсный коэффициент, определяемый по таблице 4.

Таблица 4

| Тип заземлителя | Длина заземлителя, м | Величина импульсного коэффициента (L) при удельном сопротивлении грунта, Ом•м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | 51-100 | 101-300 | 301-500 | 501-1000 |
| Вертикальный из уголковой стали или прутковый | 2-3 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,35 |
| Горизонтальный проволочный или полосовой | 5-10 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
|  | 10-20 | 1,05 | 0,95 | 0,78 | 0,65 | 0,5 |
|  | 20-30 | 1,2 | 1,1 | 0,95 | 0,73 | 0,52 |

В случае, когда при данном удельном сопротивлении грунта величина сопротивления одиночного заземлителя не удовлетворяет требуемой норме, устраивается многоэлектродный (многолучевой) заземлитель.

6.3.6 Нормы сопротивления защитных заземляющих устройств для воздушных линий связи (ВЛС) должны соответствовать требованиям ГОСТ 464.

Согласно 2.9 ГОСТ 464 значения сопротивлений заземляющих устройств для:

искровых разрядников каскадной защиты типов ИР-7, ИР-10, ИР-15 и ИР-20;

искровых разрядников ИР-0,2 или ИР-0,3 - при установке их на опорах, смежных с кабельной опорой или станцией;

искровых разрядников, устанавливаемых на проводах воздушных линий для защиты подземных кабелей связи от ударов молнии;

молниеотводов, устанавливаемых на опорах воздушных линий;

каната и металлических оболочек кабелей, подвешенных на опорах воздушных линий, должны быть не более значений, указанных в таблице 5.

Таблица 5

| Удельное сопротивление грунта, Ом×м | До 100 включ. | Св. 100 до 300 включ. | Св. 300 до 500 включ. | Св. 500 до 1000 включ. | Св. 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление заземляющего устройства, Ом, не более | 20 | 30 | 35 | 45 | 55 |

Сопротивления защитных заземляющих устройств для вводных, кабельных и других опор междугородных линий связи и избирательной железнодорожной связи, на которых в соответствии с требованиями ГОСТ 5238 требуется включать искровые разрядники 
типов ИР-0,2 и ИР-0,3 или газонаполненные разрядники, должны быть не более значений, указанных в таблице 6.

Таблица 6

| Удельное сопротивление грунта, Ом×м | До 100 включ. | Св. 100 до 300 включ. | Св. 300 до 500 включ. | Св. 500 до 1000 включ. | Св. 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление заземляющего устройства, Ом, не более | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 |

Сопротивления защитных заземляющих устройств для разрядников типа ИР-0,3, включаемых для защиты запирающих катушек в третьих цепях (ГОСТ 5238, чертеж 9), должны быть не более значений, указанных в таблице 5.

6.3.7 Заземление поддерживающих и анкерных конструкций, каркасов и шкафов для размещения кабельных муфт и технологических запасов кабелей, применяемых при подвеске самонесущих ВОК на опорах, следует предусматривать с учетом положений 2.9 "Правил подвески и монтажа самонесущего волоконно-оптического кабеля на опорах контактной сети и высоковольтных линий автоблокировки" и типовых проектных решений 419813 "Узлы подвески волоконно-оптического кабеля с использованием инфраструктуры железных дорог”.

6.3.8 При заземлении тросов, поддерживающих и анкерных конструкций, применяемых при подвеске кабелей с медными жилами, и заземлении металлических кабельных желобов при прокладке кабелей по мостам и путепроводам, следует руководствоваться 
требованиями 5.111, 5.135 "Правил по прокладке и монтажу кабелей устройств СЦБ" и 3.17 "Инструкции по заземлению устройств электроснабжения на электрифицированных железных дорогах".

При заземлении конструкций для прокладки кабелей, металлических элементов кабелей и оборудования связи и СЦБ в тоннелях следует руководствоваться требованиями 5.141 "Правил по прокладке и монтажу кабелей устройств СЦБ" и 3.15 "Инструкции по заземлению устройств электроснабжения на электрифицированных железных дорогах".

7  ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ  УСТРОЙСТВА  НА  ОБЪЕКТАХ  СВЯЗИ  ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ  ПЕРЕДАЧИ  И  ЦИФРОВЫХ  КОММУТАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ

7.1 Заземляющие устройства на обслуживаемых и необслуживаемых объектах

связи

7.1.1 На обслуживаемых и необслуживаемых объектах связи с волоконно-оптическими линиями передачи (ВОЛП) и цифровыми коммутационными станциями сооружают:

- защитное заземляющее устройство;

- два измерительных заземляющих устройства.

7.1.2 К заземляющему устройству кратчайшим путем подключаются:

- полюс источника питания (плюс);

- металлические части оборудования и сооружений, согласно п.4.4;

- броня волоконно-оптического кабеля.

7.1.3 В существующих узлах связи необходимо обеспечить совместимость устанавливаемого цифрового оборудования с действующим аналоговым оборудованием связи и защиту персонала и оборудования от возникающих перенапряжений, электростатической энергии и ударов молнии.

Для заземления проектируемой цифровой аппаратуры используется существующий защитный или рабоче-защитный контур.

В случае, если величина сопротивления существующего заземляющего устройства превышает нормируемую для данной аппаратуры величину, необходимо предусмотреть дополнительные электроды заземления в количестве, обеспечивающем вместе с существующим заземляющим устройством требуемую величину сопротивления заземления.

7.1.4 Для аппаратуры ВОЛП и цифровых коммутационных станций сопротивление заземляющего устройства не должно превышать норм, установленных в п.5.3.

7.2 Заземляющие устройства на бронированных волоконно-оптических кабелях

7.2.1 Заземление брони магистральных кабелей и кабелей ответвлений производят: для уравнивания потенциалов брони соседних кабелей в местах ввода и монтажа, для устранения блуждающих токов, повышения грозозащитных свойств кабеля, а также обеспечения безопасности обслуживающего персонала. Броня линейной стороны ВОК должна быть подключена медными проводами сечением не менее 4 мм2 к защитному или рабоче-защитному заземлению объекта. Для обеспечения контроля состояния шланговых покровов ВОК заземление брони следует осуществлять через КИП, в котором предусмотрена возможность временного электрического отключения указанного провода от главной шины заземления (соединение под болт). В качестве КИП, как правило, применяются универсальные двухштырные клеммы, устанавливаемые на кабельной стойке-каркасе.

7.2.2 Ввод волоконно-оптических кабелей в здания осуществляется в соответствии с проектной документацией, в которой определяется способ герметизации ввода и дальнейшая прокладка кабеля в помещении.

7.2.3 При соединении в муфте, устанавливаемой во вводной шахте, линейного кабеля со станционным кабелем без металлических конструктивных элементов, имеющим оболочку из не поддерживающего горение полимерного материала, броня кабеля линейной стороны подключается медным проводом сечением не менее 4 мм2 к защитному или рабоче-защитному заземлению согласно рисунку 5.

7.2.4 При непосредственной прокладке линейного кабеля (без выполнения перехода его на станционный кабель) до оптического вводно – кабельного устройства, расположенного в ЛАЗе, на металлических покровах кабеля внутри помещения ввода кабелей, в непосредственной близости от вводного канала, должен быть выполнен кольцевой разрыв на длине

100-150 мм согласно рисунку 6.

Линейный ВОК по требованиям пожарной безопасности должен быть проложен по зданию в трубе из негорючего материала или обмотан ПВХ-лентой или покрыт негорючим составом.

7.2.5 Ввод волоконно-оптических кабелей и защитных проводников в подземный контейнер необслуживаемого регенерационного пункта НРП-О производится через вводные патроны корпуса подземной части контейнера.

Во вводном патроне производится разделка брони ОК и подключение к ней защитных проводников с медной жилой сечением не менее 4 мм2, при этом должны быть обеспечены:

- герметизация ввода во вводный патрон как ОК, так и защитного проводника;

- электрическая изоляция брони ОК от вводного патрона;

- механическое соединение брони ОК с вводным патроном;

- исключение электрического ввода брони ОК (ввод защитного проводника) в корпус подземной части НРП-О.

7.2.6 Схема ввода волоконно-оптического кабеля в подземный контейнер необслуживаемого регенерационного пункта показана на рисунке 7.

7.2.7 Защитный проводник, соединенный с броней ОК во вводном патроне, вводится в наземную часть контейнера НРП-О (надстройку) и подключается к главной шине заземления контейнера, расположенной в наземной части.

Подключение защитного заземляющего устройства к главной шине заземления выполняется вводимым в наземную часть проводником длиной не более 15 м и сечением не менее

16 мм2.

К главной шине заземления также подключаются:

- корпус подземной части контейнера НРП-О;

- корпус наземной части контейнера НРП-О;

- нулевые защитные проводники (при использовании трехфазной пятипроводной или однофазной трехпроводной питающих систем переменного тока);

- корпуса электрооборудования, размещаемого в наземной части НРП-О;

- корпуса аппаратуры, размещаемой в подземной части НРП-О.

Сечение медных проводников для заземления металлической брони ОК должно быть не менее 4 мм2, а для заземления остальных элементов НРП-О – не менее 16 мм2.

7.2.8 Защита волоконно-оптических кабелей от ударов молнии

7.2.8.1 Волоконно-оптические кабели, содержащие металлические элементы, могут подвергаться ударам молнии и при этом получать повреждения. При монтаже бронированных оптических кабелей следует предусматривать заземляющие устройства на соединительных и разветвительных муфтах. Норма сопротивления заземляющего устройства не более 10 Ом для грунтов с удельным сопротивлением до 100 Ом×м.

Конструкция муфт имеет встроенные контактные элементы для сращивания и изолирования брони кабеля и позволяет осуществить вывод проводов заземления через малые патрубки от брони каждого из сращиваемых кабелей. Броня кабелей при монтаже муфт не перепаивается, а заземляется через КИП.

При проектировании следует дополнительно предусматривать изделия для заземления брони оптического кабеля – контейнер проводов заземления (КПЗ), позволяющий вывести провода от брони на панель с четырьмя клеммами или предусматривать комплект проводов КПЗ для вывода проводов от брони на устройство КИП.

7.2.8.2 При проектировании кабельной линии необходимо оценить вероятное число повреждений от опасных ударов молнии в соответствии с положениями "Руководства по защите подземных кабелей связи от ударов молнии", М., Связь, 1975. Если вероятная плотность повреждений (количество повреждений на 100 км трассы в год) окажется выше допустимой, то, кроме заземления брони следует предусматривать дополнительные защитные меры:

а) применение экранирующих проводов поверх кабеля;

б) применение кабелей, содержащих металлические элементы, но обладающих достаточной электрической прочностью и стойкостью к импульсным токам, указанным в технических условиях на поставляемый кабель;

в) применение кабелей без металлических элементов.

7.2.8.3 При проектировании подземных оптических линий передачи на сетях связи ОАО "РЖД" следует учитывать особенности расположения трассы ВОК, которая, как правило, находится в полосе отвода железной дороги на расстоянии 5-10 м от оси полотна и руководствоваться при устройстве молниезащиты ОК следующим:

а) в соответствии с действующим нормативным документом "Руководство по защите подземных кабелей связи от ударов молнии" одним из важнейших факторов для обеспечения надежной работы подземных оптических линий передачи является современная и технически правильно выполненная их защита от ударов молнии;

б) нормы и технические указания при выборе мер защиты оптических кабельных линий, приведенные в таблице 1"Руководства по защите подземных кабелей связи от ударов молнии", базируются на нормировании допустимого числа опасных ударов молнии на

100 км трассы в год. Рекомендуется предусматривать защитные мероприятия на тех участках, где вероятное число опасных ударов молнии превышает допустимое число, указанное в

таблице 1. Для железнодорожных ОК следует принимать нормы вероятного числа опасных ударов молнии, приведенные для ОК Минсвязи, предназначенных для магистральной связи;

в) в соответствии с 2.2 Руководства по защите подземных кабелей связи от ударов молнии", при проектировании необходимо предусматривать использование ОК, имеющих категорию по молниестойкости в зависимости от назначения ОК и условий прокладки (района с удельным сопротивлением грунтов);

г) в настоящее время кабельная промышленность обеспечивает выпуск ОК по 1 первой категории молниестойкости на максимально допустимый ток 110 кА. Этот параметр отсутствует в ТУ и может подтверждаться по запросу изготовителем ОК;

д) в соответствии с рекомендациями 2.16 "Руководства по защите подземных кабелей связи от ударов молнии" молниезащита не предусматривается в случае прокладки ОК вдоль полотна железной дороги или вдоль подземного металлического трубопровода на расстоянии до 10 м.

При наличии между ОК и рельсами (трубопроводом) опор ВЛ, ВЛС и т.п. на расстоянии более 5 м от ОК защита от ударов молнии не требуется. Если расстояние меньше 5 м, то между ОК и опорами ВЛ необходимо предусмотреть прокладку защитного провода или оконтуровку опор.

При прокладке ОК в населенном пункте, кроме случая пересечения и сближения с ВЛ напряжением 110 кВ и выше, защита от ударов молнии не предусматривается.

7.2.8.4 Рекомендации по сближению трассы с ВЛ, ВЛС, опорами ВЛ, лесом и другие особенности, которые изложены в "Руководстве по защите подземных кабелей связи от ударов молнии", следует учитывать в проектах, а также выполнять, в случае необходимости, расчеты вероятного числа повреждений ОК и предусматривать, наряду с устройством заземления брони кабелей в муфтах, дополнительные защитные меры для ОК.

8  ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ  УСТРОЙСТВА  ДЛЯ  СООРУЖЕНИЙ  РАДИОСВЯЗИ

8.1 При проектировании сооружений радиосвязи заземляющие устройства используются для обеспечения:

- электробезопасности;

- молниезащиты;

- заданной величины КПД антенн гектометрового диапазона.

8.2 Для обеспечения требований электробезопасности заземление всех видов аппаратуры радиосвязи, устанавливаемых внутри служебно-технических зданий, осуществляется подсоединением ее отдельными проводниками к шинам защитной проводки, которые присоединены к защитному заземляющему устройству служебно-технического здания.

Корпуса радиостанций (шкафы радиооборудования) должны заземляться на общий контур заземления объекта (служебно-технического здания дома связи, поста ЭЦ,) отдельным медным проводом (или медной шиной) сечением не менее 16 мм2.

8.3 Заземление волноводных и запитывающих проводов, устройств высокочастотной обработки направляющих линий, размещаемых на конструкциях контактной сети, и стационарных антенн должно выполняться в соответствии с рекомендациями, приведенными в "Правилах организации и расчета сетей поездной радиосвязи" ОАО "РЖД".

8.4 Защита антенно-мачтовых сооружений от прямых ударов молнии осуществляется путем заземления антенных опор и антенно-фидерных устройств.

Молниезащите подлежат антенные сооружения, состоящие из антенных опор, антенн и фидерных линий с учетом их вводов в техническое здание.

Молниезащите подлежит каждая металлическая и железобетонная антенная опора и каждая металлическая оконечная фидерная опора, независимо от их числа на территории радиообъекта.

У антенных опор (металлических и железобетонных мачт) заземлению подлежит ствол мачты, а также оттяжки у каждого анкера. Все оттяжки у общего анкера присоединяются к одному заземлителю

Деревянные и асбестоцементные мачты и их оттяжки, секционированные изоляторами, а также деревянные и асбестоцементные фидерные опоры молниезащите не подлежат.

8.5 В соответствии с положениями 10.4.2 “Правил организации и расчета сетей поездной радиосвязи" молниезащите должны подлежать все антенны, находящиеся на крышах зданий и на отдельно стоящих опорах или мачтах. Молниезащита антенн должна состоять в их заземлении и в установке дополнительных устройств – молниеприемников.

Молниеприемники не устанавливаются, если:

- антенны находятся в зоне защиты молниеприемников других зданий, сооружений или контактной сети;

- на расстоянии до 200 м от антенн находятся объекты (здания и сооружения), высота которых на 10 м и более превышает отметку верхней точки антенны;

- верхняя точка антенны находится на высоте не более 10 м.

Не допускается использовать в качестве токоотвода оплетку коаксиального кабеля, соединяющего антенну с радиостанцией.

В качестве тоководов следует использовать металлические мачты или стальной пруток сечением не менее 20 мм2 .

При установке антенн на железобетонных мачтах (опорах) токоотводом может служить их арматура.

8.6 Для защиты от наведения и заноса высокого потенциала по высокочастотным кабелям, которые прокладываются от антенны до радиотехнического оборудования, установленного в техническом здании, необходимо обеспечить электрический контакт экрана высокочастотных кабелей с металлическими конструкциями опоры и фидерного моста (при его наличии), в местах ввода в техническое здание, в местах подключения к антенне на опоре. Кроме того, высокочастотные кабели следует заземлять в местах изгиба по всему маршруту прокладки и в распаячных коробках светильников СОМ, установленных на опоре.

При применении кабелей без металлической оболочки они должны прокладываться в металлических трубах. Заземление труб выполняется аналогично заземлению металлопокровов кабелей.

8.7 Антенны и фидеры заземляются в точке, имеющей нулевой потенциал по напряжению высокой частоты. Если технология работы антенно-фидерных устройств не допускает их заземления, то на входе антенны и вводе ее фидеров в техническое здание необходимо установить грозоразрядники.

При вводе высокочастотных кабелей в аппаратную следует предусматривать разрядники для защиты радиотехнического оборудования. Воздушный зазор грозоразрядника рассчитывается на 1,3 пикового амплитудного напряжения в месте установки грозоразрядника при 100-процентной модуляции передатчика. Конструкция грозоразрядника определяется проектом.

8.8 Антенные опоры, устанавливаемые на крышах зданий, оборудованных молниезащитой в соответствии с РД 34.21.122, должны быть (не менее чем в двух местах) электрически соединены с устройством молниезащиты.

8.9 В случае, если здание не имеет молниезащитных устройств, антенные опоры, устанавливаемые на здании, должны быть оборудованы устройством молниезащиты. Молниезащита выполняется в соответствии с требованиями РД 34.21.122 как для объектов III категории. Не следует оборудовать устройством молниезащиты антенные опоры, которые попадают в зону молниезащиты другого сооружения (высотного здания, дымовой трубы и т. п.).

8.10 Антенные опоры, устанавливаемые на зданиях, имеющих контур молниезащиты, должны быть электрически соединены с контуром заземления здания.

Молниезащита троса, к которому крепятся кабели, осуществляется путем заземления опор. К молниезащитному заземлению должны быть присоединены лотки и другие металлоконструкции, по которым прокладываются кабели.

8.11 При проектировании молниезащитного заземляющего устройства следует руководствоваться рекомендациями СО 153-34.21.122-и РД 34.21.122.

Норма сопротивления молниезащитного заземления в указанных документах не приведена и отсутствует.

Согласно ОСТ 45.091.350 “Система стандартов безопасности труда. Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования безопасности”, нормируется величина импульсного сопротивления заземления металлических опор, которая должна быть не более 20 Ом, а оттяжек - не более 50 Ом. Расчет сопротивления заземления при импульсных токах производится в соответствии с рекомендациями “Руководства по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных 
узлов” - глава “Расчет сопротивления заземлителей при импульсных токах”.

8.12 В качестве заземлителей для молниезащиты рекомендуется использовать естественные заземлители.

8.12.1 Высокочастотный заземлитель антенны.

8.12.2 Металлические сваи, на которых устанавливаются башни или мачты и закрепляются оттяжки.

8.12.3 Заземлители дистанционно управляемых шлейфов настройки, антенных переключателей, экранов концентрических фидеров и т.п., выполненные по технологическим требованиям или по требованиям техники безопасности.

8.12.4 При невозможности использования естественных заземлителей выполняют искусственные заземлители: каждый токоотвод молниеприемника должен быть присоединен к специально установленному заземлителю.

8.13 Выбор заземлителя защиты от прямых ударов молнии (естественного или искусственного) определяется требованиями РД 34.21.122. Во всех возможных случаях согласно 1.8 РД 34.21.122 в качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии следует использовать железобетонные фундаменты зданий и сооружений.

При невозможности их использования выполняют искусственные заземлители:

- каждый токоотвод от стержневых и тросовых молниеприемников должен быть присоединен к заземлителю, состоящему минимум из двух вертикальных электродов длиной не менее 3 м, объединенных горизонтальным электродом длиной не менее 5 м;

- при использовании в качестве молниеприемников сетки или металлической кровли по периметру здания в земле на глубине не менее 0,5 м должен быть проложен наружный контур, состоящий из горизонтальных электродов. В грунтах с эквивалентным удельным сопротивлением 500 < r £ 1000 Ом×м и при площади здания менее 900 м2 к этому контуру в местах присоединения токоотводов следует приваривать по одному вертикальному или горизонтальному лучевому электроду длиной 2 - 3 м.

Минимально допустимые сечения (диаметры) электродов искусственных заземлителей определяются по таблице 7.

В зданиях большой площади (шириной более 100 м) наружный контур заземления может также использоваться для уравнивания потенциалов внутри здания в соответствии с требованиями 1.9 РД 34.21.122-87.

Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановки, указанным в главе 1.7 ПУЭ.

Таблица 7

| Форма токоотвода и заземлителя | Сечение (диаметр) токоотвода и заземлителя, проложенных |  |
| --- | --- | --- |
|  | снаружи здания на воздухе | в земле |
| Круглые токоотводы и перемычки диаметром, мм | 6 | - |
| Круглые вертикальные электроды диаметром, мм | - | 10 |
| Круглые горизонтальные* электроды диаметром, мм | - | 10 |
| Прямоугольные электроды: |  |  |
| сечением, мм | 48 | 160 |
| толщиной, мм | 4 | 4 |
| * Только для уравнивания потенциалов внутри зданий и для прокладки наружных контуров на дне котлована по периметру здания. |  |  |

8.14 Для уравнивания высоких потенциалов, возникающих при ударе молнии, согласно 3.2.3.1 СО 153-34.21.122 во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, следует соединять между собой близко расположенные молниезащитные заземлители антенных сооружений и заземлители электроустановок технического здания. Подключение контура молниезащитного заземления к контуру заземления служебно-технического здания должно выполняться вне здания двумя стальными полосами 4х40 мм, путем сварки заземляющих шин до ввода в здание в соответствии требованиями п.4.13.

8.15 Соединение токоотводов между собой, а также присоединение их к молниеприемнику и к молниезащитному заземляющему устройству должно выполняться сваркой или болтовыми соединениями. Площадь контакта между соединяемыми деталями должна быть не менее удвоенного сечения токоотводов.

Токоотводящие спуски следует прокладывать от молниеприемника к заземлителю кратчайшим путем без образования петель и проводников.

8.16 При проектировании заземляющих контуров следует учитывать расположение кабельных сетей и подземных сооружений на площадке служебно-технического здания и требования 3.3.7 СО 153-34.21.

Допустимые расстояния между действующими кабелями и заземляющим контуром (мачтой, опорой) определяются с учетом удельного сопротивления грунтов в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

| Удельное сопротивление грунта, Ом×м | Наименьшее допустимое расстояние, м |
| --- | --- |
| До 100 | 5 |
| Более 100 до 1000 | 10 |
| Более 1000 | 15 |

Если расстояние между проложенным кабелем и объектом (опорой или ее фундаментом - подземной частью) менее расстояний, приведенных в таблице 8 для различных значений удельного сопротивления земли, то следует предусматривать их защиту в соответствии с рекомендациями ПУЭ.

Допускается уменьшение приведенных расстояний до 5 м на участках стесненной трассы в случае защиты кабелей с целью экранирования стальными трубами или покрытия его швеллером и т. п. по длине, равной расстоянию между опорами антенно-мачтовых сооружений (АМС) плюс по 10 м с каждой стороны от опор. В этом случае броню и оболочку кабеля следует соединять со швеллером или трубкой и заземлить по обоим концам.

8.17 Заземление брони и оболочек кабелей сетей двухсторонней парковой связи (ДПС), подверженных электромагнитному влиянию тяговой сети переменного тока, должно предусматриваться в соответствии с нормами на опасные напряжения и техническими решениями, принятыми для устройств автоматики и телемеханики.

Корпус переговорного устройства следует соединить с корпусом соединительной муфты. Для подключения со стороны переговорного устройства используется наконечник

2,5-6-Х-ЛТ-05 ГОСТ 2202.7 и провод с сечением жилы не менее 1,5 мм2. Наконечник подключается к шпильке заземления, расположенной на основании ПУ (ПУ.У). Способ подключения к соединительной муфте определяется типом используемой муфты.

9  ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ ПУНКТОВ, СТАНЦИЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ И КОМПЛЕКСОВ СЕТЕЙ СОТОВОЙ И

СПУТНИКОВОЙ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

9.1 В служебно-техническом здании радиорелейного пункта и в служебно-техническом здании станции спутниковой связи  должны быть оборудованы:

- одно защитное заземляющее устройство;

- два измерительных заземляющих устройства.

9.2 Все антенны, находящиеся на крышах зданий и на отдельно стоящих опорах или мачтах, подлежат молниезащите в соответствии с положениями, приведенными в разделе 8.

9.3 Сопротивление защитного заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или вывод источника однофазного тока, при удельном сопротивлении грунта до 100 Ом·м, не должно быть более:

2 Ом для установок напряжением 660/380 В;

4 Ом для установок напряжением 380/220 В;

8 Ом для установок напряжением 220/127 В.

При удельном сопротивлении грунта ρ более 100 Ом·м допускается повысить значение сопротивления заземляющего устройства в ρ/100 раз, но не более чем в десять раз.

9.4 Сопротивление защитного заземляющего устройства при использовании цифровых радиорелейных станций и цифровых станций спутниковой связи в любом случае не должно превышать 4 Ом.

9.5 Сопротивление измерительного заземляющего устройства должно быть не более значений, установленных в п.4.3.

9.6 При проектировании заземляющих устройств для объектов сетей радиосвязи стандарта GSM-R следует руководствоваться требованиями к заземлению, молниезащите и защите от заноса высокого потенциала в техническое здание (помещение), изложенными в РД 45.162 “Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования”. Молниезащита антенных опор выполняется в соответствии с требованиями РД 34.21.122, как для объектов III категории.

10 ЗАЗЕМЛИТЕЛИ

10.1 Норма сопротивления защитного или рабоче-защитного заземляющего устройства должна быть обеспечена с учетом использования естественных  заземлителей (металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; обсадные трубы буровых скважин; металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.; другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения; металлические оболочки бронированных кабелей), проложенных в земле.

10.2 Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации, бытового водопровода и центрального отопления расположенных вне здания, в котором размещено оборудование узла связи. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов.

Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой.

Использование естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность использования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом.

10.3 Материал и наименьшие размеры заземляющих электродов и заземляющих проводников, проложенных в земле, должны проектироваться в соответствии с требованиями стандарта IEC 60364-5-54 (IEC:2002), изложенными в техническом циркуляре Ассоциации "Росэлектромонтаж" № 11/2006 от 16 октября 2006 года и должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 9. Циркуляр разъясняет ряд требований главы 1.7 ПУЭ в части приведения их в соответствие с новыми международными требованиями, регламентированными стандартом МЭК 60364-5-54 в публикации 2002 года.

При выборе материалов и размеров заземляющих электродов и заземляющих проводников необходимо руководствоваться следующим:

- материалы и размеры заземляющих электродов должны выбираться с учетом защиты от коррозии, соответствующих термических и механических воздействий;

- сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам 1.7.126 ПУЭ, при этом ожидаемые токи повреждений не должны вызывать недопустимых перегревов;

- минимальное сечение заземляющих проводников в системе защитного заземления TN может быть принято равным: 6 мм2 Cu, 16 мм2 А1, 50 мм2 Fe, при условии что протекание существенных токов повреждения (превосходящих допустимый ток заземляющего проводника) не ожидается;

- минимальные поперечные сечения заземляющих проводников, проложенных в земле, приведены в таблице 9;

- соединения заземляющих электродов и защитных проводников в соответствии с требованиями 1.7.139 ПУЭ должны выполняться по второму классу соединений по ГОСТ 10434 "Соединения контактные электрические. Общие технические требования";

- при соединении элементов заземляющих устройств, выполненных из различных материалов, следует учитывать возможность возникновения электрохимической коррозии;

- соединения элементов заземляющих устройств, выполненных из черного металла, рекомендуется выполнять сваркой, соединения элементов заземляющих устройств, выполненных из других материалов, рекомендуется выполнять с использованием специальных соединителей.

10.3 Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

Подключение заземлителя защитного (рабочего-защитного) заземления к главной заземляющей шине должно предусматриваться от разных точек двумя стальными полосами.

10.4 У мест ввода заземляющих проводников в здания должен быть предусмотрен опознавательный знак .

10.5 В случае опасности коррозии заземляющих устройств следует выполнить одно из следующих мероприятий:

- увеличить сечения заземлителей и заземляющих проводников с учетом расчетного срока их службы;

- применить заземлители и заземляющие проводники с гальваническим покрытием или медные.

При этом следует учитывать возможное увеличение сопротивления заземляющих устройств, обусловленное коррозией. Траншеи для горизонтальных заземлителей должны заполняться однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора.

Не следует располагать (использовать) заземлители в местах, где земля подсушивается под действием тепла трубопроводов и т.п.

Минимальные размеры заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости, проложенных в земле приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Материал | Поверх- ность | Профиль | Минимальный размер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения, мм2 | Толщи-на, мм | Толщина покрытия/ оболочки, мк |
| Сталь | Черный1 металл без антикорро- зионного покрытия | Прямоугольный2 |  | 150 | 5 |  |
|  |  | Угловой |  | 150 | 5 |  |
|  |  | Круглые стержни для заглубленных электродов3 | 18 |  |  |  |
|  |  | Круглая проволока для поверхностных электродов 4 | 12 | - | - | - |
|  |  | Трубный | 32 | - | 3.5 | - |
|  | Горячего оцинкова-ния5 или нержаве-ющая5,6 | Прямоугольный2 |  | 90 | 3 | 70 |
|  |  | Угловой |  | 90 | 3 | 70 |
|  |  | Круглые стержни для заглубленных электродов3 | 16 | - | - | 70 |
|  |  | Круглая проволока для поверхно-стных электродов 4 | 10 | - | - | 507 |
|  |  | Трубный | 25 | - | 2 | 55 |
|  | В медной оболочке | Круглые стержни для заглубленных электродов 3 | 15 | - | - | 2000 |
|  | С электро-химическим медным покрытием | Круглые стержни для заглубленных электродов 3 | 14 | - | - | 100 |
| Медь | Без покрытия5 | Прямоугольный |  | 50 | 2 | - |
|  |  | Круглый провод для поверхно-стных электродов 4 |  | 258 | - | - |
|  |  | Трос | 1,8 для каждой проволоки | 25 | - | - |
|  |  | Трубный | 20 | - | 2 | - |
|  | Луженая | Трос | 1,8 для каждой проволоки | 25 | - | 5 |
|  | Оцинкован-ная | Прямоугольный9 |  | 50 | 2 | 40 |
| Примечания: 1 Срок службы при скорости коррозии в нормальных грунтах 0,06 мм в год составляет 25 - 30 лет. 2 Прокат или нарезанная полоса со скругленными краями. 3 Заземляющие электроды рассматриваются как заглубленные, когда они установлены на глубине более 0,5 м. 4 Заземляющие электроды рассматриваются как поверхностные, когда они установлены на глубине не более 0,5м. 5 Может также использоваться для электродов, уложенных (заделанных) в бетоне. 6 Применяется без покрытия. 7 В случае использования проволоки, изготовленной методом непрерывного горячего цинкования, толщина покрытия в 50 мк принята в соответствии с настоящими техническими возможностями. 8 Если экспериментально доказано, что вероятность повреждения от коррозии и механических воздействий мала, то может использоваться сечение 16 мм2. 9 Нарезанная полоса со скругленными краями |  |  |  |  |  |  |

Минимальное поперечное сечение заземляющих проводников, проложенных в земле, должно соответствовать данным, указанным таблице 10.

Таблица 10

| Проводники | Механически защищенные | Механически не защищенные |
| --- | --- | --- |
| Защищенные от коррозии | 2,5 мм2 Cu 10 мм2 Fe | 16 мм2 Cu 16 мм2 Fe |
| Не защищенные от коррозии | 25 мм2 Cu 50 мм2 Fe |  |

10.6 Использование вертикальных заземлителей с электрохимическим медным покрытием производства иностранных фирм в настоящее время не рекомендовано для применения на объектах связи ОАО "РЖД".

11 ИСКУССТВЕННОЕ УМЕНЬШЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ

11.1 Для уменьшения сопротивления заземляющего устройства в песчаных, каменистых, скальных грунтах следует применять вертикальные заземлители в котлованах с грунтом- заполнителем. Котлован рекомендуется делать радиусом 1 м и глубиной, равной длине забиваемого стержня. В качестве грунта-заполнителя может быть применен любой грунт, имеющий удельное сопротивление в 5-10 раз меньше удельного сопротивления основного грунта. Например, если заземление устраивается в песчаном или каменистом грунте, то заполнителями могут быть - глина, торф, чернозем, суглинок, кокс, шлак и т.п.

11.2 В скальных и других грунтах, где рытье отдельных котлованов невозможно, рекомендуется применением взрывных работ делать один общий котлован для всего контура заземления. Размеры котлована зависят от количества заземлителей.

Наиболее целесообразны многорядные контуры заземлений.

11.3 При устройстве заземлений в тяжелых грунтах с грунтом заполнителем расчетное удельное сопротивление этого грунта ρрасч, О•м, определяется по формуле:

ρрасч = ρΚ, Ом•м,                 			(11.1)

где r - удельное сопротивление грунта, Ом•м;

К – коэффициент, значение которого для вертикальных заземлителей из угловой стали 50х50х5 длиной 2,5 м при размещении  в котлованах радиусом (r) 1 м и 2 м приведено в таблице 11.

При расположении заземлителей в общем котловане значения коэффициента К принимаются:

- при расстоянии между заземлителями, равным длине вертикального заземлителя - по графам r = 1 м;

- при расстоянии между заземлителями, равным двойной длине заземлителя - по графам r = 2 м.

Таблица 11

| Удельное сопротивление грунта, Ом•м | Коэффициент К при удельном сопротивлении ( r ) грунта-заполнителя, Ом•м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 |  | 60 |  | 150 |  |
|  | кокс измельченный |  | чернозем |  | глина |  |
|  | r = 1 м | r = 2 м | r = 1 м | r = 2 м | r = 1 м | r = 2 м |
| 300 | 3,0 | 5,0 | 2,22 | 3,0 | 1,59 | 2,0 |
| 500 | " | " | 2,49 | 3,5 | 1,96 | 2,5 |
| 1000 | " | " | 2,74 | 4,0 | 2,38 | 3,0 |
| 2000 | " | " | 2,88 | 4,5 | 2,67 | 4,0 |
| 3000 | " | " | 2,93 | 4,5 | 2,78 | 4,0 |
| 5000 | " | " | 2,97 | 5,0 | 2,87 | 4,5 |

11.4 При строительстве количество электродов должно уточняться по результатам измерений сопротивления заземления. Количество устанавливаемых электродов может отличаться от запроектированного как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

По окончании работ по устройству заземления должно быть измерено его электрическое сопротивление. Если норма не достигнута, количество вертикальных электродов или протяженность горизонтального заземлителя должны быть увеличены.

11.5 В исключительных случаях, с целью снижения удельного сопротивления грунта и получения необходимой нормы сопротивления заземления (если другие способы не могут быть применены или не дают необходимого эффекта), может быть применена обработка грунта солью. Для указанной цели следует применять соли, не увеличивающие коррозию стали: нитрат натрия и гидрат окиси кальция. Не следует применять хлористый натрий, хлористый кальций, купоросы и т.д.

12 КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

12.1 Заземлители с использованием железобетонных фундаментов зданий

12.1.1 Все металлические и железобетонные элементы здания должны быть соединены между собой таким образом, чтобы они образовывали непрерывную электрическую цепь. Вертикальная арматура свай должна быть соединена с арматурой ростверка или арматурой фундамента электродуговой сваркой.

В одноэтажных зданиях арматура фундамента должна быть соединена стальными полосами сечением 4х40 мм в четырех точках с внутренним заземляющим контуром здания. Для многоэтажных зданий непрерывная электрическая цепь между железобетонными колоннами и фундаментами, а также соединение железобетонных колонн с фермами и балками должны создаваться либо путем непосредственной сварки арматуры прилегающих элементов железобетонных конструкций, либо путем приварки к рабочей арматуре каждого элемента закладных деталей с последующим привариванием к ним металлических перемычек.

Закладные детали рекомендуется выполнять в виде металлических равнобоких уголков 63х63х5 длиной 60 мм, а металлические перемычки - в виде арматурных стержней диаметром не менее 6 мм. Приварка закладных деталей к рабочей арматуре колонн, арматурному каркасу стаканов фундаментов или других железобетонных элементов производится ручной дуговой электросваркой.

12.1.2 При устройстве заземлений одновременно со строительными работами по установке фундамента здания (ленточного или плиточного) до засыпки котлована, заземлители размещают по периметру открытого котлована с внутренней стороны. Заземлители забивают так, чтобы верхний конец уголков был на 0,3 м выше дна котлована, вырытого под фундамент. Расстояние между заземлителями 2,5 или 5,0 м и в зависимости от размеров здания.

В случае, если общее сопротивление заземляющего устройства окажется выше нормы, то в непосредственной близости от здания устраивают дополнительное заземляющее устройство.

12.2 Искусственные заземлители

12.2.1 Искусственные заземлители состоят из погруженных в землю вертикальных электродов, соединенных стальными полосами или круглой сталью.

12.2.2 Искуственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными.

Искусственные заземлители не должны иметь окраски.

12.2.3 Конструкции вертикальных заземлителей могут быть  уголковыми, прутковыми или трубчатыми.

Уголковые вертикальные заземлители изготавливаются из угловой стали 50х50х5 мм, стальные трубы применяют с толщиной стенки не менее 3,5 мм. Длина забиваемых уголков или труб 2,5-3 м. При расположении заземлителей многорядными контурами, последние соединяют между собой перемычками полосой 4х40 мм. Расстояние между вертикальными заземлителями должно быть не менее удвоенной длины заземлителя.

Прутковые вертикальные заземлители рекомендуется брать диаметром до 20 мм. Заземлители из прутка диаметром 12 - 16 мм и длиной, как правило, 4,5 - 5 м целесообразно погружать в землю посредством ввертывания. Для ввертывания используют переносные вращательные станки, перфораторы, электрические сверлилки, электродрели с редукторной приставкой и т.д. Для облегчения ввертывания конец прутка заостряют или приваривают к заостренному концу лопасти.

Заземлители из прутка диаметром 20 мм длиной 10 и 15 м изготавливают из секций по 1,5-2,5 м. Для забивки используют вибраторы, копры, гидропрессы. Секции соединяют сваркой с помощью отрезка уголка. На верхний конец секции надевают съемный боек, предохраняющий при забивании торец секции от расплющивания.

Трубчатые вертикальные заземлители диаметром 150 или 200 мм длиной 10-15 м забивают в землю с помощью электрических пневматических молотов и копров. Длина секции - 3-5 м. Секции между собой свариваются. В верхний конец секции при забивке вставляют стальной вкладыш.

Верхний конец вертикального электрода должен быть на расстоянии 0,6 - 0,7 м ниже поверхности земли.

При монтаже многоэлектродных заземляющих устройств прутковые и трубчатые заземлители соединяют между собой, как и уголковые, стальной полосой 4х40 мм с помощью сварки.

12.2.4 Устройство заземляющих устройств с использованием вертикальных заземлителей различной конструкции приведено на рисунках 8 – 13.

12.2.5 Глубинные (скважинные) заземлители в каменистом или скальном грунте, а также в районах вечной мерзлоты выполняют после предварительного бурения

Способ выполнения глубинных  заземлителей приведен в разделе 13.

12.2.6 Горизонтальные заземлители – стальные полосы толщиной не менее 4 мм или круглая сталь диаметром не менее 10 мм. Эти заземлители применяются для связи вертикальных заземлителей и как самостоятельные заземлители.

12.2.7 Углубленные заземлители с перфорированными трубами

В мерзлых глинистых грунтах целесообразно применять скважины с трубчатыми электродами, перфорированными по всей длине, заглубляемые до 8-10 м. Эти трубы заполняются под давлением тонкодисперсным грунтом, который через перфорацию поступает в скважину. Обсадная труба длиной до 3 м из скважины не извлекается и имеет крышку-вкладыш для повторного введения тонкодисперсных грунтов. Для получения стабильных значений сопротивлений заземлителей в зимнее время должны приниматься меры по утеплению поверхности земли в месте расположения заземлителей. Одной из таких мер является засыпка площадки над контуром заземлителя теплоизолирующими материалами (например, древесными опилками, шлаком и др.) слоем, толщиной до 0,5 м. Засыпка производится в конце осени до наступления морозов. Весной настил обязательно снимается до осени. Снежный покров поверх настила является дополнительным теплоизолирующим средством. Для задержки снега вокруг площадки рекомендуется установить щиты.

Для покрытия площадки, занимаемой заземлителями, применяют светопрозрачные полихлорвиниловые полотнища. Полихлорвиниловые полотнища толщиной 1 мм и шириной, как правило, 5 м сваривают специальной установкой в полевых условиях или паяльной лампой. Края пленки закрепляются насыпным грунтом.

13 ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ДЛЯ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ

13.1 Для снижения удельного электрического сопротивления земли могут быть рекомендованы мероприятия:

а) в зонах с высоким удельным сопротивлением земли >500 Ом•м:

- устройство вертикальных заземлителей увеличенной длины, если с глубиной удельное сопротивление земли снижается;

- устройство выносных заземлителей, если вблизи (до 2 км) от узла электросвязи есть места с меньшим удельным сопротивлением земли;

- укладка в скальных грунтах в траншеи вокруг горизонтальных заземлителей влажного глинистого грунта с последующей трамбовкой и засыпкой щебнем до верха траншеи;

- применение искусственной обработки грунта с целью снижения его удельного сопротивления, если другие способы не могут быть применены или не дают необходимого эффекта;

б) в районах многолетней мерзлоты:

- помещение заземлителей в непромерзающие водоемы и талые зоны;

- использование обсадных труб скважин;

- применение к глубинным заземлителям протяженных заземлителей на глубине около 0,5 м, предназначенных для работы в летнее время при оттаивании поверхностного слоя земли;

- создание искусственных талых зон путем покрытия грунта над заземлителями слоем торфа или другого теплоизоляционного материала на зимний период и раскрытия их на летний период.

13.2 В районах вечной мерзлоты электрические параметры верхнего слоя грунта подвержены сильным сезонным колебаниям. Вследствие этого рекомендуется применять глубинные заземлители, т.к. удельные сопротивления нижних слоев более стабильны.

Применение глубинных заземлителей в случаях, когда удельное сопротивление грунта на большой глубине меньше, чем на поверхности грунта, дает экономию металла. При большем удельном сопротивлении грунта вес электродов в многоэлектродном заземлителе (из коротких электродов) будет расти не пропорционально удельному сопротивлению грунта, а быстрее, так как применение большого числа электродов ведет к снижению коэффициента использования электродов и к значительно большему увеличению их веса.

13.3 В таблице 12 приведен для сравнения расход металла для устройства заземлителей различной конструкции и глубины. Из таблицы видно, что наиболее эффективным является устройство заземлителей из полосы 4х40 мм и уголка 50х50х5 мм, а также, что увеличение длины для электродов более 10 м в однородном грунте к значительной экономии металла не приводит.

Таблица 12

| Конструкция заземлителя | Длина вертикальных заземлителей, м | При удельном сопротивлении грунта 1000 Ом•м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество заземлителей, шт | R3, Ом | Вес, кг |
| Уголок 50х50х5 мм | 2,5 | 200 | 4,32 | 2490 |
|  | 5,0 | 100 | 4,31 | 2490 |
|  | 10 | 35 | 4,34 | 1748 |
|  | 15 | 24 | 4,27 | 1798 |
|  | 30 | 12 | 4,3 | 1798 |
|  | 50 | 7 | 4,34 | 1748 |
|  | 70 | 5 | 4,25 | 1748 |
|  | 100 | 3 | 4,74 | 1498 |
|  | 150 | 2 | 4,4 | 1309 |
| Полоса 4х40 мм | 10 | 38 | 4,2 | 997 |
|  | 15 | 26 | 4,12 | 1022 |
|  | 30 | 13 | 4,03 | 1022 |
|  | 100 | 3 | 4,93 | 795 |
|  | 150 | 2 | 4,12 | 795 |
| Труба d = 100 мм, толщина стенки 4 мм | 10 | 34 | 4,0 | 3651 |
|  | 15 | 21 | 4,1 | 3383 |
|  | 30 | 11 | 4,2 | 3544 |
|  | 100 | 3 | 4,7 | 3222 |
|  | 150 | 2 | 4,1 | 3033 |
| Труба d = 150 мм толщина стенки 4 мм | 10 | 30 | 4,17 | 4632 |
|  | 15 | 21 | 4,07 | 4862 |
|  | 30 | 11 | 3,95 | 5095 |
|  | 100 | 3 | 4,7 | 4632 |
|  | 150 | 2 | 4,1 | 4443 |

13.4 Глубина скважины для заземлителей зависит от природы и структуры грунта, места расположения в нем слоя высокой проводимости и наличия специального бурильного оборудования.

Для глубинных заземлителей скважину следует бурить через всю толщину вечномерзлого грунта до талых пород, обладающих более высокой проводимостью по сравнению с верхними слоями мерзлых грунтов. В зависимости от мощности вечномерзлого грунта глубина скважины может достигать нескольких десятков и сотен метров. При устройстве углубленного скважинного заземлителя глубина скважины обычно не превышает 20 м.

13.5 Углубленные заземлители целесообразно располагать в котлованах вдоль ленточных фундаментов зданий.

Расположение заземлителей в непосредственной близости от здания будет способствовать получению стабильных значений сопротивлений заземления, мало подверженных воздействию сезонных колебаний температур.

Заземляющие устройства, устраиваемые под фундаментами зданий, следует считать одним из основных видов заземлений для условий районов вечной мерзлоты.

13.6 В качестве сезонных заземлителей, используемых для заземления молниеотводов, искровых разрядников каскадной защиты и др., в южных районах распространения вечномерзлых грунтов, где период грозовой деятельности совпадает со временем оттаивания деятельного слоя грунта, следует применять горизонтальные протяженные заземлители. В северных же районах распространения вечномерзлых грунтов, в которых оттаивание деятельного слоя происходит позднее начала грозовой деятельности, целесообразно устраивать сложные заземлители, состоящие из углубленных вертикальных и горизонтальных протяженных заземлителей.

Расчеты сопротивления заземлителей различных конструкций приведены в разделе 21.

14  РАСПОЛОЖЕНИЕ  ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ

14.1 Для проектируемых и реконструируемых зданий объектов связи согласно

6.9 РД 45.155 следует предусматривать кольцевой контур защитного заземляющего устройства, который устраивается с учетом положений 2.13 РД 34.21.122. Необходимое количество вертикальных заземлителей определяется расчетом в соответствии с разделом 21.

Для проектируемых зданий объектов связи с монолитным железобетонным фундаментом его следует использовать в качестве естественного заземлителя в соответствии с положениями 1.8 РД 34.21.122 и ГОСТ 12.1.030.

14.2 При новом строительстве заземлители защитного (рабочее-защитного) заземления следует располагать по периметру здания и выполнять его одновременно со строительными работами по установке фундаментов до засыпки котлованов. Заземлитель в виде наружного контура, согласно рекомендациям 3.2.3.2 СО 153-34.21.122, предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен.

14.3 При проектировании контуров заземляющих устройств следует учитывать расположение кабельных сетей и подземных сооружений на площадке служебно-технического здания и требования 3.3.7 СО 153-34.21.122. Допустимое расстояние между кабелем и молниезащитным контуром (опорой) должно быть не менее указанного в п.8.16 и в таблице 8.

14.4 Заземляющие устройства защитного (рабоче –защитного) заземления зданий и сооружений объектов связи и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений согласно п.1.7.55 ПУЭ, как правило, должны быть общими.

14.5 Заземлители различного назначения на площадке служебно-технического здания размещают с учетом исключения взаимного влияния между ними и условий их удобного расположения на местности.

На площадке служебно-технического здания контуры защитного (рабочего, рабоче-защитного) заземлителей следует располагать не далее 20 м от здания и не ближе 20 м от контура измерительного заземлителя.

14.6 При расположении заземлителей на прилегающих к служебным объектам площадках, вертикальные заземлители могут быть расположены в ряд, по контуру или в виде многорядных контуров. Расположение заземлителей в ряд является преимущественным, так как при таком расположении коэффициент использования заземлителей лучше, чем при расположении их по контуру.

14.7 Контуры защитного и линейно-защитного заземлителей подземных НУП (НРП) должны быть расположены не далее 10-15 м от металлического корпуса термокамеры НУП (НРП) и не ближе 20 м от контуров рабочего и измерительного заземлителей.

Расстояние от контура рабочего заземлителя до термокамеры НУПа и кабеля без изолирующих покрытий должно быть не менее, указанного в таблице 13.

Таблица 13

| Рабочий ток в цепи ДП "провод-земля", А | Минимально допустимое расстояние (м) от контура рабочего заземлителя до термокамеры и кабелей связи без изолирующих покрытий |
| --- | --- |
| 0,25 | 15 |
| 0,5 | 20 |
| 1,0 | 30 |
| 1,5 | 40 |
| 2,0 | 60 |
| 3,5-5 | 100 |

14.8 Контур измерительного заземления следует располагать не ближе 40 м от кабелей без изолирующих покрытий.

14.9 Электроды протекторной защиты от коррозии металлической термокамеры располагают с разных сторон от термокамеры на расстоянии 6 м и не ближе 20 м от кабелей и измерительного заземления.

14.10 Контур линейно-защитного заземлителя для кабелей с медными жилами, оборудованный в середине усилительного участка или у ответвления кабеля к тяговой подстанции, следует располагать от кабельной магистрали не далее 3-5 м.

14.11 Расстояние от заземляющего контура защитного или рабоче-защитного заземления до крайнего рельса железнодорожных путей должно быть не менее 5 м.

15 ВВОД ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ПРОВОДНИКОВ

15.1 Ввод заземляющих проводников в служебно-техническое здание

15.1.1 Согласно рекомендациям 4.2.1 К.27 МККТТ, – желательно, чтобы точки выхода всех проводов, выходящих из здания (включая провода заземления) были расположены близко друг к другу. В первую очередь входные устройства питания переменного тока, входные устройства кабелей связи и входные точки проводов заземления должны располагаться вблизи друг от друга.

15.1.2 Вводы от каждого контура заземляющего устройства в здание выполняются кратчайшим путем:

- от защитного или рабоче-защитного - двумя стальными шинами сечением не менее

50 мм2, присоединенными сваркой к контуру в разных местах;

- от рабочего и измерительного - силовыми небронированными кабелями с алюминиевой жилой сечением не менее 25 мм2 и 6 мм2 соответственно.

Все вводы подаются на главную заземляющую шину, где соединяются параллельно с помощью болтов и разъединяются (только при помощи инструмента в соответствии с

ГОСТ Р 50571.10) лишь на период измерения сопротивления заземляющих контуров.

15.1.3 Ввод от защитного и рабоче-защитного контуров заземлителей в здание до главной заземляющей шины выполняется полосовой сталью 4х40 мм (двумя шинами, изолированными от земли и стен здания асфальтовым или каким-либо другим изолирующим и водостойким лаком). Соединение каждой стальной полосы с контуром заземления выполняется сваркой. В местах прохода шин через стены здания они должны быть защищены шлангом из изолирующего материала (резиновая или эбонитовая трубка). Внутри здания шины крепятся к стене через каждые 30 см и подключаются болтовыми соединениями к главной заземляющей шине. Защитные проводники следует прокладывать на расстоянии от стен не менее чем на 10 см. В помещениях сухих, без агрессивной среды, защитные проводники допускается прокладывать непосредственно по стенам.

15.1.4 В качестве главной заземляющей шины рекомендуется медная шина (полоса) сечением не менее 50 мм2 , длиной 1,0 м. Главная заземляющая шина должна располагаться вблизи ввода шин (кабелей) от наружного контура заземления, как можно ближе к устройствам ввода и распределения переменного тока и кабелей связи. Требования к проектированию главной заземляющей шины изложены в п. 5.9, п.5.10 и в Приложении А.

15.1.5 При вводе в здание пересечение кабелей различного назначения и шин (кабелей) заземления не допускается.

Ввод кабелей силового фидера следует предусматривать в отдельном проеме в стене здания. Расстояние между вводами кабелей (шин) заземления, электроснабжения и вводами кабелей связи и СЦБ без специальных мер защиты в нестесненных условиях должно быть не менее 0,5 м,  а при устройстве защиты кабелей СЦБ и связи асбестоцементными трубами или несгораемыми перегородками – не менее 0,25 м.

Допускается вводы кабелей (шин) заземления и электроснабжения устраивать в одном вводном блоке, но в разных трубах.

Расстояние между вводами кабелей связи, СЦБ и электроснабжения должно быть не менее 0,5 м.

15.1.6 Металлические бронепокровы и оболочки кабелей с медными жилами при их вводе, для обеспечения возможности контроля изолирующих покровов кабелей (шланговых или ленточных согласно ГОСТ 7006), не перепаиваются между собой и подключают медными проводами сечением не менее 10 мм2   при автономной тяге и электротяге постоянного тока и 16 мм2  при электротяге переменного тока к щитку КИП (съемным перемычкам). Щиток КИП подключается к  главной заземляющей шине проводником сечением не менее 16 мм2 по меди. Контроль изолирующих шланговых покровов осуществляется путем временного электрического отключения указанных проводов от главной заземляющей шины. Монтаж кабелей выполняется в соответствии с утвержденными типовыми проектными решениями.

15.1.7 Металлические бронепокровы линейной стороны ВОК подключаются медными проводами сечением не менее 4 мм2 к главной заземляющей шине. Для обеспечения возможности контроля изолирующих шланговых покровов ВОК должна быть предусмотрена возможность временного электрического отключения указанного провода от главной заземляющей шины (установка щитка КИП или съемных перемычек).

15.1.8 В подземные НРП от контуров рабочего, защитного, линейно-защитного и измерительного заземлителей, а также от электродов протекторной защиты предусматривается прокладка заземляющих проводников в соответствии с типовыми проектными решениями для соответствующих систем передачи.

16 ПРИЕМКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

16.1 После монтажа заземляющих устройств перед засыпкой траншеи должен быть составлен акт на скрытые работы и измерены их электрические характеристики, которые должны соответствовать нормам, предусмотренным проектом.

При положительных результатах измерений оформляется протокол электрического измерения сопротивления заземления по форме № 42 ВОЛП-КС, приведенной в РД 32 ЦИС/ЦЭ 06.01-99 “ Временные правила приемки в эксплуатацию законченных строительством волоконно-оптических линий передачи железнодорожного транспорта (ВОЛП ЖТ)”.

16.2 Согласно 1.7.116 ПУЭ для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1кВ таким местом является главная заземляющая шина.

16.3 В соответствии с 1.9 ГОСТ 464 при эксплуатации заземляющих устройств следует проверять их сопротивления с периодичностью:

два раза в год - летом (в период наибольшего просыхания грунта) и зимой (в период наибольшего промерзания грунта) - на всех узлах связи, связевых помещениях на станциях и промежуточных пунктах, куда вводяться кабели ответвления;

раз в год - летом (в период наибольшего просыхания грунта) - на радиорелейных станциях, станциях спутниковой связи и комплексах сетей сотовой и спутниковой подвижной связи;

раз в год - перед началом грозового периода (апрель - май) - в необслуживаемых усилительных пунктах (НУП) и регенерационных пунктах (РП); для контейнеров аппаратуры систем передачи;

раз в год - перед началом грозового периода - на кабельных и воздушных линиях связи и радиотрансляционных сетей, у кабельных опор и опор, на которых установлены средства защиты, на промежуточных пунктах и абонентских пунктах радиотрансляционных сетей.

17  УСТРОЙСТВО ПЕРИФЕРИЙНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ

ПРОВОДНИКОВ СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ

17.1 Периферийная система заземляющих проводников (ПСЗП) является составной частью молниезащиты технических зданий обслуживаемых объектов проводной связи и обеспечивает низкоомное соединение молниеприемника служебно-технического здания связи с защитным заземляющим устройством. Система обеспечивает молниезащиту объектов проводной связи от прямых грозовых разрядов по категории II молниезащиты зданий.

Для объектов – необслуживаемых регенерационных усилительных пунктов, когда аппаратура связи размещается в металлической цистерне (контейнере), функции заземляющих проводников такой периферийной системы выполняют стенки цистерны или контейнера.

17.2 В целях защиты технического здания объекта связи от прямых ударов молнии следует максимально использовать в качестве естественных молниеотводов существующие высокие сооружения (мачты антенн, опоры контактной сети, прожекторные мачты, трубы, воздушные линии электропередачи,  и т.п.), а также молниеотводы других близко расположенных сооружений.

Если здание объекта связи частично вписывается в зону защиты естественных молниеотводов или соседних объектов, защита от прямых ударов молнии должна предусматриваться только для остальной, незащищенной его части. Если в ходе эксплуатации здания объекта связи реконструкция или демонтаж соседних объектов приведет к увеличению этой незащищенной части, соответствующие изменения защиты от прямых ударов молнии должны быть выполнены до начала ближайшего грозового сезона; если демонтаж или реконструкция соседних объектов проводятся в течение грозового сезона, на это время должны быть предусмотрены временные мероприятия, обеспечивающие защиту от прямых ударов молнии незащищенной части здания объекта связи.

17.3 Система молниезащиты технического здания связи проектируется в соответствии с положениями нормативных документов: СО 153-34.21.122. “Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций”; РД 34.21.122. “Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений”; РД 45.155. “Заземление и выравнивание потенциалов аппаратуры ВОЛП на объектах проводной связи”.

17.4 По квалификационным признакам зданий и сооружений, указанным в

РД 34.21.122, технические здания обслуживаемых объектов электросвязи следует относить к зданиям, требующим устройства молниезащиты по категории II и они должны быть защищены от:

- прямых грозовых разрядов;

- вторичных проявлений грозовых разрядов;

- заноса высокого потенциала через наземные (надземные) и подземные проводящие коммуникации, вводимые в здание.

17.5 Для проектируемых и реконструируемых зданий объектов связи в качестве молниеприемника здания следует предусматривать молниеприемную сетку на крыше здания или металлическую крышу.

При этом в качестве заземлителей от прямых ударов молнии следует использовать во всех возможных случаях железобетонные фундаменты зданий и сооружений.

При невозможности использования фундаментов предусматривается кольцевой контур защитного заземляющего устройства по периметру здания, который устраивается с учетом положений 2.11; 2.13 РД 34.21.122. Нормы сопротивления защитного заземляющего устройства определяются в соответствии с положениями ГОСТ 464.

Необходимое число вертикальных заземлителей определяется расчетом.

17.6 Принцип устройства периферийной системы заземляющих проводников проектируемого или реконструируемого служебно-технического здания объекта электросвязи показан на рисунке 14.

В этом случае ПСЗП позволяет осуществить:

- равномерное по периметру здания стекание статического заряда, наведение которого на молниеприемнике предшествует грозовому разряду;

- равномерное по периметру здания стекание тока прямого грозового разряда в землю, что способствует снижению суммарного значения напряженности импульсного магнитного поля внутри здания, а также снижение тепловых и электродинамических нагрузок на каждый отдельный токоотводящий проводник.

17.7 Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений II категории с неметаллической кровлей должна быть выполнена отдельно стоящими или установленными на защищаемом объекте стержневыми или тросовыми молниеотводами, обеспечивающими зону защиты в соответствии с требованиями 2.11 РД 34.21.122. При установке молниеотводов на объекте от каждого стержневого молниеприемника или каждой стойки тросового молниеприемника должно быть обеспечено не менее двух токоотводов.

При уклоне кровли не более 1:8 может быть использована также молниеприемная сетка при обязательном выполнении требований положений 2.6 РД 34.21.122.

17.8 Если неметаллическая кровля здания объекта связи имеет уклон не более 1:8, следует предусматривать устройство молниеприемной сетки. При этом следует включать в зону защиты выходы труб, отводящих газовыделения из помещений с аккумуляторами. Сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые (трудносгораемые) утеплитель или гидроизоляцию. Шаг ячеек сети должен быть не более 5х5 м. Узлы сетки должны быть соединены сваркой. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства и др.) должны быть присоединены к молниеприемной сетке, а выступающие неметаллические элементы защищаются штыревыми молниеприемниками, подключаемыми к молниеприемной сетке.

При этом следует руководствоваться следующими правилами:

- вертикальные тоководы, соединяющие молниеприемник с заземляющим устройством, выполняются из стального прутка (проволоки) диаметром не менее 6 мм или стальной полосы сечением не менее 25 мм (наименьшее индуктивное сопротивление токоотвода достигается применением стальной полосы). Рекомендуется применение токоотводов из оцинкованной стали;

- соединение узлов сетки, молниеприемника с токоотводами и токоотводов с контуром заземляющего устройства должны выполняться сваркой;

- количество вертикальных токоотводов и расстояние между ними определяются следующим образом:

а) вдоль каждого угла здания объекта связи прокладывается один вертикальный токоотвод;

б) среднее расстояние между угловыми и промежуточными токоотводами должно составлять не более 15 м;

в) если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токовода представляет для него опасность, тоководы располагаются таким образом, чтобы расстояние между ним и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м. металлические скобы для крепления тоководов могут быть в контакте со стеной.

17.9 На техническом здании объекта связи с металлической кровлей в качестве молниеприемника прямого грозового разряда должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, электрически присоединенными к материалу кровли.

17.10 Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям по наружным стенам зданий не ближе чем в 3 м от входов или в местах, не доступных для прикосновения людей.

17.11 Для технических зданий, имеющих каркас из стальных металлоконструкций (контейнеры, модули), ПСЗП не устраивается, поскольку в этом случае функцию вертикальных токоотводов выполняют стальные элементы каркаса здания.

17.12 В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые ПУЭ заземлители электроустановок, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ.

При этом следует руководствоваться требованиями к заземляющим электродам и заземляющим проводникам, изложенными в п.12.3.

17.13 Для проектируемых зданий объектов связи с монолитным железобетонным фундаментом последний следует использовать в качестве естественного заземлителя в соответствии с положениями 1.8 РД 34.21.122 и ГОСТ 12.1.030.

17.14 Запрещается использование в качестве заземлителя металлических коммуникаций, входящих в техническое здание объекта электросвязи: оболочек и бронепокровов кабелей, труб водоснабжения, канализации, газовой сети.

17.15 Поверхность грунта над контуром заземляющего устройства должна быть покрыта асфальтом, по крайней мере, в зонах пешеходных дорожек.

18  УСТРОЙСТВО ОСНОВНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ ОБЪЕКТА СВЯЗИ

18.1 Согласно 1.7.32 ПУЭ - уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.

Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.

Основная система уравнивания потенциалов служит для защиты технического здания объекта связи, размещаемой в нем аппаратуры, а также обслуживающего персонала, как от воздействия прямого грозового разряда, так и от вторичных проявлений грозового разряда.

18.2 На проектируемых и реконструируемых объектах связи следует предусматривать проведение работ по формированию основной системы уравнивания потенциалов в соответствии с 413.1.2.1 ГОСТ Р 50571.3 и 548.7 ГОСТ Р 50571.21

В эту систему включаются сторонние проводящие части здания, а также системы защитных проводников:

- система кольцевых потенциалоуравнивающих проводников;

- система вертикальных потенциалоуравнивающих проводников;

- металлические части строительных конструкций, система центрального отопления и системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Такие проводящие части должны быть также соединены между собой на вводе в здание;

- металлические части оборудования технических помещений (кабельрост, кабельные желоба, металлические двери и т.д.).

18.3 Требования к проводникам уравнивания потенциалов изложены в

547.1 ГОСТ Р 50571.10.

18.4 Уравнивание потенциалов между сторонними проводящими частями, а также включение последних в основную систему уравнивания потенциалов, осуществляется дополнительными проводниками уравнивания потенциалов которые должны, при необходимости, удовлетворять требованиям 543.1 ГОСТ Р 50571.10.

18.5 Варианты подключения аппаратных комплексов к основной системе уравнивания потенциалов приведены в таблице 14 и на рисунках 15-17

18.6 Кольцевые потенциалоуравнивающие проводники (КПУП) формируют основную систему уравнивания потенциалов, а также систему защиты технического здания объекта связи и помещений ЛАЦ от вторичных проявлений грозовых разрядов и заноса высокого потенциала по металлическим коммуникациям.

18.7 Для технических зданий проектируемых, реконструируемых и действующих объектов связи с кольцевым контуром защитного заземляющего устройства КПУП цокольного этажа не обязателен (рисунки 18; 19). В этом случае обязательно устройство потенциалоуравнивающего соединения между главной заземляющей шиной и кабельным щитком заземления проводником, сечением не менее 50 мм2 по меди. Уравнивание потенциалов между главной заземляющей шиной и кабельным щитками заземления обязательно, поскольку в кабельную шахту (приямок) кроме оптических кабелей вводятся и кабели с металлическими жилами, металлические оболочки которых, как правило, не разрываются.

Для реконструируемых зданий объектов связи, для которых строительство кольцевого контура защитного заземляющего устройства невозможно, КПУП цокольного этажа обязателен согласно рисунку 19.

18.8 Каждый кольцевой потеницалоуравнивающий проводник выполняет функцию уравнивания потенциалов между открытыми и сторонними проводящими частями, расположенными в зоне, охватываемой этим КПУП.

18.9 Каждый КПУП выполняет функцию защитного проводника РЕ для электроустановок (включая аппаратуру ВОЛП), размещаемых в зоне, охватываемой этим КПУП. 
Не допускается использование КПУП в качестве нулевого защитного проводника (РЕN).

18.10 Кольцевой потенциалоуравнивающий проводник прокладывается горизонтально по периметру стен. В качестве такого проводника используется медный провод (изолированный или неизолированный) или шина, сечением не менее 16 мм2. Не требуется применять проводники сечением более 25 мм2 по меди. Рекомендуется использовать шины, так как они имеют наименьшее индуктивное сопротивление.

Каждый кольцевой потенциалоуравнивающий проводник соединяется дополнительными проводниками системы уравнивания потенциалов сечением не менее 16 мм2 по меди с вертикальными, с арматурой железобетонных стен здания и металлическими коммуникациями.

КПУП прокладывается на уровне кабельроста, на расстоянии от стен помещений

10-15 мм, и должен оставаться доступным для подключения дополнительных проводников системы уравнивания потенциалов и визуального контроля.

18.11 На крупных объектах связи (для технических зданий со стороной от 30 м и этажностью не менее трех) должна устраиваться вертикальная система уравнивания потенциалов. Вертикальный потенциалоуравнивающий проводник прокладывается от главной заземляющей шины на каждый этаж технического здания и соединяется с этажной шиной заземления.

18.12 Главная заземляющая шина размещается, как правило, вблизи источника питания объекта переменным током или места ввода в здание силового кабеля от трансформаторной подстанции.

К главной заземляющей шине подключаются:

- заземляющие проводники (не менее двух), идущие от разных точек контура защитного заземляющего устройства;

- защитный проводник, идущий от главного щитка электропитания переменным током или нейтрали трансформатора;

- защитные проводники, идущие от шин заземления кабелей связи, автоматики и телемеханики и электроснабжения;

- кольцевой потенциалоуравнивающий проводник цокольного этажа;

- проводник системы уравнивания потенциалов, идущий от ближайшей к щитку стальной конструкции здания объекта (для проектируемых объектов);

- один или несколько вертикальных проводников системы уравнивания потенциалов.

18.13 Внутри здания объекта связи между трубопроводами и другими протяженными металлическими конструкциями в местах их взаимного сближения на расстояние менее 10 см через каждые 20 м следует предусматривать перемычки из стального прутка диаметром не менее 6 мм или стальной ленты сечением не менее 25 мм2; для кабелей с металлическими оболочками перемычки должны быть выполнены пайкой гибкого медного проводника сечением не менее 16 мм2.

18.14 При прокладке КПУП через температурные швы технических зданий любых обслуживаемых объектов, а также через стыки строительных деталей (деформационные швы) зданий защищенных объектов связи следует предусматривать устройство компенсаторных петель.

При пересечении КПУП дверных, оконных и стенных проемов или каналов должны устраиваться обходы. Если открытая прокладка невозможна, следует предусматривать обход КПУП в пластмассовой трубе. Допускается применение алюминиевых труб длиной до 3 м. Не рекомендуется применение стальных труб, т.к. они значительно увеличивают индуктивность КПУП.

18.15 В соединении между собой элементов трубопроводов или других протяженных металлических конструкций должны быть обеспечены переходные сопротивления не более 0,03 Ом на каждый стык.

18.16 Устройство кольцевого потенциалоуравнивающего проводника цокольного этажа здания объекта начинается с главной заземляющей шины, проходит по внутреннему периметру стен цокольного этажа и заканчивается на той же главной заземляющей шине. По сути, этот КПУП составляет одно целое с главной заземляющей шиной.

КПУП не обязательно должен быть замкнутым.

18.17 Для проектируемых объектов связи в технических зданиях следует предусматривать устройство вводов кабелей связи и кабелей электроснабжения не далее 10...15 м друг от друга. Обязательно устройство потенциалоуравнивающего соединения между главной заземляющей шиной и шиной заземления кабелей проводником сечением не менее 50 мм по меди.

Проводник следует крепить к переходным кронштейнам, привариваемым к закладным деталям железобетонных конструкций стен цокольного этажа с обеспечением электрического соединения.

18.18 Крепление КПУП к стене цокольного этажа реконструируемого здания осуществляется с применением переходных деталей (кронштейнов). Рекомендуемое среднее расстояние между точками крепления 600 – 1000 мм.С целью повышения технологичности работ по прокладке КПУП рекомендуется переходные детали (например, металлические уголки) крепить к кирпичным и бетонным стенам дюбель-гвоздями, с помощью строительно-монтажного пистолета, с соблюдением необходимых правил безопасности.

Металлические уголки могут быть выполнены из полосовой стали 4х20 мм. Полосовый КПУП крепится к уголку с помощью болтового соединения. КПУП других форм сечения крепится к уголку с помощью хомута.

Проходы КПУП через стены помещений должны устраиваться в не поддерживающих горение неметаллических трубах (или стальных трубах, если длина последних не превышает нескольких десятков сантиметров).

При проходе через стены между помещениями, которые по технологическим условиям не должны сообщаться между собой, для КПУП следует предусматривать уплотнение в стенном проходе несгораемым материалом.

19 ПРОВОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗДАНИЯХ

19.1 Существующие узлы связи с аналоговыми системами передачи и коммутационными станциями (кабели с медными проводниками)

19.1.1 В узлах связи оборудуется одно защитное или рабоче-защитное заземляющее устройство и два измерительных.

В существующих узлах связи (ОП, ОУП, постах ЭЦ, совмещенных с НУП и др.) с аналоговой аппаратурой возможно наличие двух заземляющих проводок: неизолированной и изолированной от общих металлических масс аппаратуры, либо одной заземляющей проводки – неизолированной от металлических масс. Каждая проводка начинается от главной заземляющей шины, которая расположена, как правило, вблизи ввода кабелей электропитания (заземления, связи).

К первой проводке, неизолированной, подключаются стойки, имеющие неизолированные заземляющие клеммы, а ко второй - клеммы заземления, изолированные от каркасов стоек. В ЛАЗах (связевых), в которых устанавливается только аппаратура, имеющая неизолированные от общих металлических масс аппаратуры заземляющие клеммы, прокладывается только одна проводка - неизолированная.

Каждая из проводок - изолированная и неизолированная подается в ЛАЗ к магистральным шинам, прокладываемым вдоль главного прохода ЛАЗа. От магистральных шин делаются ответвления на рядовые шины, прокладываемые вдоль каждого ряда стоек. Магистральная и рядовые шины изолированной проводки изолируются от общих металлических масс аппаратуры. Отводы к аппаратуре от рядовых шин (изолированной и неизолированной) для заземления стоек, стативов осуществляются изолированным проводом сечением 6 мм2.

Для магистральной и рядовой проводки используются алюминиевые шины, сечение которых определяется расчетом токораспределительной сети (ТРС). Использование металлических конструкций ЛАЗа, а также каркасов стоек в качестве заземляющих проводок не допускается.

19.1.2 Для заземления стативов, стоек и других металлоконструкций аналоговых АТС, УАК, АТ-ПС-ПД выполняется прокладка от главной заземляющей шины или от заземляющей шины выпрямительной неизолированной стальной шины из полосовой стали сечением 
4х25 мм. Вдоль рядов аппаратуры прокладываются рядовые шины из стальной ленты сечением 4х15 мм, а отводы к аппаратуре выполняются проводом сечением 6 мм2.

19.1.3 Последовательное включение в заземляющую цепь каркасов или иных металлоконструкций не допускается. Все соединения стальных шин между собой выполняются при помощи сварки. В технологических помещениях шинная проводка проходит по кабельростам.

19.2 Существующие узлы связи с вновь устанавливаемым оборудованием цифровых систем передачи или коммутационных станций

19.2.1 При установке в существующем узле связи цифровых систем передачи или коммутационных станций проводятся работы по реконструкции заземляющей сети. Для заземления цифрового оборудования, устанавливаемого в отдельном помещении или в существующем ЛАЗе (связевой), предусматривается медная шина сечением не менее 50 мм2 (рекомендуемое сечение 4х40 мм2) длиной 1 м.

19.2.2 Отдельная главная заземляющая шина сечением не менее 50 мм2 по меди длиной 1 м размещается вблизи ввода силового кабеля электроснабжения объекта и к ней подключаются заземляющие проводники существующего контура защитного или рабоче-защитного заземляющего устройства. К главной заземляющей шине (под болт) проводом сечением не менее 16 мм2 по меди подключается медная шина, размещаемая над вновь устанавливаемой аппаратурой.

На главную заземляющую шину переключаются (под болт) с существующего щитка заземления (3-х земель, ЩЗ) шины ввода заземления от контура заземляющего устройства и существующая заземляющая проводка. Отсоединение контура заземляющего устройства от главной заземляющей шины допускается только на время проведения измерений.

19.2.3 В существующих зданиях, как правило, контур защитного заземляющего устройства имеет один ввод в здание. При установке новой аппаратуры в проекте следует предусматривать второй ввод от другой точки контура шиной, которая подключается к главной шине заземления под болт и имеет такое же сечение, что и существующий ввод.

19.2.4 Заземление трехфазной сети переменного тока выполняется по схеме TN-S (если есть такая возможность или реконструкция сети проводилась ранее) или TN-C-S. В последнем случае, совмещенный нулевой и рабочий проводник (РЕN) подключается на вводной панели распределения сети переменного тока к клемме и в части сети до данной точки нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены, а затем разделяются на N и PE.

19.2.5 Для заземления каркасов аппаратуры, питаемой от однофазной сети переменного тока, используется третья жила (РЕ) питающей проводки или предусматривается отдельный провод.

19.2.6 Проводятся работы по формированию основной системы уравнивания потенциалов согласно положений 547.1 ГОСТ Р 50571.10 и включению в нее вновь устанавливаемого аппаратурного комплекса.

19.2.7 Производится прокладка антистатического линолеума в местах установки оборудования волоконно-оптических систем передачи (ВОСП).

Согласно 10.4 ОСТ 45.86 "Линейно-аппаратные цехи оконечных междугородных станций, сетевых узлов, усилительных и регенерационных пунктов", покрытие пола ЛАЦ не должно накапливать статическое электричество. Это требование должно быть выполнено при помощи укладки антистатического линолеума и последующей проверки качества монтажа покрытий полов путем измерения постоянной времени утечки зарядов.

В выделенном помещении для установки оборудования ВОСП линолеум укладывается на всей площади помещения. При установке проектируемого оборудования ВОСП в существующем ЛАЗе и удовлетворительном состоянии существующего покрытия антистатический линолеум укладывается только под рядом проектируемого оборудования и прилегающими проходами.

Для стекания электростатического заряда согласно рекомендациям предприятия-изготовителя под линолеум укладывается металлическая сетка (медная фольга толщиной

0,2 мм шириной 50 мм, изготавливается по ГОСТ 1173) с шагом 0,5х 0,5 м. Фольга должна быть перепаяна по периметру и заземлена в двух точках (на расстоянии 0,5 м друг от друга) на главную заземляющую шину или существующую в данном помещении шину заземления проводом марок ПВ2 ÷ ПВ4 сечением 2,5 мм2.

Применяемый линолеум должен  иметь сопротивление относительно земли не менее 
5х104 Ом и не более 1х108 Ом.

19.3 Узлы с цифровыми системами передачи и коммутационными станциями

19.3.1 Оборудование цифровых систем передачи и коммутационных станций для обеспечения помехозащищенности следует монтировать по схеме электропитания с изоляцией порта питания «+» от корпуса аппаратуры.

19.3.2 Для реконструируемых объектов, имеющих оборудование с объединением порта питания «+» с корпусом аппаратуры, схемы заземления действующей аппаратуры и проектируемой цифровой аппаратуры должны быть разделены вплоть до главной шины заземления.

19.3.3 Для заземления цифровой аппаратуры предусматривается медная шина сечением не менее 50 мм2.

19.3.4 В узлах связи должны быть предусмотрены работы по формированию системы уравнивания электрических потенциалов согласно ГОСТ Р 50571.21.

19.3.5 В узлах связи должна быть предусмотрена укладка антистатического линолеума в местах установки оборудования волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) и коммутационного оборудования.

В выделенном помещении для установки оборудования ВОСП линолеум укладывается на всей площади помещения.

При установке проектируемого цифрового оборудования в существующем ЛАЗе и удовлетворительном состоянии существующего покрытия антистатический линолеум укладывается только под рядом проектируемого оборудования и прилегающими проходами.

Антистатический линолеум должен иметь сопротивление по отношению к земле не менее 5´104 Ом и не более 108 Ом. Постоянная времени утечки заряда должна быть менее 5 с.

Для стекания электростатического заряда, при необходимости, под линолеум укладывается металлическая сетка (металлическая фольга или жесть толщиной 0,1-0,3 мм шириной

5 мм или проволока толщиной 0,3-0,6 мм без лаковых и других покрытий) в соответствии с “Инструкцией по монтажу антистатических покрытий полов производственных помещений с использованием эластомерного цветного антистатического покрытия”. Металлическая сетка в двух точках крепится к шине заземления.

19.4 Необслуживаемые усилительные (регенерационные) пункты НУПы (НРП)

19.4.1 Во всех НУПах (НРП), питаемых по схеме "провод-провод" и в промежуточных НУПах в полусекции ДП, питаемых по схеме "провод-земля", оборудуется одна проводка заземления - защитная, которая не изолируется от металлических конструкций. В подземных НУПах проводка заземления обычно выполняется кабелем, в наземных НУПах проводка может быть выполнена аналогично ЛАЗам.

19.4.2 В последнем НУПе в полусекции ДП, питаемом по схеме "провод-земля", выполняются две проводки: рабочая и защитная. Проводка рабочего заземления изолируется от металлических конструкций НУПа, а проводка защитного заземления не изолируется.

19.5 При размещении оборудования связи в постах централизации (зданиях СЦБ).

19.5.1 При электроснабжении по схеме с глухозаземленной нейтралью следует предусматривать зануление или заземление всех корпусов электроустановок, подключенных до разделительного трансформатора, в том числе и разделительного трансформатора.

19.5.2 Для заземления корпусов оборудования, устанавливаемого в постах централизации, включенного после разделительного трансформатора, следует предусматривать внутренний контур защитного заземления (заземляющую магистраль), имеющий соединение с главной заземляющей шиной под болт.

19.5.3 В релейной болты для подключения защитных заземляющих проводников следует располагать на шине внутреннего контура против каждого ряда стативов (стоек) на расстоянии не менее 50 мм друг от друга. К одному болту на шине заземления допускается присоединять только один проводник. Каждое устройство заземляется самостоятельным проводником.

19.5.4 Внутренний контур защитного заземления, в зависимости от назначения помещения и устанавливаемой аппаратуры в соответствии с проектом, может изготавливаться из стальной полосы (шины) сечением 4х25 мм или медной полосы (для микропроцессорной техники) сечением не менее 50 мм2. Шины в сухих помещениях следует прокладывать непосредственно по стенам: в релейной и аппаратной - на высоте 2,7 - 3,0 м от пола; в каналах под съемными щитами - в аппаратной; в коридорах – под подшивным потолком; в кабельном шкафу - при прокладке между этажами. В сырых помещениях (котельной) шины следует прокладывать на расстоянии не менее 10 мм от стены.

Каждый статив, стойка, секция табло или пульты управления и другое оборудование должно подключаться отдельным заземляющим проводником к отдельному болту на полосе внутреннего контура защитного заземления. Заземляющий проводник следует изготавливать  из круглой стали диаметром не менее 5 мм (из стальной плетеной ленты с размерами в сечении 3х20) или медного провода - для микропроцессорной техники. Все соединения заземляющих элементов (стальных) выполняются сваркой, медных – под болт.

19.5.5 Для систем микропроцессорной централизации в здании прокладывается внутренний контур заземления (заземляющая магистраль) – медная шина 50 мм2, к которой отдельными медными проводниками сечением не менее 25мм2 подключаются релейные и кроссовые стативы, шкафы с объектными контроллерами, шкаф с центральным процессором, щиты электропитания и другие устройства, требующие заземления. При размещении на стативах, стойках или в шкафах блоков с микропроцессорной аппаратурой, защитное заземление корпусов блоков следует производить путем соединения заземляющими проводниками с заземленными каркасами стативов, стоек или шкафов.

19.5.7 Если в микропроцессорных технических средствах имеются отдельные выводы (зажимы) информационных магистралей, эти выводы (зажимы) должны соединяться с помощью штатных кабелей или перемычек с опорным узлом защитного заземляющего устройства (главной заземляющей шиной).

19.5.8 При установке в постах ЭЦ цифровых систем передачи и коммутационных станций следует учитывать требования, изложенные в п.18.16.

19.5.5 Шины должны прокладываться вертикально и горизонтально широкой стороной к плоскости крепления. Крепление стальных шин выполняется в соответствии с проектом сваркой к закладным деталям в стене, при помощи болтов с гайками, металлических уголков или кронштейнов.

Крепление шин выполняется с соблюдением следующих размеров:

- на прямых участках - через 600 ÷ 1000 мм;

- на поворотах (от вершин углов) - 100 мм;

- от мест ответвлений – 100 мм;

- от нижней поверхности съемных щитов каналов-не менее 50 мм.

19.6 Металлические контейнеры (модули)

19.6.1 Для заземления устройств связи в помещении связевой устанавливается медная шина сечением 4х40 мм, длиной 1 м, которую следует соединить изолированным медным проводом (сечением не менее 50 мм2), по подпольному каналу, c шиной заземления электропитающей установки. Провод следует подключить под болт, расположенный на шине со стороны подключения защитного заземляющего устройства. Каждый статив, стойка, шкаф подключается к шине заземления (под болт) отдельным медным заземляющим проводником  сечением не менее 4 мм2.

19.6.2 Кабели связи с металлическими покровами вводятся и разделываются на стойке каркасе или вводном шкафу аналогично как и в узлах связи.

19.6.3 Кабели СЦБ с металлической оболочкой или броней, которые необходимо ввести в контейнер (модуль), разделываются в наземных муфтах, шкафах или специальных колодцах, устанавливаемых вблизи ввода. Металлические оболочки и броня перепаиваются между собой и с помощью заземляющего проводника подключаются к болтам корпуса, предусматриваемым с наружной стороны контейнера (модуля).

Внутри контейнера прокладываются кабели без брони и металлической оболочки.

19.6.4 Для заземления корпусов однофазных электроприемников используется третья жила (РЕ) питающей проводки. Заземление светильников 220 В выполняется отдельной (третьей) жилой – РЕ в питающем кабеле (проводе).

20 СХЕМЫ СЕТЕВОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАЮЩИХ СЕТЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

20.1 Общие положения

Европейский институт стандартизации в области связи (ETSI) рекомендует схемы перехода от внешней распределительной сети к внутренней сетевой разводке и заземления питающей сети.

С учетом этих рекомендаций на рисунках 20-25 приведены типы систем заземления электрических сетей переменного тока.

Используемые на рисунках буквенные обозначения имеют следующий смысл:

Первая буква - характер заземления источника питания:

Т - непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника питания к земле;

I - все токоведущие части изолированы от земли или одна точка заземлена через сопротивление.

Вторая буква - характер заземления открытых проводящих частей электроустановки:

Т - непосредственная связь открытых проводящих частей с землей независимо от характера связи источника питания с землей;

N - непосредственная связь открытых проводящих частей с точкой заземления источника питания (обычно заземлена нейтраль).

Последующие буквы – совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводника:

S - функция защитного и нулевого рабочего проводников обеспечиваются раздельными проводниками;

С - функции защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном проводнике (PEN-проводник).

20.2 Основные системы электроснабжения и заземления

2.2.1 К основным системам электроснабжения и заземления относятся:

а) Система TN. Питающие сети системы TN имеют непосредственно присоединенную к земле точку. Открытые проводящие части электроустановки присоединяются к этой точке посредством нулевых защитных проводников. В зависимости от устройства нулевого рабочего и нулевого защитного проводников различают три типа систем TN:

Система TN-S - нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно по всей системе.

Система TN-С-S - функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников объединены в одном проводнике в части сети.

Система TN-С - функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников объединены в одном проводнике по всей сети;

б) Система ТТ. Питающая сеть системы ТТ имеет точку, непосредственно связанную с землей, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к заземлителю, электрически независимому от заземлителя нейтрали источника питания;

в) Система IT. Питающая сеть системы IT не имеет непосредственной связи токоведущих частей с землей, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

Электроустановки до 1 кВ переменного тока могут выполняться с заземленной нейтралью (системы: TN-C, TN-C-S, TN-S) или с изолированной нейтралью (система IT), электроустановки постоянного тока с заземленной (системы TN-C, TN-C-S, TN-S) или изолированной (система IT) средней точкой, а электроустановки с однофазными источниками тока - с одним заземленным (система TN-C или TN-C-S, TN-S) или с обоими изолированными выводами (система IT).

В четырехпроводных сетях трехфазного тока и трехпроводных сетях постоянного тока заземление нейтрали или средней точки источника тока (система TN-C) является обязательным.

20.2.2 Система TN-S. Пятипроводная система токоведущих проводников. Применяется в целях наиболее эффективного снижения уровня кондуктивных помех, образующихся в результате работы трехфазной электрической сети и воздействующих на аппаратуру связи и СЦБ по защитному рабочему проводнику (N). Для однофазной сети электропитания система TN-S осуществляется как трехпроводная.

Обе системы образуются на основе традиционных систем - четырехпроводной трехфазной и двухпроводной однофазной путем добавления защитного проводника РЕ. Применение проводника РЕ обеспечивает защиту персонала объекта в той же степени, но, кроме того, уравнивает потенциал электроустановок, поскольку по проводнику РЕ (в отличие от проводника N) не протекает ток, обусловленный всегда существующим неравенством фазных нагрузок трехфазной электропитающей сети.

При переходе к пятипроводной системе электропитания защитный проводник РЕ прокладывают на объекте по правилам прокладки токоведущего проводника. Защитный проводник РЕ подключается на вводной панели распределения переменного тока к клемме РЕ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.3.

На вводной панели сети переменного тока клеммы N и РЕ должны быть изолированы друг от друга, а проводники N и РЕ заземлены на защитном заземляющем устройстве.

Система питания TN-S, согласно положениям МККТТ Рекомендации 5.1 К.27 "Защита от помех. Потенциалоуравнивающие соединения и заземления в здании объекта электросвязи" и РД 45.091.195 “Инструкция по проектированию комплексов электросвязи. Общие требования и нормы по заземлению оборудования, кабелей и металлических конструкций" наиболее предпочтительна на объектах связи. Для нее, при реконструкции системы электроснабжения, необходима прокладка силового кабеля соответствующей конструкции, которая позволяет реализовать пятипроводную систему заземления электропитания объекта.

20.2.3 Система TN-С-S. При этой системе функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном проводнике РЕN в части сети, а в другой части сети используются раздельные проводники N и РЕ, присоединенные к проводнику РЕN в одной точке, которая, в свою очередь, должна быть соединена с защитным заземлением.

Соединение проводника РЕN с защитным заземлением следует выполнять на вводной панели переменного тока (например, на щитах выключения питания (ЩВП) в постах ЭЦ, панелях ПРПТ, ЩПТА в домах связи). Сечение защитного проводника, соединяющего в этом случае главную шину заземления и вводную панель, рекомендуется принимать не менее

10 мм2 по меди и не более сечения проводника РЕN ввода переменного тока.

Эта система не может считаться совершенной, но позволяет обеспечить  электропитание проектируемого оборудования, требующего пятипроводной или трехпроводной системы электропитания от, соответственно, трехфазных четырехпроводных и двухфазных двухпроводных питающих систем путем добавления защитного проводника РЕ.

20.2.4 Система ТТ. Пятипроводная система электропитания (рисунок 22). Применяется в целях снижения уровня кондуктивных помех, образующихся в результате работы трехфазной электрической сети и воздействующих на аппаратуру связи и СЦБ по защитному 
рабочему проводнику (N). По сравнению с системой ТN более эффективна для защиты от попадания в цепи СЦБ и связи тяговых токов. Наименее предпочтительна для объектов связи.

Для однофазной сети электропитания объекта система ТТ осуществляется как трехпроводная.

20.2.5 Требования электробезопасности при эксплуатации сетей типа TN и ТТ, а также требования к защитному проводнику РЕ предъявляются в соответствии с положениями

ГОСТ Р 50571.3.

Сечение защитного проводника определяется в соответствии с ГОСТ Р 50571.10.

Если защитный проводник входит в конструкцию используемого силового кабеля, то его сечение (мм2) должно быть:

- равно сечению фазного проводника (S) при сечении фазного проводника S ≤ 16;

- 16   -  при  16 < S ≤ 35;

- S / 2 – при  S > 35.

Если защитный проводник не входит в состав кабеля, то его сечение (по меди) должно быть не менее:

- 2,5 мм2  -  при наличии механической защиты;

- 4 мм2  -  при отсутствии механической защиты.

20.2.6 В случаях, когда, начиная с какой-либо точки установки, нулевой рабочий и защитный проводники разделены, запрещается объединять эти проводники или перепутывать их за этой точкой по ходу распределения электроэнергии.

20.2.7 Для вновь проектируемых объектов не допускается в одном техническом здании совмещать четырехпроводную и пятипроводную системы электропитания переменным током.

20.2.8 Для действующих объектов допускается на период до начала реконструкции объекта  совмещение четырехпроводной и пятипроводной систем электропитания, однако следует иметь в виду, что в этом случае полного эффекта от пятипроводной системы не будет.

20.2.9 Варианты коммутации на главном щите электропитания объекта для получения различных схем заземления электропитающей сети приведены на рисунках 26 - 28.

Схемы заземлений электропитающей сети переменного и постоянного тока показаны на рисунках  29 - 31.

21 РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ

21.1 Расчет сопротивления заземлителя с использованием свайного фундамента здания

Методика и пример расчета приведены во "Временных рекомендациях по проектированию и сооружению заземляющих устройств аппаратуры СЦБ и связи в районах с вечномерзлыми грунтами", изд. 1988 г.

Исходными данными для расчета являются размеры здания по периметру a и b, среднее расстояние между сваями, длина свай, мощность слоев (hi), удельное сопротивление грунта по слоям (ri).

При расчете применяют шестислойную модель грунта в соответствии с рисунком 32.

Мощность слоев определяется как

i=16h = 2a2+b2,					(21.1)

где a и b - размеры здания по периметру. Сваи расположены в трех верхних слоях. Мощность слоев определяется в соответствии с данными геоэлектрического разреза. Мощность верхнего слоя равна высоте деятельного слоя.

Если ρ2=ρ3, то h2=h3=(HСВ−hд.с.)2;

если ρ4=ρ5=ρ6, то h4=(i=16hi−HСВ)13,h5=3h4, h6=9h4

если ρ5=ρ6, то h5=(i=16hi−HCB−h4)4, h6=3h5.

Ориентировочный расчет сопротивления заземлителя Rз, Ом, выполняется следующим образом:

Rз=0,52 ρЭS , 			(21.2)

где S - площадь здания, м2;

rЭ - эквивалентное удельное сопротивление грунта Ом•м.

При многослойной структуре грунта rЭ  определяется из выражения:

HCBρЭ=h1ρ1+...+hnρn; HCB=h1+...+hn. 		(21.3)

21.2 Расчет сопротивления заземлителя с использованием ленточного 
железобетонного фундамента здания

При использовании железобетонных фундаментов зданий в качестве заземлителей сопротивления растеканию заземляющего устройства R, Ом, рассчитывается по формуле:

R=0,5ρЭS , 				(21.4)

где S - площадь здания, м2;

rЭ - удельное эквивалентное электрическое сопротивление земли, Ом•м, определяется по формуле:

ρЭ=ρ1(1−ℓ− αh1S)+ρ2(1−ℓ−βSh1) , 		(21.5)

где r1 - удельное электрическое сопротивление верхнего слоя земли, Ом•м;

r2 - удельное электрическое сопротивление нижнего слоя земли, Ом•м;

h1 - толщина верхнего слоя земли, м;

a,b - безразмерные коэффициенты, зависящие от соотношения удельных электрических сопротивлений слоев земли.

Если r1 > r2		a = 3,6;		b = 0,1;

если r1 < r2		a = 1,1•102;		b = 0,3•10-2.

Под верхним слоем следует понимать слой земли, удельное сопротивление которого r1 более чем в 2 раза отличается от удельного электрического сопротивления нижнего слоя r2.

21.3  Расчет сопротивления прутковых, трубчатых и уголковых заземлителей

Количество одиночных электродов заземлителя определяется в зависимости от заданных нормативных величин сопротивления заземляющих устройств RH, Ом, и удельного сопротивления грунта (r, Ом•м).

Величину удельного сопротивления грунта желательно определять путем электрических измерений в месте размещения заземляющих устройств с учетом повышающих коэффициентов на влажность и промерзание грунта. В настоящем разделе способы измерения удельного сопротивления грунта не рассматриваются.

Удельное сопротивления грунтов при их различных температурах и влажности приведены в таблицах средних величин – таблицы 15 и 16.

При использовании в расчете средних величин удельное сопротивление грунта в соответствии с "Руководством по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов" следует вводить поправочный коэффициент К=1,75, принимаемый одинаковым для всей территории России. Этот коэффициент введен при расчете для определения количества вертикальных уголковых заземлителей длиною 2,5 м и горизонтальной соединительной полосы. Результаты расчетов приведены в Приложении Б – Таблицы для определения количества заземлителей.

При многослойной структуре грунта среднее значение удельного сопротивления грунта ρЭ, Омм может быть рассчитано по равенству:

ρЭ=1nhh1ρ1+h2ρ2+...+hnρn , 			(21.6)

где h1, h2,…, hn - толщина слоя грунта, м;

r1, r2,…, rn - удельное сопротивление грунта соответствующих слоев, Ом•м.

Расчет сопротивления заземлителей в настоящих ТМП произведен по нижеприведенным формулам.

Сопротивление вертикального заземлителя rв, Ом, определяется из равенства:

rв=Kρ2π ℓ  (ℓn2ℓd+12ℓn4ℓ+7hℓ+h) , 		(21.7)

где К - поправочный коэффициент;

r - удельное сопротивление грунта, Ом•м;

ℓ- длина заземлителя, м,

d - внешний диаметр трубы или прутка, м, для заземлителя, выполненного из уголка

d=0,95b м;

в - ширина стороны уголка, м;

h - расстояние от поверхности земли до верхнего конца вертикального заземлителя, м.

Сопротивление группы вертикальных электродов Rв, Ом определяется равенством:

Rв =rвηвn , 				(21.8)

где: hв- коэффициент использования вертикальных заземлителей (Приложение В);

n - количество одиночных вертикальных заземлителей.

Сопротивление горизонтального заземлителя в виде вытянутой металлической полосы rг, Ом, определяется по формуле:

rг =ρπ ℓ K ℓn1,5ℓbh , 			(21.9)

где b - ширина полосы, м;

h - глубина прокладки полосы, м.

Сопротивление горизонтальных заземлителей в ряду из вертикальных Rгр, Ом, и в контуре из вертикальных Rгк, Ом, определяется соответственно из равенств:

Rгр=rгηгр , 			(21.10)

Rгк=rгηгк , 			(21.11)

где hгр, hгк - коэффициент использования горизонтальных заземлителей соответственно в ряду и в контуре (Приложение В).

Полное сопротивление Rоб, Ом, вертикальных заземлителей, соединенных с помощью горизонтальных, определяется по формуле:

Rоб =RвRгRв+Rг , 			(21.12)

где Rг = Rгр - при расположении заземлителей в ряд;

Rг = Rгк - при расположении - по контуру.

При расчете сопротивления заглубленных (10-15 м) и глубинных (20-30 м) вертикальных заземлителей коэффициенты использования (hгр, hгк) принимаются по Приложению В: для соотношения αℓ=2.

При расчете скважинных заземлителей сопротивление соединительной полосы не учитывается.

В двухслойном грунте rв и rг , Ом, для контурного заземляющего устройства могут быть определены из выражения:

r=A1ρ2, 			(21.13)

где: А1 - обобщенный параметр, определяемый по таблицам Приложения Г.

r2 - удельное сопротивление второго слоя грунта, Ом•м.

В таблицах Приложения Г дана зависимость параметра А1 соответственно одиночного вертикального и горизонтального заземлителей от геоэлектрических параметров двухслойной земли.

При геометрических размерах вертикальных электродов и соотношениях r1/r2, отличных от приведенных в таблицах Приложения Г сопротивление вертикального электрода рассчитывается по ранее приведенным формулам с заменой r на эквивалентное удельное сопротивление rЭ. Если электрод находится целиком в верхнем или нижнем слое, rЭ равняется соответственно r1 и r2. Если электрод находится в двух слоях, то эквивалентное удельное сопротивление ρЭ, Ом, определяется по формуле:

ρЭ=ρι ρ2 ℓρ1 (ℓ2+h−h1)+ρ2 (ℓ2−h+h1) , 	(21.14)

где h1 - высота верхнего слоя, м.

Сопротивление многорядных контуров рассчитано по ниже приведенным формулам:

сопротивление RобII, Ом, двухрядного контура:

RобII=RI RII(RI+RII) η3II, 			(21.15)

сопротивление трехрядного контура RобIII, Ом:

RобIII=Rоб II η3II RIII(RобII η3II+RIII) η3III , 		(21.16)

сопротивление четырехрядного контура RобIV, Ом:

RобIV=RобIII η3III RIV(RобIII η3III+RIV) η3IV , 			(21.17)

где η3II,η3III,η3IV - коэффициент использования соответственно второго, третьего и четвертого контура;

RI, RII, RIII, RIV - сопротивления однорядных контуров.

При расчете  η3II=0,78; η3III=0,73; η3IV= 0,7.

21.4  Расчет количества электродов заземляющих устройств при  реальном  проектировании

Количество электродов заземляющих устройств при реальном проектировании может быть определено в зависимости от заданной величины сопротивления Rн, Ом, и удельного сопротивления грунта r,  Ом•м по таблицам, приведенным в Приложении Б, и номограммам, приведенным в Приложении Д.

После определения количества вертикальных заземлителей может оказаться, что расположить их все контурами вокруг здания невозможно. В этом случае рекомендуется часть заземлителей расположить в любом удобном направлении в ряд, примыкающий к контурам. Если расположить необходимое количество вертикальных заземлителей вокруг здания невозможно, разрешается дополнительные заземлители, расположенные в ряд или по контуру, размещать на прилегающей к техническому зданию свободной площадке, соблюдая требования, приведенные в разделе 14 "Расположение заземлителей".

Сопротивление дополнительного заземляющего устройства Rд , Ом, определяется по формуле:

Rд = Rк RнRк−Rн , 			(21.18)

где Rк - сопротивление основного контура или нескольких контуров, которые можно расположить вокруг здания, Ом;

Rн - номинальное сопротивление, Ом, из таблицы норм.

Рассчитав Rд по соответствующим таблицам, определяют количество дополнительных вертикальных заземлителей.

При определении количества вертикальных заземлителей, помещаемых в котлованах с грунтом заполнителем или в коксовую мелочь, следует руководствоваться указаниями по уменьшению удельного сопротивления основного грунта.

21.5  Расчет сопротивления горизонтальных заземлителей

Сопротивление заземлителя в виде вытянутой полосы R, Ом, определяется по формуле:

R= ρπℓ K ℓn 1,5ℓbh ,				(21.19)

где b - ширина полосы, м;

К - поправочный коэффициент;

ℓ - длина полосы, м ;

h - глубина закопки , м.

Сопротивление заземлителя из проволоки круглого сечения R, Ом, определяется по формуле:

R= ρπℓ K ℓn ℓdh , 			(21.20)

где d - диаметр проволоки, м;

ℓ - длина проволоки, м ;

h - глубина закопки, м;

Сопротивление протяженного заземлителя в виде сетки R, Ом, рассчитывается по формуле:

R=0,5 K ρS , 				(21.21)

где S = А•В, м2,

А - ширина сетки, м;

В - длина сетки, м.

Сопротивление заземлителя в виде проволочного кольца R, Ом, определяется по формуле:

R= ρπ2D K ℓn 5Ddh ,			(21.22)

где D - диаметр кольца заземлителя, м;

d - диаметр проволоки, м;

h - глубина закопки, м.

Сопротивление кольцевого ленточного заземлителя R, Ом, определяется по формуле

R= ρπ2D K ℓn 7Dbh , 			(21.23)

где b - ширина полосы, м;

h - глубина закопки, м.

  - Расчет сопротивления многолучевых горизонтальных заземлителей

Общее сопротивления многолучевого заземлителя Rоб, Ом определяется по формуле:

Rоб=ρπℓn ℓn 4ℓd−1+N(n) , 			(21.24)

где ℓ - длина луча, м;

n - число лучей;

N(n)=к=1n−1ℓn 1+sinπKnsinπKn 			(21.25)

Значение функции N(n) при некоторых значениях n приведены в таблице 17.

Таблица 17

| n | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N(n) | 0,7 | 1,53 | 2,45 | 4,42 | 6,5 | 11.0 |

При n > 6 функция

N(n)=(n−1) ℓn 3,414−ℓn n 		(21.26)

  - Расчет сопротивления заземлителей, погруженных в грунт-заполнитель

Сопротивление растеканию тока одиночного вертикального заземлителя R, Ом, помещенного в грунт-заполнитель, например, в коксовую крошку (мелочь), рассчитывается по формуле:

R=12πℓ ρн ℓn 2ℓro + 12 (ρ−ρн) ℓn ℓ2+r2 +ℓℓ2+r2 −ℓ , 		(21.27)

где r - удельное сопротивление основного грунта, Ом•м;

rн - удельное сопротивление грунта-заполнителя, Ом•м;

rо - радиус стержня заземлителя, м (для стального уголкового заземлителя rо = 0,95b,

где b - сторона уголка);

r - радиус выемки котлована, м;

ℓ - глубина котлована, приблизительно равная длине заземлителя, м.

21.8 Расчет сопротивления заземляющих устройств, выносимых в незамерзающие и непересыхающие водоемы

При расстоянии от заземленного объекта до заземляющего устройства 0,5-0,6 км расчет сопротивления Rобщ,  Ом, проводится по следующей упрощенной формуле:

Rобщ = Rкон +Rсп , 				                     (21.28)

где Rкон - сопротивление растеканию тока контура заземляющего устройства, Ом;

Rсп сопротивление растеканию тока соединительной полосы (провода), Ом.

Сопротивление контура Rкон, Ом, подсчитывается так:

Rкон=Rзуб RкRзуб+Rк ,	 			(21.29)

где Rзуб - сопротивление растеканию тока с зубьев гребенки, Ом;

Rк - сопротивление растеканию тока с коллектора гребенки, Ом.

Rзуб = rзубn η , 				(21.30)

где rзуб - сопротивление растеканию тока с одного зуба, Ом;

n - число зубьев гребенки;

h - коэффициент использования зубьев.

При длине зуба 50 м и шаге между ними А=15 м, при количестве зубьев n=10, рекомендуется принимать h=0,57.

Величина rзуб, Ом, отыскивается по приведенным в таблице 18 данным для протяженных заземлителей при r=100 Ом•м в зависимости от длины зуба.

Фактическое значение rзуб, Ом:

rзуб =rзуб ρρ , 			(21.31)

где rзуб - значение из таблицы 18

За расчетное r - следует принимать удельное сопротивление дна водоема, увеличенное за счет влияния речной воды или уменьшенное за счет влияния морской воды на 20-40%.

Сопротивление коллектора гребенки также отыскивается по таблице 18, в зависимости от его длины, м, определенной по формуле:

ℓ = (n−1) α 			(21.32)

где n - число зубьев;

a - шаг между зубьями, м.

Полученное значение Rк  также должно быть умножено на отношение ρρ, где: ρ- расчетное удельное сопротивление дна, r = 100 Ом•м.

Для получения общего сопротивления Rобщ, Ом растеканию системы в расчет принимается сопротивление полосы Rсп.

Для стальной полосы сечением 4х40 среднее значение Rсп = 3,481 Ом/км.

Таблица 18

| rзуб, Ом, при r=100 Ом•м, при длине полосы, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,3 |

  - Расчет сопротивления глубинных заземлителей

Расчет сопротивления глубинных заземлителей следует производить по формулам, учитывающим, по крайней мере, двухслойную структуру грунта с различными удельными сопротивлениями.

Сопротивление растеканию тока единичного глубинного заземлителя R~ , Ом расcчитывается по формуле:

R~ =ρэ2 π ℓ  ℓ n 2ℓD , 			(21.33)

где ℓ - глубина скважины, м;

D - диаметр обсадной трубы, м;

rэ - эквивалентное удельное сопротивление грунта, Ом•м.

Расчет заземлителей, сооружаемых в районах вечной мерзлоты, следует вести исходя из двухслойной структуры многолетнемерзлого грунта, к которой можно привести реальную многослойную структуру. В многослойной структуре грунта целесообразно два верхних слоя мощностью h1 и h2 заменить одним эквивалентным слоем с мощностью, равной суммарной толще первых двух слоев (h1экв = h1+h2) и удельным сопротивлением, определяемым из следующих соотношений:

h1эквρ1экв = h1ρ1 + h2ρ2 			(21.34)

За второй слой геоэлектрического разреза всей толщи вечномерзлого грунта принимается третий слой реальной структуры.

При расчете скважинного заземлителя в трехслойном мерзлом грунте следует учитывать, что верхний слой, обычно имеющий небольшую мощность, оказывает незначительное влияние на сопротивление заземлителя. Поэтому с некоторым запасом по сопротивлению скважинный заземлитель следует рассматривать в двухслойном грунте r2 и r3. Для количественных оценок rэкв можно принять равным 10000 Ом•м.

Для предварительных количественных оценок эквивалентное удельное сопротивление двухслойной структуры грунта в зимнее время можно ориентировочно найти из следующих соображений. Если длина электрода скважинного (глубинного) превышает мощность верхнего слоя и заземлитель достигает слоя положительных температур, то можно принять равным 1000 Ом•м, в противном случае - rэ = (2¸5) r2.

ПРИЛОЖЕНИЕ  А