[image: image2.jpg]YTBEPXJIAIO
Crapumii sune-npesugeHT OAO «PXD»

7 Z—cmemeee—BA. TananoBuy

«IZ» 12 201 r.

METOJUYECKOE IIOCOBHUE
110 MOATOTOBKE PYKOBOJUTEJIEN, CIIEIIMAJMCTOB 1
PABOTHHKOB PABOYHX ITPODPECCHII OAO «PK[» ITO
JIEKTPOBE3OITIACHOCTH

COT'JIACOBAHO
& pextop OAO «HTL{
6e30MacHOCTE»

o= MBS0, 220121
IT.H.IToranos <

« /y» 72 201 At

MockBa
2012



УТВЕРЖДАЮ

Старший вице-президент ОАО «РЖД»

___________________В.А. Гапанович

«___»_____________201__ г.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПО ПОДГОТОВКЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОТНИКОВ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ ОАО «РЖД» ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

	СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель начальника Управления охраны труда, промышленной безопасности

и экологического контроля

ОАО «РЖД»

_________________П.Н.Потапов

«___»_____________201__ г.


	РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

________________В.С. Котельников

«___»_____________2012 г.


Москва

2012

Оглавление
  1. Введение                                                                                                           4

  2. Термины и определения                                                                                  5

  3. Общие положения                                                                                            7
  4. Профессиональное обучение рабочих основных профессий,

    эксплуатирующих электрические установки ОАО «РЖД»                         12
  5. Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках

      18
  6. Стажировка









      25
  7. Дублирование








       26
  8. Повышение квалификации






       26
  9. Подготовка и аттестация руководителей и специалистов
      по вопросам энергобезопасности





       27
Приложение № 1 Программа предаттестационной (предэкзамена-

ционной) подготовки руководителей и специалистов ОАО «РЖД»

по курсу «Энергетическая безопасность»                                                      32 

Приложение № 2 Программа  профессионального  обучения   для 

рабочих  основных  профессий, эксплуатирующих электрические 

установки   ОАО  «РЖД»    по   курсу  «Безопасная  эксплуатация 

электрических установок ОАО «РЖД»                                                          51
Приложение № 3   Программа  предэкзаменационной  подготовки     административно - технического персонала    ОАО  «РЖД»  по   

 курсу «Безопасная   эксплуатация  электрических  установок

 ОАО «РЖД» (II группа по электробезопасности)                                        68
Приложение № 4  Программа  предэкзаменационной  подготовки     административно - технического персонала    ОАО  «РЖД»  по   

 курсу «Безопасная   эксплуатация  электрических  установок

 ОАО «РЖД» (III группа по электробезопасности)                                       81
Приложение № 5 Программа  предэкзаменационной  подготовки     административно - технического персонала    ОАО  «РЖД»  по   

 курсу «Безопасная   эксплуатация  электрических  установок

 ОАО «РЖД» (IV группа по электробезопасности)                                     99
Приложение № 6 Программа  предэкзаменационной  подготовки     административно - технического персонала    ОАО  «РЖД»  по   

 курсу «Безопасная   эксплуатация  электрических  установок

 ОАО «РЖД» (V группа по электробезопасности)»                                    118
Приложение № 7 Программа предэкзаменационной подготовки

 электротехнического персонала ОАО «РЖД» по курсу 

«Безопасная эксплуатация электрических установок ОАО

 «РЖД»  (III группа  по электробезопасности)                                             137
Приложение № 8 Программа предэкзаменационной подготовки

электротехнического персонала ОАО «РЖД» по курсу 

«Безопасная эксплуатация электрических установок ОАО

«РЖД» (IV группа по электробезопасности)                                               151
Приложение № 9 Программа предэкзаменационной подготовки

электротехнического персонала ОАО «РЖД» по курсу 

«Безопасная эксплуатация электрических установок ОАО

 «РЖД» (V группа по электробезопасности)                                               167
Приложение № 10 Тестовые вопросы к проверке

знаний электротехнического и электротехнологического 

персонала ОАО «РЖД»                                                                            186
Приложение № 11 Формы протокола аттестационной комиссии            312
Приложение № 12 Форма удостоверения об аттестации                         315 

Приложение № 13 Рекомендуемая форма обращения 

поднадзорных организаций                                                                      320
Приложение 14 Примерный перечень основных вопросов 
первичного инструктажа на рабочем месте                                                 321
Приложение 15 Форма Свидетельства о подготовке                                  322
1. Введение

1.1. «Методическое пособие по подготовке руководителей, специалистов и работников рабочих профессий ОАО «РЖД» по электробезопасности» (далее – Методическое пособие)  разработано в соответствии с:

- Федеральным законом  от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (с изменениями);
- Постановлением Правительства Российской Федерации «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 № 401 (с изменениями);
- Межотраслевыми правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)), утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2000 № 163, Постановлением Минтруда России от 05.01.2001 № 3 (с изменениями и дополнениями);   

- Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 № 49 (зарегистрировано Минюстом России 16.03.2000, рег. № 2150);
- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 22.01.2003, рег. № 4145);
- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; 

- Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 №37;
- ГОСТ 12.0.004-90 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения;

- Стандартом ОАО "РЖД" "Система управления охраной труда в ОАО "РЖД". Электрическая безопасность. Общие положения" СТО РЖД 15.013-2011, утвержденным распоряжением ОАО РЖД 13.09.2011 № 2003р;
- Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 № 286  (зарегистрировано Минюстом России 28.01.2011, рег. № 19627);
- Правилами безопасности при эксплуатации контактной сети и устройств электроснабжения автоблокировки железных дорог ОАО «РЖД» от 16.12.2010 №103 (согласованы Ростехнадзором);

- Правилами электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей №12176 от 03.07.2008г.;

- Инструкцией по безопасности для электромонтеров контактной сети  от 16.12.2010 №104 (согласована Ростехнадзором);

- Инструкцией по  безопасности при эксплуатации электроустановок тяговых подстанций и районов электроснабжения железных дорог ОАО «РЖД» от 17.03.2008г. №4054 (согласована Управлением государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору).
1.2.  Методическое пособие устанавливает:

- порядок организации работы по подготовке руководителей, специалистов и работников рабочих профессий ОАО «РЖД», осуществляющих эксплуатацию электрических установок ОАО «РЖД» по электробезопасности, а также подготовку и переподготовку руководителей и специалистов по вопросам энергобезопасности;

- требования, учитываемые при организации и проведении обучения и проверки знаний по электробезопасности рабочих основных профессий структурных подразделений ОАО «РЖД», осуществляющих эксплуатацию электрических установок ОАО «РЖД».
1.3. Подготовка электротехнического и электротехнологического персонала ОАО «РЖД» осуществляется в соответствии с настоящим Методическим пособием.

2. Термины и определения

2.1. Дублирование - управление электроустановкой или несение других функций на рабочем месте, исполняемые под наблюдением лица, ответственного за подготовку дублера.

2.2. Оперативное обслуживание электроустановки - комплекс работ по: ведению требуемого режима работы электроустановки; производству переключений, осмотров оборудования; подготовке к производству ремонта (подготовке рабочего места, допуску); техническому обслуживанию оборудования, предусмотренному должностными и производственными инструкциями оперативного персонала.

2.3. Ответственный за электрохозяйство - работник из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами.

2.4. Персонал административно-технический - руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.

2.5. Персонал неэлектротехнический
- производственный персонал, не попадающий под определение «электротехнического», «электротехнологического» персонала.

2.6. Персонал оперативный - персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации).

2.7. Персонал оперативно-ремонтный - ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок.

2.8. Персонал ремонтный
- персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования.

2.9. Персонал электротехнологический - персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т.д.), использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной инструкцией установлено знание Правил ПОТ Р М-016-2001.
2.10. Повышение  квалификации -  одна  из  форм  дополнительного повышения   образовательного   уровня   персонала,   осуществляемая   путем систематического     самообразования,     проведения     производственно экономической учебы, краткосрочного и длительного периодического обучения в соответствующих образовательных учреждениях.

2.11. Пожарно - технический минимум - необходимый минимальный объем знаний работника по пожарной безопасности с учетом особенностей технологического процесса производства, средств и методов борьбы с пожарами.

2.12. Передвижной электроприемник - электроприемник, конструкция которого обеспечивает возможность его перемещения к месту применения по назначению с помощью транспортных средств или перекатывания вручную, а подключение к источнику питания осуществляется с помощью гибкого кабеля, шнура и временных разъемных или разборных контактных соединений.

2.13. Региональная дирекция - структурное подразделение функционального филиала ОАО "РЖД".

2.14. Стажировка - практическое освоение непосредственно на рабочем месте навыков выполнения работы или группы работ, приобретенных при профессиональной подготовке а также освоение безопасных приемов и методов работ.

2.15. Структурное подразделение - структурное подразделение региональной дирекции функционального филиала ОАО "РЖД" 
2.16. Трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов.

2.17. Функциональный филиал ОАО "РЖД" – центральные дирекции, железные дороги.

2.18. Электрооборудование - совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками. Признаками объединения в зависимости от задач могут быть: назначения, например, технологическое; условия применения, например, в тропиках; принадлежность объекту, например, станку, цеху.
2.19. Эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество. Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт.
2.20. Электрозащитное средство - средство защиты, предназначенное для обеспечения электробезопасности.

2.21. Электроподвижной состав (ЭПС) - совокупность электровозов магистральных и маневровых; электропоездов и их вагонов; дизель-электропоездов.

2.22. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

2.23. Электроустановка действующая - электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов.

3. Общие положения

3.1. Работники, принимаемые в подразделения ОАО "РЖД" для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы.

Работники без профессиональной подготовки должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки.

3.2. Эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт электроустановок и электрооборудования ОАО "РЖД" осуществляет специально подготовленный электротехнический персонал, который подразделяется на:

- административно-технический;

- оперативный;

- ремонтный;

- оперативно-ремонтный.

3.3. Обслуживание технологического процесса, в котором основной составляющей является электрическая энергия, а также использование при работе переносного и передвижного электрооборудования, электроинструмента осуществляет электротехнологический персонал.

3.4. Обучению и проверке знаний норм и правил работы в электроустановках подлежат:

а) административно-технический персонал, на которого возложены обязанности контроля организации работы по электрической безопасности, а также организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках:

- руководители и специалисты аппарата управления ОАО "РЖД";

- руководители и специалисты функциональных филиалов ОАО "РЖД";

- руководители и специалисты региональных дирекций;

- руководители и специалисты структурных подразделений;

б) оперативный и оперативно-ремонтный персонал структурных подразделений (включая административно-технический персонал, имеющий права оперативного и оперативно-ремонтного персонала), осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работниками, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации);

в) ремонтный персонал подразделений, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования;

г) электротехнологический персонал структурных подразделений.

3.5. Департамент охраны  труда, промышленной безопасности и экологического контроля ОАО "РЖД" организует обучение и проверку знаний норм и правил работы в электроустановках и вопросов энергетической безопасности:

- ответственных за электрохозяйство функциональных филиалов ОАО "РЖД" и их заместителей;

- ответственных за электрохозяйство региональных дирекций;

- начальников, главных инженеров, первых заместителей начальников служб электрификации и электроснабжения дирекций инфраструктуры;

- членов комиссий по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках функциональных филиалов ОАО "РЖД".
3.6. Ответственные за электрохозяйство функциональных филиалов ОАО "РЖД" организуют обучение, проверку знаний норм и правил работы в электроустановках и вопросов энергетической безопасности руководителей и специалистов функциональных филиалов ОАО "РЖД", на которых возложен контроль организации работы по электрической безопасности.

3.7. Ответственные за электрохозяйство железных дорог организуют:

а) проверку знаний норм и правил работы в электроустановках и вопросов энергетической безопасности:

- заместителей ответственных за электрохозяйство региональных дирекций;

- членов комиссий по проверке знания норм и правил работы в электроустановках и аттестации по вопросам энергетической безопасности региональных  дирекций.

3.8. Ответственные за электрохозяйство региональных дирекций организуют:

а) обучение: - руководителей и специалистов региональных дирекций, на которых возложены функции контроля организации работы по электрической безопасности;
- заместителей ответственных за электрохозяйство региональных дирекций;

- членов комиссий по проверке знания норм и правил работы в электроустановках и аттестации по вопросам энергетической безопасности региональных дирекций;

- ответственных за электрохозяйство структурных подразделений  региональных дирекций и их заместителей;

- членов комиссий по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках структурных подразделений региональных дирекций.

б) проверку знаний норм и правил работы в электроустановках и вопросов энергетической безопасности:

- руководителей и специалистов региональных дирекций, на которых возложены функции контроля организации работы по электрической безопасности;
- ответственных за электрохозяйство структурных подразделений  региональных дирекций и их заместителей;

- членов комиссий по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках структурных подразделений региональных дирекций.

3.9 Ответственные за электрохозяйство структурных подразделений организуют обучение, проверку знаний норм и правил работы в электроустановках руководителей, специалистов и рабочих структурных подразделений. 

3.10.
Персонал, обслуживающий электроустановки, должен пройти проверку знаний Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, Правил устройства электроустановок, нормативных документов ОАО «РЖД» и других нормативно-технических документов (правил и инструкций по технической эксплуатации, пожарной безопасности, пользованию защитными средствами, устройства электроустановок) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности.
3.11. Обязательные формы работы с различными категориями работников в ОАО «РЖД» при подготовке электротехнического и электротехнологического персонала:
3.11.1. Оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный, административно-технический персонал с правами оперативного или оперативно-ремонтного персонала, электротехнологический персонал должен пройти до назначения на самостоятельную работу:

1) вводный инструктаж по охране труда (далее - вводный инструктаж);

2) первичный инструктаж на рабочем месте (далее - первичный инструктаж);

3) стажировку на рабочем месте (производственное обучение);

4) первичную проверку знаний правил, норм по охране труда, электрической безопасности, пожарной безопасности и других нормативных документов;
3.11.2. В процессе работы оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный, административно-технический персонал с правами оперативного или оперативно-ремонтного персонала:

1) повторный инструктаж по охране труда;

2) внеплановый инструктаж по охране труда (далее - внеплановый инструктаж);

3) целевой инструктаж по охране труда (далее - целевой инструктаж);

4) очередную и внеочередную проверку знаний правил, норм по охране труда, электрической безопасности, правил пожарной безопасности и других нормативных документов;

5) дублирование (для предоставления права оперативного и оперативно-ремонтного персонала);

6) специальную подготовку оперативного и оперативно-ремонтного персонала (распространяется на работников из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала электростанций и сетей);
7) противоаварийные, противопожарные тренировки;

8) профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации;

3.11.3. Административно-технический персонал до назначения на самостоятельную работу должен пройти:

1) вводный инструктаж;

2) первичную проверку знаний правил, норм по охране труда, электрической и энергетической безопасности, пожарной безопасности и других нормативных документов;

3.11.4. Административно-технический персонал в процессе работы должен проходить:

1) целевой инструктаж по охране труда (при необходимости);

2) очередную и внеочередную проверку знаний правил, норм по охране труда, электрической и энергетической безопасности, правил пожарной безопасности и других нормативных документов;

3) профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.
3.12. Вводный инструктаж.
3.12.1. Вводный инструктаж по охране труда проводят до начала работы со всеми вновь принимаемыми на постоянную работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, с командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику.

3.12.2. Вводный инструктаж в структурном подразделении ОАО «РЖД» проводит инженер по охране труда или  лицо, назначенное ответственным за проведение вводного инструктажа приказом по структурному подразделению (далее - инженер по охране труда).
3.12.3. Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда, техническом кабинете или специально оборудованном помещении с использованием технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов, видеофильмов, компьютерных программ).

Вводный инструктаж проводят по инструкции вводного инструктажа, разработанной  инженером по охране труда на основании законодательных актов и инструкций, а также всех особенностей структурного подразделения ОАО «РЖД», утвержденной руководителем (главным инженером) структурного подразделения,  по согласованию с выборным профсоюзным органом. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.

Журнал регистрации вводного инструктажа ведет и хранит инженер по охране труда.

3.13. Первичный инструктаж на рабочем месте.
3.13.1. Первичный инструктаж на рабочем месте следует проводить после вводного инструктажа до начала производственной деятельности (производственного обучения):

- со всеми работниками вновь принятыми на предприятие и переводимыми из одного структурного подразделения предприятия в другое;

- с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками;

- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории действующего предприятия;

- со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или производственную практику.

3.13.2. Первичный инструктаж на рабочем месте должен проводить руководитель участка (цеха) индивидуально с каждым работником, студентом, учащимся с практическим показом безопасных приемов труда непосредственно на рабочем месте, подвижном составе или другом оборудовании. Проведение инструктажа возможно с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места.

С лицами, принимаемыми на работу на производственные участки и другие подразделения, удаленные на значительное расстояние от предприятия, допускается проводить первичный инструктаж на другом аналогичном рабочем месте.

3.13.3. Руководителем структурного подразделения должен быть утвержден перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа, который согласовывается с инженером по охране труда и выборным профсоюзным органом. Этот перечень может быть приведен в локальном нормативном акте предприятия.

3.13.4. Целью первичного инструктажа является ознакомление работников с производственной обстановкой и безопасными условиями труда на конкретном рабочем месте.
3.13.5. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, разработанным и утвержденным руководителями структурных подразделений для отдельных профессий или видов работ с учетом требований стандартов ССБТ, соответствующих правил, норм, и инструкций по охране труда, производственных инструкций и другой технической документации. Программы согласовывают с инженером по охране труда и выборным профсоюзным органом.
Примерный перечень основных вопросов первичного инструктажа на рабочем месте приведен в Приложении 14. 

4. Профессиональное обучение рабочих основных профессий, эксплуатирующих электрические установки ОАО «РЖД» 
4.1. Обучение рабочих основных профессий включает:

- подготовку вновь принятых рабочих;

- переподготовку (переобучение) рабочих;

- обучение рабочих вторым (смежным) профессиям;

- повышение квалификации рабочих.

Подготовка вновь принятых рабочих основных профессий проводится в организациях (учреждениях), реализующих программы профессиональной подготовки, дополнительного профессионального образования, начального профессионального образования, в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 
Программы профессионального обучения для рабочих основных профессий разрабатываются организациями (учреждениями), реализующими эти программы, в соответствии с квалификационными требованиями для каждого разряда конкретной профессии и установленным сроком обучения. Программы профессионального обучения предусматривают теоретическое и производственное обучение.

4.2. Переподготовка (переобучение) рабочих основных профессий организуется с целью освоения новых профессий высвобождаемыми рабочими, которые не могут быть использованы по имеющимся у них профессиям, а также лицами, изъявившими желание сменить профессию.

4.3. Обучение рабочих вторым (смежным) профессиям организуется с целью получения новой профессии с начальным или более высоким уровнем квалификации.

4.4. Порядок обучения, предусмотренный при подготовке вновь принятых рабочих основных профессий, распространяется на переподготовку (переобучение), а также обучение рабочих вторым (смежным) профессиям. Разработку и утверждение учебных программ для переподготовки (переобучения), а также обучение рабочих вторым (смежным) профессиям осуществляют организации, указанные в пункте 4.1. настоящего Методического пособия, в соответствии с программами подготовки вновь принятых рабочих. 
4.5. Персонал, принимаемый для выполнения работ в электроустановках и на электрооборудовании должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

4.6. Работники, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности устанавливаются перечнем должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, утвержденного руководителем подразделения ОАО «РЖД».

4.7. Вновь принимаемым работникам со средним образованием или не имеющим среднего образования и не имеющие группы по электробезопасности, а так же у которых срок предыдущей проверки по электробезопасности превышает 3 года после проверки знаний норм и правил работы в электроустановках присваивается II группа по электробезопасности.
Присвоение II группы по электробезопасности проводится после подготовки по 72-х часовой Программе профессионального обучения для рабочих основных профессий, эксплуатирующих электрические установки ОАО «РЖД» по курсу «Безопасная эксплуатация электрических установок ОАО «РЖД» (Приложение № 2).  
Программа профессионального обучения предусматривают теоретическое и производственное обучение.

4.8. Программы профессионального обучения согласуются с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору или ее территориальными органами.

4.9. Индивидуальная теоретическая подготовка вновь принятых рабочих основных профессий не допускается. Теоретическое и производственное обучение осуществляется в учебной группе. 
4.10. Производственное обучение проводится на учебно-материальной базе (учебные лаборатории, мастерские, участки, цехи, тренажеры, полигоны и т.п.), оснащение которой обеспечивает качественную отработку практических навыков обучаемых. Производственное обучение проводится под руководством преподавателя, мастера производственного обучения или высококвалифицированного рабочего. 
4.11. Порядок присвоения II группы по электробезопасности для вновь принятых рабочих основных профессий ОАО «РЖД» для обслуживания электроустановок со средним образованием или не имеющим среднего образования, (далее – работники, без профессиональной подготовки).
4.11.1. Работники, без профессиональной подготовки, принятые на работу в структурные подразделения ОАО «РЖД» для выполнения работ в электроустановках, после прохождения вводного и первичного инструктажа направляются в образовательные подразделения ОАО «РЖД» (дорожные технические школы, дорожно-технические школы, технические школы, учебные центры, учебно-производственные центры) для подготовки по профессии.

4.11.2. При подготовке в образовательных подразделениях ОАО «РЖД» по основной профессии работники проходят дополнительную подготовку по 72-х часовой «Программе профессионального обучения для рабочих  основных  профессий, эксплуатирующих электрические установки   ОАО  «РЖД» по курсу «Безопасная  эксплуатация электрических установок ОАО «РЖД»», согласованной с Управлением государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Приложение № 2).

4.11.3. По окончании обучения в образовательном подразделения ОАО «РЖД» выдается Свидетельство о подготовке по 72-х часовой программе по курсу «Безопасная  эксплуатация электрических установок ОАО «РЖД» (Приложение № 15).

При наличии в образовательном подразделении ОАО «РЖД» квалификационной комиссии по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках обучающемуся проводится в данной комиссии итоговый экзамен. При успешной сдаче экзамена обучающемуся присваивается II группа по электробезопасности с правами ремонтного персонала в электроустановках до 1000В (до и выше 1000В) в зависимости от класса эксплуатируемых электроустановок в структурном подразделении. 

4.11.4. Квалификационная комиссия образовательных подразделений ОАО «РЖД» по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, формируется приказом руководителя подразделения в составе не менее пяти человек. 
Председатель комиссии должен иметь:

- V группу по электробезопасности (когда в комиссии проходят проверку знаний обучающиеся, эксплуатирующие электроустановки выше 1000В);

- IV группу по электробезопасности (когда в комиссии проходят проверку знаний обучающиеся, эксплуатирующие электроустановки до 1000В).

Председателем комиссии назначается, как правило, руководитель (заместитель руководителя) образовательного подразделения ОАО «РЖД». Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора. 

В состав квалификационной комиссии по согласованию включаются представители территориального органа госэнергонадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.11.5. Работники, прошедшие подготовку в  образовательном подразделении ОАО «РЖД» и имеющие Свидетельство о подготовке по 72-х часовой программе по курсу «Безопасная  эксплуатация электрических установок ОАО «РЖД» и II группу по электробезопасности, по прибытии в структурное подразделение проходят стажировку (обучение) на рабочем месте в соответствии с разделом 6 данного пособия. 

После прохождения стажировки работнику в комиссии подразделения проводится внеочередная проверка знаний норм и правил работы в электроустановке и подтверждается II группа по электробезопасности. 

Комиссия структурного подразделения оформляет работнику, подтвердившему II группу по электробезопасности, новое удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, установленного образца.

4.11.6. Работники, прошедшие подготовку в образовательном подразделении ОАО «РЖД», в котором отсутствует квалификационная комиссия по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках и имеющие Свидетельство о подготовке по 72-х часовой программе по курсу «Безопасная  эксплуатация электрических установок ОАО «РЖД», по прибытии в структурное подразделение проходят стажировку (обучение) на рабочем месте в соответствии с разделом 6 данного пособия. 

После прохождения стажировки работнику в комиссии подразделения проводится первичная проверка знаний норм и правил работы в электроустановках.

Комиссия структурного подразделения при успешной сдаче экзаменов оформляет работнику, прошедшему проверку знаний норм и правил работы в электроустановках,  удостоверение для допуска к работе в электроустановках с присвоением II группы по электробезопасности в качестве ремонтного персонала в электроустановках в зависимости от класса эксплуатируемого напряжения в структурном подразделении.

4.12 Порядок присвоения II группы по электробезопасности для вновь принимаемых работников с высшим и средним специальным образованием для работы по рабочим специальностям.
4.12.1. Работникам с высшим техническим и средним специальным образованием II группа по электробезопасности присваивается после прохождения стажировки на рабочем месте в соответствии с разделом 6 данного пособия и сдачи экзаменов по проверке знаний норм и правил работы в электроуствновках в комиссии структурного подразделения.
4.12.2. Специалистам с высшим техническим и средним специальным образованием, принимаемым для работы по рабочим специальностям, за теоретический курс обучения засчитывается подтвержденный дипломом теоретический курс по соответствующей специальности, а за практический курс - стажировка на рабочем месте. 
4.13 Особенности присвоения группы по электробезопасности при подготовке помощников машинистов электровоза, тепловоза, дизельпоезда, моторвагонного подвижного состава в ОАО «РЖД» (далее – помощник машиниста, если не требуется разделения).
4.13.1. Работники, принятые без профессиональной подготовки на работу в эксплуатационное локомотивное (моторвагонное) депо ОАО «РЖД», для работы в качестве помощников машиниста, для подготовки по профессии направляются в образовательные подразделения ОАО «РЖД» (дорожные технические школы, дорожно-технические школы, технические школы, учебные центры, учебно-производственные центры).

4.13.2. При подготовке в образовательных подразделениях ОАО «РЖД» по основной профессии работники проходят дополнительную подготовку по 72-х часовой «Программе  профессионального  обучения   для рабочих основных профессий, эксплуатирующих электрические установки   ОАО «РЖД» по курсу «Безопасная эксплуатация электрических установок ОАО «РЖД»», согласованной с Управлением государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Приложение № 2).
4.13.3. По окончании обучения по 72-х часовой программе в образовательном подразделении ОАО «РЖД» обучающемуся выдается Свидетельство (Приложение № 15) и проводится в комиссии образовательного подразделения ОАО «РЖД» итоговый экзамен. При успешной сдаче присваивается II группа по электробезопасности с правами ремонтного персонала в электроустановках до и выше 1000В.
4.13.4. Квалификационная комиссия образовательных подразделений ОАО «РЖД» по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, формируется приказом руководителя подразделения в составе не менее пяти человек. 

Председатель комиссии должен иметь V группу по электробезопасности до и выше 1000В. Председателем комиссии назначается, как правило, руководитель (заместитель руководителя) образовательного подразделения ОАО «РЖД». Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора. 

4.13.5. После получения II группы по электробезопасности в комиссии образовательного подразделения обучающийся продолжает обучение по

профессии и проходит практику на локомотиве (моторвагонном подвижном составе) в качестве дублера  3-м  лицом. На время практики (стажировки) работник закрепляется приказом (распорядительным документом) руководителя эксплуатационного локомотивного (моторвагонного) депо за членом локомотивной бригады с группой по электробезопасности не ниже IV до и выше 1000 В. Обучающийся может принимать участие в выполнении работ под руководством закрепленного работника и наличии в бригаде еще одного члена бригады с группой не ниже III.
Практическое обучение (стажировка) работника осуществляется по программе, разработанной для помощника машиниста и утвержденной в установленном порядке.

4.13.6. Обучающийся, имеющий II группу по электробезопасности, после завершения профессиональной подготовки, в том числе отработавший дублером на локомотиве (моторвагонном составе), но не ранее чем через 2 месяца после присвоения II группы по электробезопасности, может быть представлен в комиссию на проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в объеме требований III группы по электробезопасности.

4.13.7. Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках проводится в комиссии образовательного подразделения ОАО «РЖД».

После успешной сдачи экзамена по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, комиссия присваивает работнику III группу по электробезопасности и права ремонтного персонала в электроустановках до и выше 1000 В с оформлением в удостоверении установленного образца.

4.13.8. Обучающийся, после завершения профессиональной подготовки в  образовательном подразделении ОАО «РЖД» и имеющий III группу по электробезопасности, по прибытии в эксплуатационное локомотивное (моторвагонное) депо проходят стажировку (обучение) в соответствии с разделом 6 данного пособия. После чего в комиссии эксплуатационного локомотивного (моторвагонного) депо  проходит внеочередную проверку знаний норм и правил работы в электроустановках и подтверждает III группу по электробезопасности в электроустановках до и выше 1000В и право участия в качестве члена бригады при работах в электроустановках выше 1000В.

Комиссия эксплуатационного локомотивного (моторвагонного) депо оформляет работнику, подтвердившему III группу по электробезопасности, новое удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, установленного образца. 

4.13.9. Помощник машиниста после присвоения III группы по электробезопасности проходит дублирование на рабочем месте от 2 до 12 рабочих смен, после чего ему предоставляются права оперативного персонала в электроустановках до 1000В. Для оперативно-ремонтного персонала допуск к дублированию, а также к самостоятельной работе после окончания дублирования оформляется соответствующим документом руководителя эксплуатационного локомотивного (моторвагонного) депо. 
4.13.12. Помощнику машиниста после прохождения экзаменов в комиссии эксплуатационного локомотивного (моторвагонного) депо может быть присвоена IV группа по электробезопасности при стаже работы с III группой: 
- 2 месяца при наличии высшего электротехнического образования;
- 3 месяца при наличии среднего электротехнического и высшего технического образования.

4.13.13. Помощнику машиниста электровоза, моторвагонного подвижного состава после присвоения IV группы по электробезопасности предоставление прав оперативно-ремонтного персонала в электроустановках до и выше 1000 В производится после прохождения дублирования на рабочем месте от 2 до 12 рабочих смен.

4.13.14. Дублирование проводится в соответствии с разделом 7 данного  Методического пособия.
4.14. При подготовке в структурных подразделениях ОАО «РЖД» электротехнического и электротехнологического персонала к проверке знаний норм и правил работы в электроустановках используется тематика программ подготовки (Приложения №3-№9). Допускается самостоятельная подготовка.
5. Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках
5.1. Проверка знаний работников подразделяется на первичную и периодическую (очередную и внеочередную). Очередная проверка знаний осуществляется по утвержденным руководителем подразделения календарным графикам. Работники, подлежащие проверке знаний, должны быть ознакомлены с графиком.
Электротехнический персонал должен иметь соответствующую группу по электробезопасности. Электротехническому персоналу могут присваиваться II - V группы по электробезопасности.
Присвоение очередной квалификационной группы по электробезопасности электротехническому персоналу проводится после определенного стажа работы в электроустановках в предыдущей группе по электробезопасности и соответствия установленным требованиям.

Для каждой должности руководитель соответствующего подразделения должен определить объем проверки знаний норм и правил работы в электроустановках. 

5.2. Подготовка оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного, администратвно-технического персонала с правами  оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного и электротехнологического персонала для повышения квалификационной группы по электробезопасности проводится на рабочих местах по программам, утвержденным руководителем структурного подразделения.

В приложении 7, 8, 9 представлены программы для электротехнического персонала с правами  оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного и электротехнологического персонала в период профессиональной подготовки в образовательных подразделениях ОАО «РЖД».
- Программа предэкзаменационной подготовки электротехнического персонала ОАО «РЖД» по курсу «Безопасная эксплуатация электрических установок ОАО «РЖД»  (III группа по электробезопасности) (Приложение № 7);

- Программа предэкзаменационной подготовки электротехнического персонала ОАО «РЖД» по курсу «Безопасная эксплуатация электрических установок ОАО «РЖД»   (IV группа по электробезопасности) (Приложение № 8);

- Программа предэкзаменационной подготовки электротехнического персонала ОАО «РЖД» по курсу «Безопасная эксплуатация электрических установок ОАО «РЖД»  (V группа по электробезопасности) (Приложение № 9);
Тематика  данных программ  может быть использована для подготовки при повышении группы по электробезопасности электротехнического электротехнологического персонала (далее - электротехнического при отсутствии необходимости разделения), при подготовке в структурных подразделениях ОАО «РЖД» электротехнического персонала к очередной проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.
Тематика может быть использована, как при самостоятельной подготовке, так и при проведении технических занятий. 

Данные программы могут быть расширены исходя из особенностей обслуживаемых электроустановок и электрооборудования.

5.3. Проверке знаний норм и правил работы в электроустановках руководителей и специалистов административно-технического персонала, а также специалистов (инженеров) по охране труда предшествует предэкзаменационная подготовка по учебным программам:

- Программа предэкзаменационной подготовки административно - технического персонала  ОАО «РЖД» по курсу «Безопасная эксплуатация электрических установок ОАО «РЖД» (II группа по электробезопасности) (Приложение № 3);

- Программа предэкзаменационной подготовки административно - технического персонала  ОАО «РЖД» по курсу «Безопасная эксплуатация электрических установок  ОАО «РЖД» (III группа по электробезопасности) (Приложение № 4);
- Программа предэкзаменационной подготовки административно - технического персонала  ОАО «РЖД»  по курсу «Безопасная эксплуатация электрических установок  ОАО «РЖД» (IV группа по электробезопасности) (Приложение № 5);
- Программа предэкзаменационной подготовки административно - технического персонала ОАО «РЖД» по курсу «Безопасная эксплуатация электрических установок ОАО «РЖД» (V группа по электробезопасности) (Приложение № 6);
5.4. Первичная проверка знаний норм и правил работы в электроустановках проводится у работников, впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3 лет с присвоением II группы по электробезопасности. Порядок присвоения группы отражен в разделе 4.

5.5. Работникам, проходившим ранее проверку знаний норм и правил работы в электроустановках, но не позднее 3-х лет, и имеющим соответствующие документы, после проведения испытаний подтверждается ранее присвоенная группа по электробезопасности. 

5.6. Очередная проверка знаний норм и правил работы в электроустановках проводится в следующие сроки:

а) один раз в год - для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок, переключению, подготовке рабочего места или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров.

К этой категории персонала относятся:

- ответственные за электрохозяйство структурных подразделений;

- оперативный и оперативно-ремонтный персонал структурных подразделений (включая административно-технический персонал, имеющий права оперативного и оперативно-ремонтного персонала);

- ремонтный персонал и электротехнологический персонал структурных подразделений;

б) один раз в 3 года - для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей группе, а также специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок.
К этой категории относятся:

- ответственный за электрохозяйство ОАО "РЖД" и его заместитель;

- ответственные за электрохозяйство и их заместители функциональных филиалов ОАО "РЖД", региональных дирекций;

- руководители и специалисты аппарата управления ОАО "РЖД", функциональных филиалов ОАО "РЖД", региональных дирекций, структурных подразделений, на которых возложены обязанности контроля организации работы по электрической безопасности.

5.7. Внеочередная проверка знаний норм и правил работы в электроустановках проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки:

- при введении в действие новых или переработанных норм и правил Ростехнадзора и ОАО "РЖД", связанных с эксплуатацией электроустановок;

- при назначении или переводе на другую работу, связанную с эксплуатацией электроустановок, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил;

- при нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда при эксплуатации электроустановок, в том числе при изъятии талона по охране труда (талона предупреждения);

- по требованию органов Ростехнадзора;

- по требованию ответственного за электрохозяйство ОАО "РЖД";

- по требованию ответственных за электрохозяйство подразделений ОАО "РЖД";

- по заключению комиссии, расследовавшей несчастный случай электротравмирования с людьми или нарушения в работе объекта электроснабжения;

- при повышении на более высокую группу по электробезопасности;

- при проверке знаний по электробезопасности после получения неудовлетворительной оценки;

- при перерыве в работе в данной должности, связанной с эксплуатацией электроустановок, более 6 месяцев;

- при установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и технологических схем (по решению ответственного за электрохозяйство).

5.8. Внеочередной проверке знаний по электробезопасности в центральной комиссии ОАО "РЖД" подлежат ответственные за электрохозяйство региональных  дирекций, в структурных подразделениях которых произошло травмирование работника электрическим током со смертельным исходом.

5.9. Объем знаний для внеочередной проверки и дату ее проведения определяют ответственный за электрохозяйство:

- ОАО "РЖД";

- функционального филиала ОАО "РЖД";

- региональной дирекции;

- структурного подразделения.

5.10. Внеочередная проверка, проводимая по требованию органов Ростехнадзора, ответственных за электрохозяйство подразделений ОАО "РЖД", а также после происшедших аварий, несчастных случаев и при изъятии талона по охране труда за нарушение работниками требований нормативных актов по охране труда при эксплуатации электроустановок, не отменяет сроков очередной проверки знаний по графику.

5.11. Проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в ОАО "РЖД" проходят:

а) в комиссии Ростехнадзора:
- ответственный за электрохозяйство ОАО "РЖД" и его заместитель;

- члены центральной комиссии ОАО "РЖД" по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках;

б) в центральной комиссии ОАО "РЖД" с участием представителя Ростехнадзора:
- ответственные за электрохозяйство функциональных филиалов ОАО "РЖД" и их заместители;

- ответственные за электрохозяйство региональных дирекции;

- начальники, главные инженеры и первые заместители начальников служб электрификации и электроснабжения дирекций инфраструктуры;

- члены комиссий по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках функциональных филиалов;
в) в комиссии железной дороги с участием представителя Ростехнадзора:

- заместители ответственных за электрохозяйство региональных дирекций;

- члены комиссий по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках региональных  дирекций;

- члены комиссий служб электрификации и электроснабжения региональных дирекций инфраструктуры;

г) в комиссиях региональных дирекций с участием представителя Ростехнадзора:

- ответственные за электрохозяйство структурных подразделений и их заместители;

- члены комиссий по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках структурных подразделений региональных  дирекций;

д) в комиссиях службы электрификации и электроснабжения с участием представителя Ростехнадзора:
- ответственные за электрохозяйство дистанций электроснабжения и их заместители;

- руководители дистанций электроснабжения;

- члены комиссий по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках дистанций электроснабжения;

е) в комиссиях по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках структурных подразделений проходит аттестацию электротехнический, электротехнологический персонал, специалисты (инженеры) по охране труда, которым предоставлено право инспектирования электроустановок и электрооборудования;

ж) руководители и специалисты аппарата управления ОАО "РЖД", функциональных филиалов, региональных дирекций, на которых возложены функции контроля организации работы по электрической безопасности, проходят проверку знаний в комиссиях по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках соответствующих подразделений ОАО "РЖД".
5.12. Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии, в комиссии данного подразделения, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии вышестоящего подразделения с участием представителя Ростехнадзора.

Результаты проверки знаний оформляются в "Журнале учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках" в соответствии с (Приложение В  Стандарта ОАО "РЖД" "Система управления охраной труда в ОАО "РЖД". Электрическая безопасность. Общие положения" СТО РЖД 15.013-2011).
5.13. Работнику, прошедшему проверку знаний норм и правил работы в электроустановках, выдается удостоверение установленной формы (Приложение Г Стандарта ОАО "РЖД" "Система управления охраной труда в ОАО "РЖД". Электрическая безопасность. Общие положения" СТО РЖД 15.013-2011). Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении. Удостоверение должно постоянно находиться у работника при выполнении должностных обязанностей.

5.14. Специалисту по охране труда, в обязанности которого входит инспектирование электроустановок и прошедшему проверку знаний в объеме не ниже IV группы по электробезопасности, выдается удостоверение на право инспектирования электроустановок своего подразделения в соответствии с Приложением Д  Стандарта ОАО "РЖД" "Система управления охраной труда в ОАО "РЖД". Электрическая безопасность. Общие положения" СТО РЖД 15.013-2011. Группа по электробезопасности присваивается специалистам, имеющим общий стаж (не обязательно электротехнический) не менее 3 лет.

5.15. Работникам структурных подразделений, не входящих в состав хозяйства электрификации и электроснабжения, которым предоставляется право дистанционного переключения разъединителей контактной сети и воздушной линии электропередачи, проверка знаний по электробезопасности проводится в комиссии данного структурного подразделения или вышестоящего подразделения. В комиссии при проверке знаний участвует представитель дистанции электроснабжения, в границах которого находятся обслуживаемые разъединители.

Состав и порядок работы комиссий по проверке знаний, а также взаимоотношение персонала дистанции электроснабжения и структурного подразделения, работникам которого предоставляется право дистанционного переключения разъединителями, устанавливается локальным нормативным документом, утвержденным ответственным за электрохозяйство дирекции инфраструктуры.
Проверка проводится в объеме знаний III группы по электробезопасности на право дистанционного переключения разъединителей контактной сети и воздушной линии электропередачи. Результат проверки оформляется в журнале структурного подразделения, в котором работает персонал.
По результатам проверки выдается удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в элеуктроустановках, установленного образца.

5.16. Для проверки знаний у электротехнического и электротехнологического персонала в филиалах ОАО "РЖД", региональных (территориальных) дирекциях и структурных подразделениях создаются комиссии в составе не менее пяти человек, утвержденные приказом руководителя соответствующего подразделения.

Председатель и заместитель председателя комиссии должны иметь:

- V группу по электробезопасности при наличии на балансе подразделений электроустановок и электрооборудования напряжением до и выше 1000 В;

- IV группу по электробезопасности при наличии на балансе подразделений электроустановок и электрооборудования напряжением до 1000 В.

Состав комиссии и группы по электробезопасности членов комиссии определяются приказом руководителя соответствующего подразделения.

При проведении проверки знания норм и правил работы в электроустановках должно присутствовать не менее 3 членов комиссии, в том числе председатель (или заместитель председателя) комиссии.

5.17. Для каждой должности (профессии) руководителем подразделения должен быть определен объем проверки знаний норм и правил с учетом должностных обязанностей и характера производственной деятельности работника по соответствующей должности (профессии), а также требований тех нормативных документов, обеспечение и соблюдение которых входит в его служебные обязанности. 

5.18. При неудовлетворительной оценке знаний повторная проверка может быть проведена в сроки, установленные квалификационной комиссией, но не ранее чем через две недели и не позднее одного месяца со дня последней проверки. Действие удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках работника, направляемого на повторную проверку знаний в связи с получением неудовлетворительной оценки, продляется на срок, назначаемый для следующей проверки, если нет решения комиссии о временном отстранении его от работы в электроустановках или о снижении ему группы по электробезопасности.

Вопрос о возможности сохранения трудового договора с работником, не сдавшим экзамен во второй раз, решается руководителем организации в установленном законодательством порядке. 
Если срок окончания действия удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках приходится на время отпуска или болезни работника, продление срока действия удостоверения не разрешается. Работник допускается к обслуживанию электроустановок только после проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.

5.18. При совпадении сроков может быть совмещена проверка знаний норм и правил работы в электроустановках с аттестацией по энергетической безопасности.

6.Стажировка
6.1. Стажировка проводится под руководством ответственного обучающего лица для категории персонала, указанной в разделе 3 настоящего Методического пособия.

6.2. Стажировка (производственное обучение) на рабочем месте для электротехнического персонала также проводится при перерыве в работе свыше 1 года и при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок.

6.3. В процессе стажировки работник должен:

- усвоить требования Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, Правил противопожарного режима в Российской Федерации и их практическое применение на рабочем месте; 

- изучить схемы, производственные инструкции и инструкции по охране труда, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии);

- отработать четкое ориентирование на своем рабочем месте;

- приобрести необходимые практические навыки в выполнении производственных операций;

- изучить приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной эксплуатации обслуживаемого оборудования.
6.4. Стажировка на рабочем месте работника проводится под руководством ответственного обучающего работника, имеющего стаж практической работы по данной профессии не менее 2 лет, по программам, разработанным для каждой должности и рабочего места и утвержденным в установленном порядке. В программе стажировки должны быть учтены требования п.6.3. настоящего Методического пособия. Продолжительность стажировки должна быть от 2 до 14 смен. 
Конкретная продолжительность стажировки устанавливается ответственным за электрохозяйство индивидуально в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого и оформляется локальным документом. 
6.5. Стажировка (обучение) проводится на макетах, тренажерах, полигонах с изучением схем плакатов местных инструкций. Ознакомление работника с приемами и безопасными методами обслуживания оборудования действующей электроустановки, выполняемых работающей бригадой, проводится без включения работника в состав бригады.

6.6. Допуск к стажировке оформляется распорядительным документом (приказом, указанием, распоряжением) руководителя структурного подразделения. В документе указываются календарные сроки стажировки и фамилии лиц, ответственных за ее проведение.
7. Дублирование

7.1. Работник, проходящий дублирование, должен быть соответствующим документом закреплен за опытным работником по организации (для руководителей и специалистов) или по структурному подразделению (для рабочих).

7.2. Допуск к дублированию для оперативного и оперативно-ремонтного  персонала оформляется распорядительным документом руководителя структурного подразделения  ОАО «РЖД». Дублирование производится на рабочем месте под руководством опытного обучающего лица.

После дублирования работник из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала может быть допущен к самостоятельной работе. Продолжительность дублирования - от 2 до 12 рабочих смен. Для конкретного работника она устанавливается решением комиссии по проверке знаний в зависимости от уровня его профессиональной подготовки, стажа и опыта работы.

Допуск к самостоятельной работе для оперативного или оперативно-ремонтного персонала оформляется соответствующим документом руководителя структурного подразделения  ОАО «РЖД».

7.3. В период дублирования работник должен принять участие в контрольных противоаварийных и противопожарных тренировках с оценкой результатов и оформлением в соответствующих журналах.

Количество тренировок и их тематика определяются программой подготовки дублера.

7.4. Если за время дублирования работник не приобрел достаточных производственных навыков или получил неудовлетворительную оценку по противоаварийной тренировке, допускается продление его дублирования на срок от 2 до 12 рабочих смен, и дополнительное проведение контрольных противоаварийных тренировок. Продление дублирования оформляется соответствующим документом руководителя структурного подразделения  ОАО «РЖД».

7.5. Если в период дублирования будет установлена профессиональная непригодность работника к данной деятельности, он снимается с подготовки.

7.6. Во время прохождения дублирования обучаемый может производить оперативные переключения, осмотры и другие работы в электроустановках только с разрешения и под надзором обучающего. Ответственность за правильность действий обучаемого и соблюдение им правил несут как сам обучаемый, так и обучающий его работник.

8. Повышение квалификации

8.1. Повышение квалификации работников носит непрерывны характер и складываться из различных форм профессионального образования.

8.2. Краткосрочное обучение руководителей и специалистов структурных подразделений ОАО «РЖД», должно проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Продолжительность обучения должна составлять до трех недель. Обучение может проходить в виде самостоятельной подготовки по месту работы или в образовательных учреждениях.
Для самостоятельной подготовки может быть использована тематика Программ предэкзаменационной подготовки (Приложения №3 - №9).
Длительное периодическое обучение руководителей и специалистов функциональных филиалов, региональных дирекций, структурных подразделений должно проводиться не реже одного раза в пять лет в образовательных учреждениях системы повышения квалификации кадров в соответствии с Программами обучения, разрабатываемыми образовательными учреждениями. Допускается совмещать повышение квалификации с предаттестационной и предэкзаменационной подготовкой. 
8.3. При повышении квалификации в образовательных подразделениях ОАО «РЖД» используются Программы предэкзаменационной подготовки (Приложения №3 - №9) в зависимости от уровня квалификации персонала.
8.4. Повышение квалификации рабочих направлено на совершенствование их профессиональных знаний, умений, навыков, рост мастерства по имеющимся профессиям. Повышение квалификации проводится в образовательных учреждениях в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

9. Подготовка и аттестация руководителей и специалистов
 по вопросам энергобезопасности

9.1. Подготовка и аттестация руководителей и специалистов структурных подразделений ОАО «РЖД» по вопросам энегобезопасности проводится в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

9.2. При аттестации по вопросам энергобезопасности проводится проверка знаний:

требований энергетической безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими документами;

9.3. Проверка знаний проводится отдельным экзаменом. При формировании экзаменационных билетов в них включаются не менее пяти вопросов (тестовых заданий). Тестовые вопросы к проверке знаний электротехнического и электротехнологического персонала ОАО «РЖД» приведены в Приложении № 10. 
9.4. Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по вопросам энергобезопасности может проводиться одновременно с предэкзаменационной подготовкой в тех случаях, когда последующая аттестация проводится с одновременной проверкой знаний норм и правил работы в электроустановках.
9.5. Аттестации руководителей и специалистов по вопросам энергобезопасности предшествует их подготовка по Программе предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки руководителей и специалистов ОАО «РЖД» по курсу «Энергетическая безопасность» (Приложение № 1), разработанной с учетом типовой программы. 

Подготовка может проводиться:

- в организациях, занимающихся подготовкой, в очной и дистанционной формах;

- в режиме самоподготовки.

9.6. Организации, занимающиеся подготовкой, должны располагать в необходимом количестве специалистами, аттестованными в порядке, установленном Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору в соответствии со специализацией. 
9.7.  Аттестация по энергобезопасности  проводится для следующих руководителей и специалистов структурных подразделений ОАО «РЖД»:

- руководители и специалисты аппарата управления ОАО "РЖД";

- руководители и специалисты филиалов ОАО "РЖД";

- руководители и специалисты региональных дирекций;

- руководители и специалисты структурных подразделений.

9.8. Аттестация руководителей и специалистов проводится в комиссиях структурных подразделений ОАО «РЖД», указанных в п.п.9.15 – 9.18.  настоящего Методического пособия, в которых работают аттестуемые, а также может проводиться в аттестационных комиссиях Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Центральная аттестационная комиссия, территориальные аттестационные комиссии).
9.9. Первичная аттестация руководителей и специалистов проводится не позднее одного месяца:

при назначении на должность;

при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации;

при переходе из одного структурного подразделения ОАО «РЖД» в другое.

В случае изменения штатного расписания структурного подразделения ОАО «РЖД» ранее аттестованные специалисты, должностные обязанности которых не изменились, первичной аттестации не подлежат.

9.10. Периодическая аттестация руководителей и специалистов проводится не реже чем один раз в пять лет.

9.11. Внеочередная проверка знаний нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, устанавливающих требования энергобезопасности по вопросам, отнесенным к компетенции руководителя и специалиста подразделения ОАО "РЖД":

- при введении в действие новых или переработанных нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов;

- при внедрении новых (ранее не применяемых) технических устройств (машин и оборудования) и/или технологий на объектах;

- при перерыве в работе более одного года;

- по предписанию должностного лица Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при установлении недостаточных знаний требований безопасности специалистами, аттестованными в аттестационных комиссиях поднадзорных организаций.

- при допущенном случае со смертельным исходом.

9.12. Внеочередной аттестации в Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора подлежат:

- ответственные за электрохозяйство структурных подразделений - региональных дирекций - филиалов ОАО "РЖД", на котором произошли авария или несчастный случай со смертельным исходом.

Сведения о лицах, подлежащих внеочередной аттестации представляет председателю Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора руководитель территориального органа Ростехнадзора на основании результатов расследования причин аварии или несчастного случая со смертельным исходом. Указанные сведения представляются в двадцатидневный срок с момента аварии или несчастного случая со смертельным исходом.

9.13. Аттестационные комиссии структурных подразделений ОАО «РЖД» создаются приказом (распоряжением) заместителя руководителя ОАО «РЖД». В состав аттестационной комиссии структурных подразделений ОАО «РЖД» включаются руководители и главные специалисты подразделений, руководители и начальники управлений, отделов, осуществляющих внутренний контроль за соблюдением требований энергобезопасности и другие высококвалифицированные специалисты. Возглавляет комиссию один из руководителей структурного подразделения ОАО «РЖД».

По инициативе председателя аттестационной комиссии структурного подразделения ОАО «РЖД» или его заместителя в состав комиссии по согласованию могут включаться представители территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, если обязательность их участия не предусмотрена соответствующими нормативными правовыми актами.

9.14. В Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора аттестацию проходят:
- ответственный за электрохозяйство ОАО "РЖД" и его заместитель;

- члены центральной аттестационной комиссии ОАО "РЖД";
9.15. В центральной аттестационной комиссии ОАО "РЖД" (с участием (по согласованию) представителя Ростехнадзора) аттестацию проходят: 
- ответственные за электрохозяйство функциональных филиалов ОАО "РЖД" и их заместители;

- члены аттестационных комиссий, функциональных  филиалов ОАО "РЖД";

- ответственные за электрохозяйство региональных дирекций;

- начальники, первые заместители и главные инженеры служб электрификации и электроснабжения дирекций инфраструктуры.

9.16.  В аттестационных комиссиях железных дорог (с участием (по согласованию) представителя Ростехнадзора) аттестацию проходят:

- заместители ответственных за электрохозяйство региональных  дирекций;

-  члены аттестационных комиссий региональных дирекций;

- члены аттестационных комиссий, служб электрификации и электроснабжения дирекций инфраструктуры;

9.17. В аттестационных комиссиях служб электрификации и электроснабжения железных дорог: с участием (по согласованию) представителя Ростехнадзора) аттестацию проходят:

- руководители дистанций электроснабжения железных дорог;

- члены аттестационных комиссий дистанций электроснабжения.

9.18. В аттестационных комиссиях региональных дирекций  с участием (по согласованию) представителя Ростехнадзора) аттестацию проходят:

- ответственные за электрохозяйство структурных подразделений;

- члены аттестационных комиссий структурных подразделений. 
9.19. Руководители и специалисты аппарата управления ОАО "РЖД", региональных (территориальных) дирекций, на которых возложены функции контроля организации работы по электрической безопасности, проходят аттестацию в комиссиях по энергобезопасности соответствующих подразделений ОАО "РЖД".

9.20. По окончании предаттестационной подготовки учебный центр направляет в секретариат соответствующей аттестационной комиссии ОАО "РЖД" заявку на проведение аттестации группы руководителей и специалистов по форме Приложения 13.

К заявке прилагаются следующие документы на каждого аттестуемого:

- справка о прохождении курса предаттестационной подготовки;

- экзаменационные листы с приложенными результатами тестирования (для аккредитованных учебных центров);

- проекты протоколов заседания аттестационной комиссии и удостоверений об аттестации (на бумажном и электронном носителях) (по форме Приложения 11) (для аккредитованных учебных центров).
9.21. Результаты проверок знаний по вопросам энергобезопасности оформляются протоколом с последующей выдачей удостоверения об аттестации. Результаты внеочередной аттестации оформляются только протоколом.

Руководители и специалисты, прошедшие аттестацию в аттестационных комиссиях Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, получают протокол заседания аттестационной комиссии или его заверенную копию, а также удостоверение об аттестации. В случае прохождения внеочередной аттестации аттестуемые получают только протокол или его заверенную копию.

Формы протокола аттестационной комиссии и удостоверения об аттестации приведены в Приложениях № 11 и 12.

9.22. Лица, не прошедшие аттестацию (проверку знаний), должны пройти ее повторно в сроки, установленные аттестационной комиссией. Лица, не прошедшие аттестацию, могут обжаловать решения аттестационной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

К Методическому пособию
ПРОГРАММА

ПРЕДАТТЕСТАЦИОННОЙ (ПРЕДЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ) ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОАО «РЖД»

ПО КУРСУ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Москва

2012
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Настоящая программа предназначена для подготовки к аттестации административно-технического персонала, на которого возложены обязанности контроля организации работы по электрической безопасности, а также организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках:

- руководителей и специалистов аппарата управления ОАО «РЖД»;

- руководителей и специалистов филиалов ОАО «РЖД»;

- руководителей и специалистов региональных (территориальных) дирекций;

- руководителей и специалистов структурных подразделений.

Программа разработана в соответствии с:

- Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Ростехнадзора от 29.01.07 г. №37;

- Типовой программой по курсу «Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических сооружений», утвержденной приказом Ростехнадзора от 29.12.06 №1155.

Программа подготовки рассчитана на 40 часов.

По окончании обучения слушатели проходят аттестацию в аттестационных комиссиях Ростехнадзора или в аттестационных комиссиях ОАО «РЖД», где работают аттестуемые.

Лицам, прошедшим аттестацию, выдается протокол и удостоверение об аттестации установленной формы.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	№

п/п
	Наименование модулей, блоков, тем
	Количество часов

	БЛОК 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ
	5

	1.1.   
	Государственное регулирование энергетической безопасности 
	1

	1.2. 
	Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
	1

	1.3. 
	Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и проверки знаний работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
	1

	1.4. 
	Ответственность за нарушение требований законодательства в области энергетической безопасности
	1

	1.5. 
	Техническое регулирование
	1

	БЛОК 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

                 БЕЗОПАСНОСТИ
	3

	2.1.
	Российское законодательство в области энергетической безопасности
	1

	2.2.
	Реестр поднадзорных энергетических объектов
	1

	2.3.  
	Организация контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации энергетического оборудования
	1

	БЛОК 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

                 ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
	28

	Модуль 3.1. УСТРОЙСТВО И БЕЗОПАСНАЯ 

                      ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

                      ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
	6

	3.1.1.
	Устройство электроустановок потребителей.
	1

	3.1.2.
	Эксплуатация электроустановок потребителей.
	1

	3.1.3.
	Техническое обслуживание и ремонт электроустановок потребителей.
	1

	3.1.4.
	Испытания и измерения в электроустановках.
	1

	3.1.5.
	Заземление и защитные меры электробезопасности.
	1

	3.1.6.
	Энергоснабжение организаций.
	1

	Модуль 3.2. УСТРОЙСТВО И БЕЗОПАСНАЯ

                      ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

                      ПРЕДПРИЯТИЙ ОАО «РЖД»
	10

	3.2.1.
	Устройство электроустановок предприятий ОАО «РЖД».
	2

	3.2.2.
	Техническая эксплуатация электроустановок                   предприятий ОАО «РЖД».
	2

	3.2.3.
	Безопасность при эксплуатации контактной сети и устройств электроснабжения автоблокировки железных дорог ОАО «РЖД». 
	2

	3.2.4.
	Безопасность электрифицированных железнодорожных путей. 
	2

	3.2.5.
	Безопасность при эксплуатации локомотивов и

моторвагонного подвижного состава.
	2

	Модуль 3.3. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
	8

	3.3.1.
	Техническая эксплуатация электрических сетей.
	2

	3.3.2.
	Требования к территории, производственным зданиям и сооружениям.
	2

	3.3.3.
	Оборудование электрических сетей.
	2

	3.3.4.
	Оперативно-диспетчерское управление.
	1

	3.3.5.
	Предупреждение и ликвидация аварий в электрических сетях.
	1

	Модуль 3.4. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

                     ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ

                    ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ.
	4

	3.4.1.
	Средства защиты, используемые в электроустановках.
	1

	3.4.2.
	Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током.
	3

	ИТОГО:
	36

	АТТЕСТАЦИЯ:
	4

	ВСЕГО:
	40


СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

БЛОК 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Тема 1.1. Государственное регулирование энергетической

                безопасности.

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы государственного регулирования энергетической безопасности.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Сфера деятельности Службы.

Полномочия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в установленной сфере деятельности. Принятие нормативных правовых актов. Осуществление контроля и надзора.

Порядок организации деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Формирование структуры центрального аппарата и территориальных органов Службы.

Тема 1.2. Порядок расследования причин аварий и несчастных

                случаев на объектах, поднадзорных Федеральной службе

                по экологическому, технологическому и атомному

                надзору.

Порядок представления, регистрации и анализа информации об авариях, несчастных случаях, инцидентах и утратах взрывчатых материалов.

Обобщение причины аварий и несчастных случаев.

Правовые основы технического расследования причин аварии на объекте, поднадзорном Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и несчастных случаев. Порядок проведения технического расследования причин аварий и оформления акта технического расследования причин аварий.

Порядок расследования и учета несчастных случаев на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Тема 1.3. Порядок предаттестационной и профессиональной

                подготовки, аттестации и проверки знаний работников 

                организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

                экологическому, технологическому и атомному надзору.

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и аттестации (проверки знаний) работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Предаттестационная подготовка в области энергетической безопасности руководителей и специалистов. Требования к организациям, осуществляющим предаттестационную подготовку.

Первичная, периодическая, внеочередная аттестация руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Организация и проведение аттестации в аттестационных комиссиях поднадзорных организаций.

Организация и проведение аттестации в аттестационных комиссиях Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Центральной, межрегиональных территориальных и территориальных).

Оформление результатов аттестации руководителей и специалистов.

Профессиональное обучение рабочих основных профессий организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Требования к организациям, осуществляющим профессиональное обучение рабочих основных профессий. Инструктаж по безопасности, стажировка, допуск к самостоятельной работе, проверка знаний рабочих основных профессий.

Единая система оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору. Аккредитация независимых аттестационно-методических центров.

Тема 1.4. Ответственность за нарушение требований

                законодательства в области энергетической безопасности.

Меры ответственности за нарушение требований законодательства в области энергетической безопасности, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации. Порядок рассмотрения дел об административном правонарушении.

Тема 1.5. Техническое регулирование.

Законодательство о техническом регулировании. Объекты технического регулирования. Понятие технического регламента. Общие и специальные технические регламенты. Национальные стандарты и другие рекомендательные документы по техническому регулированию. Формы и методы оценки соответствия. Порядок разработки, согласования и принятия технических регламентов.

БЛОК 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

                                 БЕЗОПАСНОСТИ  

Тема 2.1. Российское законодательство в области энергетической

                безопасности.

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасного технического состояния и эксплуатации энергетического оборудования.

Конституция Российской Федерации. Федеральный закон "Об электроэнергетике". Трудовой кодекс Российской Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике".

Права субъектов Российской Федерации в области регулирования отношений в электроэнергетике, а также в смежных областях права.

Тема 2.2. Реестр поднадзорных энергетических объектов.

Порядок организационно-технического обеспечения деятельности по ведению реестра поднадзорных организаций.

Критерии отнесения объектов и организаций к категориям: организаций, осуществляющих оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике, генерирующих компаний (предприятий), энергосетевых, энергосбытовых организаций, потребителей, испытательных (измерительных) электротехнических лабораторий.

Нормативные документы по регистрации испытательных (измерительных) электротехнических лабораторий. Требования к организациям, эксплуатирующим испытательные (измерительные) электротехнические лаборатории. Требования к регистрации.

Ведение реестра поднадзорных организаций.

Тема 2.3. Организация контроля (надзора) за соблюдением 

                   требований безопасной эксплуатации энергетического

                   оборудования.

Нормативные документы, регламентирующие процедуры организации и проведения контроля (надзора):

за техническим состоянием и проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное обслуживание энергетического оборудования;

за системой оперативно-диспетчерского управления.

Правовые основы контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации и управления энергетическим оборудованием.

Блок 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

             БЕЗОПАСНОСТИ

Модуль 3.1. УСТРОЙСТВО И БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

                    ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Тема 3.1.1. Устройство электроустановок потребителей.

Проектирование электроустановок. Устройство электроустановок. Общие положения. Нормы приемосдаточных испытаний. Изоляция электроустановок. Канализация электроэнергии. Распределительные устройства и подстанции.

Электросиловые установки. Электрическое освещение. Электрооборудование специальных установок.

Тема 3.1.2. Эксплуатация электроустановок потребителей.

Общие положения. Требования к персоналу. Управление электрохозяйством. Техническая документация при эксплуатации электроустановок. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках потребителей. Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и охранной зоне линий электропередачи. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Эксплуатация электрооборудования и электроустановок общего назначения. Требования безопасности при выполнении отдельных работ. Эксплуатация электроустановок специального назначения. Требования безопасности при выполнении отдельных работ. Технологические электростанции потребителей. Эксплуатация электроустановок во взрывоопасных зонах. Переносные и передвижные электроустановки. Пожарная безопасность электроустановок потребителей.
Тема 3.1.3. Техническое обслуживание и ремонт электроустановок

                   потребителей.

 Техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты электроустановок. Годовые планы (графики) ремонтов. Техническое освидетельствование электрооборудования и технологических систем. Порядок и сроки проведения текущего и капитального ремонтов электрооборудования и аппаратов электроустановок.

Тема 3.1.4. Испытания и измерения в электроустановках.

 Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок. Сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном и текущем ремонтах, межремонтных испытаниях и измерениях. Оформление результатов испытаний, измерений и опробований. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от повышенного источника. Допуск к испытаниям электрооборудования. Работы с электроизмерительными клещами и измерительными штангами. Работы с импульсным измерителем линий. Работы с мегомметром. Определение температуры изоляции электрооборудования.

Тема 3.1.5. Заземление и защитные меры электробезопасности. 

Общие требования. Меры защиты от прямого прикосновения. Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений. Меры защиты при косвенном прикосновении. Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью. Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью. Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью. Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью. Заземляющие устройства в районах с большим удельным сопротивлением земли. Заземлители. Заземляющие проводники. Главная заземляющая шина. Защитные проводники (РЕ-проводники). Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (PEN-проводники). Проводники системы уравнивания потенциалов. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов. Защита при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники. Передвижные электроустановки. Молниезащита.

Тема 3.1.6. Энергоснабжение организаций. 

Пользование и учет электроэнергии. Договор энергоснабжения. Количество и качество электроэнергии. Оплата энергии. Заключение и расторжение договора энергоснабжения. Эксплуатация средств измерений и учета электроэнергии. Метрологическая аттестация средств измерений и учета. Технический и коммерческий учет электроэнергии.

Модуль 3.2. УСТРОЙСТВО И БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

                    ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРЕДПРИЯТИЙ ОАО «РЖД»

Тема 3.2.1. Устройство электроустановок предприятий ОАО «РЖД».  

Устройство контактной сети. Общие положения. Технические требования и нормы контактной сети. Типы контактных подвесок. Габариты устройств контактной сети. Провода и тросы контактной сети. Токосъем и износ контактного провода. Натяжение и стрелы провеса проводов и тросов контактной сети. Расположение проводов в плане и длина пролетов. Сопряжения анкерных участков контактной подвески. Воздушные стрелки. Изоляторы и изолирующие вставки. Секционные изоляторы. Струны. Фиксирующие устройства. Электрические соединители. Соединения проводов и вставки. Анкеровка проводов и компенсирующие устройства. Арматура. Контактная сеть в искусственных сооружениях. Питание и секционирование. Секционные разъединители, пункты группировки станций стыкования. Линии питающие, усиливающие, отсасывающие, электроснабжения и связи. Тяговые рельсовые цепи. Опорные устройства и поддерживающие конструкции. Заземление. Защита от токов короткого замыкания, пережогов контактных проводов и перенапряжений. Пересечения и сближения ВЛ с контактной сетью. Защитные устройства и ограждения.

Тема 3.2.2. Техническая эксплуатация электроустановок

                   предприятий ОАО «РЖД».
Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения железнодорожного транспорта.

Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава. 

Техническая эксплуатация устройств сигнализации, централизации и блокировки железнодорожного транспорта.

Техническая эксплуатация контактной сети. Задачи и численность персонала. 

Оперативное управление. Организация эксплуатации. Техническое обслуживание и ремонт. Планирование технического обслуживания, текущего и капитального ремонта контактной сети  и учет. Контроль состояния и анализ износа контактного провода.

Тема 3.2.3. Безопасность при эксплуатации контактной сети и

                   устройств электроснабжения автоблокировки железных

                  дорог ОАО «РЖД». 

Общие положения. Требования к персоналу. Подготовка персонала. Обязанности административно-технического персонала. Обязанности лиц, ответственных за безопасность при выполнении работ. Опасные места на воздушных ли​ниях электропередачи, контактной сети и обозначение опасных мест. Порядок выявления опасных мест. Выполнение работ в опасных местах.  Порядок определения оборудования, на котором допускается выполнение комбинированных работ, а также станций, где возможен на время работ пропуск ЭПС с опущенным токоприемником.  Порядок взаимодействия между персоналом дистанций электроснабжения, электромонтажных поездов, строительно-монтажных и других организаций при производстве работ на контактной сети и воздушных линиях электропередачи. Техническая документация, знаки и плакаты по безопасности труда. Производство оперативных переключений. Порядок испытания, освидетельствования и применения средств защиты, подъемных механизмов и монтажных приспособлений. Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности работающих. Обеспечение электробезопасности при работах на волоконно-оптических линиях передачи, подвешенных по опорам контактной сети и воздушных линий электропередачи 6, 10 кв. Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих при ликвидации повреждения контактной сети, ВЛ, ДПР и при аварийно-восстановительных работах на электрифицированном участке. Порядок производства работ командированным электротехническим персоналом.

Тема 3.2.4. Безопасность электрифицированных железнодорожных

                   путей. 

 Общие положения. Организация  безопасного выполнения работ. Меры электробезопасности при производстве путевых работ. Обеспечение электробезопасности при сплошной смене рельсов на участках переменного тока с усиливающим и экранирующим (обратным) проводами в месте установки дроссель-трансформатора, к которому подключено рабочее заземление. Смена стрелочных переводов с применением дрезин. Смена стрелочных переводов с применением путеукладочного или стрелового крана со снятием напряжения с контактной сети. Меры электробезопасности при работе специального подвижного состава. Меры электробезопасности при  производстве работ с грузоподъемными машинами. Особенности приема и отправления поездов и следования негабаритных грузов на электрифицированных линиях. Работы на подвижном составе на электрифицированных линиях и в местах пересечения железнодорожных путей с воздушными линиями электропередачи. Пересечение воздушных линий  электропередачи с железнодорожными путями ОАО «РЖД». Электробезопасность при ремонте обделки  двухпутного тоннеля на электрифицированных железнодорожных путях с закрытием одного из путей. Меры электробезопасности при работе на участке кабелеукладчика на железнодорожном ходу. Порядок обеспечения электробезопасности при восстановительных работах на электрифицированных железнодорожных путях. Порядок взаимодействия между работниками дистанций электроснабжения, электромонтажных поездов, строительно-монтажных поездов при производстве работ на контактной сети и воздушных линиях электропередачи. Меры электробезопасности при тушении пожара. Перечень путевых работ, производство которых необходимо согласовывать с руководством дистанции электроснабжения или района контактной сети. Перечень путевых машин, при работе которых требуется снятие напряжения с контактной сети и других проводов и их заземление.

Тема 3.2.5. Безопасность при эксплуатации локомотивов и

                    моторвагонного подвижного состава.

Общие требования. Требования электробезопасности при приемке и техническом обслуживании локомотивов и МВПС. Требования электробезопасности при эксплуатации локомотивов и МВПС. Требования электробезопасности при экипировке локомотивов и МВПС. Требования электробезопасности, предъявляемые к локомотивам и МВПС. Требования электробезопасности, предъявляемые к производственным территориям, площадкам, помещениям и производственному оборудованию. Требования к работникам, связанным с эксплуатацией и техническим обслуживанием локомотивов и МВПС. Порядок содержания и испытания средств защиты. Нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний средств защиты.
Модуль 3.3. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

Тема 3.3.1. Техническая эксплуатация электрических сетей.

Требования к персоналу электрических сетей. Эксплуатация электрических сетей. Основные положения и задачи. Приемка в эксплуатацию оборудования и сооружений. Контроль за эффективностью работы электрических сетей. Технический контроль. Технический и технологический надзор за организацией эксплуатации энергообъектов. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация. Техническая документация. Автоматизированные системы управления (АСУ). Обеспечение единства измерений.

Тема 3.3.2. Требования к территории, производственным зданиям

                   и сооружениям.

Территория, производственные здания и сооружения. Требования к обеспечению в исправном состояний территорий, зданий и сооружений. Требования к скрытым под землей коммуникациям водопровода, канализации, теплофикации, газопроводам, воздухопроводам и кабелям на закрытых территориях. Контроль за режимом подземных вод. Систематическое наблюдение за зданиями и сооружениями в процессе эксплуатации. Осенние и весенние осмотры. Обследования зданий и сооружений.

Тема 3.3.3. Оборудование электрических сетей.

 Силовые трансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. Распределительные устройства. Аккумуляторные установки. Конденсаторные установки. Воздушные линии электропередачи. Силовые кабельные линии. Релейная защита и электроавтоматика. Заземляющие устройства. Защита от перенапряжений. Освещение. Трансформаторные масла.

Тема 3.3.4. Оперативно-диспетчерское управление.

 Задачи и организация управления. Планирование режима работы. Управление режимами работы. Управление оборудованием. Предупреждение и ликвидация технологических нарушений. Требования к оперативным схемам. Оперативно-диспетчерский персонал. Переключения в электрических установках. Автоматизированные системы диспетчерского управления. Средства диспетчерского и технологического управления. Автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии и мощности.

Тема 3.3.5. Предупреждение и ликвидация аварий в электрических

                   сетях. 

Общие положения. Порядок предотвращения и ликвидации аварий в единой и объединенных энергосистемах и энергосистемах, входящих в объединение и работающих изолированно (раздельно). Ликвидация аварий на линиях электропередачи. Ликвидация аварий в главной схеме подстанций. Ликвидация аварий при замыкании на землю. Самостоятельные действия оперативного персонала.

Модуль 3.4. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
                     ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ

                     ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ

Тема 3.4.1. Средства защиты, используемые в электроустановках.

 Общие положения. Электрозащитные средства, назначение, принцип действия, правила пользования и эксплуатационные испытания. Средства защиты от электрических полей повышенной напряженности, назначение и правила пользования. Средства индивидуальной защиты, назначение, испытания и правила эксплуатации.

Тема 3.4.2. Оказание первой доврачебной помощи при поражении

                   электрическим током.

Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током. Специфическое и неспецифическое действие электрического тока на организм человека. "Петля тока". "Шаговое" напряжение. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока.

Насколько нужны данные документы выделенные красным цветом.
Их физически не охватят преподаватели, да и назначение немного другое.

Аналогично по другим программам не надо лишнего

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с изменениями).

2. Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации» (с изменениями).

3.   Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О  пожарной безопасности».

4. Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации».

5. Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс  Российской Федерации» (с изменениями).  

6. Федеральный закон от 30.12.2001 № 107-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (с изменениями).

7. Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (редакция от 28.07.2012, с изменениями и дополнениями).

8. Федеральный  закон  от  27.12.2002  №   184-ФЗ   «О техническом регулировании».

9. Федеральный закон  от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (с изменениями).

10.  Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (с изменениями). 

11.  Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с изменениями).  

12.  Федеральный   закон   от   22.07.2008   №   123-ФЗ «Технический   регламент   о   требованиях    пожарной безопасности».

13.  Федеральный  закон  от  23.11.2009  №  261-ФЗ   «Об энергосбережении   и   о   повышении    энергетической эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

14.  Указ Президента Российской Федерации «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» от 20.05.2004 № 649.

15.  Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2010 № 780 «Вопросы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору».

16.  Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2002 № 653 «О формах документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и об особенностях расследования несчастных случаев на производстве». 

17. Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 № 401 (с изменениями).

18.  Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказанию этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказанию этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказанию этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств» (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям" от 27.12.2004 № 861.

19.  Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике» от 27.12.2004 № 854.

20.  Постановление Правительства Российской Федерации «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» от 04.05.2012 № 442".

21.  Постановление Правительства Российской Федерации  от 28.10.2009 № 846 «Об утверждении Правил  расследования причин аварий в электроэнергетике».

22.   Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.04.2010 № 131 «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности в электроэнергетике (технический контроль и надзор в электроэнергетике)» (зарегистрировано Минюстом России 06.2010, рег. № 17709).

23.   Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». 
24.  Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22.11.2004 № 179 «О территориальных органах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору».

25.  Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.06.2011 № 271 «Об утверждении Регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2011, рег. № 21281).

26.  Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)), утвержденные приказом Минэнерго России от 27.12.2000 № 163, Постановлением Минтруда России от 05.01.2001 № 3 (с изменениями и дополнениями).   

27.  Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 № 49 (зарегистрировано Минюстом России 16.03.2000, рег. № 2150).

28.  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95)), утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 (зарегистрировано Минюстом России 20.06.2000, рег. № 4799). (это согласовано с Ростехнадзором письмом. Мы по этим правилам не работаем)
29.  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 22.01.2003, рег. № 4145).

30.   Правила устройства электроустановок (шестое и седьмое издания с изменениями), утвержденные приказами Минэнерго СССР, 26.02.1974, 09.06.1975, 10.06.1975, 20.06.1975, 18.08.1975, 20.11.1975, 15.04.1976, 16.04.1976, 12.05.1976, 13.05.1976, 14.07.1976, 15.02.1977, 20.10.1977, 30.05.1979, 10.12.1979, 04.03.1980, 05.03.1980, 20.05.1980, 03.06.1980, 12.03.1981; Минтопэнерго России, 13.07.1998, 06.10.1999; приказами Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, от 09.04.2003 № 150, от 20.05.2003 № 187, от 20.06.2003 № 242.

31.  Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

32.  Правила осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2010 № 103.

33.  Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 854.

34.  Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390. 

35.  Правила разработки  и  применения  графиков аварийного     ограничения     режима      потребления электрической      энергии       и       использования противоаварийной автоматики, утвержденные приказом Минпромэнерго России от 18.03.2008 № 124. 

36.  Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 №37.                   

37.  Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.04.2008 № 212 (зарегистрировано Минюстом России 28.04.2008, рег. № 11597).

38.  Инструкция по переключениям в электроустановках (СО 153-34.20.505-2003 (РД 153-34.0-20.505-2001)), утвержденная приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 266.

39.  Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части (СО 153-34.20.561-2003 (РД 34.20.561-92)), утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 289.

40.  Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003 (РД 34.03.603)), утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261.

41.  Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122)), утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 280.

42.   Инструкция о мерах  пожарной  безопасности при  проведении  огневых   работ   на   энергетических предприятиях (СО 153-34.03.305-2003),             утвержденная приказом Минэнерго России  от  30.06.2003  №  263.

43.  Методические  указания  по   устойчивости энергосистем (СО 153-34.20.576-2003), утвержденные  приказом Минэнерго России  от  30.06.2003  №  277.  

44.  Рекомендации по технологическому проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше (СО 153-34.20.186-2003), утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 284.

45.  Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 - 750 кВ (СО 153-34.20.187-2003), утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 288.

46.  ГОСТ 12.0.004-90 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения;

47.  ГОСТ    13109-97.     «Электрическая     энергия. Совместимость  технических  средств  электромагнитная. Нормы  качества  электрической  энергии   в   системах электроснабжения   общего   назначения», введен    в действие   Постановлением   Госстандарта   России   от 28.08.1998 № 338;                                     

48.  ГОСТ   Р   53333-2008.   «Электрическая   энергия. Совместимость  технических  средств  электромагнитная. Контроль качества  электрической  энергии  в  системах электроснабжения  общего  назначения», утвержден приказом Ростехрегулирования от 25.12.2008 № 787-ст;           

49.  РД    153-34.0-03.301-00.    «Правила    пожарной безопасности  для  энергетических  предприятий, утвержденные РАО "ЕЭС России" 09.03.2000.

50.  СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

51.  СанПиН 2.24.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.01.2003 г. (зарегистрировано Минюстом России 04.03.2003, регистрационный номер 4249). 

52.  Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.04.2010 № 182.

53.  Стандарт ОАО "РЖД" "Система управления охраной труда в ОАО "РЖД". Электрическая безопасность. Общие положения" СТО РЖД 15.013-2011, утвержденный распоряжением ОАО РЖД 13.09.2011 № 2003р.

54.  Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 № 286  (зарегистрировано Минюстом России 28.01.2011, рег. № 19627).

55.  Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей, утвержденные ОАО «РЖД» 03.07.2008 №12176.

56. Правила по охране труда при эксплуатации локомотивов и моторвагонного подвижного состава в ОАО "РЖД", утвержденные распоряжением ОАО "РЖД" от 24.04.2006 № 788р.

57.  Правила по охране труда для работников восстановительных поездов ОАО "РЖД", утвержденные распоряжением ОАО "РЖД" от 26.09.2008 № 2017р.

58.  Правила безопасности при эксплуатации контактной сети и устройств электроснабжения автоблокировки железных дорог ОАО «РЖД», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» 16.12.2010 № 103.

59.  Правила устройства системы тягового электроснабжения железных дорог, утвержденные Первым заместителем Министра путей сообщения Российской Федерации 04.06.1997 № ЦЭ-462.

60.  Правила устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог, утвержденные Министерством путей сообщения Российской Федерации 11.12.2001 № ЦЭ-868.

61.  Инструкция энергодиспетчеру дистанции электроснабжения железных дорог, утвержденная Заместителем Министра путей сообщения Российской Федерации 24.09.1999 № ЦЭ-684.
62. Инструкция по заземлению устройств электроснабжения на электрифицированных железных дорогах, утвержденная заместителем Министра путей сообщения Российской Федерации 10.06.1993 № ЦЭ-191.

63.  Методика оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве для работников ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением от 23.06.2005 года № 963р.
Приложение № 2

к Методическому пособию
	СОГЛАСОВАНО

Управлением государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому

 и атомному надзору письмом от

 « 29 » октября 2012 г. 

№ 10-00-14/3500


	


ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ РАБОЧИХ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ОАО «РЖД» ПО КУРСУ «БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ОАО «РЖД»
Москва

2012

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа профессионального обучения предназначена для использования при подготовке работников, относящихся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, впервые поступивших на работу, связанную с эксплуатацией электроустановок ОАО «РЖД», имеющих среднее образование или не имеющих среднего образования:

Программа профессионального обучения разработана в соответствии с:

-  Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Ростехнадзора от 29.01.07 г. №37;

- Перечнем основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), программы обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Ростехнадзора от 29 декабря 2006 г. N 1154.
Программа профессионального обучения рассчитана на - 72 часа.

Производственное обучение проводится на учебно-материальной базе (учебные лаборатории, мастерские, участки, цехи, тренажеры, полигоны и т.п.) с использованием компьютерных программ и видеофильмов. 

В процессе производственного обучения обучаемые:

- изучают устройство и назначение электроустановок;

- отрабатывают навыки его обслуживания и безопасной эксплуатации электроустановок;

- изучают возможные нарушения в работе оборудования и порядок действия при неисправностях и аварийных ситуациях;

- изучают электрозащитные средства, требования к их содержанию, порядок их проверки перед применением и правильного использования при выполнении работ в электроустановках;

- знакомятся с первичными средствами пожаротушения, их содержанием и применением, а также действиями при обнаружении пожара или признаков возгорания;

- знакомятся с рабочим местом, требованиями к его содержанию и используемому инструменту, условиями работы, источниками опасности поражения электрическим током, мерами безопасности при нахождении на электрифицированных железнодорожных путях;

-  приобретает практические навыки освобождения пострадавшего от действия электрического тока, выхода из зоны действия шагового напряжения и оказания первой доврачебной помощи при поражении электрическим током и других возможных ранениях.

По окончании профессионального обучения проводится итоговый экзамен по проверке теоретических знаний и практических навыков обучающихся. По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии обучаемому присваивается квалификация (профессия), разряд,  выдается свидетельство. Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим в установленном порядке экзамены по ведению конкретных работ на объекте, кроме свидетельства выдается удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с присвоением II группы по электробезопасности.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	№ п/п
	Наименование модулей, блоков, тем
	Количество часов

	БЛОК 1. Общие требования энергетической

                 безопасности 
	4

	1.1.
	Введение.
	2

	1.2.
	Основные положения нормативных технических документов по безопасной эксплуатации электроустановок потребителей.
	2

	Блок 2. Управление электрохозяйством
	4

	2.1.
	Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок.
	2

	2.2.
	Система управления электрохозяйством.
	2

	Блок 3. Устройство электроустановок
	12

	3.1.
	Основные положения электротехники.
	4

	3.2.
	Общие положения правил устройства электроустановок.
	4

	3.3.
	Электрооборудование распределительных устройств подстанций и электрических сетей. Передвижные электроустановки.
	4

	Блок 4. Эксплуатация электроустановок потребителей
	6

	4.1.
	Техническая эксплуатация электроустановок потребителей.
	4

	4.2.
	Устранение аварий и отказов в работе электроустановок.
	2

	Блок 5. Способы и средства защиты в электроустановках
	4

	5.1.
	Способы защиты в электроустановках.
	2

	5.2.
	Средства защиты в электроустановках.
	2

	Блок 6. Учет электроэнергии и энергосбережение
	2

	6.1.
	Пользование электроэнергией.
	1

	6.2.
	Учет электроэнергии.
	1

	Блок 7. Обеспечение безопасности в электроустановках
	12

	7.1.
	Охрана труда работников организации.
	4

	7.2.
	Основные требования безопасности при обслуживании электроустановок.
	2

	7.3.
	Порядок оформления и проведения работ в электроустановках.
	2

	7.4.
	Меры безопасности при проведении отдельных работ в электроустановках.
	2

	7.5.
	Пожаро-взрывобезопасность в электроустановках.
	2

	Блок 8. Оказание первой помощи пострадавшим
	4

	8.1.
	Действие электрического тока и электромагнитных полей на организм человека.
	2

	8.2.
	Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях.
	2

	Блок 9. Практическое обучение
	16

	9.1.
	Электрооборудование распределительных устройств подстанций и электрических сетей. Передвижные электроустановки.
	4

	9.2.
	Техническая эксплуатация электроустановок.
	4

	9.3.
	Средства защиты в электроустановках.
	2

	9.4.
	Меры безопасности при проведении отдельных работ в электроустановках.
	2

	9.5.
	Пожаро-взрывобезопасность в электроустановках.
	2

	9.6.
	Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях.
	2

	
	Итоговый экзамен
	8

	
	Итого
	72


БЛОК 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

                 БЕЗОПАСНОСТИ

Тема 1.1 Введение

Цели, содержание и последовательность изучения курса. Общие вопросы энергетической безопасности. Законодательные акты в области энергетической безопасности. Ростехнадзор, его структура, полномочия. Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и проверки знаний работников по охране труда, пожарной и энергетической безопасности. Особенности обучения и проверки знаний электротехнического персонала. Обязанности и ответственность за нарушение требований законодательства в области энергетической безопасности

Общие сведения о железнодорожном транспорте. Роль электрической энергии в организации работы на железнодорожном транспорте. 

Электробезопасность. Состояние с электробезопасностью на железнодорожном транспорте.

Тема 1.2 Основные положения нормативных технических

                документов по безопасной эксплуатации

                электроустановок  потребителей

Перечень  нормативных технических документов по безопасной эксплуатации электроустановок потребителей:

- Правила устройства электроустановок;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ - 016-2001, РД 153-34.0-03.150-00;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках;

- Нормативные технические документы по электробезопасности на железнодорожном транспорте;

- Специальные документы для работников различных хозяйств железнодорожного транспорта.

Область и порядок применения правил.

Термины, применяемые в правилах по безопасной эксплуатации электроустановок.

Обязанности и ответственность за выполнение требований нормативно-правовых актов и нормативных технических документов.

БЛОК 2. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВОМ

Тема 2.1 Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок

Порядок назначения ответственного за электрохозяйство и его заместителя. Обязанности ответственного за электрохозяйство. Назначение ответственных за электрохозяйство в структурных подразделениях организации.

Требования к персоналу, принимаемому для выполнения работ в электроустановках. Понятие квалифицированный обслуживающий персонал. Задачи персонала. 

Характеристика и требования к электротехническому персоналу:

- административно-техническому;

- оперативному;

- оперативно-ремонтному;

- ремонтному.

Характеристика и требования к электротехнологическому персоналу.

Обязательные формы работы с ремонтным персоналом. 

Организация и периодичность проверки знаний персонала. Группы по электробезопасности и условия их присвоения. Объем знаний для персонала на II группу по электробезопасности. Персонал, проводящий обслуживание и эксплуатацию электроустановок и электрооборудования на железнодорожном транспорте (локомотивная бригада, электромонтеры ЭЧ, ШЧ и др., как электротехнический персонал).
Неэлектротехнический персонал. Порядок присвоения I группы по электробезопасности.

Тема 2.2 Система управления электрохозяйством

Организация оперативного управления электроустановками до 1000В и ликвидации аварийных ситуаций.

Блок 3. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Тема 3.1 Основные положения электротехники

Общие понятия об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Постоянный электрический ток. Переменный ток. Номинальные значения напряжения и тока. Способы определения наличия электрического тока. Измерение постоянного тока и напряжения; измерение переменного тока и напряжения в цепях промышленной частоты, в трехфазных цепях. Измерение сопротивлений. Измерение сопротивлений мегаомметром. Понятие об измерениях сопротивления изоляции и заземлений. Электрические элементы и параметры электрической цепи. 
Источники электроэнергии. Химические источники тока.

Тема 3.2 Общие положения правил устройства электроустановок

Общие сведения и понятия об электроустановках и электрооборудовании. Определения: электроустановка, открытая электроустановка, закрытая электроустановка, электропомещения. 

Разделение электроустановок в отношении мер безопасности.

Классификация помещений в отношении опасности поражения электрическим током: без повышенной опасности, с повышенной опасностью, особо опасные помещения. 

Основные сведения об электрических сетях. 

Понятие электрическая сеть до 1000В с глухозаземленной и изолированной нейтралью.

Буквенно-цифровые и цветовые обозначения:

- проводники и шины переменного трехфазного тока;

- нулевые защитные проводники, нулевые рабочие проводники, совмещенные нулевые защитные проводники и нулевые рабочие проводники.

Заземление, зануление электрооборудования в сетях напряжением до 1000 В. Заземление защитное и рабочее. Требования к заземлителям, заземляющим устройствам, заземляющим проводникам, заземляющим шинам в электроустановках до 1000В. Нормы сопротивления заземляющих устройств в электроустановках до 1000В. Заземляющие устройства на железнодорожном транспорте. Применение устройств защитного отключения (УЗО). Виды прикосновений в электроустановках. Прямое и косвенное прикосновение в электроустановках. 

Разделение электроприемников в отношении надежности электроснабжения. Обеспечение надежности электроснабжения     электроприемников 3 категории.

Тема 3.3 Электрооборудование распределительных устройств

                подстанций и электрических сетей. Передвижные 

                электроустановки

Понятие открытые и закрытые распределительные устройства и подстанции.

Назначение электрооборудования:

- силовые трансформаторы;

- воздушные и кабельные линии электропередач;

- электродвигатели;

- защита от перенапряжения;

- заземляющие устройства;

- электрическое освещение;

- внутренняя электропроводка помещений (открытая и скрытая);

- коммутационные аппараты напряжением до 1000В.

Электрооборудование железнодорожного транспорта по хозяйствам:

Энергоснабжения:

Устройства контактной сети постоянного и переменного тока;

Тяговые подстанции;

Трансформаторные подстанции;

Линии автоблокировки и продольного электроснабжения и др.

Локомотивного, моторвагонного  хозяйства:

Устройства тягового и моторвагонного электро подвижного состава.

Хозяйства автоматики и телемеханики:

Посты электрической централизации;

Напольные устройства СЦБ и др.

Хозяйство связи:

ЛАЗ, АТС, РРП, НУП, и др.

Переносные и передвижные электроприемники. Надписи на электроустановках и электрооборудовании и коммутационных аппаратах. Охранные зоны воздушных линий до 1000В и кабельных линий. Габариты, пересечения и сближение проводов. Прохождение ВЛ по населенной местности. Понятие о работах, выполняемых на высоте и верхолазных работах. Требования к энергоснабжению и содержанию электросварочного оборудования. Схемы электроснабжении потребителей железнодорожного транспорта. Энергоснабжение электроподвижного состава железнодорожного транспорта.

Блок 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
              ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Тема 4.1 Техническая эксплуатация электроустановок
                потребителей

Ответственность персонала непосредственно обслуживающего и проводящего ремонт электроустановок и электрооборудование.  Общие требования к техническому обслуживанию электрооборудования:

- силовые трансформаторы;

- распределительные устройства и подстанции;

- воздушные, кабельных линий электропередач до 1000В;

- электродвигатели;

- защита от перенапряжений;

- заземляющие устройства;

- электрическое освещение;

- коммутационные аппараты напряжением до 1000В (рубильники, контакторы, автоматические выключатели, магнитные пускатели и  выключатели).

Электрооборудование железнодорожного транспорта по хозяйствам

Энергоснабжения:

Устройства контактной сети постоянного и переменного тока;

Тяговые подстанции;

Трансформаторные подстанции;

Локомотивного, мотрвагонного хозяйства:

Устройства тягового и моторвагонного электро подвижного состава.

электроподвижного состава.

Хозяйства автоматики и телемеханики:

Посты электрической централизации;

Напольные устройства СЦБ и др.

Хозяйство связи:

ЛАЗ, АТС, РРП, НУП, и др.

Переносных и передвижных электроприемников.

Тема 4.2 Устранение аварий и отказов в работе электроустановок

Отказы в работе электрооборудования. Действие персонала при обнаружении неисправностей электроустановки, электрооборудования или средств защиты.

Блок 5. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ В 
              ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Тема 5.1 Способы защиты в электроустановках

Пути и способы обеспечения безопасности обслуживающего персонала в электроустановках. Применение в электроустановках основной изоляции токоведущих частей. Соблюдение безопасных расстояний до токоведущих частей. Применение ограждений и оболочек. Безопасное расположение токоведущих частей Применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств. Применение сверхнизкого (малого) напряжения. Изоляция рабочего места Применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов
Меры защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении.

Основные меры безопасности при нахождении на электрифицированных железнодорожных путях. Понятие наведенного напряжения и опасность, связанная с этим явлением. Опасность приближения к устройствам электроснабжения на железнодорожном транспорте на опасное расстояние. 

Тема 5.2 Средства защиты в электроустановках

Определение и классификация средств защиты. Основные и дополнительные изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000В. Общие правила пользования средствами защиты и приспособлениями. Порядок содержания, контроля за состоянием и применением средств защиты. Порядок учёта, контроля и распределения средств защиты. Правила пользования средствами защиты. Порядок проверки средств защиты перед применением. Периодичность испытания и осмотров основных средств защиты до 1000В.

Указатели напряжения до 1000В. Требования к изолирующим подставкам, временным ограждениям. Переносные заземления. Инструмент ручной изолирующий. Плакаты и знаки безопасности.
Блок 6. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Тема 6.1 Пользование электроэнергией

Границы ответственности между потребителем и энергоснабжающей организацией. Порядок предоставления электроэнергии потребителю. Порядок ограничения или прекращения подачи электроэнергии потребителю. Ответственность энергоснабжающей организации перед абонентом. Обязанности абонента при пользовании электроэнергией. Ответственность потребителя за самовольное подключение к электрическим сетям. 

Тема 6.2 Учет электроэнергии

Средства учета электроэнергии, требования к ним. Места установки приборов учета. Порядок учета электроэнергии. Организация учета электроэнергии. Требования к качеству электроэнергии. Экономия электроэнергии на железнодорожном транспорте.

Блок 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В 
             ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Тема 7.1 Охрана труда работников организации

Основные положения безопасности труда. Документация по охране труда.

Требования к рабочему месту и используемому инструменту. Вредные и опасные факторы при выполнении работ в электроустановках. Основные меры безопасности на железнодорожном транспорте Источники опасности поражения электрическим током на железнодорожном транспорте. Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей.

Действие персонала при обнаружении нарушений, представляющих опасность для людей.

Тема 7.2 Основные требования безопасности при обслуживании

               электроустановок

Общие требования. Ответственные за безопасность проведения работ. Организация оперативного обслуживания электроустановок до 1000В. Порядок единоличного осмотра электроустановок до 1000В. Порядок хранения, учета и выдачи ключей от электроустановок.

Категории выполнения работ в электроустановках. Со снятием напряжения. Без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи них. Документы, на основании которых выполняются работы в электроустановках.

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Допуск к работе. Надзор во время работы. Оформление перерывов в работе, перевода на другое место, окончания работы.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Отключение. Вывешивание запрещающих плакатов. Установка заземления, заземление распределительных устройств. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов.

Состав бригады. Обязанности допускающего, наблюдающего, производителя работ и члена бригады. Совмещение обязанностей при выполнении работ в электроустановках до 1000В. 

Тема 7.3. Порядок оформления и проведения работ в

                электроустановках

Порядок организации работ в электроустановках по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации согласно перечню. Требования к персоналу, выполняющему работы по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации согласно перечню. Производство отключений. Предотвращение ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов. Порядок проверки отсутствия напряжения и заземление токоведущих частей. Хранение и учет переносных заземлений. Работы, выполняемые в электроустановках в порядке текущей эксплуатации согласно перечню.

Тема 7.4. Меры безопасности при проведении отдельных работ в

               электроустановках

Обслуживание электродвигателей. Работы на коммутационных аппаратах. Внутренняя электропроводка. Сети электрического освещения. Выполнение земляных работ на кабельных линиях. Требования безопасности при выполнении работ с переносным инструментом. Лица ответственные за исправное состояние и периодические испытания переносного инструмента. Требования безопасности при выполнении работы с мегомметром.

Работа в электроустановках с применением грузоподъемных механизмов и лестниц.

Тема 7.5. Пожаро-взрывобезопасность в электроустановках

Закон РФ «О пожарной безопасности».

Пожароопасные зоны. Требования к электрооборудованию в пожароопасных зонах. Причины пожаров в электроустановках. Средства и установки пожаротушения и сигнализации. Организация противопожарной защиты в организации. Действия сотрудника организации, обнаружившего пожар или признаки горения. Пожарно-технический минимум.

Блок 8. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ

Тема 8.1. Действие электрического тока и электромагнитных полей
                          на организм человека

Особенности действия тока и электромагнитных полей на человека. Электрическое сопротивление тела человека. Зависимость сопротивления тела человека от внешних факторов и состояния организма. Клиническая и биологическая смерть человека. Влияние параметров электрической цепи (пути прохождения тока и другие факторы) на исход поражения человека. Нормированные значения тока, напряжения и частоты при оценке исхода поражения человека. Напряжение прикосновения. Шаговое напряжение.

Тема 8.2. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях

Основные условия успеха при оказании первой помощи. Последовательность оказания первой помощи. Освобождение от действия электрического тока. Оценка состояния пострадавшего. Действия с пострадавшим, находящимся в бессознательном состоянии. Транспортировка пострадавшего. Способы оживления организма при внезапной смерти. Оказание первой помощи. Искусственное дыхание. Наружный массаж сердца.

Первая помощь при ранении, тепловых и химических ожогах, отравлении газами и в других случаях. Система организации оказания помощи пострадавшим в учреждениях с производственными помещениями.

Практическое занятие по оказанию первой помощи при поражении электрическим током.

Блок 9. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Тема  9.1. Электрооборудование распределительных устройств подстанций и электрических сетей. Передвижные электроустановки

Назначение и устройство электрооборудования:

- силовые трансформаторы;

- воздушные и кабельные линии электропередач;

- электродвигатели;

- устройства защиты от перенапряжения;

- заземляющие устройства;

- электрическое освещение;

 - внутренняя электропроводка помещений (открытая и скрытая);

- коммутационные аппараты напряжением до 1000В;

Переносные и передвижные электроприемники.

Изучение электрооборудования по специальностям железнодорожного транспорта.

Электрификация и электроснабжение:

Устройства контактной сети постоянного и переменного тока;

Тяговые подстанции;

Трансформаторные подстанции;

Линии автоблокировки и продольного электроснабжения и др.

Локомотивное, моторвагонного хозяйство:

Устройства тягового и моторвагонного электро подвижного состава.

Хозяйства автоматики и телемеханики:

Посты электрической централизации;

Напольные устройства СЦБ и др.

Хозяйство связи:

ЛАЗ, АТС, РРП, НУП, и др.

Пассажирского хозяйства:

Устройства электроотопления пассажирских вагонов;

Внутреннее электрооборудование вагонов.

Тема 9.2 Техническая эксплуатация электроустановок        

Общие требования к техническому обслуживанию электрооборудования. Возможные неисправности, их отыскание и устранение в оборудовании:
- силовые трансформаторы;

- распределительные устройства и подстанции;

- воздушные, кабельных линий электропередач до 1000В;

- электродвигатели;

- защита от перенапряжений;

- заземляющие устройства;

- электрическое освещение;

- коммутационные аппараты напряжением до 1000В;

- переносные и передвижные электроприемники.

Электрооборудование железнодорожного транспорта по хозяйствам

Электрификации и электроснабжения:

Устройства контактной сети постоянного и переменного тока;

Устройства тяговых подстанций;

Трансформаторные подстанции;

Локомотивного, моторвагонного хозяйства:

Устройства тягового и моторвагонного электро подвижного состава.

Хозяйства автоматики и телемеханики:

Посты электрической централизации;

Напольные устройства СЦБ и др.

Хозяйство связи:

ЛАЗ, АТС, РРП, НУП, и др.

Пассажирского хозяйства:

Устройства электроотопления пассажирских вагонов;

Внутреннее электрооборудование вагонов.

Тема 9.3. Средства защиты в электроустановках

Практическое ознакомление с изолирующими электрозащитными средствами:

- изолирующие клещи;
- указатели напряжения;
- сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стационарные;
- устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля);
- диэлектрические перчатки, галоши, боты;
- диэлектрические ковры и изолирующие подставки;
- защитные ограждения (щиты и ширмы);
- изолирующие накладки и колпаки;
- ручной изолирующий инструмент;
- переносные заземления;
- плакаты и знаки безопасности;
- гибкие изолирующие покрытия и накладки для работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В;
Правила пользования средствами защиты до 1000 В. Порядок проверки средств защиты перед применением.

Основные изолирующие электрозащитные средства для электроустановок напряжением до 1000 В:
- изолирующие штанги всех видов;
- изолирующие клещи;
- указатели напряжения;
- электроизмерительные клещи;
- диэлектрические перчатки;
- ручной изолирующий инструмент.
Дополнительные изолирующие электрозащитные средства для электроустановок напряжением до 1000 В:
- диэлектрические галоши;
- диэлектрические ковры и изолирующие подставки;
- изолирующие колпаки, покрытия и накладки;
- лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

Тема 9.4. Меры безопасности при проведении отдельных работ в

                 электроустановках

Ознакомление с рабочим местом требованиями к его содержанию и используемому инструменту, условиями работы, источниками опасности поражения электрическим током. Безопасное нахождение на электрифицированных железнодорожных путях.

Выписка наряда, распоряжения, оформление работы в оперативном журнале в порядке текущей эксплуатации.

Обеспечение безопасных условий при выполнении работ на электрооборудовании:

- силовые трансформаторы;

- распределительные устройства и подстанции;

- воздушные, кабельных линий электропередач до 1000В;

- электродвигатели;

- защита от перенапряжений;

- заземляющие устройства;

- электрическое освещение;

- коммутационные аппараты напряжением до 1000 В; 

- переносных и передвижных электроприемниках.

Работа в электроустановках с применением ГПМ и лестниц.

Электрооборудование железнодорожного транспорта по хозяйствам

Электрификации и электроснабжения:

Устройства контактной сети постоянного и переменного тока;

Устройства тяговых подстанций;

Трансформаторные подстанции;

Локомотивного, моторвагонного хозяйства:

Устройства тягового и моторвагонного электро подвижного состава.

Хозяйства автоматики и телемеханики:

Посты электрической централизации;

Напольные устройства СЦБ и др.

Хозяйство связи:

ЛАЗ, АТС, РРП, НУП, и др.

Пассажирского хозяйства:

Устройства электроотопления пассажирских вагонов;

Внутреннее электрооборудование вагонов. 

Тема 9.5. Пожаро-взрывобезопасность в электроустановках

Ознакомление с противопожарным оборудованием, инвентарем и первичными средствами пожаротушения. Практическое ознакомление и работа с огнетушителем. Ознакомление с источники водоснабжения, внутренними пожарными кранами.

Тема 9.6. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях
Практические навыки оказания первой доврачебной помощи с использованием  манекенов при поражении электрическим током и других возможных ранениях, освобождение пострадавшего от действия электрическим током, выход из зоны действия шагового напряжения.

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О  пожарной безопасности».

2. Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

3. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации».

4. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказанию этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказанию этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказанию этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств» (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям" от 27.12.2004 № 861.

5. Правила устройства электроустановок (шестое и седьмое издания с изменениями), утвержденные приказами Минэнерго СССР, 26.02.1974, 09.06.1975, 10.06.1975, 20.06.1975, 18.08.1975, 20.11.1975, 15.04.1976, 16.04.1976, 12.05.1976, 13.05.1976, 14.07.1976, 15.02.1977, 20.10.1977, 30.05.1979, 10.12.1979, 04.03.1980, 05.03.1980, 20.05.1980, 03.06.1980, 12.03.1981; Минтопэнерго России, 13.07.1998, 06.10.1999; приказами Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, от 09.04.2003 № 150, от 20.05.2003 № 187, от 20.06.2003 № 242.

6. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95)), утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 (зарегистрировано Минюстом России 20.06.2000, рег. № 4799).

7.  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 22.01.2003, рег. № 4145).

8. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)), утвержденные приказом Минэнерго России от 27.12.2000 № 163, Постановлением Минтруда России от 05.01.2001 № 3 (с изменениями и дополнениями).   

9. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003 (РД 34.03.603)), утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261.

10. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 № 49 (зарегистрировано Минюстом России 16.03.2000, рег. № 2150).

11. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390. 

12. ГОСТ Р МЭК 61140-2000. Защита от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности обеспечиваемой электрооборудованием и электроустановками в их взаимосвязи.

13. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 № 286  (зарегистрировано Минюстом России 28.01.2011, рег. № 19627).

14. Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей, утвержденные ОАО «РЖД» 03.07.2008 №12176.

15. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Фдерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 г. № 286  (зарегистрировано Минюстом России 28.01.2011, рег. № 19627).

16.  Стандарт ОАО "РЖД" "Система управления охраной труда в ОАО "РЖД". Электрическая безопасность. Общие положения" СТО РЖД 15.013-2011, утвержденный распоряжением ОАО РЖД 13.09.2011 № 2003р.

17. Методика оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве для работников ОАО «РЖД», утвержденная от 23.06.2005 г. № 963р.

Приложение № 3
к Методическому пособию

	СОГЛАСОВАНО

Управлением государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому

 и атомному надзору письмом от

 « 29 » октября 2012 г. 

№ 10-00-14/3500


	


ПРОГРАММА

ПРЕДЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ОАО «РЖД»  ПО КУРСУ «БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ОАО «РЖД»
(II ГРУППА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ)

Москва

 2012
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа предназначена для использования при предэкзаменационной подготовке к проверке знаний норм и правил работы в электроустановке работников, относящихся к административно-техническому персоналу, на которого возложены обязанности контроля организации работ по электробезопасности, а также организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках:

- руководителей и специалистов аппарата управления ОАО «РЖД»;

- руководителей и специалистов филиалов ОАО «РЖД»;

- руководителей и специалистов региональных (территориальных) дирекций;

- руководителей и специалистов структурных подразделений.

Программа разработана в соответствии с:

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6;

- Правилами устройства электроустановок (шестое и седьмое издания) с изменениями (утвержденными приказами Минэнерго СССР, 26.02.1974, 09.06.1975, 10.06.1975, 20.06.1975, 18.08.1975, 20.11.1975, 15.04.1976, 16.04.1976, 12.05.1976, 13.05.1976, 14.07.1976, 15.02.1977, 20.10.1977, 30.05.1979, 10.12.1979, 04.03.1980, 05.03.1980, 20.05.1980, 03.06.1980, 12.03.1981; Минтопэнерго России, 13.07.1998, 06.10.1999; приказами Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, от 09.04.2003 № 150, от 20.05.2003 № 187, от 20.06.2003 № 242);

- Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденными Приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 № 49;

- Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» [ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)], утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 27.12. 2000 № 163, постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 05.01.2001 № 3;

- Правилами электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей, утвержденными распоряжением ОАО «РЖД» от 03.07.2008 № 12176 (в редакции распоряжения ОАО «РЖД» от 27.05.2011 № 1158р).

Программа  рассчитана на - 40 часов.

Обучение проводится на учебно-материальной базе (учебные лаборатории, мастерские, участки, цехи, тренажеры, полигоны и т.п.) с использованием компьютерных программ и видеофильмов. 

В процессе обучения административно-технический персонал:

- изучает устройство электрооборудование электроустановок;

- изучает правила пользования средствами защиты, порядок их проверки перед применением;

- знакомится с первичными средствами пожаротушения, их применением, а также действиями при обнаружении пожара или признаков возгорания;

- изучает основные требования мер безопасности при проведения работ в электроустановках ОАО «РЖД»;

- изучает правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим током и других видах травм.

По окончании подготовки проводится проверка знаний норм и правил работы в электроустановках. Работнику, прошедшему проверку знаний норм и правил работы в электроустановках, присваивается II группа по электробезопасности (оформляется удостоверение установленной формы).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	№ п/п
	Наименование модулей, блоков, тем
	Количество часов

	БЛОК 1. Общие требования электробезопасности 
	2

	1.1.
	Введение.
	1

	1.2.


	Основные нормативно-правовые документы по безопасной эксплуатации электроустановок потребителей.
	1

	Блок 2. Управление электрохозяйством
	1

	2.1.
	Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок.
	1

	Блок 3. Устройство электроустановок
	10

	3.1.
	Основные положения электротехники.
	2

	3.2.
	Общие положения правил устройства электроустановок.
	3

	3.3.


	Электрооборудование распределительных устройств подстанций и электрических сетей. 
	3

	3.4.
	Передвижные электроустановки.
	2

	Блок 4. Эксплуатация электроустановок потребителей
	6

	4.1.


	Техническая эксплуатация электроустановок потребителей.
	4

	4.2.
	Устранение аварий и отказов в работе электроустановок.
	2

	Блок 5. Способы и средства защиты в электроустановках
	3

	5.1.
	Способы защиты в электроустановках.
	1

	5.2.
	Средства защиты в электроустановках.
	2

	Блок 6. Обеспечение безопасности в электроустановках
	10

	6.1.
	Охрана труда работников организации.
	2

	6.2.
	Основные требования безопасности при обслуживании электроустановок.
	1

	6.3.
	Порядок оформления и проведения работ в электроустановках.
	2

	6.4.


	Меры безопасности при проведении отдельных работ в электроустановках.
	2

	6.5.
	Порядок расследования аварий и несчастных случаев в энергоустановках.
	1

	6.6.
	Пожарная безопасность в электроустановках.
	2

	Блок 7. Оказание первой помощи пострадавшим
	4

	7.1.


	Действие электрического тока и электромагнитных полей на организм человека.
	1

	7.2.
	Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях.
	3

	
	Итоговый экзамен
	4

	
	Итого
	40


БЛОК 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Тема 1.1. Введение

Цели, содержание и последовательность изучения курса.

Порядок обучения и проверки знаний электротехнического персонала. Обязанности и ответственность за нарушение норм и правил безопасной эксплуатации электроустановок.

Нормативно-техническая документация по эксплуатации электроустановок.

Порядок подготовки, аттестации и проверки знаний работников по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. 

Общие сведения о железнодорожном транспорте. Роль электрической энергии в организации работы на железнодорожном транспорте. 

Тема 1.2. Основные нормативно - технические

                документы по безопасной эксплуатации

                электроустановок потребителей

Перечень нормативных технических документов по безопасной эксплуатации электроустановок потребителей:

- Правила устройства электроустановок;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ - 016-2001, РД 153-34.0-03.150-00;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках;

- Нормативные технические документы по электробезопасности на железнодорожном транспорте:

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 № 286;

- Стандарт ОАО «РЖД» «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Электрическая безопасность. Общие положения» СТО РЖД 15.013-2011 (утверждено распоряжением ОАО «РЖД» 13.09.2011 № 2003р);

- Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей (утверждены  распоряжением от 03.07.2008 № 12176).

Специальные документы для работников различных структурных подразделений железнодорожного транспорта.

Обязанности и ответственность за выполнение требований нормативно-правовых актов и нормативных технических документов.

БЛОК 2. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВОМ 

Тема 2.1. Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок

Требования к персоналу, принимаемому для выполнения работ в электроустановках. Понятие квалифицированный обслуживающий персонал. Задачи персонала. 

Характеристика и требования к электротехническому персоналу:

- оперативному;

- оперативно-ремонтному;

- ремонтному.

Обязательные формы работы с различными категориями работников в соответствии с «Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ».

Организация и периодичность проверки знаний персонала. 

Группы по электробезопасности и условия их присвоения. Объем знаний для персонала на II группу по электробезопасности. 

Персонал, проводящий обслуживание и эксплуатацию электроустановок и электрооборудования на железнодорожном транспорте (локомотивная бригада, электромонтеры ЭЧ, электромонтеры ШЧ и другие).
Неэлектротехнический персонал. Порядок присвоения I группы по электробезопасности.

Блок 3. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Тема 3.1. Основные положения электротехники

Понятия об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. 

Электрические цепи постоянного тока. Классификация электрических цепей. Распределение потенциала в электрической цепи. Источники электроэнергии. Законы Ома, Кирхгофа и их применение. 

Электрические цепи переменного тока. Электрические элементы и параметры электрических цепей. Мощность цепи. Трехфазные цепи. Многоразовые источники питания. Параметры трехфазной электрической цепи. Разветвленные электрические цепи. Вращающееся магнитное поле. Принцип действия электрических машин. Измерение электрических величин.

Тема 3.2. Общие положения правил устройства электроустановок

Терминология в электроэнергетике. Определения: электроустановка, открытая электроустановка, закрытая электроустановка, электрооборудование, электропомещения и т.д. 

Буквенно-цифровые и цветовые обозначения:

- проводники и шины переменного трехфазного тока;

- нулевые защитные проводники, нулевые рабочие проводники, совмещенные нулевые защитные проводники и нулевые рабочие проводники.

Разделение электроустановок в отношении мер безопасности.

Классификация помещений в отношении опасности поражения электрическим током. 

Основные сведения об электрических сетях. 

Заземление, зануление электрооборудования в сетях напряжением до 1000 В. Заземление защитное и рабочее. Защитные проводники (РЕ-проводники). Повторные заземления в электроустановках.

Требования к заземлителям, заземляющим устройствам, проводникам и шинам в электроустановках до 1000 В. 

Заземляющие устройства электроустановок на железнодорожном транспорте.

Применение устройств защитного отключения (УЗО).

Виды прикосновений в электроустановках. Прямое и косвенное прикосновение в электроустановках. Меры защиты от прикосновения. Изоляция электроустановок.

Категории электроприемников по обеспечению надежности электроснабжения.

Особенности электроустановок и электрооборудования, эксплуатируемых на железнодорожном транспорте.

Тема 3.3. Электрооборудование распределительных устройств

                подстанций и электрических сетей. 

Открытые и закрытые распределительные устройства и подстанции.

Преобразовательные подстанции и установки. 

Электрооборудование распределительных устройств в электропомещениях, производственных помещениях и на открытом воздухе:

- силовые трансформаторы;

- кабельные линии электропередачи (охранные зоны ВЛ);

- воздушные линии электропередачи (охранные зоны ВЛ);

- электродвигатели;

- заземляющие устройства;

- электрическое освещение;

- внутренняя электропроводка помещений (открытая и скрытая);

- коммутационные аппараты напряжением до 1000 В (рубильники, контакторы, автоматические выключатели, магнитные пускатели, предохранители, выключатели осветительных сетей).

Изоляция электроустановок, воздушных линий, электрооборудования.

Сечения токопроводящих жил проводов и кабелей.

Допустимые длительные токи на провода и кабели.

Электрооборудование железнодорожного транспорта по хозяйствам:

Энергоснабжения:

- устройства контактной сети постоянного и переменного тока;

- тяговые подстанции;

- трансформаторные подстанции;

- линии автоблокировки и продольного электроснабжения и др.

Локомотивного, моторвагонного хозяйства:

- устройства тягового и моторвагонного электро подвижного состава.

Хозяйства автоматики и телемеханики:

- посты электрической централизации;

- напольные устройства СЦБ и др.

Хозяйство связи: ЛАЗ, АТС, РРП, НУП, и др.

Работы, выполняемые на высоте и верхолазные работы.

Тема 3.4. Передвижные электроустановки

Передвижные электроустановки. Переносные электроприемники. Классы электроприемников. Особенности подключения переносных электроприемников к электрической сети.

Блок 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
              ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Тема 4.1. Техническая эксплуатация электроустановок
                потребителей

Технические характеристики электрооборудования:

Силовые трансформаторы.

Распределительные устройства и подстанции.

Воздушные линии электропередачи и токопроводы,  кабельные линии.

Электродвигатели переменного и постоянного тока.

Защита от коротких замыканий и нарушений нормальных режимов работы силового электрооборудования электрических сетей и электроустановок с помощью устройств релейной защиты, автоматических выключателей или предохранителей.

Заземляющие устройства.

Средства контроля, измерений и учёта.

Требования Правил к эксплуатации электрического освещения помещений и сооружений, жилых и общественных зданий.

Требования к светильникам аварийного и рабочего освещения.

Порядок обращения с лампами, содержащими ртуть.

Установки для дуговой сварки постоянного и переменного тока.

Ведение сварочных работ в помещениях повышенной опасности, особо опасных помещениях и в особо неблагоприятных условиях, а также в замкнутых или труднодоступных пространствах.

Тема 4.2. Устранение аварий и отказов в работе электроустановок

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий в электроустановках.

Порядок проведения технического расследования причин аварий.

Виды аварий на объектах энергетического хозяйства. Порядок устранения аварий в электроустановках. Отказы в работе электрооборудования. Действие персонала при обнаружении неисправностей электроустановки, электрооборудования, средств защиты.

Блок 5. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ В
              ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Тема 5.1. Способы защиты в электроустановках

Применение в электроустановках основной изоляции токоведущих частей. Соблюдение безопасных расстояний до токоведущих частей. Применение ограждений и оболочек. Безопасное расположение токоведущих частей. Применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств. Применение сверхнизкого (малого) напряжения. Применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов.
Меры защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении.

Основные меры безопасности при нахождении на электрифицированных железнодорожных путях. Понятие наведенного напряжения и опасность, связанная с этим явлением. Опасность приближения к устройствам электроснабжения на железнодорожном транспорте на опасное расстояние. 

Тема 5.2. Средства защиты в электроустановках

Классификация средств защиты. Основные и дополнительные изолирующие электрозащитные средства.

Общие правила пользования средствами защиты и приспособлениями. Порядок проверки средств защиты перед применением. 

Плакаты и знаки безопасности. Средства индивидуальной защиты. 

Тема 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В 
              ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Тема 6.1. Охрана труда работников организации

Основные положения безопасности труда. Обеспечение прав работников на охрану труда. Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены.

Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Санитарно - бытовые и лечебно-профилактическое обслуживание работников. Документация по охране труда.

Вредные и опасные факторы при выполнении работ в электроустановках. Основные меры безопасности на железнодорожном транспорте. Источники опасности поражения электрическим током на железнодорожном транспорте. 

Понятие наведенного напряжения и опасность, связанная с этим явлением. Опасность приближения к устройствам электроснабжения на железнодорожном транспорте на опасное расстояние. Соблюдение безопасных расстояний до токоведущих частей. 

Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей (утвержденные распоряжением от 03.07.2008 № 12176).

Содержание инструкций по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Повреждение электрических сетей. Нарушение правил охраны электрических сетей.

Действие персонала при обнаружении нарушений, представляющих опасность для людей.

Тема 6.2. Основные требования безопасности при обслуживании

               электроустановок

Общие требования. Организация оперативного обслуживания электроустановок до 1000 В. Осмотры электроустановок. Порядок единоличного осмотра электроустановок до 1000 В. Порядок хранения, учета и выдачи ключей от электроустановок.

Производство работ в электроустановках.

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках:

- оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

- допуск к работе;

- надзор при проведении работ;

- оформление перерывов в работе;

- перевод на другое место;

- окончание работ.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность. Производство отключений. Предотвращение ошибочного или непроизвольного включения коммутационных аппаратов. Вывешивание запрещающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения и установка заземления. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов.

Тема 6.3. Порядок оформления и проведения работ в

                электроустановках

Выполнение работ в электроустановках по наряду, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации согласно перечню. Требования к персоналу, выполняющему работы по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации согласно перечню. Производство отключений. Предотвращение ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов. Порядок проверки отсутствия напряжения и наложения заземлений. Работы, выполняемые в электроустановках в порядке текущей эксплуатации согласно перечню.

Тема 6.4. Меры безопасности при проведении отдельных работ в

                 электроустановках

Обслуживание электродвигателей. Работы на коммутационных аппаратах. Внутренняя электропроводка. Сети электрического освещения. Выполнение земляных работ на кабельных линиях.

Требования безопасности при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами. 

Тема 6.5. Порядок расследования аварий и несчастных случаев в
                энергоустановках

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах и в электроустановках.

Правила расследования причин аварий в электроэнергетике.

Тема 6.6. Пожарная безопасность в электроустановках

Пожароопасные зоны. Причины пожаров в электроустановках. Средства и установки пожаротушения и сигнализации. Виды огнетушителей. Правила пользования средствами пожаротушения и порядок их содержания.

Действия сотрудника организации, обнаружившего пожар или признаки горения. 
Блок 7. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ

Тема 7.1. Действие электрического тока и электромагнитных 

                 полей на организм человека

Особенности действия тока и электромагнитных полей на человека. Электрическое сопротивление тела человека. Зависимость сопротивления тела человека от внешних факторов и состояния организма. Клиническая и биологическая смерть человека. Влияние параметров электрической цепи (пути прохождения тока и другие факторы) на исход поражения человека. Напряжение прикосновения. Шаговое напряжение.

Тема 7.2. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях

Последовательность оказания первой помощи. Освобождение от действия электрического тока. Действия с пострадавшим, находящимся в бессознательном состоянии. Транспортировка пострадавшего. Способы оживления организма при внезапной смерти. Оказание первой помощи. Искусственное дыхание. Наружный массаж сердца.

Первая помощь при ранении, тепловых и химических ожогах, отравлении газами и в других случаях
Практическое занятие по оказанию первой помощи при поражении электрическим током.

СПИСОК 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

1. Федеральный закон РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс РФ» (с изменениями).

2. Федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ «Уголовный кодекс РФ».

3. Федеральный закон РФ от 30.12.2001 № 107-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» (с изменениями).

4. Федеральный закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями). 

5. Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 № 846 «Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике» (с изменениями).

6. Постановление Правительства РФ от 24.02 2009 № 160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 
7. Постановление Правительства РФ от 27.02.2010 № 103 «О мерах по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

8. Правила устройства электроустановок (шестое и седьмое издания) с изменениями (утверждены приказами Минэнерго СССР, 26.02.1974, 09.06.1975, 10.06.1975, 20.06.1975, 18.08.1975, 20.11.1975, 15.04.1976, 16.04.1976, 12.05.1976, 13.05.1976, 14.07.1976, 15.02.1977, 20.10.1977, 30.05.1979, 10.12.1979, 04.03.1980, 05.03.1980, 20.05.1980, 03.06.1980, 12.03.1981; Минтопэнерго России, 13.07.1998, 06.10.1999; приказами Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, от 09.04.2003 № 150, от 20.05.2003 № 187, от 20.06.2003 № 242).

9.  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6.

10. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» [ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)], утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 27.12.2000 № 163, постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 05.01.2001 № 3.

11. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 261.

12. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденные Приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 № 49.

13. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

14. ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники». Введен в действие с 01.01.1997.

15. ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электроустановки». Введен в действие с 01.07.1997.

16. ГОСТ Р МЭК 449-96 «Электроустановки зданий. Диапазоны напряжений». Введен в действие с 01.01.1997.

17. ГОСТ Р 50571.3-2009 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током». Введен в действие с 01.01.2011.

18. ГОСТ Р МЭК 61140-2000. «Защита от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности обеспечиваемой электрооборудованием и электроустановками в их взаимосвязи».

19. ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005 «Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования». Введен в действие с 01.01.2007.

20. ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты». Введен в действие с 01.01.2011.
21. Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей (утверждены распоряжением от 03.07.2008 № 12176, в редакции распоряжения ОАО «РЖД» от 27.05.2011 № 1158р).

22. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 № 286.

23.  Стандарт ОАО «РЖД» «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Электрическая безопасность. Общие положения» СТО РЖД 15.013-011, утверждено распоряжением ОАО «РЖД» 13.09.2011 № 2003р.

24. Методика оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве для работников ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением от 23.06.2005 № 963р.

Приложение № 4

к Методическому пособию

	СОГЛАСОВАНО

Управлением государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому

 и атомному надзору письмом от

 « 29 » октября 2012 г. 

№ 10-00-14/3500


	


ПРОГРАММА

ПРЕДЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ОАО «РЖД»  ПО КУРСУ «БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ОАО «РЖД»

(III ГРУППА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ)

Москва

 2012

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа предназначена для использования при предэкзаменационной подготовке к проверке знаний норм и правил работы в электроустановке работников, относящихся к административно-техническому персоналу, на которого возложены обязанности контроля организации работ по электробезопасности, а также организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках:

- руководителей и специалистов аппарата управления ОАО «РЖД»;

- руководителей и специалистов филиалов ОАО «РЖД»;

- руководителей и специалистов региональных (территориальных) дирекций;

- руководителей и специалистов структурных подразделений.

Программа разработана в соответствии с:

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6;

- Правилами устройства электроустановок (шестое и седьмое издания) с изменениями (утвержденными приказами Минэнерго СССР, 26.02.1974, 09.06.1975, 10.06.1975, 20.06.1975, 18.08.1975, 20.11.1975, 15.04.1976, 16.04.1976, 12.05.1976, 13.05.1976, 14.07.1976, 15.02.1977, 20.10.1977, 30.05.1979, 10.12.1979, 04.03.1980, 05.03.1980, 20.05.1980, 03.06.1980, 12.03.1981; Минтопэнерго России, 13.07.1998, 06.10.1999; приказами Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, от 09.04.2003 № 150, от 20.05.2003 № 187, от 20.06.2003 № 242);

- Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденными Приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 № 49;

- Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» [ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)], утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 27.12.2000 № 163, постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 05.01.2001 № 3;

- Правилами электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей, утвержденными распоряжением ОАО «РЖД» от 03.07.2008 № 12176 (в редакции распоряжения ОАО «РЖД» от 27.05.2011 № 1158р).

Программа  рассчитана на - 40 часов.

Обучение проводится на учебно-материальной базе (учебные лаборатории, мастерские, участки, цехи, тренажеры, полигоны и т.п.) с использованием компьютерных программ и видеофильмов. 

В процессе обучения административно-технический персонал:

изучает устройство и порядок технического обслуживания электроустановок;

- изучает возможные нарушения в работе оборудования и порядок действия при неисправностях и аварийных ситуациях;

- изучает правила пользования и испытаний средств защиты, требования к их содержанию, порядок их проверки перед применением и правильного использования при выполнении работ в электроустановках;

- изучает правила пожарной безопасности, знакомится с первичными средствами пожаротушения, их содержанием и применением, а также действиями при обнаружении пожара или признаков возгорания;

- изучает требования мер безопасности и организацию безопасного проведения работ в электроустановках ОАО «РЖД»;

- изучает правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим током и других видах травм.

По окончании подготовки проводится проверка знаний норм и правил работы в электроустановках. Работнику, прошедшему проверку знаний норм и правил работы в электроустановках, присваивается III группа по электробезопасности (оформляется удостоверение установленной формы).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	№ п/п
	Наименование модулей, блоков, тем
	Количество часов

	БЛОК 1. Общие требования электробезопасности 
	2

	1.1.
	Введение.
	1

	1.2.


	Основные положения нормативно-правовых документов по безопасной эксплуатации электроустановок потребителей.
	1

	Блок 2. Управление электрохозяйством
	2

	2.1.
	Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок.
	1

	2.2.
	Система управления электрохозяйством.
	1

	Блок 3. Устройство электроустановок
	8

	3.1.
	Основные положения электротехники.
	2

	3.2.
	Общие положения правил устройства электроустановок.
	3

	3.3.


	Электрооборудование распределительных устройств подстанций и электрических сетей. 
	2

	3.4.
	Передвижные электроустановки.
	1

	Блок 4. Эксплуатация электроустановок потребителей
	8

	4.1.


	Техническая эксплуатация электроустановок потребителей.
	6

	4.2.
	Устранение аварий и отказов в работе электроустановок.
	2

	Блок 5. Способы и средства защиты в электроустановках
	2

	5.1.
	Способы защиты в электроустановках.
	1

	5.2.
	Средства защиты в электроустановках.
	1

	Блок 6. Учет электроэнергии и энергосбережение
	2

	6.1.
	Пользование электроэнергией.
	1

	6.2.
	Учет электроэнергии.
	0,5

	6.3.
	Энергосбережение.
	0,5

	Блок 7. Обеспечение безопасности в электроустановках
	8

	7.1.
	Охрана труда работников организации.
	1

	7.2.
	Основные требования безопасности при обслуживании электроустановок.
	1

	7.3.
	Порядок оформления и проведения работ в электроустановках.
	1

	7.4.


	Обязанности ответственных за безопасное производство работ в электроустановках.
	1

	7.5.


	Меры безопасности при проведении отдельных работ в электроустановках.
	2

	7.6.
	Порядок расследования аварий и несчастных случаев в энергоустановках.
	1

	7.7.
	Пожарная безопасность в электроустановках.
	1

	Блок 8. Оказание первой помощи пострадавшим
	4

	8.1.


	Действие электрического тока и электромагнитных полей на организм человека.
	1

	8.2.
	Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях.
	3

	
	Итоговый экзамен
	4

	
	Итого
	40


БЛОК 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Тема 1.1. Введение

Цели, содержание и последовательность изучения курса.

Ростехнадзор, его структура, полномочия. Порядок обучения и проверки знаний электротехнического персонала. Обязанности и ответственность за нарушение норм и правил безопасной эксплуатации электроустановок.

Нормативно-техническая документация по эксплуатации электроустановок.

Порядок подготовки, аттестации и проверки знаний работников по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. 

Общие сведения о железнодорожном транспорте. Роль электрической энергии в организации работы на железнодорожном транспорте. 

Тема 1.2. Основные положения нормативных технических

                документов по безопасной эксплуатации

                электроустановок потребителей

Перечень нормативных технических документов по безопасной эксплуатации электроустановок потребителей:

- Правила устройства электроустановок;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ - 016-2001, РД 153-34.0-03.150-00;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках;

- Нормативные технические документы по электробезопасности на железнодорожном транспорте:

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 № 286;

- Стандарт ОАО «РЖД» «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Электрическая безопасность. Общие положения» СТО РЖД 15.013-2011 (утверждено распоряжением ОАО «РЖД» 13.09.2011 № 2003р);

- Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей (утверждены  распоряжением от 03.07.2008 № 12176).

Специальные документы для работников различных структурных подразделений железнодорожного транспорта.

Обязанности и ответственность за выполнение требований нормативно-правовых актов и нормативных технических документов.

БЛОК 2. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВОМ 

Тема 2.1. Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок

Требования к персоналу, принимаемому для выполнения работ в электроустановках. Понятие квалифицированный обслуживающий персонал. Задачи персонала. 

Характеристика и требования к электротехническому персоналу:

- административно-техническому;

- оперативному;

- оперативно-ремонтному;

- ремонтному.

Обязательные формы работы с различными категориями работников в соответствии с «Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ».

Организация и периодичность проверки знаний персонала. 

Группы по электробезопасности и условия их присвоения. Объем знаний для персонала на II и III группу по электробезопасности. 

Персонал, проводящий обслуживание и эксплуатацию электроустановок и электрооборудования на железнодорожном транспорте (локомотивная бригада, электромонтеры ЭЧ, электромонтеры ШЧ и другие).
Неэлектротехнический персонал. Порядок присвоения I группы по электробезопасности.

Тема 2.2. Система управления электрохозяйством

Ведение необходимой документации по вопросам эксплуатации электроустановок до 1000 В.

Организация оперативного управления электрохозяйством. Категории оперативного управления оборудованием – оперативное управление и оперативное ведение. 

Организация ликвидация аварийных ситуаций - наличие планов и инструкций. 

Требования к составлению и содержанию схем электроснабжения. Схемы электроснабжения потребителей железнодорожного транспорта. Энергоснабжение электроподвижного состава железнодорожного транспорта.
Блок 3. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Тема 3.1. Основные положения электротехники

Понятия об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. 

Электрические цепи постоянного тока. Классификация электрических цепей. Распределение потенциала в электрической цепи. Источники электроэнергии. Законы Ома, Кирхгофа и их применение. Методы расчета и свойства электрических цепей.

Электрические цепи переменного тока. Представление синусоидальных функций в различных формах. Электрические элементы и параметры электрических цепей. Мощность цепи. Трехфазные цепи. Многоразовые источники питания. Параметры трехфазной электрической цепи. Баланс мощностей. Разветвленные электрические цепи. Вращающееся магнитное поле. Принцип действия электрических машин. Измерение электрических величин.

Тема 3.2. Общие положения правил устройства электроустановок

Терминология в электроэнергетике. Определения: электроустановка, открытая электроустановка, закрытая электроустановка, электрооборудование, электропомещения и т.д. 

Буквенно-цифровые и цветовые обозначения:

- проводники и шины переменного трехфазного тока;

- нулевые защитные проводники, нулевые рабочие проводники, совмещенные нулевые защитные проводники и нулевые рабочие проводники.

Разделение электроустановок в отношении мер безопасности.

Классификация помещений в отношении опасности поражения электрическим током. 

Основные сведения об электрических сетях. 

Характеристика электроустановок систем TN-C, TN-S, TN-C-S, IT, TT.

Заземление, зануление электрооборудования в сетях напряжением до 1000 В. Заземление защитное и рабочее. Защитные проводники (РЕ-проводники). Повторные заземления в электроустановках.

Требования к заземлителям, заземляющим устройствам, проводникам и шинам в электроустановках до 1000 В. 

Заземляющие устройства электроустановок на железнодорожном транспорте.

Применение устройств защитного отключения (УЗО).

Виды прикосновений в электроустановках. Прямое и косвенное прикосновение в электроустановках. Меры защиты от прикосновения. Изоляция электроустановок.

Категории электроприемников по обеспечению надежности электроснабжения.

Особенности электроустановок и электрооборудования, эксплуатируемых на железнодорожном транспорте.

Тема 3.3. Электрооборудование распределительных устройств

                подстанций и электрических сетей. 

Открытые и закрытые распределительные устройства и подстанции.

Преобразовательные подстанции и установки. 

Электрооборудование распределительных устройств в электропомещениях, производственных помещениях и на открытом воздухе:

- силовые трансформаторы;

- кабельные линии (КЛ) электропередачи (выбор способа прокладки, выбор кабелей, соединения и заделки кабелей, прокладка кабелей в земле, колодцах, туннелях и кабельных сооружениях, охранные зоны КЛ);

- воздушные линии (ВЛ) электропередачи (провода и арматура, расположение проводов на опорах, габариты и сближения, охранные зоны ВЛ);

- электродвигатели;

- защита от перенапряжения;

- заземляющие устройства;

- электрическое освещение;

- релейная защита и автоматика электрических сетей, телемеханика

- молниезащита;

- внутренняя электропроводка помещений (открытая и скрытая);

- коммутационные аппараты напряжением до 1000 В (рубильники, контакторы, автоматические выключатели, магнитные пускатели, предохранители, выключатели осветительных сетей).

Изоляция электроустановок, воздушных линий, электрооборудования.

Сечения токопроводящих жил проводов и кабелей.

Допустимые длительные токи на провода и кабели.

Электрооборудование железнодорожного транспорта по хозяйствам:

Энергоснабжения:

- устройства контактной сети постоянного и переменного тока;

- тяговые подстанции;

- трансформаторные подстанции;

- линии автоблокировки и продольного электроснабжения и др.

Локомотивного, моторвагонного хозяйства:

- устройства тягового и моторвагонного электро подвижного состава.

Хозяйства автоматики и телемеханики:

- посты электрической централизации;

- напольные устройства СЦБ и др.

Хозяйство связи: ЛАЗ, АТС, РРП, НУП, и др.

Работы, выполняемые на высоте и верхолазные работы.

Требования к электросварочному оборудованию.

Схемы электроснабжения потребителей железнодорожного транспорта. Энергоснабжение электроподвижного состава железнодорожного транспорта.

Тема 3.4. Передвижные электроустановки

Передвижные электроустановки. Особенности подключения к передвижным электроустановкам потребителей электроэнергии. Переносные электроприемники. Классы электроприемников. Особенности подключения переносных электроприемников к электрической сети.

Блок 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
             ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Тема 4.1. Техническая эксплуатация электроустановок
                потребителей

Техническое обслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция электрооборудования. Порядок обеспечения запасными частями и материалами. Виды ремонтов. Составление годовых графиков ремонта электрооборудования. 

Технические характеристики электрооборудования:

Силовые трансформаторы.

Распределительные устройства и подстанции.

Воздушные линии электропередачи и токопроводы,  кабельные линии.

Электродвигатели переменного и постоянного тока.

Защита от коротких замыканий и нарушений нормальных режимов работы силового электрооборудования электрических сетей и электроустановок с помощью устройств релейной защиты, автоматических выключателей или предохранителей, а также средств электроавтоматики и телемеханики.

Заземляющие устройства.

Конденсаторные и аккумуляторные установки.

Средства контроля, измерений и учёта.

Порядок обслуживания, контроля, проверок и ведения технической документации.

Требования Правил к эксплуатации электрического освещения помещений и сооружений, жилых и общественных зданий.

Требования к светильникам аварийного и рабочего освещения.

Порядок обращения с лампами, содержащими ртуть.

Установки для дуговой сварки постоянного и переменного тока.

Требования к электросварочной аппаратуре и проводам.

Ведение сварочных работ в помещениях повышенной опасности, особо опасных помещениях и в особо неблагоприятных условиях, а также в замкнутых или труднодоступных пространствах.

Тема 4.2. Устранение аварий и отказов в работе электроустановок

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий в электроустановках.

Порядок проведения технического расследования причин аварий.

Оформление документов по расследованию и учёту аварий и несчастных случаев.

Виды аварий на объектах энергетического хозяйства. Порядок устранения аварий в электроустановках. Учет аварий и других нарушений нормального режима работы электроустановок. Отказы в работе электрооборудования. Действие персонала при обнаружении неисправностей электроустановки, электрооборудования, средств защиты.

Блок 5. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ В
             ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Тема 5.1. Способы защиты в электроустановках

Применение в электроустановках основной изоляции токоведущих частей. Соблюдение безопасных расстояний до токоведущих частей. Применение ограждений и оболочек. Безопасное расположение токоведущих частей. Применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств. Применение сверхнизкого (малого) напряжения. Применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов.
Меры защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении.

Основные меры безопасности при нахождении на электрифицированных железнодорожных путях. Понятие наведенного напряжения и опасность, связанная с этим явлением. Опасность приближения к устройствам электроснабжения на железнодорожном транспорте на опасное расстояние. 

Тема 5.2. Средства защиты в электроустановках

Определение и классификация средств защиты. Основные и дополнительные изолирующие электрозащитные средства.

Общие правила пользования средствами защиты и приспособлениями. Порядок контроля за состоянием и применения средств защиты. Порядок проверки средств защиты перед применением. Периодичность испытаний и осмотров средств защиты.

Плакаты и знаки безопасности. Средства индивидуальной защиты. Нормы комплектования средствами защиты.

Блок 6. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Тема 6.1. Пользование электроэнергией

Границы ответственности между потребителем и энергоснабжающей организацией. Порядок подключения энергоприемника к энергоснабжающей организации. Административная ответственность должностных и юридических лиц за самовольное подключение к электрическим сетям. Условия прекращения подачи электроэнергии. Ответственность энергоснабжающей организации перед абонентом. Обязанности абонента при пользовании электроэнергией. 

Порядок предоставления электроэнергии потребителю. Порядок ограничения или прекращения подачи электроэнергии потребителю.    

Взаимоотношения с энергоснабжающей организацией по обеспечению электроэнергией на железнодорожном транспорте.

Тема 6.2. Учет электроэнергии

Показатели качества электроэнергии. Средства учета электроэнергии, требования к ним. Организация содержания и эксплуатациии средств учета электроэнергии. Меры безопасности при организации работы с приборами учета Организация учета электроэнергии в устройствах электроснабжения ОАО «РЖД». Метрологический надзор за средствами учета электроэнергии.

Тема 6.3. Энергосбережение.

Федеральный закон РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральная программа «Энергосбережение России». Возобновляемые источники энергии. Альтернативные виды топлива в программе энергосбережения. Технический и коммерческий учет электроэнергии. Экономия электроэнергии на железнодорожном транспорте.

Тема 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В
              ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Тема 7.1. Охрана труда работников организации

Основные положения безопасности труда. Обеспечение прав работников на охрану труда. Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены.

Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Санитарно - бытовые и лечебно-профилактическое обслуживание работников. Документация по охране труда.

Вредные и опасные факторы при выполнении работ в электроустановках. Основные меры безопасности на железнодорожном транспорте. Источники опасности поражения электрическим током на железнодорожном транспорте. 

Понятие наведенного напряжения и опасность, связанная с этим явлением. Опасность приближения к устройствам электроснабжения на железнодорожном транспорте на опасное расстояние. Соблюдение безопасных расстояний до токоведущих частей. 

Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей (утвержденные распоряжением от 03.07.2008 № 12176).

Аттестация рабочих мест в электроустановках. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учёт. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учёт несчастных случаев на производстве. Действия руководителей организации и структурных подразделений по результатам расследования.

Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда при эксплуатации электроустановок, проведение электрических измерений и испытаний.

Повреждение электрических сетей. Нарушение правил охраны электрических сетей.

Действие персонала при обнаружении нарушений, представляющих опасность для людей.

Тема 7.2. Основные требования безопасности при обслуживании

               электроустановок

Общие требования. Организация оперативного обслуживания электроустановок до 1000 В. Осмотры электроустановок. Порядок единоличного осмотра электроустановок до 1000 В. Порядок хранения, учета и выдачи ключей от электроустановок.

Производство работ в электроустановках.

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках:

- оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

- допуск к работе;

- надзор при проведении работ;

- оформление перерывов в работе;

- перевод на другое место;

- окончание работ.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность. Производство отключений. Предотвращение ошибочного или непроизвольного включения коммутационных аппаратов. Вывешивание запрещающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения и установка заземления. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов.

Тема 7.3. Порядок оформления и проведения работ в

                электроустановках

Порядок организации работ в электроустановках по наряду, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации согласно перечню. Требования к персоналу, выполняющему работы по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации согласно перечню. Производство отключений. Предотвращение ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов. Порядок проверки отсутствия напряжения и наложения заземлений. Хранение и учет переносных заземлений. Работы, выполняемые в электроустановках в порядке текущей эксплуатации согласно перечню.

Тема 7.4. Обязанности ответственных за безопасное производство
                работ в электроустановках.
Работники ответственные за безопасное проведение работ в электроустановках, их права и обязанности. Виды документов, на основании которых проводятся работы в электроустановках, правила их оформления. Обязанности и ответственность допускающего, производителя работ (наблюдающего) и члена бригады. Совмещение обязанностей при выполнении работ в электроустановках. Виды инструктажей.

Тема 7.5. Меры безопасности при проведении отдельных работ в

                электроустановках

Обслуживание электродвигателей. Работы на коммутационных аппаратах. Внутренняя электропроводка. Сети электрического освещения. Выполнение земляных работ на кабельных линиях. Допуск персонала и меры безопасности при испытаниях и измерениях. 

Требования безопасности при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами. Лица ответственные за исправное состояние и периодические испытания переносного инструмента. 

Требования безопасности при выполнении работы с мегомметром. Электросварочные работы.

Командированный персонал и мероприятия, проводимые с ним в организации.

Работа в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных машин и лестниц.

Тема 7.6. Порядок расследования аварий и несчастных случаев в
                энергоустановках

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах и в электроустановках.

Правила расследования причин аварий в электроэнергетике

Расследование и учет электротравм. Порядок назначения комиссии по расследованию, оформления результатов расследования. Учет случаев электротравматизма и разработка мероприятий по их исключению. Действия руководителей организации и структурных подразделений по результатам расследования. 

Тема 7.7. Пожарная безопасность в электроустановках

Пожароопасные зоны. Требования к электрооборудованию в пожароопасных зонах. Причины пожаров в электроустановках. Средства и установки пожаротушения и сигнализации. Виды огнетушителей. Правила пользования средствами пожаротушения и порядок их содержания. Организация противопожарной защиты в организации. Молниезащита. Действия сотрудника организации, обнаружившего пожар или признаки горения. Пожарно-технический минимум. 

Блок 8. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ

Тема 8.1. Действие электрического тока и электромагнитных 

                 полей на организм человека

Особенности действия тока и электромагнитных полей на человека. Электрическое сопротивление тела человека. Зависимость сопротивления тела человека от внешних факторов и состояния организма. Клиническая и биологическая смерть человека. Влияние параметров электрической цепи (пути прохождения тока и другие факторы) на исход поражения человека. Напряжение прикосновения. Шаговое напряжение.

Тема 8.2. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях

Последовательность оказания первой помощи. Освобождение от действия электрического тока. Оценка состояния пострадавшего. Действия с пострадавшим, находящимся в бессознательном состоянии. Транспортировка пострадавшего. Способы оживления организма при внезапной смерти. Оказание первой помощи. Искусственное дыхание. Наружный массаж сердца.

Первая помощь при ранении, тепловых и химических ожогах, отравлении газами и в других случаях. Система организации оказания помощи пострадавшим в учреждениях с производственными помещениями.

Практическое занятие по оказанию первой помощи при поражении электрическим током.

СПИСОК 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

1. Федеральный закон РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс РФ» (с изменениями).

2. Федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ «Уголовный кодекс РФ».

3. Федеральный закон РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях» (с изменениями).

4.  Федеральный закон РФ от 30.12.2001 № 107-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» (с изменениями).

5. Федеральный закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями). 

6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

8. Постановление Правительства РФ от 26.07.2007 № 484 «О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации».

9. Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 № 846 «Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике» (с изменениями).

10. Постановление Правительства РФ от 24.02 2009 № 160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 
11. Постановление Правительства РФ от 27.02.2010 № 103 «О мерах по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

12. Постановление Правительства РФ от 01.06.2010 № 391 «О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования».

13. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии».

14. Правила учета электрической энергии (утверждены Минтопэнерго РФ 19.09.1996, Минстроем РФ 26.09.1996).

15. Правила устройства электроустановок (шестое и седьмое издания) с изменениями (утверждены приказами Минэнерго СССР, 26.02.1974, 09.06.1975, 10.06.1975, 20.06.1975, 18.08.1975, 20.11.1975, 15.04.1976, 16.04.1976, 12.05.1976, 13.05.1976, 14.07.1976, 15.02.1977, 20.10.1977, 30.05.1979, 10.12.1979, 04.03.1980, 05.03.1980, 20.05.1980, 03.06.1980, 12.03.1981; Минтопэнерго России, 13.07.1998, 06.10.1999; приказами Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, от 09.04.2003 № 150, от 20.05.2003 № 187, от 20.06.2003 № 242).

16. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6.

17. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» [ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)], утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 27.12.2000 № 163, постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 05.01.2001 № 3.

18. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003  № 261.

19. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденные Приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 № 49.

20. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

21. Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей (утверждены распоряжением от 03.07.2008 № 12176, в редакции распоряжения ОАО «РЖД» от 27.05.2011 № 1158р).

22. ГОСТ Р 50571.6-94 (МЭК 364-4-45-84) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от пониженного напряжения». Введен в действие с 01.01.1995.

23. ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники». Введен в действие с 01.01.1997.

24. ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электроустановки». Введен в действие с 01.07.1997.

25. ГОСТ Р МЭК 449-96 «Электроустановки зданий. Диапазоны напряжений». Введен в действие с 01.01.1997.

26. ГОСТ Р МЭК 536-94 «Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током». Введен в действие с 01.01.1995.

27. ГОСТ Р 50571.3-2009 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током». Введен в действие с 01.01.2011.

28. ГОСТ Р 50571.18-2000 (МЭК 60364-4-442-93) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Защита электроустановок до 1 кВ от перенапряжений, вызванных замыканиями на землю, в электроустановках выше 1 кВ». Введен в действие с 01.01.2002.

29. ГОСТ Р 50571.19-2000 (МЭК 60364-4-443-95) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита электроустановок от грозовых и коммутационных перенапряжений». Введен в действие с 01.01.2002.

30. ГОСТ Р 50571.20-2000 (МЭК 60364-4-444-96) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требование по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита электроустановок от перенапряжений, вызванных электромагнитными воздействиями». Введен в действие с 01.01.2002.

31. ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации». Введен в действие с 01.01.2002.

32. ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84) «Электроустановки зданий. Часть 7. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации». Введен в действие с 01.01.2002.

33. ГОСТ Р 50571.24-2000 (МЭК 60364-5-51-97). «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 51. Общие требования».

34. ГОСТ Р МЭК 61140-2000. «Защита от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности обеспечиваемой электрооборудованием и электроустановками в их взаимосвязи».

35. ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005 «Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования». Введен в действие с 01.01.2007.

36. ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия». Введен в действие с 01.01.2008.

37. ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты». Введен в действие с 01.01.2011.
38. ГОСТ Р 54127-2-2011 «Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения и контроля средств защиты. Часть 2. Сопротивление изоляции».  Введен в действие с 01.09.2012.

39. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 № 286.

40.  Стандарт ОАО «РЖД» «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Электрическая безопасность. Общие положения» СТО РЖД 15.013-011, утверждено распоряжением ОАО «РЖД» 13.09.2011 № 2003р.

41. Методика оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве для работников ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением от 23.06.2005 № 963р.

Приложение № 5

к Методическому пособию

	СОГЛАСОВАНО

Управлением государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому

 и атомному надзору письмом от

 « 29 » октября 2012 г. 

№ 10-00-14/3500


	


ПРОГРАММА

ПРЕДЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ОАО «РЖД»  ПО КУРСУ «БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ОАО «РЖД»

(IV ГРУППА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ)

Москва

 2012

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа предназначена для использования при предэкзаменационной подготовке к проверке знаний норм и правил работы в электроустановке работников, относящихся к административно-техническому персоналу, на которого возложены обязанности контроля организации работ по электробезопасности, а также организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках:

- руководителей и специалистов аппарата управления ОАО «РЖД»;

- руководителей и специалистов филиалов ОАО «РЖД»;

- руководителей и специалистов региональных (территориальных) дирекций;

- руководителей и специалистов структурных подразделений.

Программа разработана в соответствии с:

Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6;

- Правилами устройства электроустановок (шестое и седьмое издания) с изменениями (утвержденными приказами Минэнерго СССР, 26.02.1974, 09.06.1975, 10.06.1975, 20.06.1975, 18.08.1975, 20.11.1975, 15.04.1976, 16.04.1976, 12.05.1976, 13.05.1976, 14.07.1976, 15.02.1977, 20.10.1977, 30.05.1979, 10.12.1979, 04.03.1980, 05.03.1980, 20.05.1980, 03.06.1980, 12.03.1981; Минтопэнерго России, 13.07.1998, 06.10.1999; приказами Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, от 09.04.2003 № 150, от 20.05.2003 № 187, от 20.06.2003 № 242);

- Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденными Приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 № 49;

- Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» [ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)], утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 27.12.2000 № 163, постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 05.01.2001 № 3;

- Правилами электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей, утвержденными распоряжением ОАО «РЖД» от 03.07.2008 № 12176 (в редакции распоряжения ОАО «РЖД» от 27.05.2011 № 1158р).

Программа  рассчитана на - 40 часов.

Обучение проводится на учебно-материальной базе (учебные лаборатории, мастерские, участки, цехи, тренажеры, полигоны и т.п.) с использованием компьютерных программ и видеофильмов. 

В процессе обучения персонал:

изучает правила устройства и правила технической эксплуатации электроустановок;

- изучает возможные нарушения в работе оборудования и порядок действия при неисправностях и аварийных ситуациях;

- изучает правила пользования и испытаний средств защиты, требования к их содержанию, порядок их проверки перед применением и правильного использования при выполнении работ в электроустановках;

- изучает правила пожарной безопасности;

- изучает требования мер безопасности и организацию безопасного проведения работ в электроустановках ОАО «РЖД»;

- изучает практические приемы оказания первой доврачебной помощи при поражении электрическим током и других видов травм.

По окончании подготовки проводится проверка знаний норм и правил работы в электроустановках. Работнику, прошедшему проверку знаний норм и правил работы в электроустановках, присваивается IV группа по электробезопасности (оформляется удостоверение установленной формы).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	№ п/п
	Наименование модулей, блоков, тем
	Количество часов

	БЛОК 1. Общие требования электробезопасности 
	2

	1.1.
	Введение.
	1

	1.2.


	Основные положения нормативно-правовых документов по безопасной эксплуатации электроустановок потребителей.
	1

	Блок 2. Управление электрохозяйством
	2

	2.1.
	Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок.
	1

	2.2.
	Система управления электрохозяйством.
	1

	Блок 3. Устройство электроустановок
	8

	3.1.
	Основные положения электротехники.
	2

	3.2.
	Общие положения правил устройства электроустановок.
	3

	3.3.


	Электрооборудование распределительных устройств подстанций и электрических сетей. 
	2

	3.4.
	Передвижные электроустановки.
	1

	Блок 4. Эксплуатация электроустановок потребителей
	8

	4.1.


	Техническая эксплуатация электроустановок потребителей.
	6

	4.2.
	Устранение аварий и отказов в работе электроустановок.
	2

	Блок 5. Способы и средства защиты в электроустановках
	2

	5.1.
	Способы защиты в электроустановках.
	1

	5.2.
	Средства защиты в электроустановках.
	1

	Блок 6. Учет электроэнергии и энергосбережение
	2

	6.1.
	Пользование электроэнергией.
	1

	6.2.
	Учет электроэнергии.
	0,5

	6.3.
	Энергосбережение.
	0,5

	Блок 7. Обеспечение безопасности в электроустановках
	10

	7.1.
	Охрана труда работников организации.
	1

	7.2.
	Основные требования безопасности при обслуживании электроустановок.
	2

	7.3.
	Порядок оформления и проведения работ в электроустановках.
	1

	7.4.


	Обязанности ответственных за безопасное производство работ в электроустановках.
	1

	7.5.


	Меры безопасности при проведении отдельных работ в электроустановках.
	2

	7.6.
	Порядок расследования аварий и несчастных случаев в энергоустановках.
	1

	7.7.
	Пожарная безопасность в электроустановках.
	1

	7.8.
	Требования Гражданского, Административного и Трудового кодексов РФ, постановления Правительства РФ от 27.12.2004  № 861.
	1

	Блок 8. Оказание первой помощи пострадавшим
	4

	8.1.


	Действие электрического тока и электромагнитных полей на организм человека.
	1

	8.2.
	Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях.
	3

	
	Итоговый экзамен
	4

	
	Итого
	40


БЛОК 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Тема 1.1. Введение

Цели, содержание и последовательность изучения курса.

Ростехнадзор, его структура, полномочия. Порядок обучения и проверки знаний электротехнического персонала. Обязанности и ответственность за нарушение норм и правил безопасной эксплуатации электроустановок.

Нормативно-техническая документация по эксплуатации электроустановок.

Порядок подготовки, аттестации и проверки знаний работников по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. Особенности обучения и проверки знаний электротехнического персонала. Методические рекомендации по подготовке к проверке знаний и оформлению результатов проверки на группу по электробезопасности.

Общие сведения о железнодорожном транспорте. Роль электрической энергии в организации работы на железнодорожном транспорте. 

Тема 1.2. Основные положения нормативных технических

                документов по безопасной эксплуатации

                электроустановок  потребителей

Перечень нормативных технических документов по безопасной эксплуатации электроустановок потребителей:

- Правила устройства электроустановок;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ - 016-2001, РД 153-34.0-03.150-00;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках;

- Нормативные технические документы по электробезопасности на железнодорожном транспорте:

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 № 286;

- Стандарт ОАО «РЖД» «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Электрическая безопасность. Общие положения» СТО РЖД 15.013-2011 (утверждено распоряжением ОАО «РЖД» 13.09.2011 № 2003р);

- Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей (утверждены  распоряжением от 03.07.2008 № 12176).

Специальные документы для работников различных структурных подразделений железнодорожного транспорта.

Обязанности и ответственность за выполнение требований нормативно-правовых актов и нормативных технических документов.

БЛОК 2. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВОМ 

Тема 2.1. Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок

Обязанности, ответственность потребителей за выполнение норм и правил безопасной эксплуатации электроустановок.
Порядок назначения ответственного за электрохозяйство и его заместителя. Обязанности ответственного за электрохозяйство. Особенности возложения обязанностей ответственного за безопасную эксплуатацию электроустановок на руководителя организации (Потребителя). Назначение ответственных за электрохозяйство в структурных подразделениях организации.

Требования к персоналу, принимаемому для выполнения работ в электроустановках. Понятие квалифицированный обслуживающий персонал. Задачи персонала. 

Характеристика и требования к электротехническому персоналу:

- административно-техническому;

- оперативному;

- оперативно-ремонтному;

- ремонтному.

Обязательные формы работы с различными категориями работников в соответствии с «Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ».

Организация и периодичность проверки знаний персонала. Порядок создания комиссии для проверки знаний электротехнического персонала.

Группы по электробезопасности и условия их присвоения. Объем знаний для персонала на II, III и IV групп по электробезопасности. 

Персонал, проводящий обслуживание и эксплуатацию электроустановок и электрооборудования на железнодорожном транспорте (локомотивная бригада, электромонтеры ЭЧ, электромонтеры ШЧ и другие).
Неэлектротехнический персонал. Порядок присвоения I группы по электробезопасности.

Тема 2.2. Система управления электрохозяйством

Ведение необходимой документации по вопросам эксплуатации электроустановок до 1000 В.

Организация оперативного управления электрохозяйством. Категории оперативного управления оборудованием – оперативное управление и оперативное ведение. 

Вопросы, рассматриваемые при проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок. Решение вопросов развития систем электроснабжения и резервирования (аварийные и послеаварийные режимы).

Организация ликвидация аварийных ситуаций - наличие планов и инструкций. Требования к составлению и содержанию схем электроснабжения. Схемы электроснабжения потребителей железнодорожного транспорта. Энергоснабжение электроподвижного состава железнодорожного транспорта.
Блок 3. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Тема 3.1. Основные положения электротехники

Понятия об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. 

Электрические цепи постоянного тока. Классификация электрических цепей. Распределение потенциала в электрической цепи. Источники электроэнергии. Законы Ома, Кирхгофа и их применение. Методы расчета и свойства электрических цепей.

Электрические цепи переменного тока. Представление синусоидальных функций в различных формах. Электрические элементы и параметры электрических цепей. Мощность цепи. Трехфазные цепи. Многоразовые источники питания. Параметры трехфазной электрической цепи. Баланс мощностей. Разветвленные электрические цепи. Вращающееся магнитное поле. Принцип действия электрических машин. Изменение электрических величин.

Тема 3.2. Общие положения правил устройства электроустановок

Терминология в электроэнергетике. Определения: электроустановка, открытая электроустановка, закрытая электроустановка, электрооборудование, электропомещения и т.д. 

Буквенно-цифровые и цветовые обозначения:

- проводники и шины переменного трехфазного тока;

- нулевые защитные проводники, нулевые рабочие проводники, совмещенные нулевые защитные проводники и нулевые рабочие проводники.

Разделение электроустановок в отношении мер безопасности.

Классификация помещений в отношении опасности поражения электрическим током. 

Основные сведения об электрических сетях. 

Характеристика электроустановок систем TN-C, TN-S, TN-C-S, IT, TT.

Заземление, зануление электрооборудования в сетях напряжением до 1000 В и выше 1000 В. Заземление защитное и рабочее. Защитные проводники (РЕ-проводники). Повторные заземления в электроустановках.

Требования к заземлителям, заземляющим устройствам, проводникам и шинам в электроустановках до 1000 В и выше 1000 В. 

Заземляющие устройства электроустановок на железнодорожном транспорте.

Применение устройств защитного отключения (УЗО).

Виды прикосновений в электроустановках. Прямое и косвенное прикосновение в электроустановках. Меры защиты от прикосновения. Изоляция электроустановок.

Категории электроприемников по обеспечению надежности электроснабжения.

Особенности электроустановок и электрооборудования, эксплуатируемых на железнодорожном транспорте.

Тема 3.3. Электрооборудование распределительных устройств

                подстанций и электрических сетей. 

Открытые и закрытые распределительные устройства и подстанции.

Преобразовательные подстанции и установки. 

Электрооборудование распределительных устройств в электропомещениях, производственных помещениях и на открытом воздухе:

- силовые трансформаторы;

- кабельные линии (КЛ) электропередачи (выбор способа прокладки, выбор кабелей, соединения и заделки кабелей, прокладка кабелей в земле, колодцах, туннелях и кабельных сооружениях, охранные зоны КЛ);

- воздушные линии (ВЛ) электропередачи (провода и арматура, расположение проводов на опорах, габариты и сближения, охранные зоны ВЛ);

- электродвигатели;

- защита от перенапряжения;

- заземляющие устройства;

- электрическое освещение;

- релейная защита и автоматика электрических сетей, телемеханика

- молниезащита;

- внутренняя электропроводка помещений (открытая и скрытая);

- коммутационные аппараты (рубильники, контакторы, автоматические выключатели, магнитные пускатели, разъединители, предохранители, выключатели осветительных сетей и другие).

Изоляция электроустановок, воздушных линий, электрооборудования.

Сечения токопроводящих жил проводов и кабелей.

Допустимые длительные токи на провода и кабели.

Электрооборудование железнодорожного транспорта по хозяйствам:

Энергоснабжения:

- устройства контактной сети постоянного и переменного тока;

- тяговые подстанции;

- трансформаторные подстанции;

- линии автоблокировки и продольного электроснабжения и др.

Локомотивного, моторвагонного хозяйства:

- устройства тягового и моторвагонного электро подвижного состава.

Хозяйства автоматики и телемеханики:

- посты электрической централизации;

- напольные устройства СЦБ и др.

Хозяйство связи: ЛАЗ, АТС, РРП, НУП, и др.
Работы, выполняемые на высоте и верхолазные работы.

Требования к электросварочному оборудованию.

Схемы электроснабжения потребителей железнодорожного транспорта. Энергоснабжение электроподвижного состава железнодорожного транспорта.

Тема 3.4. Передвижные электроустановки

Передвижные электроустановки. Особенности подключения к передвижным электроустановкам потребителей электроэнергии. Переносные электроприемники. Классы электроприемников. Особенности подключения переносных электроприемников к электрической сети.

Блок 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
             ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Тема 4.1. Техническая эксплуатация электроустановок
                потребителей

Техническое обслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция электрооборудования. Техническое диагностирование. Порядок обеспечения запасными частями и материалами. Виды ремонтов. Составление годовых графиков ремонта электрооборудования. 

Технические характеристики и нормы испытания основного электрооборудования:

Силовые трансформаторы.

Распределительные устройства и подстанции.

Воздушные линии электропередачи и токопроводы.

Силовые кабельные линии напряжением от 0,4 до 220 кВ.

Электродвигатели переменного и постоянного тока.

Защита от коротких замыканий и нарушений нормальных режимов работы силового электрооборудования электрических сетей и электроустановок с помощью устройств релейной защиты, автоматических выключателей или предохранителей, а также средств электроавтоматики и телемеханики.

Заземляющие устройства.

Защита электроустановок от перенапряжений.

Конденсаторные и аккумуляторные установки.

Средства контроля, измерений и учёта.

Порядок обслуживания, контроля, проверок и ведения технической документации.

Требования Правил к эксплуатации электрического освещения помещений и сооружений, жилых и общественных зданий.

Требования к светильникам аварийного и рабочего освещения.

Порядок обращения с лампами, содержащими ртуть.

Установки для дуговой сварки постоянного и переменного тока.

Требования к электросварочной аппаратуре и проводам.

Ведение сварочных работ в помещениях повышенной опасности, особо опасных помещениях и в особо неблагоприятных условиях, а также в замкнутых или труднодоступных пространствах.
Тема 4.2. Устранение аварий и отказов в работе электроустановок

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий в электроустановках.

Порядок проведения технического расследования причин аварий.

Оформление документов по расследованию и учёту аварий и несчастных случаев.

Виды аварий на объектах энергетического хозяйства. Порядок устранения аварий в электроустановках. Учет аварий и других нарушений нормального режима работы электроустановок. Отказы в работе электрооборудования. Действие персонала при обнаружении неисправностей электроустановки, электрооборудования, средств защиты.

Блок 5. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ В 
             ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Тема 5.1. Способы защиты в электроустановках

Применение в электроустановках основной изоляции токоведущих частей. Соблюдение безопасных расстояний до токоведущих частей. Применение ограждений и оболочек. Безопасное расположение токоведущих частей. Применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств. Применение сверхнизкого (малого) напряжения. Применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов.
Меры защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении.

Основные меры безопасности при нахождении на электрифицированных железнодорожных путях. Понятие наведенного напряжения и опасность, связанная с этим явлением. Опасность приближения к устройствам электроснабжения на железнодорожном транспорте на опасное расстояние. 

Тема 5.2. Средства защиты в электроустановках

Определение и классификация средств защиты. Основные и дополнительные изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В и выше 1000 В.

Правила пользования средствами защиты и приспособлениями. Порядок содержания, контроля за состоянием и применения средств защиты. Порядок учёта и распределения средств защиты. Порядок проверки средств защиты перед применением. Периодичность испытания и осмотров средств защиты.

Плакаты и знаки безопасности. Средства индивидуальной защиты. Нормы комплектования средствами защиты.

Блок 6. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Тема 6.1. Пользование электроэнергией

Границы ответственности между потребителем и энергоснабжающей организацией. Содержание договора на пользование электроэнергии абонента с энергоснабжающей организацией, абонента с субабонентом. Порядок подключения энергоприемника к энергоснабжающей организации. Административная ответственность должностных и юридических лиц за самовольное подключение к электрическим сетям. Условия прекращения подачи электроэнергии. Ответственность энергоснабжающей организации перед абонентом.   Обязанности абонента при пользовании электроэнергией. 

Порядок предоставления электроэнергии потребителю. Порядок ограничения или прекращения подачи электроэнергии потребителю.    

Ответственность потребителя за самовольное подключение к электрическим сетям. Порядок расчета за электроэнергию. Тарифы на электроэнергию, порядок их регулирования. Взаимоотношения с энергоснабжающей организацией по обеспечению электроэнергией на железнодорожном транспорте.

Тема 6.2. Учет электроэнергии

Показатели качества электроэнергии. Допустимый расчетный вклад потребителя в качество электроэнергии. Особенности потребления (генерирования) реактивной энергии. Программа организации контроля качества электроэнергии. Средства учета электроэнергии, требования к ним. Организация содержания и эксплуатации средств учета электроэнергии. Меры безопасности при организации работы с приборами учета. Организация учета электроэнергии в устройствах электроснабжения ОАО «РЖД». Метрологический надзор за средствами учета электроэнергии.

Тема 6.3. Энергосбережение.

Федеральный закон РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральная программа «Энергосбережение России». Показатели энергоэффективности. Направления повышения эффективности использования электроэнергии в организации. Возобновляемые источники энергии. Технический и коммерческий учет электроэнергии. Экономия электроэнергии на железнодорожном транспорте.

Тема 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В
              ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Тема 7.1. Охрана труда работников организации

Основные положения безопасности труда. Вредные и опасные факторы при выполнении работ в электроустановках. Основные меры безопасности на железнодорожном транспорте. Источники опасности поражения электрическим током на железнодорожном транспорте.

Понятие наведенного напряжения и опасность, связанная с этим явлением. Опасность приближения к устройствам электроснабжения на железнодорожном транспорте на опасное расстояние. Соблюдение безопасных расстояний до токоведущих частей. Требования к содержанию рабочих мест в электроустановках.

Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей (утвержденные распоряжением от 03.07.2008 № 12176).

Аттестация рабочих мест в электроустановках. Документация по охране труда. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учёт. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учёт несчастных случаев на производстве. Действия руководителей организации и структурных подразделений по результатам расследования.

Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда при эксплуатации электроустановок, проведение электрических измерений и испытаний.

Правила охраны электрических сетей.

Действие персонала при обнаружении нарушений, представляющих опасность для людей.

Тема 7.2. Основные требования безопасности при обслуживании

               электроустановок

Общие требования. Организация оперативного обслуживания электроустановок до 1000 В и выше 1000 В. Осмотры электроустановок. Порядок единоличного осмотра электроустановок до 1000 В. Порядок хранения, учета и выдачи ключей от электроустановок.

Производство работ в электроустановках.

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках:

- оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

- допуск к работе;

- надзор при проведении работ;

- оформление перерывов в работе;

- перевод на другое место;

- окончание работ.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность. Производство отключений. Предотвращение ошибочного или непроизвольного включения коммутационных аппаратов. Вывешивание запрещающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения и установка заземления. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов.

Тема 7.3. Порядок оформления и проведения работ в

                электроустановках

Порядок организации работ в электроустановках по наряду, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации согласно перечню.

Требования к персоналу, выполняющему работы по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации согласно перечню. Производство отключений. Предотвращение ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов. Порядок проверки отсутствия напряжения и наложение заземления. Хранение и учет переносных заземлений. Работы, выполняемые в электроустановках в порядке текущей эксплуатации согласно перечню.

Тема 7.4. Обязанности ответственных за безопасное производство
                 работ в электроустановках.
Работники ответственные за безопасное проведение работ в электроустановках, их права и обязанности. Виды документов, на основании которых проводятся работы в электроустановках, правила их оформления. Обязанности и ответственность руководителя работ, допускающего, производителя работ (наблюдающего) и члена бригады. Совмещение обязанностей при выполнении работ в электроустановках. Виды инструктажей.

Тема 7.5. Меры безопасности при проведении отдельных работ в

                 электроустановках

Обслуживание электродвигателей. Работы на коммутационных аппаратах. Внутренняя электропроводка. Сети электрического освещения. Выполнение земляных работ на кабельных линиях. Допуск персонала и меры безопасности при испытаниях и измерениях. Обмыв и чистка изоляторов под напряжением. 

Порядок безопасного ведения работ на оборудовании. Требования безопасности при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами. Лица ответственные за исправное состояние и периодические испытания переносного инструмента. Требования безопасности при испытаниях и измерениях.

Требования безопасности при выполнении работы с мегомметром. Электросварочные работы.

Командированный персонал и мероприятия, проводимые с ним в организации.

Работа в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных машин и лестниц.

Тема 7.6. Порядок расследования аварий и несчастных случаев в
                энергоустановках

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах и в электроустановках.

Правила расследования причин аварий в электроэнергетике

Расследование и учет электротравм. Порядок назначения комиссии по расследованию, оформления результатов расследования. Учет случаев электротравматизма и разработка мероприятий по их исключению. Действия руководителей организации и структурных подразделений по результатам расследования. 

Тема 7.7. Пожарная безопасность в электроустановках

Пожароопасные зоны. Требования к электрооборудованию в пожароопасных зонах. Причины пожаров в электроустановках. Средства и установки пожаротушения и сигнализации. Виды огнетушителей. Правила пользования средствами пожаротушения и порядок их содержания. Организация противопожарной защиты в организации. Молниезащита. Действия сотрудника организации, обнаружившего пожар или признаки горения. Пожарно-технический минимум. Электроустановки во взрывоопасных зонах.

Тема 7.8. Требования Гражданского, Административного и
                Трудового кодексов РФ, постановления Правительства РФ
                от 27.12.2004 № 861
Договор энергоснабжения. Заключение и продление договора энергоснабжения. Количество электроэнергии. Качество электроэнергии.

Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования. Оплата электроэнергии.

Субабонент. Изменение и расторжение договора энергоснабжения.

Ответственность по договору энергоснабжения.

Применение правил об энергоснабжении к иным договорам.

Административный кодекс РФ.

Повреждение электрических сетей. Нарушение правил охраны электрических сетей.

Ввод в эксплуатацию топливо и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов.

Трудовой кодекс РФ.
Обеспечение прав работников на охрану труда.

Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены.

Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Санитарно - бытовые и лечебно-профилактическое обслуживание работников. 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. 

Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.

Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг.

Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Блок 8. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ

Тема 8.1. Действие электрического тока и электромагнитных 

                 полей на организм человека

Особенности действия тока и электромагнитных полей на человека. Электрическое сопротивление тела человека. Зависимость сопротивления тела человека от внешних факторов и состояния организма. Клиническая и биологическая смерть человека. Влияние параметров электрической цепи (пути прохождения тока и другие факторы) на исход поражения человека. Напряжение прикосновения. Шаговое напряжение.

Тема 8.2. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях

Последовательность оказания первой помощи. Освобождение от действия электрического тока. Оценка состояния пострадавшего. Действия с пострадавшим, находящимся в бессознательном состоянии. Транспортировка пострадавшего. Способы оживления организма при внезапной смерти. Оказание первой помощи. Искусственное дыхание. Наружный массаж сердца.

Первая помощь при ранении, тепловых и химических ожогах, отравлении газами и в других случаях. Система организации оказания помощи пострадавшим в учреждениях с производственными помещениями.

Практическое занятие по оказанию первой помощи при поражении электрическим током.

СПИСОК 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

1. Федеральный закон РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс РФ» (с изменениями).

2. Федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ «Уголовный кодекс РФ».

3. Федеральный закон РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях» (с изменениями).

4.  Федеральный закон РФ от 30.12.2001 № 107-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» (с изменениями).

5. Федеральный закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями). 

6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

8.  Постановление Правительства РФ от 27.12. 2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (с изменениями).

9. Постановление Правительства РФ от 26.07.2007 № 484 «О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации» (с изменениями).

10.  Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 № 846 «Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике» (с изменениями).

11. Постановление Правительства РФ от 24.02 2009 № 160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 
12. Постановление Правительства РФ от 27.02.2010 № 103 «О мерах по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

13. Постановление Правительства РФ от 01.06.2010 № 391 «О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования».

14. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии».

15. Правила учета электрической энергии (утверждены Минтопэнерго РФ 19.09.1996, Минстроем РФ 26.09.1996).

16. Правила устройства электроустановок (шестое и седьмое издания) с изменениями (утверждены приказами Минэнерго СССР, 26.02.1974, 09.06.1975, 10.06.1975, 20.06.1975, 18.08.1975, 20.11.1975, 15.04.1976, 16.04.1976, 12.05.1976, 13.05.1976, 14.07.1976, 15.02.1977, 20.10.1977, 30.05.1979, 10.12.1979, 04.03.1980, 05.03.1980, 20.05.1980, 03.06.1980, 12.03.1981; Минтопэнерго России, 13.07.1998, 06.10.1999; приказами Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, от 09.04.2003 № 150, от 20.05.2003 № 187, от 20.06.2003 № 242).

17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6.

18. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» [ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)], утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 27.12. 2000 № 163, постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 05.01.2001 № 3.

19. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 261.

20. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденные Приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 № 49.

21. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

22. Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей (утверждены распоряжением от 03.07.2008 № 12176, в редакции распоряжения ОАО «РЖД» от 27.05.2011 № 1158р).

23. ГОСТ Р 50571.6-94 (МЭК 364-4-45-84) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от пониженного напряжения». Введен в действие с 01.01.1995.

24. ГОСТ Р 50571.7-94 (МЭК 364-4-46-81) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования но обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление». Введен в действие с 01.01.1995.

25. ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники». Введен в действие с 01.01.1997.

26. ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электроустановки». Введен в действие с 01.07.1997.

27. ГОСТ Р МЭК 449-96 «Электроустановки зданий. Диапазоны напряжений». Введен в действие с 01.01.1997.

28. ГОСТ Р МЭК 536-94 «Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током». Введен в действие с 01.01.1995.

29. ГОСТ Р 50571.3-2009 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током». Введен в действие с 01.01.2011.

30. ГОСТ Р 50571.18-2000 (МЭК 60364-4-442-93) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Защита электроустановок до 1 кВ от перенапряжений, вызванных замыканиями на землю, в электроустановках выше 1 кВ». Введен в действие с 01.01.2002.

31. ГОСТ Р 50571.19-2000 (МЭК 60364-4-443-95) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита электроустановок от грозовых и коммутационных перенапряжений». Введен в действие с 01.01.2002.

32. ГОСТ Р 50571.20-2000 (МЭК 60364-4-444-96) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требование по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита электроустановок от перенапряжений, вызванных электромагнитными воздействиями». Введен в действие с 01.01.2002.

33. ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации». Введен в действие с 01.01.2002.

34. ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84) «Электроустановки зданий. Часть 7. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации». Введен в действие с 01.01.2002.

35. ГОСТ Р 50571.24-2000 (МЭК 60364-5-51-97). Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 51. Общие требования.

36. ГОСТ Р 50571.26-2002. Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 534. Устройства для защиты от импульсных перенапряжений. Введен в действие с 01.01.2004.

37. ГОСТ Р МЭК 61140-2000. Защита от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности обеспечиваемой электрооборудованием и электроустановками в их взаимосвязи.

38. ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005 «Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования». Введен в действие с 01.01.2007.

39. ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия». Введен в действие с 01.01.2008.

40. ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты». Введен в действие с 01.01.2011.
41. ГОСТ Р 54127-2-2011 «Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения и контроля средств защиты. Часть 2. Сопротивление изоляции».  Введен в действие с 01.09.2012.

42. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 № 286. 

43.  Стандарт ОАО «РЖД» «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Электрическая безопасность. Общие положения» СТО РЖД 15.013-2011, утвержден распоряжением ОАО «РЖД» 13.09.2011 № 2003р.

44. Методика оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве для работников ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением от 23.06.2005 № 963р.

Приложение №6

к Методическому пособию

	СОГЛАСОВАНО

Управлением государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому

 и атомному надзору письмом от

 « 29 » октября 2012 г. 

№ 10-00-14/3500


	


ПРОГРАММА

ПРЕДЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ОАО «РЖД» ПО КУРСУ «БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК  ОАО «РЖД»
(V ГРУППА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ)

Москва

 2012

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа предназначена для использования при предэкзаменационной подготовке к проверке знаний норм и правил работы в электроустановке работников, относящихся к административно-техническому персоналу, на которого возложены обязанности контроля организации работ по электробезопасности, а также организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках:

- руководителей и специалистов аппарата управления ОАО «РЖД»;

- руководителей и специалистов филиалов ОАО «РЖД»;

- руководителей и специалистов региональных (территориальных) дирекций;

- руководителей и специалистов структурных подразделений.

Программа разработана в соответствии с:

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6;

- Правилами устройства электроустановок (шестое и седьмое издания) с изменениями (утвержденными приказами Минэнерго СССР, 26.02.1974, 09.06.1975, 10.06.1975, 20.06.1975, 18.08.1975, 20.11.1975, 15.04.1976, 16.04.1976, 12.05.1976, 13.05.1976, 14.07.1976, 15.02.1977, 20.10.1977, 30.05.1979, 10.12.1979, 04.03.1980, 05.03.1980, 20.05.1980, 03.06.1980, 12.03.1981; Минтопэнерго России, 13.07.1998, 06.10.1999; приказами Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, от 09.04.2003 № 150, от 20.05.2003 № 187, от 20.06.2003 № 242);

- Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденными Приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 № 49;

- Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» [ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)], утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 27.12.2000 № 163, постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 05.01.2001 № 3;

- Правилами электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей, утвержденными распоряжением ОАО «РЖД» от 03.07.2008 № 12176 (в редакции распоряжения ОАО «РЖД» от 27.05.2011 № 1158р).

Программа  рассчитана на - 40 часов.

Обучение проводится на учебно-материальной базе (учебные лаборатории, мастерские, участки, цехи, тренажеры, полигоны и т.п.) с использованием компьютерных программ и видеофильмов. 

В процессе обучения административно-технический персонал:

- изучает правила устройства и правила технической эксплуатации электроустановок;

- изучает возможные нарушения в работе оборудования и порядок действия при неисправностях и аварийных ситуациях;

- изучает правила пользования и испытаний средств защиты, требования к их содержанию, порядок их проверки перед применением и правильного использования при выполнении работ в электроустановках;

- изучает правила пожарной безопасности;

- изучает требования мер безопасности и организацию безопасного проведения работ в электроустановках ОАО «РЖД»;

- изучает практические приемы оказания первой доврачебной помощи при поражении электрическим током и других видов травм.

По окончании подготовки проводится проверка знаний норм и правил работы в электроустановках. Работнику, прошедшему проверку знаний норм и правил работы в электроустановках, присваивается V группа по электробезопасности (оформляется удостоверение установленной формы).

.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	№ п/п
	Наименование модулей, блоков, тем
	Количество часов

	БЛОК 1. Общие требования электробезопасности 
	2

	1.1.
	Введение.
	1

	1.2.


	Основные положения нормативно-правовых документов по безопасной эксплуатации электроустановок потребителей.
	1

	Блок 2. Управление электрохозяйством
	2

	2.1.
	Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок.
	1

	2.2.
	Система управления электрохозяйством.
	1

	Блок 3. Устройство электроустановок
	8

	3.1.
	Основные положения электротехники.
	2

	3.2.
	Общие положения правил устройства электроустановок.
	3

	3.3.


	Электрооборудование распределительных устройств подстанций и электрических сетей. 
	2

	3.4.
	Передвижные электроустановки.
	1


	Блок 4. Эксплуатация электроустановок потребителей
	6

	4.1.


	Техническая эксплуатация электроустановок потребителей.
	4

	4.2.
	Устранение аварий и отказов в работе электроустановок.
	2

	Блок 5. Способы и средства защиты в электроустановках
	2

	5.1.
	Способы защиты в электроустановках.
	1

	5.2.
	Средства защиты в электроустановках.
	1

	Блок 6. Учет электроэнергии и энергосбережение
	2

	6.1.
	Пользование электроэнергией.
	1

	6.2.
	Учет электроэнергии.
	0,5

	6.3.
	Энергосбережение.
	0,5

	Блок 7. Обеспечение безопасности в электроустановках
	10

	7.1.
	Охрана труда работников организации.
	1

	7.2.
	Основные требования безопасности при обслуживании электроустановок.
	2

	7.3.
	Порядок оформления и проведения работ в электроустановках.
	1

	7.4.


	Обязанности ответственных за безопасное производство работ в электроустановках.
	1

	7.5.


	Меры безопасности при проведении отдельных работ в электроустановках.
	2

	7.6.
	Порядок расследования аварий и несчастных случаев в энергоустановках.
	1

	7.7.
	Пожарная безопасность в электроустановках.
	1

	7.8.
	Требования Гражданского, административного и трудового кодексов РФ, постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
	1

	Блок 8. Оказание первой помощи пострадавшим
	4

	8.1.


	Действие электрического тока и электромагнитных полей на организм человека.
	1

	8.2.
	Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях.
	3

	
	Итоговый экзамен
	4

	
	Итого
	40


БЛОК 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Тема 1.1. Введение

Цели, содержание и последовательность изучения курса. 

Ростехнадзор, его структура, полномочия. Порядок обучения и проверки знаний электротехнического персонала. Обязанности и ответственность за нарушение норм и правил безопасной эксплуатации электроустановок.

Нормативно-техническая документация по эксплуатации электроустановок.

Порядок подготовки, аттестации и проверки знаний работников по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. Особенности обучения и проверки знаний электротехнического персонала. Методические рекомендации по подготовке к проверке знаний и оформлению результатов проверки на группу по электробезопасности.

Общие сведения о железнодорожном транспорте. Роль электрической энергии в организации работы на железнодорожном транспорте. 

Тема 1.2. Основные положения нормативных технических

                документов по безопасной эксплуатации

                электроустановок потребителей

Перечень нормативных технических документов по безопасной эксплуатации электроустановок потребителей:

- Правила устройства электроустановок;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ - 016-2001, РД 153-34.0-03.150-00;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках;

- Нормативные технические документы по электробезопасности на железнодорожном транспорте:

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 № 286;

- Стандарт ОАО «РЖД» «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Электрическая безопасность. Общие положения» СТО РЖД 15.013-2011 (утверждено распоряжением ОАО «РЖД» 13.09.2011 № 2003р);

- Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей (утверждены  распоряжением от 03.07.2008 № 12176).

Специальные документы для работников различных структурных подразделений железнодорожного транспорта.

Обязанности и ответственность за выполнение требований нормативно-правовых актов и нормативных технических документов.

БЛОК 2. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВОМ 

Тема 2.1. Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок

Обязанности, ответственность потребителей за выполнение норм и правил безопасной эксплуатации электроустановок.
Порядок назначения ответственного за электрохозяйство и его заместителя. Обязанности ответственного за электрохозяйство. Особенности возложения обязанностей ответственного за безопасную эксплуатацию электроустановок на руководителя организации (Потребителя). Назначение ответственных за электрохозяйство в структурных подразделениях.

Требования к персоналу, принимаемому для выполнения работ в электроустановках. Понятие квалифицированный обслуживающий персонал. Задачи персонала. 

Характеристика и требования к электротехническому персоналу:

- административно-техническому;

- оперативному;

- оперативно-ремонтному;

- ремонтному.

Обязательные формы работы с различными категориями работников в соответствии с «Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ».

Организация и периодичность проверки знаний персонала. Порядок создания комиссии для проверки знаний электротехнического персонала.

Группы по электробезопасности и условия их присвоения. Объем знаний для персонала II, III, IV и V групп по электробезопасности. 

Персонал, проводящий обслуживание и эксплуатацию электроустановок и электрооборудования на железнодорожном транспорте (локомотивная бригада, электромонтеры ЭЧ, электромонтеры ШЧ и другие).
Неэлектротехнический персонал. Порядок присвоения I группы по электробезопасности.

Тема 2.2. Система управления электрохозяйством

Ведение необходимой документации по вопросам эксплуатации электроустановок до 1000 В и выше1000 В.

Организация оперативного управления электрохозяйством. Категории оперативного управления оборудованием – оперативное управление и оперативное ведение. 

Вопросы, рассматриваемые при проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок. Решение вопросов развития систем электроснабжения и резервирования (аварийные и послеаварийные режимы).

Организация ликвидация аварийных ситуаций - наличие планов и инструкций. Требования к составлению и содержанию схем электроснабжения. Схемы электроснабжения потребителей железнодорожного транспорта. Энергоснабжение электроподвижного состава железнодорожного транспорта.
Блок 3. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Тема 3.1. Основные положения электротехники

Понятия об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. 

Электрические цепи постоянного тока. Классификация электрических цепей. Распределение потенциала в электрической цепи. Источники электроэнергии. Законы Ома, Кирхгофа и их применение. Методы расчета и свойства электрических цепей.

Электрические цепи переменного тока. Представление синусоидальных функций в различных формах. Электрические элементы и параметры электрических цепей. Мощность цепи. Трехфазные цепи. Многоразовые источники питания. Параметры трехфазной электрической цепи. Баланс мощностей. Разветвленные электрические цепи. Вращающееся магнитное поле. Принцип действия электрических машин. Измерение электрических величин.

Тема 3.2. Общие положения правил устройства электроустановок

Терминология в электроэнергетике. Определения: электроустановка, открытая электроустановка, закрытая электроустановка, электрооборудование, электропомещения и т.д. 

Буквенно-цифровые и цветовые обозначения:

- проводники и шины переменного трехфазного тока;

- нулевые защитные проводники, нулевые рабочие проводники, совмещенные нулевые защитные проводники и нулевые рабочие проводники.

Разделение электроустановок в отношении мер безопасности.

Классификация помещений в отношении опасности поражения электрическим током. 

Основные сведения об электрических сетях. 

Характеристика электроустановок систем TN-C, TN-S, TN-C-S, IT, TT.

Заземление, зануление электрооборудования в сетях напряжением до 1000 В и выше 1000 В. Заземление защитное и рабочее. Защитные проводники (РЕ-проводники). Повторные заземления в электроустановках.

Требования к заземлителям, заземляющим устройствам, проводникам и шинам в электроустановках до 1000 В и выше 1000 В. 

Заземляющие устройства электроустановок на железнодорожном транспорте.

Применение устройств защитного отключения (УЗО).

Виды прикосновений в электроустановках. Прямое и косвенное прикосновение в электроустановках. Меры защиты от прикосновения. Изоляция электроустановок.

Категории электроприемников по обеспечению надежности электроснабжения.

Особенности электроустановок и электрооборудования, эксплуатируемых на железнодорожном транспорте.

Тема 3.3. Электрооборудование распределительных устройств

                подстанций и электрических сетей. 

Открытые и закрытые распределительные устройства и подстанции.

Преобразовательные подстанции и установки. 

Электрооборудование распределительных устройств в электропомещениях, производственных помещениях и на открытом воздухе:

- силовые трансформаторы;

- кабельные линии (КЛ) электропередачи (выбор способа прокладки, выбор кабелей, соединения и заделки кабелей, прокладка кабелей в земле, колодцах, туннелях и кабельных сооружениях, охранные зоны КЛ);

- воздушные линии (ВЛ) электропередачи (провода и арматура, расположение проводов на опорах, габариты и сближения, охранные зоны ВЛ);

- электродвигатели;

- защита от перенапряжения;

- заземляющие устройства;

- электрическое освещение;

- релейная защита и автоматика электрических сетей, телемеханика;

- молниезащита;

- внутренняя электропроводка помещений (открытая и скрытая);

- коммутационные аппараты напряжением до 1000 В и выше 1000 В (рубильники, контакторы, автоматические выключатели, разъединители, магнитные пускатели, предохранители, выключатели осветительных сетей).

Изоляция электроустановок, электрооборудования.

Сечения токопроводящих жил проводов и кабелей.

Допустимые длительные токи на провода и кабели.

Электрооборудование железнодорожного транспорта по хозяйствам:

Энергоснабжения:

- устройства контактной сети постоянного и переменного тока;

- тяговые подстанции;

- трансформаторные подстанции;

- линии автоблокировки и продольного электроснабжения и др.

Локомотивного, моторвагонного хозяйства:

- устройства тягового и моторвагонного электро подвижного состава.

Хозяйства автоматики и телемеханики:

- посты электрической централизации;

- напольные устройства СЦБ и др.

Хозяйство связи: ЛАЗ, АТС, РРП, НУП и др.
Работы, выполняемые на высоте и верхолазные работы.

Требования к электросварочному оборудованию.

Схемы электроснабжения потребителей железнодорожного транспорта. Энергоснабжение электроподвижного состава железнодорожного транспорта.

Тема 3.4. Передвижные электроустановки

Передвижные электроустановки. Особенности подключения к передвижным электроустановкам потребителей электроэнергии. Переносные электроприемники. Классы электроприемников. Особенности подключения переносных электроприемников к электрической сети.

Блок 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
             ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Тема 4.1. Техническая эксплуатация электроустановок
                         потребителей

Техническое обслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция электрооборудования. Техническое диагностирование. Порядок обеспечения запасными частями и материалами. Виды ремонтов. Составление годовых графиков ремонта электрооборудования. 

Технические характеристики и нормы испытания основного электрооборудования:

Силовые трансформаторы.

Распределительные устройства и подстанции.

Воздушные линии электропередачи и токопроводы.

Силовые кабельные линии напряжением от 0,4 до 220 кВ.

Электродвигатели переменного и постоянного тока.

Защита от коротких замыканий и нарушений нормальных режимов работы силового электрооборудования электрических сетей и электроустановок с помощью устройств релейной защиты, автоматических выключателей или предохранителей, а также средств электроавтоматики и телемеханики.

Заземляющие устройства.

Защита электроустановок от перенапряжений.

Конденсаторные и аккумуляторные установки.

Средства контроля, измерений и учёта.

Порядок обслуживания, контроля, проверок и ведения технической документации.

Требования Правил к эксплуатации электрического освещения помещений и сооружений, жилых и общественных зданий.

Требования к светильникам аварийного и рабочего освещения.

Порядок обращения с лампами, содержащими ртуть.

Установки для дуговой сварки постоянного и переменного тока.

Требования к электросварочной аппаратуре и проводам.

Ведение сварочных работ в помещениях повышенной опасности, особо опасных помещениях и в особо неблагоприятных условиях, а также в замкнутых или труднодоступных пространствах.

Тема 4.2. Устранение аварий и отказов в работе электроустановок

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий в электроустановках.

Порядок проведения технического расследования причин аварий.

Оформление документов по расследованию.

Виды аварий на объектах энергетического хозяйства. Порядок устранения аварий в электроустановках. Учет аварий и других нарушений нормального режима работы электроустановок. Отказы в работе электрооборудования. Действие персонала при обнаружении неисправностей электроустановки, электрооборудования, средств защиты.

Блок 5. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ В 
              ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Тема 5.1. Способы защиты в электроустановках

Применение в электроустановках основной изоляции токоведущих частей. Соблюдение безопасных расстояний до токоведущих частей. Применение ограждений и оболочек. Безопасное расположение токоведущих частей. Применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств. Применение сверхнизкого (малого) напряжения. Применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов.
Меры защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении.

Основные меры безопасности при нахождении на электрифицированных железнодорожных путях. Понятие наведенного напряжения и опасность, связанная с этим явлением. Опасность приближения к устройствам электроснабжения на железнодорожном транспорте на опасное расстояние. 

Тема 5.2. Средства защиты в электроустановках

Определение и классификация средств защиты. Основные и дополнительные изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В. Общие правила пользования средствами защиты и приспособлениями. Порядок содержания, контроля за состоянием и применения средств защиты. Порядок учёта и распределения средств защиты. Порядок проверки средств защиты перед применением. Периодичность испытания и осмотров средств защиты.

Плакаты и знаки безопасности. Средства индивидуальной защиты. Нормы комплектования средствами защиты.

Блок 6. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Тема 6.1. Пользование электроэнергией

Границы ответственности между потребителем и энергоснабжающей организацией. Содержание договора на пользование электроэнергии абонента с энергоснабжающей организацией, абонента с субабонентом. Порядок подключения энергоприемника к энергоснабжающей организации. Административная ответственность должностных и юридических лиц за самовольное подключение к электрическим сетям. Условия прекращения подачи электроэнергии. Ответственность энергоснабжающей организации перед абонентом. Обязанности абонента при пользовании электроэнергией. 

Порядок предоставления электроэнергии потребителю. Порядок ограничения или прекращения подачи электроэнергии потребителю.    

Ответственность потребителя за самовольное подключение к электрическим сетям. Порядок расчета за электроэнергию. Тарифы на электроэнергию, порядок их регулирования. Взаимоотношения с энергоснабжающей организацией по обеспечению электроэнергией на железнодорожном транспорте.

Тема 6.2. Учет электроэнергии

Показатели качества электроэнергии. Допустимый расчетный вклад потребителя в качество электроэнергии. Особенности потребления (генерирования) реактивной энергии. Программа организации контроля качества электроэнергии. Средства учета электроэнергии, требования к ним. Организация и ответственность за содержанием и эксплуатацией средств учета электроэнергии. Меры безопасности при организации работы с приборами учета. Организация учета электроэнергии в устройствах электроснабжения ОАО «РЖД». Метрологический надзор за средствами учета электроэнергии.

Тема 6.3. Энергосбережение.

Федеральный закон РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральная программа «Энергосбережение России». Показатели энергоэффективности. Направления повышения эффективности использования электроэнергии в организации. Возобновляемые источники энергии. Технический и коммерческий учет электроэнергии. Экономия электроэнергии на железнодорожном транспорте.

Тема 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В 
                         ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Тема 7.1. Охрана труда работников организации

Основные положения безопасности труда. Вредные и опасные факторы при выполнении работ в электроустановках. Основные меры безопасности на железнодорожном транспорте. Источники опасности поражения электрическим током на железнодорожном транспорте. Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей (утвержденные распоряжением от 03.07.2008 № 12176).

Понятие наведенного напряжения и опасность, связанная с этим явлением. Опасность приближения к устройствам электроснабжения на железнодорожном транспорте на опасное расстояние. Соблюдение безопасных расстояний до токоведущих частей. Требования к содержанию рабочих мест в электроустановках.

Аттестация рабочих мест в электроустановках. Документация по охране труда. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учёт. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учёт несчастных случаев на производстве. Разработка мероприятий по исключению несчастных случаев на производстве. Действия руководителей организации и структурных подразделений по результатам расследования.

Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда при эксплуатации электроустановок, проведении электрических измерений и испытаний.

Правила охраны электрических сетей.

Действие персонала при обнаружении нарушений, представляющих опасность для людей.

Тема 7.2. Основные требования безопасности при обслуживании

               электроустановок

Общие требования. Организация оперативного обслуживания электроустановок до 1000 В и выше 1000 В. Осмотры электроустановок. Порядок единоличного осмотра электроустановок до 1000 В и выше 1000 В. Порядок хранения, учета и выдачи ключей от электроустановок.

Производство работ в электроустановках.

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках:

- оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

- допуск к работе;

- надзор при проведении работ;

- оформление перерывов в работе;

- перевод на другое место;

- окончание работ.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность. Производство отключений. Предотвращение ошибочного или непроизвольного включения коммутационных аппаратов. Вывешивание запрещающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения и установка заземления. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов.

Тема 7.3. Порядок оформления и проведения работ в

                электроустановках

Порядок организации работ в электроустановках по наряду, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации согласно перечню. Требования к персоналу, выполняющему работы по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации согласно перечню. Производство отключений. Предотвращение ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов. Порядок проверки отсутствия напряжения и заземление токоведущих частей.

Хранение и учет переносных заземлений. Работы, выполняемые в электроустановках в порядке текущей эксплуатации согласно перечню.

Тема 7.4. Обязанности ответственных за безопасное производство
                работ в электроустановках
Работники, ответственные за безопасное проведение работ в электроустановках, их права и обязанности. Виды документов, на основании которых проводятся работы в электроустановках, правила их оформления. Обязанности и ответственность руководителя работ, допускающего, производителя работ (наблюдающего) и члена бригады. Совмещение обязанностей при выполнении работ в электроустановках. Виды инструктажей.

Тема 7.5. Меры безопасности при проведении отдельных работ в

                 электроустановках

Обслуживание электродвигателей. Работы на коммутационных аппаратах. Внутренняя электропроводка. Сети электрического освещения. Выполнение земляных работ на кабельных линиях. Допуск персонала и меры безопасности при испытаниях и измерениях. Обмыв и чистка изоляторов под напряжением. 

Порядок безопасного ведения работ на оборудовании. Требования безопасности при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами. Лица ответственные за исправное состояние и периодические испытания переносного инструмента. 

Требования безопасности при выполнении работы с мегомметром. Электросварочные работы.

Командированный персонал и мероприятия, проводимые с ним в организации.

Работа в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных машин и лестниц.

Тема 7.6. Порядок расследования аварий и несчастных случаев в 
               энергоустановках

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах и в электроустановках. Правила расследования причин аварий в электроэнергетике.

Расследование и учет электротравм. Порядок назначения комиссии по расследованию, оформления результатов расследования. Учет случаев электротравматизма и разработка мероприятий по их исключению. Действия руководителей организации и структурных подразделений по результатам расследования. 

Тема 7.7. Пожарная безопасность в электроустановках

Пожароопасные зоны. Требования к электрооборудованию в пожароопасных зонах. Причины пожаров в электроустановках. Средства и установки пожаротушения и сигнализации. Виды огнетушителей. Правила пользования средствами пожаротушения и порядок их содержания. Организация противопожарной защиты в организации. Молниезащита. Действия сотрудника организации, обнаружившего пожар или признаки горения. Пожарно-технический минимум. 

Тема 7.8. Требования Гражданского, Административного и

Трудового кодексов РФ, постановления 

Правительства РФ от 27.12.2004. № 861
Договор энергоснабжения. Заключение и продление договора энергоснабжения. Количество электроэнергии. Качество электроэнергии.

Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования. Оплата электроэнергии.

Субабонент. Изменение и расторжение договора энергоснабжения.

Ответственность по договору энергоснабжения.

Применение правил об энергоснабжении к иным договорам.

Административный кодекс РФ.

Повреждение электрических сетей. Нарушение правил охраны электрических сетей.

Ввод в эксплуатацию топливо и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов.

Трудовой кодекс РФ.
Обеспечение прав работников на охрану труда.

Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены.

Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Санитарно - бытовые и лечебно-профилактическое обслуживание работников. 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2004. № 861.

Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг
Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг.

Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Блок 8. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ

Тема 8.1. Действие электрического тока и электромагнитных 

                 полей на организм человека

Особенности действия тока и электромагнитных полей на человека. Электрическое сопротивление тела человека. Зависимость сопротивления тела человека от внешних факторов и состояния организма. Клиническая и биологическая смерть человека. Влияние параметров электрической цепи (пути прохождения тока и другие факторы) на исход поражения человека. Напряжение прикосновения. Шаговое напряжение.

Тема 8.2. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях

Последовательность оказания первой помощи. Освобождение от действия электрического тока. Оценка состояния пострадавшего. Действия с пострадавшим, находящимся в бессознательном состоянии. Транспортировка пострадавшего. Способы оживления организма при внезапной смерти. Оказание первой помощи. Искусственное дыхание. Наружный массаж сердца.

Первая помощь при ранении, тепловых и химических ожогах, отравлении газами и в других случаях. Система организации оказания помощи пострадавшим в учреждениях с производственными помещениями.

Практическое занятие по оказанию первой помощи при поражении электрическим током.

СПИСОК 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

1. Федеральный закон РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс РФ» (с изменениями).

2. Федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ «Уголовный кодекс РФ».

3. Федеральный закон РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях» (с изменениями).

4. Федеральный закон РФ от 30.12.2001 № 107-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» (с изменениями).

5. Федеральный закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями). 

6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

8. Постановление Правительства РФ от 27.12. 2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (с изменениями).

9. Постановление Правительства РФ от 26.07.2007 № 484 «О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации».

10. Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 № 846 «Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике» (с изменениями).

11. Постановление Правительства РФ от 24.02 2009 № 160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 
12. Постановление Правительства РФ от 27.02.2010 № 103 «О мерах по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

13. Постановление Правительства РФ от 01.06.2010 № 391 «О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования».

14. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии».

15. Правила учета электрической энергии (утверждены Минтопэнерго РФ 19.09.1996, Минстроем РФ 26.09.1996).

16. Правила устройства электроустановок (шестое и седьмое издания) с изменениями (утверждены приказами Минэнерго СССР, 26.02.1974, 09.06.1975, 10.06.1975, 20.06.1975, 18.08.1975, 20.11.1975, 15.04.1976, 16.04.1976, 12.05.1976, 13.05.1976, 14.07.1976, 15.02.1977, 20.10.1977, 30.05.1979, 10.12.1979, 04.03.1980, 05.03.1980, 20.05.1980, 03.06.1980, 12.03.1981; Минтопэнерго России, 13.07.1998, 06.10.1999; приказами Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, от 09.04.2003 № 150, от 20.05.2003 № 187, от 20.06.2003 № 242).

17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6.

18. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» [ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)], утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 27.12. 2000 № 163, постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 05.01.2001 № 3.

19. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 261.

20. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденные Приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 № 49.

21. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

22. Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей (утвержденные распоряжением от 03.07.2008 № 12176, в редакции распоряжения ОАО «РЖД» от 27.05.2011 № 1158р).

23. ГОСТ Р 50571.6-94 (МЭК 364-4-45-84) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от пониженного напряжения». Введен в действие с 01.01.1995.

24. ГОСТ Р 50571.7-94 (МЭК 364-4-46-81) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования но обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление». Введен в действие с 01.01.1995.

25. ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники». Введен в действие с 01.01.1997.

26. ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электроустановки». Введен в действие с 01.07.1997.

27. ГОСТ Р МЭК 449-96 «Электроустановки зданий. Диапазоны напряжений». Введен в действие с 01.01.1997.

28. ГОСТ Р МЭК 536-94 «Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током». Введен в действие с 01.01.1995.

29. ГОСТ Р 50571.3-2009 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током». Введен в действие с 01.01.2011.

30. ГОСТ Р 50571.18-2000 (МЭК 60364-4-442-93) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Защита электроустановок до 1 кВ от перенапряжений, вызванных замыканиями на землю, в электроустановках выше 1 кВ». Введен в действие с 01.01.2002.

31. ГОСТ Р 50571.19-2000 (МЭК 60364-4-443-95) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита электроустановок от грозовых и коммутационных перенапряжений». Введен в действие с 01.01.2002.

32. ГОСТ Р 50571.20-2000 (МЭК 60364-4-444-96) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требование по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита электроустановок от перенапряжений, вызванных электромагнитными воздействиями». Введен в действие с 01.01.2002.

33. ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации». Введен в действие с 01.01.2002.

34. ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84) «Электроустановки зданий. Часть 7. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации». Введен в действие с 01.01.2002.

35. ГОСТ Р 50571.24-2000 (МЭК 60364-5-51-97). Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 51. Общие требования.

36. ГОСТ Р 50571.26-2002. Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 534. Устройства для защиты от импульсных перенапряжений. Введен в действие с 01.01.2004.

37. ГОСТ Р МЭК 61140-2000. Защита от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности обеспечиваемой электрооборудованием и электроустановками в их взаимосвязи.

38. ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005 «Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования». Введен в действие с 01.01.2007.

39. ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия». Введен в действие с 01.01.2008.

40. ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты». Введен в действие с 01.01.2011.
41. ГОСТ Р 54127-2-2011 «Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения и контроля средств защиты. Часть 2. Сопротивление изоляции».  Введен в действие с 01.09.2012.

42. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 № 286. 

43. Стандарт ОАО «РЖД» «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Электрическая безопасность. Общие положения» СТО РЖД 15.013-2011, утвержден распоряжением ОАО «РЖД» 13.09.2011 № 2003р.

44. Методика оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве для работников ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением от 23.06.2005 № 963р.

Приложение № 7

к  Методическому пособию 

	СОГЛАСОВАНО

Управлением государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому

 и атомному надзору письмом от

 « 29 » октября 2012 г. 

№ 10-00-14/3500


	


ПРОГРАММА

ПРЕДЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА  ОАО «РЖД»  ПО КУРСУ «БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ОАО «РЖД»
(III ГРУППА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ)

Москва

 2012

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа предназначена для использования при предэкзаменационной подготовке к проверке знаний норм и правил работы в электроустановке работников, относящихся к электротехническому персоналу:
оперативному и оперативно – ремонтному персоналу,  осуществляющих оперативное управление и обслуживание электроустановок  ОАО «РЖД»;

ремонтному персоналу, обеспечивающему техническое обслуживание, ремонт, монтаж, наладку и испытания электрооборудования ОАО «РЖД».

Программа разработана в соответствии с:

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6;

- Правилами устройства электроустановок (шестое и седьмое издания) с изменениями (утвержденными приказами Минэнерго СССР, 26.02.1974, 09.06.1975, 10.06.1975, 20.06.1975, 18.08.1975, 20.11.1975, 15.04.1976, 16.04.1976, 12.05.1976, 13.05.1976, 14.07.1976, 15.02.1977, 20.10.1977, 30.05.1979, 10.12.1979, 04.03.1980, 05.03.1980, 20.05.1980, 03.06.1980, 12.03.1981; Минтопэнерго России, 13.07.1998, 06.10.1999; приказами Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, от 09.04.2003 № 150, от 20.05.2003 № 187, от 20.06.2003 № 242);

- Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденными Приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 № 49;

- Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» [ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)], утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 27.12.  2000 № 163, постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 05.01.2001 № 3;

- Правилами электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей, утвержденными распоряжением ОАО «РЖД» от 03.07.2008 № 12176 (в редакции распоряжения ОАО «РЖД» от 27.05.2011 № 1158р).

Программа  рассчитана на - 40 часов.

Подготовка проводится на учебно-материальной базе (учебные лаборатории, мастерские, участки, цехи, тренажеры, полигоны и т.п.) с использованием компьютерных программ и видеофильмов. 

В процессе подготовки обучаемые:

- изучают устройство и назначение электроустановок;

- отрабатывают навыки обслуживания и безопасной эксплуатации электроустановок;

- изучают возможные нарушения в работе электрооборудования и порядок действия при неисправностях и аварийных ситуациях;

- изучают электрозащитные средства, средства индивидуальной защиты, требования к их содержанию, порядок их проверки перед применением и правильного использования при выполнении работ в электроустановках;

- знакомятся с первичными средствами пожаротушения, их содержанием и применением, а также действиями при обнаружении пожара или признаков возгорания;

- знакомятся с рабочим местом, требованиями к его содержанию и используемому инструменту, условиями работы, источниками опасности поражения электрическим током, мерами безопасности при нахождении на электрифицированных железнодорожных путях;

-  приобретают практические навыки освобождения пострадавшего от действия электрического тока и оказания первой доврачебной помощи при поражении электрическим током и других возможных ранениях.

По окончании подготовки проводится проверка знаний норм и правил работы в электроустановках. Работнику, прошедшему проверку знаний норм и правил работы в электроустановках, присваивается III группа по электробезопасности (оформляется удостоверение установленной формы).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	№ п/п
	Наименование модулей, блоков, тем
	Количество часов

	БЛОК 1. Общие требования электробезопасности 
	2

	1.1.
	Введение.
	1

	1.2.


	Основные положения нормативно-правовых документов по безопасной эксплуатации электроустановок потребителей.
	1

	Блок 2. Управление электрохозяйством
	4

	2.1.
	Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок.
	2

	2.2.
	Система управления электрохозяйством.
	2

	Блок 3. Устройство электроустановок
	8

	3.1.
	Основные положения электротехники.
	2

	3.2.
	Общие положения правил устройства электроустановок.
	3

	3.3.


	Электрооборудование распределительных устройств подстанций и электрических сетей. 
	2

	3.4.
	Передвижные электроустановки.
	1

	Блок 4. Эксплуатация электроустановок потребителей
	4

	4.1.


	Техническая эксплуатация электроустановок потребителей.
	3

	4.2.
	Устранение аварий и отказов в работе электроустановок.
	1

	Блок 5. Способы и средства защиты в электроустановках
	4

	5.1.
	Способы защиты в электроустановках.
	2

	5.2.
	Средства защиты в электроустановках.
	2

	Блок 6. Учет электроэнергии и энергосбережение
	2

	6.1.
	Пользование электроэнергией.
	1

	6.2.
	Учет электроэнергии.
	0,5

	6.3.
	Энергосбережение.
	0,5

	Блок 7. Обеспечение безопасности в электроустановках
	8

	7.1.
	Охрана труда работников организации.
	1

	7.2.
	Основные требования безопасности при обслуживании электроустановок.
	2

	7.3.
	Порядок оформления и проведения работ в электроустановках.
	1

	7.4.


	Обязанности ответственных за безопасное производство работ в электроустановках.
	1

	7.5.


	Меры безопасности при проведении отдельных работ в электроустановках.
	2

	7.6.
	Пожарная безопасность в электроустановках.
	1

	Блок 8. Оказание первой помощи пострадавшим
	4

	8.1.


	Действие электрического тока и электромагнитных полей на организм человека.
	1

	8.2.
	Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях.
	3

	
	Итоговый экзамен
	4

	
	Итого
	40


БЛОК 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Тема 1.1. Введение

Цели, содержание и последовательность изучения курса. 

Порядок обучения и проверки знаний электротехнического персонала. Обязанности и ответственность за нарушение норм и правил безопасной эксплуатации электроустановок.

Общие сведения о железнодорожном транспорте. Роль электрической энергии в организации работы на железнодорожном транспорте. 

Тема 1.2. Основные положения нормативных технических

                документов по безопасной эксплуатации

                электроустановок  потребителей

Перечень нормативных технических документов по безопасной эксплуатации электроустановок потребителей:

- Правила устройства электроустановок;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ - 016-2001, РД 153-34.0-03.150-00;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках;

- Нормативные технические документы по электробезопасности на железнодорожном транспорте:

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 № 286;

- Стандарт ОАО «РЖД» «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Электрическая безопасность. Общие положения» СТО РЖД 15.013-2011 (утверждено распоряжением ОАО «РЖД» 13.09.2011 № 2003р);

- Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей (утверждены  распоряжением от 03.07.2008 № 12176).

Специальные документы для работников различных структурных подразделений железнодорожного транспорта.

Обязанности и ответственность за выполнение требований нормативно-правовых актов и нормативных технических документов.

БЛОК 2. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВОМ 

Тема 2.1. Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок

Требования к персоналу, принимаемому для выполнения работ в электроустановках. Понятие квалифицированный обслуживающий персонал. Задачи персонала. 

Характеристика и требования к электротехническому персоналу:

- оперативному;

- оперативно-ремонтному;

- ремонтному.

Обязательные формы работы с ремонтным персоналом. 

Организация и периодичность проверки знаний персонала. Группы по электробезопасности и условия их присвоения. Объем знаний для персонала на II и III группы по электробезопасности. Персонал, проводящий обслуживание и эксплуатацию электроустановок и электрооборудования на железнодорожном транспорте (локомотивная бригада, электромонтеры ЭЧ, электромонтеры ШЧ и др., как электротехнический персонал).
Неэлектротехнический персонал. Порядок присвоения I группы по электробезопасности.

Тема 2.2. Система управления электрохозяйством

Ведение необходимой документации по вопросам эксплуатации электроустановок до 1000 В.

Организация оперативного управления электроустановками до 1000 В. Ликвидация аварийных ситуаций.

Блок 3. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Тема 3.1. Основные положения электротехники

Общие понятия об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. 

Электрические цепи постоянного тока. Классификация электрических цепей. Распределение потенциала в электрической цепи. Источники электроэнергии. Законы Ома, Кирхгофа и их применение. Методы расчета и свойства электрических цепей.

Электрические цепи переменного тока. Представление синусоидальных функций в различных формах. Электрические элементы и параметры электрических цепей. Мощность цепи. Трехфазные цепи. Многоразовые источники питания. Параметры трехфазной электрической цепи. Разветвленные электрические цепи. Вращающееся магнитное поле. Принцип действия электрических машин. Изменение электрических величин.

Тема 3.2. Общие положения правил устройства электроустановок

Общие сведения и понятия об электроустановках и электрооборудовании. Терминология в электроэнергетике. Определения: электроустановка, открытая электроустановка, закрытая электроустановка, электрооборудование, электропомещения и т.д. 

Буквенно-цифровые и цветовые обозначения:

- проводники и шины переменного трехфазного тока;

- нулевые защитные проводники, нулевые рабочие проводники, совмещенные нулевые защитные проводники и нулевые рабочие проводники.

Разделение электроустановок в отношении мер безопасности.

Классификация помещений в отношении опасности поражения электрическим током. 

Основные сведения об электрических сетях. 

Характеристика электроустановок систем TN-C, TN-S, TN-C-S, IT, TT.

Заземление, зануление электрооборудования в сетях напряжением до 1000 В. Заземление защитное и рабочее.

Требования к заземлителям, заземляющим устройствам, заземляющим проводникам, заземляющим шинам в электроустановках до 1000 В. Заземляющие устройства на железнодорожном транспорте.

Применение устройств защитного отключения (УЗО).

Виды прикосновений в электроустановках. Прямое и косвенное прикосновение в электроустановках. Меры защиты от прикосновения. Изоляция электроустановок.

Категории электроприемников по обеспечению надежности электроснабжения.

Тема 3.3. Электрооборудование распределительных устройств

                подстанций и электрических сетей. 

Открытые и закрытые распределительные устройства и подстанции.

Преобразовательные подстанции и установки. 

Общие сведения о электрооборудовании распределительных устройств в электропомещениях, производственных помещениях и на открытом воздухе:

- силовые трансформаторы;

- кабельные линии (КЛ) электропередачи (прокладка кабелей в земле, колодцах, туннелях и кабельных сооружениях, охранные зоны КЛ);

- воздушные линии (ВЛ) электропередачи (провода и арматура, расположение проводов на опорах, габариты и сближения, охранные зоны ВЛ);

- электродвигатели;

- защита от перенапряжения;

- заземляющие устройства;

- электрическое освещение;

- защита и автоматика электрических сетей, телемеханика

- молниезащита;

- внутренняя электропроводка помещений (открытая и скрытая);

- коммутационные аппараты напряжением до 1000 В (рубильники, контакторы, автоматические выключатели, магнитные пускатели, предохранители, выключатели осветительных сетей).

Электрооборудование железнодорожного транспорта по хозяйствам:

Энергоснабжения:

- устройства контактной сети постоянного и переменного тока;

- тяговые подстанции;

- трансформаторные подстанции;

- линии автоблокировки и продольного электроснабжения и др.

Локомотивного, моторвагонного хозяйства:

- устройства тягового и моторвагонного электро подвижного состава.

Хозяйства автоматики и телемеханики:

- посты электрической централизации;

- напольные устройства СЦБ и др.

Хозяйство связи: ЛАЗ, АТС, РРП, НУП, и др.

Понятие о работах, выполняемых на высоте и верхолазных работах.

Требования к электросварочному оборудованию.

Схемы электроснабжения потребителей железнодорожного транспорта. Энергоснабжение электроподвижного состава железнодорожного транспорта.

Тема 3.4. Передвижные электроустановки

Передвижные электроустановки. Особенности подключения к передвижным электроустановкам потребителей электроэнергии. Переносные электроприемники. Классы электроприемников. Особенности подключения переносных электроприемников к электрической сети.

Блок 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
             ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Тема 4.1. Техническая эксплуатация электроустановок
                потребителей

Техническое обслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция электрооборудования. Порядок обеспечения запасными частями и материалами.

Технические характеристики основного электрооборудования:

Силовые трансформаторы.

Распределительные устройства и подстанции.

Воздушные линии электропередачи и токопроводы.

Силовые кабельные линии.

Электродвигатели переменного и постоянного тока.

Заземляющие устройства.

Устройства защиты электроустановок от перенапряжений.

Конденсаторные и аккумуляторные установки.

Средства контроля, измерений и учёта.

Порядок обслуживания и ведения технической документации.

Требования Правил к эксплуатации электрического освещения помещений и сооружений, жилых и общественных зданий.

Требования к светильникам аварийного и рабочего освещения.

Порядок обращения с лампами, содержащими ртуть.

Установки для дуговой сварки постоянного и переменного тока.

Требования к электросварочной аппаратуре и проводам.

Ведение сварочных работ в помещениях повышенной опасности, особо опасных помещениях и в особо неблагоприятных условиях, а также в замкнутых или труднодоступных пространствах.

Тема 4.2. Устранение аварий и отказов в работе электроустановок

Отказы в работе электрооборудования. Действие персонала при обнаружении неисправностей электроустановки, электрооборудования, средств защиты.

Блок 5. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ В 
              ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Тема 5.1. Способы защиты в электроустановках

Применение в электроустановках основной изоляции токоведущих частей. Соблюдение безопасных расстояний до токоведущих частей. Применение ограждений и оболочек. Безопасное расположение токоведущих частей. Применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств. Применение сверхнизкого (малого) напряжения. Применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов.
Меры защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении.

Основные меры безопасности при нахождении на электрифицированных железнодорожных путях. Понятие наведенного напряжения и опасность, связанная с этим явлением. Опасность приближения к устройствам электроснабжения на железнодорожном транспорте на опасное расстояние. 

Тема 5.2. Средства защиты в электроустановках

Определение и классификация средств защиты. Основные и дополнительные изолирующие электрозащитные средства. Общие правила пользования и испытаний средств защиты. Порядок проверки средств защиты перед применением. Периодичность испытания и осмотров основных средств защиты до 1000 В.

Указатели напряжения до 1кВ. Требования к изолирующим подставкам, временным ограждениям. Переносные заземления. Инструмент ручной изолирующий. Плакаты и знаки безопасности. Средства индивидуальной защиты. 

Блок 6. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Тема 6.1. Пользование электроэнергией

Границы ответственности между потребителем и энергоснабжающей организацией. Порядок предоставления электроэнергии потребителю. Порядок ограничения или прекращения подачи электроэнергии потребителю. Ответственность энергоснабжающей организации перед абонентом. Обязанности абонента при пользовании электроэнергией. Ответственность потребителя за самовольное подключение к электрическим сетям.

Тема 6.2. Учет электроэнергии

Средства учета электроэнергии, требования к ним. Места установки приборов учета. Порядок учета электроэнергии. Организация учета электроэнергии в устройствах электроснабжения ОАО «РЖД». Требования к качеству электроэнергии. 

Тема 6.3. Энергосбережение.

Федеральный закон об энергосбережении. Направления повышения эффективности использования электроэнергии в организации. Возобновляемые источники энергии. Технический и коммерческий учет электроэнергии. Экономия электроэнергии на железнодорожном транспорте.

Тема 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В
              ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Тема 7.1. Охрана труда работников организации

Основные положения безопасности труда. Обеспечение прав работников на охрану труда. Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены.

Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Санитарно - бытовые и лечебно-профилактическое обслуживание работников. 

Требования к рабочему месту и используемому инструменту. Вредные и опасные факторы при выполнении работ в электроустановках. Основные меры безопасности на железнодорожном транспорте. Источники опасности поражения электрическим током на железнодорожном транспорте. Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей (утвержденные распоряжением от 03.07.2008 № 12176).

Действие персонала при обнаружении нарушений, представляющих опасность для людей.

Тема 7.2. Основные требования безопасности при обслуживании

               электроустановок

Общие требования. Организация оперативного обслуживания электроустановок до 1000 В. Осмотры электроустановок. Порядок единоличного осмотра электроустановок до 1000 В. Порядок хранения, учета и выдачи ключей от электроустановок.

Производство работ в электроустановках.

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках:

- оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

- допуск к работе;

- надзор при проведении работ;

- оформление перерывов в работе;

- перевод на другое место;

- окончание работ.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность. Производство отключений. Предотвращение ошибочного или непроизвольного включения коммутационных аппаратов. Вывешивание запрещающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения и установка заземления. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов.

Тема 7.3. Порядок оформления и проведения работ в

                электроустановках

Порядок организации работ в электроустановках по наряду, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации согласно перечню. Требования к персоналу, выполняющему работы по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации согласно перечню. Производство отключений. Предотвращение ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов. Порядок проверки отсутствия напряжения и заземление токоведущих частей. Хранение и учет переносных заземлений. Работы, выполняемые в электроустановках в порядке текущей эксплуатации согласно перечню.

Тема 7.4.  Обязанности ответственных за безопасное производство работ в электроустановках.
Работники ответственные за безопасное проведение ремонтных работ в электроустановках. 

Виды документов, на основании которых проводятся работы в электроустановках. 

Обязанности и ответственность допускающего, производителя работ (наблюдающего) и члена бригады. Совмещение обязанностей при выполнении работ в электроустановках до 1000 В. 

Виды инструктажей.

Тема 7.5. Меры безопасности при проведении отдельных работ в

                 электроустановках

Обслуживание электродвигателей. Работы на коммутационных аппаратах. Внутренняя электропроводка. Сети электрического освещения. Выполнение земляных работ на кабельных линиях. 

Требования безопасности при выполнении работ с переносным инструментом, светильниками, ручными электрическими машинами. Лица ответственные за исправное состояние и периодические испытания переносного инструмента. 

Требования безопасности при выполнении работы с мегомметром. Электросварочные работы.

Работа в электроустановках с применением грузоподъемных механизмов и лестниц.

Тема 7.6. Пожарная безопасность в электроустановках

Пожароопасные зоны. Требования к электрооборудованию в пожароопасных зонах. Причины пожаров в электроустановках. Средства и установки пожаротушения и сигнализации. Виды огнетушителей. Правила пользования средствами пожаротушения и порядок их содержания. Организация противопожарной защиты в организации. Молниезащита. Действия сотрудника организации, обнаружившего пожар или признаки горения. Пожарно-технический минимум. 

Блок 8. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ

Тема 8.1. Действие электрического тока и электромагнитных 

                 полей на организм человека

Особенности действия тока и электромагнитных полей на человека. Электрическое сопротивление тела человека. Зависимость сопротивления тела человека от внешних факторов и состояния организма. Клиническая и биологическая смерть человека. Влияние параметров электрической цепи (пути прохождения тока и другие факторы) на исход поражения человека. Напряжение прикосновения. Шаговое напряжение.

Тема 8.2. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях

Последовательность оказания первой медицинской помощи. Освобождение от действия электрического тока. Оценка состояния пострадавшего. Действия с пострадавшим, находящимся в бессознательном состоянии. Транспортировка пострадавшего. Способы оживления организма при внезапной смерти. Оказание первой помощи. Искусственное дыхание. Наружный массаж сердца.

Первая помощь при ранении, тепловых и химических ожогах, отравлении газами и в других случаях. Система организации оказания помощи пострадавшим в учреждениях с производственными помещениями.

Практическое занятие по оказанию первой помощи при поражении электрическим током.

СПИСОК 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

1. Федеральный закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями). 

2. Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Правила учета электрической энергии (утверждены Минтопэнерго РФ 19.09.1996, Минстроем РФ 26.09.1996).

4. Правила устройства электроустановок (шестое и седьмое издания) с изменениями (утверждены приказами Минэнерго СССР, 26.02.1974, 09.06.1975, 10.06.1975, 20.06.1975, 18.08.1975, 20.11.1975, 15.04.1976, 16.04.1976, 12.05.1976, 13.05.1976, 14.07.1976, 15.02.1977, 20.10.1977, 30.05.1979, 10.12.1979, 04.03.1980, 05.03.1980, 20.05.1980, 03.06.1980, 12.03.1981; Минтопэнерго России, 13.07.1998, 06.10.1999; приказами Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, от 09.04.2003 № 150, от 20.05.2003 № 187, от 20.06.2003 № 242).

5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6.

6. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» [ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)], утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 27.12. 2000 № 163, постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 05.01.2001 № 3.

7. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 261.

8. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденные Приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 № 49.

9. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

10. Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей (утверждены распоряжением от 03.07.2008 № 12176, в редакции распоряжения ОАО «РЖД» от 27.05.2011 № 1158р).

11. ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники». Введен в действие с 01.01.1997.

12. ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электроустановки». Введен в действие с 01.07.1997.

13. ГОСТ Р МЭК 449-96 «Электроустановки зданий. Диапазоны напряжений». Введен в действие с 01.01.1997.

14. ГОСТ Р 50571.3-2009 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током». Введен в действие с 01.01.2011.

15. ГОСТ Р МЭК 61140-2000. «Защита от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности обеспечиваемой электрооборудованием и электроустановками в их взаимосвязи».

16. ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005 «Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования». Введен в действие с 01.01.2007.

17. ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты». Введен в действие с 01.01.2011.
18. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 № 286.

19.  Стандарт ОАО «РЖД» «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Электрическая безопасность. Общие положения» СТО РЖД 15.013-011, утверждено распоряжением ОАО «РЖД» 13.09.2011 № 2003р.

20. Методика оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве для работников ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением от 23.06.2005 № 963р.

Приложение № 8

к  Методическому пособию

	СОГЛАСОВАНО

Управлением государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому

 и атомному надзору письмом от

 « 29 » октября 2012 г. 

№ 10-00-14/3500


	


ПРОГРАММА

ПРЕДЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ОАО «РЖД»  ПО КУРСУ «БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ОАО «РЖД»
(IV ГРУППА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ)

Москва

 2012
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа предназначена для использования при предэкзаменационной подготовке к проверке знаний норм и правил работы в электроустановке работников, относящихся к электротехническому персоналу:
оперативному и оперативно – ремонтному персоналу,  осуществляющих оперативное управление и обслуживание электроустановок ОАО «РЖД»;

ремонтному персоналу, обеспечивающему техническое обслуживание, ремонт, монтаж, наладку и испытания электрооборудования ОАО «РЖД».

Программа разработана в соответствии с:

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6;

- Правилами устройства электроустановок (шестое и седьмое издания) с изменениями (утвержденными приказами Минэнерго СССР, 26.02.1974, 09.06.1975, 10.06.1975, 20.06.1975, 18.08.1975, 20.11.1975, 15.04.1976, 16.04.1976, 12.05.1976, 13.05.1976, 14.07.1976, 15.02.1977, 20.10.1977, 30.05.1979, 10.12.1979, 04.03.1980, 05.03.1980, 20.05.1980, 03.06.1980, 12.03.1981; Минтопэнерго России, 13.07.1998, 06.10.1999; приказами Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, от 09.04.2003 № 150, от 20.05.2003 № 187, от 20.06.2003 № 242);

- Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденными Приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 № 49;

- Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» [ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)], утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 27.12.2000 № 163, постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 05.01.2001 № 3;

- Правилами электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей, утвержденными распоряжением ОАО «РЖД» от 03.07.2008 № 12176 (в редакции распоряжения ОАО «РЖД» от 27.05.2011 № 1158р).

Программа  рассчитана на - 40 часов.

Обучение проводится на учебно-материальной базе (учебные лаборатории, мастерские, участки, цехи, тренажеры, полигоны и т.п.) с использованием компьютерных программ и видеофильмов. 

В процессе обучения персонал:

- изучает правила устройства и правила технической эксплуатации электроустановок;

- изучает требования мер безопасности и организацию безопасного проведения работ в электроустановках ОАО «РЖД»;

- изучает возможные нарушения в работе оборудования и порядок действия при неисправностях и аварийных ситуациях;

- изучает правила пользования и испытаний средств защиты, порядок их проверки перед применением и правильного использования при выполнении работ в электроустановках;

- изучает правила пожарной безопасности, знакомится с первичными средствами пожаротушения, их содержанием и применением, а также действиями при обнаружении пожара или признаков возгорания;

- знакомится с рабочим местом, требованиями к его содержанию и используемому инструменту, условиями работы, источниками опасности поражения электрическим током, мерами безопасности при нахождении на электрифицированных железнодорожных путях;

- приобретает практические навыки освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой доврачебной помощи при поражении электрическим током и других возможных ранениях.

По окончании подготовки проводится проверка знаний норм и правил работы в электроустановках. Работнику, прошедшему проверку знаний норм и правил работы в электроустановках, присваивается IV группа по электробезопасности (оформляется удостоверение установленной формы).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	№ п/п
	Наименование модулей, блоков, тем
	Количество часов

	БЛОК 1. Общие требования электробезопасности 
	2

	1.1.
	Введение.
	1

	1.2.


	Основные положения нормативно-правовых документов по безопасной эксплуатации электроустановок потребителей.
	1

	Блок 2. Управление электрохозяйством
	2

	2.1.
	Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок.
	1

	2.2.
	Система управления электрохозяйством.
	1

	Блок 3. Устройство электроустановок
	8

	3.1.
	Основные положения электротехники.
	4

	3.2.
	Общие положения правил устройства электроустановок.
	4

	3.3.


	Электрооборудование распределительных устройств подстанций и электрических сетей. 
	3

	3.4.
	Передвижные электроустановки.
	1

	Блок 4. Эксплуатация электроустановок потребителей
	6

	4.1.


	Техническая эксплуатация электроустановок потребителей.
	4

	4.2.
	Устранение аварий и отказов в работе электроустановок.
	2

	Блок 5. Способы и средства защиты в электроустановках
	4

	5.1.
	Способы защиты в электроустановках.
	2

	5.2.
	Средства защиты в электроустановках.
	2

	Блок 6. Учет электроэнергии и энергосбережение
	2

	6.1.
	Пользование электроэнергией.
	1

	6.2.
	Учет электроэнергии.
	0,5

	6.3. 
	Энергосбережение.
	0,5

	Блок 7. Обеспечение безопасности в электроустановках
	8

	7.1.
	Охрана труда работников организации.
	1

	7.2.
	Основные требования безопасности при обслуживании электроустановок.
	1

	7.3.
	Порядок оформления и проведения работ в электроустановках.
	1

	7.4.


	Обязанности ответственных за безопасное производство работ в электроустановках.
	1

	7.5.


	Меры безопасности при проведении отдельных работ в электроустановках.
	2

	7.6.
	Порядок расследования аварий и несчастных случаев в энергоустановках.
	1

	7.7.
	Пожарная безопасность в электроустановках.
	1

	Блок 8. Оказание первой помощи пострадавшим
	4

	8.1.


	Действие электрического тока и электромагнитных полей на организм человека.
	2

	8.2.
	Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях.
	2

	
	Итоговый экзамен
	4

	
	Итого
	40


БЛОК 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Тема 1.1. Введение

Цели, содержание и последовательность изучения курса. Ростехнадзор, его структура, полномочия. Порядок обучения и проверки знаний электротехнического персонала. Обязанности и ответственность за нарушение норм и правил безопасной эксплуатации электроустановок.

Нормативно-техническая документация по эксплуатации электроустановок.

Общие сведения о железнодорожном транспорте. Роль электрической энергии в организации работы на железнодорожном транспорте. 

Тема 1.2. Основные положения нормативных технических

                документов по безопасной эксплуатации

                электроустановок  потребителей

Перечень нормативных технических документов по безопасной эксплуатации электроустановок потребителей:

- Правила устройства электроустановок;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ - 016-2001, РД 153-34.0-03.150-00;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках;

- Нормативные технические документы по электробезопасности на железнодорожном транспорте:

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 № 286;

- Стандарт ОАО «РЖД» «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Электрическая безопасность. Общие положения» СТО РЖД 15.013-2011 (утвержден распоряжением ОАО «РЖД» 13.09.2011 № 2003р);

- Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей (утверждены  распоряжением от 03.07.2008 № 12176).

Специальные документы для работников различных структурных подразделений железнодорожного транспорта.

Обязанности и ответственность за выполнение требований нормативно-правовых актов и нормативных технических документов.

БЛОК 2. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВОМ 

Тема 2.1. Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок

Требования к персоналу, принимаемому для выполнения работ в электроустановках. Понятие квалифицированный обслуживающий персонал. Задачи персонала. 

Характеристика и требования к электротехническому персоналу:

- административно-техническому;
- оперативному;

- оперативно-ремонтному;

- ремонтному.

Обязательные формы работы с различными категориями работников в соответствии с «Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ».

Организация и периодичность проверки знаний персонала. Порядок создания комиссии для проверки знаний электротехнического персонала.

Группы по электробезопасности и условия их присвоения. Объем знаний для персонала на II, III и IV группы по электробезопасности. Персонал, проводящий обслуживание и эксплуатацию электроустановок и электрооборудования на железнодорожном транспорте (локомотивная бригада, электромонтеры ЭЧ, электромонтеры ШЧ и другие).
Неэлектротехнический персонал. Порядок присвоения I группы по электробезопасности.

Тема 2.2. Система управления электрохозяйством

Ведение необходимой документации по вопросам эксплуатации электроустановок до 1000 В и выше1000 В.

Организация оперативного управления электрохозяйством. Категории оперативного управления оборудованием – оперативное управление и оперативное ведение. 

Организация ликвидация аварийных ситуаций - наличие планов и инструкций. Требования к составлению и содержанию схем электроснабжения. Схемы электроснабжении потребителей железнодорожного транспорта. Энергоснабжение электроподвижного состава ж. д. транспорта.
Блок 3. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Тема 3.1. Основные положения электротехники

Понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. 

Электрические цепи постоянного тока. Классификация электрических цепей. Распределение потенциала в электрической цепи. Источники электроэнергии. Законы Ома, Кирхгофа и их применение. Методы расчета и свойства электрических цепей.

Электрические цепи переменного тока. Представление синусоидальных функций в различных формах. Электрические элементы и параметры электрических цепей. Мощность цепи. Трехфазные цепи. Многоразовые источники питания. Параметры трехфазной электрической цепи. Разветвленные электрические цепи. Вращающееся магнитное поле. Принцип действия электрических машин. Измерение электрических величин.

Тема 3.2. Общие положения правил устройства электроустановок

Понятие об электроустановках и электрооборудовании. Терминология в электроэнергетике. Определения: электроустановка, открытая электроустановка, закрытая электроустановка, электрооборудование, электропомещения и т.д. 

Буквенно-цифровые и цветовые обозначения:

- проводники и шины переменного трехфазного тока;

- нулевые защитные проводники, нулевые рабочие проводники, совмещенные нулевые защитные проводники и нулевые рабочие проводники.

Разделение электроустановок в отношении мер безопасности.

Классификация помещений в отношении опасности поражения электрическим током. 

Основные сведения об электрических сетях. 

Характеристика электроустановок систем TN-C, TN-S, TN-C-S, IT, TT.

Заземление, зануление электрооборудования в сетях напряжением до 1000 В и выше 1000 В. Заземление защитное и рабочее. Защитные проводники (РЕ-проводники). Повторные заземления в электроустановках.

Требования к заземлителям, заземляющим устройствам, проводникам и шинам. 

Заземляющие устройства электроустановок на железнодорожном транспорте.

Применение устройств защитного отключения (УЗО).

Виды прикосновений в электроустановках. Прямое и косвенное прикосновение в электроустановках. Меры защиты от прикосновения. Изоляция электроустановок.

Категории электроприемников по обеспечению надежности электроснабжения.

Тема 3.3. Электрооборудование распределительных устройств

                подстанций и электрических сетей. 

Открытые и закрытые распределительные устройства и подстанции.

Преобразовательные подстанции и установки. 

Электрооборудование распределительных устройств в электропомещениях, производственных помещениях и на открытом воздухе:

- силовые трансформаторы;

- кабельные линии (КЛ) электропередачи (выбор способа прокладки, выбор кабелей, соединения и заделки кабелей, прокладка кабелей в земле, колодцах, туннелях и кабельных сооружениях, охранные зоны КЛ);

- воздушные линии (ВЛ) электропередачи (провода и арматура, расположение проводов на опорах, габариты и сближения, охранные зоны ВЛ);

- электродвигатели;

- защита от перенапряжения;

- заземляющие устройства;

- электрическое освещение;

- релейная защита и автоматика электрических сетей, телемеханика

- молниезащита;

- внутренняя электропроводка помещений (открытая и скрытая);

- коммутационные аппараты (рубильники, контакторы, автоматические выключатели, магнитные пускатели, предохранители выключатели и розетки осветительных сетей).

Изоляция электроустановок, воздушных линий, электрооборудования.

Сечения токопроводящих жил проводов и кабелей.

Допустимые длительные токи на провода и кабели.

Электрооборудование железнодорожного транспорта по хозяйствам:

Энергоснабжения:

- устройства контактной сети постоянного и переменного тока;

- тяговые подстанции;

- трансформаторные подстанции;

- линии автоблокировки и продольного электроснабжения и др.

Локомотивного, моторвагонного хозяйства:

- устройства тягового и моторвагонного электро подвижного состава.

Хозяйства автоматики и телемеханики:

- посты электрической централизации;

- напольные устройства СЦБ и др.

Хозяйство связи: ЛАЗ, АТС, РРП, НУП, и др.
Работы, выполняемые на высоте и верхолазные работы.

Требования к электросварочному оборудованию.

Схемы электроснабжения потребителей железнодорожного транспорта. Энергоснабжение электроподвижного состава железнодорожного транспорта.

Тема 3.4. Передвижные электроустановки

Передвижные электроустановки. Особенности подключения к передвижным электроустановкам потребителей электроэнергии. Переносные электроприемники. Классы электроприемников. Особенности подключения переносных электроприемников к электрической сети.

Блок 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
             ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Тема 4.1. Техническая эксплуатация электроустановок
                потребителей

Техническое обслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция электрооборудования. Техническое диагностирование. Порядок обеспечения запасными частями и материалами.

Эксплуатация силовых трансформаторов.

Распределительные устройства и подстанции.

Воздушные линии электропередачи и токопроводы.

Эксплуатация силовых кабельных линий напряжением от 0,4 до 220 кВ

Электродвигатели переменного и постоянного тока.

Защита от коротких замыканий и нарушений нормальных режимов работы силового электрооборудования электрических сетей и электроустановок с помощью устройств релейной защиты, автоматических выключателей или предохранителей, а также средств электроавтоматики и телемеханики.

Заземляющие устройства.

Защита электроустановок от перенапряжений.

Конденсаторные и аккумуляторные установки.

Средства контроля, измерений и учёта.

Порядок обслуживания, контроля, проверок и ведения технической документации.

Требования Правил к эксплуатации электрического освещения помещений и сооружений, жилых и общественных зданий.

Требования к светильникам аварийного и рабочего освещения.

Порядок обращения с лампами, содержащими ртуть.

Установки для дуговой сварки постоянного и переменного тока.

Требования к электросварочной аппаратуре и проводам.

Ведение сварочных работ в помещениях повышенной опасности, особо опасных помещениях и в особо неблагоприятных условиях, а также в замкнутых или труднодоступных пространствах.

Тема 4.2. Устранение аварий и отказов в работе электроустановок

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий в электроустановках.

Порядок проведения технического расследования причин аварий.

Виды аварий на объектах энергетического хозяйства. Порядок устранения аварий в электроустановках. Учет аварий и других нарушений нормального режима работы электроустановок. Отказы в работе электрооборудования. Действие персонала при обнаружении неисправностей электроустановки, электрооборудования, средств защиты.

Блок 5. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ В
              ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Тема 5.1. Способы защиты в электроустановках

Применение в электроустановках основной изоляции токоведущих частей. Соблюдение безопасных расстояний до токоведущих частей. Применение ограждений и оболочек. Безопасное расположение токоведущих частей. Применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств. Применение сверхнизкого (малого) напряжения. Применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов.
Прямое и косвенное прикосновение. Меры защиты от поражения электрическим током при прямом и косвенном прикосновении. 

Обеспечение надежного и быстродействующего автоматического отключения аварийного режима электроустановок. Выравнивание и уравнивание потенциалов.

Основные меры безопасности при нахождении на электрифицированных железнодорожных путях. Понятие наведенного напряжения и опасность, связанная с этим явлением. Опасность приближения к устройствам электроснабжения на железнодорожном транспорте на опасное расстояние. 

Тема 5.2. Средства защиты в электроустановках

Определение и классификация средств защиты. Основные и дополнительные изолирующие электрозащитные средства в электроустановках. Правила пользования средствами защиты и приспособлениями. Порядок содержания, контроля за состоянием и применением средств защиты. Порядок учёта и распределения средств защиты. Порядок проверки средств защиты перед применением. Периодичность испытания и осмотров средств защиты.

Плакаты и знаки безопасности. Средства индивидуальной защиты. Нормы комплектования средствами защиты.

Блок 6. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Тема 6.1. Пользование электроэнергией

Границы ответственности между потребителем и энергоснабжающей организацией. Порядок предоставления электроэнергии потребителю. Порядок ограничения или прекращения подачи электроэнергии потребителю. Ответственность энергоснабжающей организации перед абонентом. Обязанности абонента при пользовании электроэнергией. Ответственность потребителя за самовольное подключение к электрическим сетям.

Тема 6.2. Учет электроэнергии

Средства учета электроэнергии, требования к ним. Места установки приборов учета. Порядок учета электроэнергии. Организация учета электроэнергии в устройствах электроснабжения ОАО «РЖД». Требования к качеству электроэнергии. Экономия электроэнергии на железнодорожном транспорте.

Тема 6.3. Энергосбережение.

Федеральный закон РФ «Об энергосбережении». Показатели энергоэффективности. Направления повышения эффективности использования электроэнергии в организации. 

Экономия электроэнергии на железнодорожном транспорте. 

Тема 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В
              ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Тема 7.1. Охрана труда работников организации

Основные положения безопасности труда. Документация по охране труда.

Обеспечение прав работников на охрану труда. Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены.

Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Санитарно - бытовые и лечебно-профилактическое обслуживание работников. 

Требования к рабочему месту и используемому инструменту. Вредные и опасные факторы при выполнении работ в электроустановках. Основные меры безопасности на железнодорожном транспорте Источники опасности поражения электрическим током на железнодорожном транспорте. Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей (утвержденные 03.07.2008 г. № 12176).

Повреждение электрических сетей. Нарушение правил охраны электрических сетей.

Действие персонала при обнаружении нарушений, представляющих опасность для людей.

Тема 7.2. Основные требования безопасности при обслуживании

               электроустановок

Общие требования. Организация оперативного обслуживания электроустановок. Осмотры электроустановок. Порядок единоличного осмотра электроустановок. Порядок хранения, учета и выдачи ключей от электроустановок.

Производство работ в электроустановках.

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках:

- оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

- допуск к работе;

- надзор при проведении работ, изменения в составе бригады;

- оформление перерывов в работе;

- перевод на другое место;

- окончание работ.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность. Производство отключений. Предотвращение ошибочного или непроизвольного включения коммутационных аппаратов. Вывешивание запрещающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения и установка заземления. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов.

Тема 7.3. Порядок оформления и проведения работ в

                электроустановках

Порядок организации работ в электроустановках по наряду, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации согласно перечню. Требования к персоналу, выполняющему работы. Виды документов, на основании которых проводятся работы в электроустановках, правила их оформления. Работы, выполняемые в электроустановках в порядке текущей эксплуатации согласно перечню.

Тема 7.4. Обязанности ответственных за безопасное производство
                работ в электроустановках.
Работники ответственные за безопасное проведение работ в электроустановках. Состав бригады. Обязанности и ответственность руководителя работ, допускающего, производителя работ (наблюдающего) и члена бригады. Совмещение обязанностей при выполнении работ в электроустановках. 

Тема 7.5. Меры безопасности при проведении отдельных работ в

                 электроустановках

Безопасное ведение работ на электродвигателях, коммутационных аппаратах, комплектных распределительных устройствах.

Порядок безопасного ведения работ на оборудовании:

трансформаторные и тяговые подстанции;

силовые трансформаторы;

аккумуляторные батареи;

конденсаторные установки;

кабельные и воздушные линии электропередачи;

сети освещения;

автоматика и телемеханика и связь.

Требования безопасности при выполнении земляных работ на кабельных линиях, работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами. Лица ответственные за исправное состояние и периодические испытания переносного инструмента. 

Требования безопасности при выполнении работы с мегомметром. Электросварочные работы.

Работа в электроустановках с применением грузоподъемных механизмов и лестниц.

Допуск персонала к работам в охранной зоне линий электропередачи.

Тема 7.6. Порядок расследования аварий и несчастных случаев в 
                энергоустановках
Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах и в электроустановках. Правила расследования причин аварий в электроэнергетике.

Тема 7.7. Пожарная безопасность в электроустановках

Пожароопасные зоны. Требования к электрооборудованию в пожароопасных зонах. Причины пожаров в электроустановках. Средства и установки пожаротушения и сигнализации. Виды огнетушителей. Правила пользования средствами пожаротушения и порядок их содержания. Молниезащита. Действия сотрудника организации, обнаружившего пожар или признаки горения. Пожарно-технический минимум. Электроустановки во взрывоопасных зонах.

Блок 8. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ

Тема 8.1. Действие электрического тока и электромагнитных 

                полей на организм человека

Особенности действия тока и электромагнитных полей на человека.

Параметры электрических величин, являющиеся опасными, и характер их воздействия на человека. Электрическое сопротивление тела человека. Зависимость сопротивления тела человека от внешних факторов и состояния организма. Клиническая и биологическая смерть человека. Влияние параметров электрической цепи (пути прохождения тока и другие факторы) на исход поражения человека. Напряжение прикосновения. Шаговое напряжение.

Тема 8.2. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях

Последовательность оказания первой помощи. Освобождение от действия электрического тока. Оценка состояния пострадавшего. Действия с пострадавшим, находящимся в бессознательном состоянии. Транспортировка пострадавшего. Способы оживления организма при внезапной смерти. Оказание первой помощи. Искусственное дыхание. Наружный массаж сердца.

Первая помощь при ранении, тепловых и химических ожогах, отравлении газами и в других случаях. 
Практическое занятие по оказанию первой помощи при поражении электрическим током.

СПИСОК 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

1. Федеральный закон РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс РФ» (с изменениями).

2. Федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ «Уголовный кодекс РФ».

3. Федеральный закон РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях» (с изменениями).

4.  Федеральный закон РФ от 30.12.2001 № 107-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» (с изменениями).

5. Федеральный закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями). 

6. Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

8. Постановление Правительства РФ от 26.07.2007 № 484 «О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации».

9. Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 № 846 «Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике» (с изменениями).

10. Постановление Правительства РФ от 24.02 2009 № 160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 
11. Постановление Правительства РФ от 27.02.2010 № 103 «О мерах по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

12. Правила учета электрической энергии» (утверждены Минтопэнерго РФ 19.09.1996, Минстроем РФ 26.09.1996).

13. Правила устройства электроустановок (шестое и седьмое издания) с изменениями (утверждены приказами Минэнерго СССР, 26.02.1974, 09.06.1975, 10.06.1975, 20.06.1975, 18.08.1975, 20.11.1975, 15.04.1976, 16.04.1976, 12.05.1976, 13.05.1976, 14.07.1976, 15.02.1977, 20.10.1977, 30.05.1979, 10.12.1979, 04.03.1980, 05.03.1980, 20.05.1980, 03.06.1980, 12.03.1981; Минтопэнерго России, 13.07.1998, 06.10.1999; приказами Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, от 09.04.2003 № 150, от 20.05.2003 № 187, от 20.06.2003 № 242).

14. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003  № 6.

15. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» [ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)], утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 27.12. 2000 № 163, постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 05.01.2001 № 3.

16. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 261.

17. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденные Приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000  № 49.

18. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

19. Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей (утвержденные распоряжением от 03.07.2008 № 12176, в редакции распоряжения ОАО «РЖД» от 27.05.2011 № 1158р).

20. ГОСТ Р 50571.6-94 (МЭК 364-4-45-84) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от пониженного напряжения». Введен в действие с 01.01.1995

21. ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники». Введен в действие с 01.01.1997.

22. ГОСТ Р МЭК 449-96 «Электроустановки зданий. Диапазоны напряжений». Введен в действие с 01.01.1997.

23. ГОСТ Р МЭК 536-94 «Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током». Введен в действие с 01.01.1995.

24. ГОСТ Р 50571.3-2009 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током». Введен в действие с 01.01.2011.

25. ГОСТ Р 50571.18-2000 (МЭК 60364-4-442-93) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Защита электроустановок до 1 кВ от перенапряжений, вызванных замыканиями на землю, в электроустановках выше 1 кВ». Введен в действие с 01.01.2002.

26. ГОСТ Р 50571.19-2000 (МЭК 60364-4-443-95) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита электроустановок от грозовых и коммутационных перенапряжений». Введен в действие с 01.01.2002.

27. ГОСТ Р 50571.20-2000 (МЭК 60364-4-444-96) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требование по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита электроустановок от перенапряжений, вызванных электромагнитными воздействиями». Введен в действие с 01.01.2002.

28. ГОСТ Р МЭК 61140-2000. «Защита от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности обеспечиваемой электрооборудованием и электроустановками в их взаимосвязи».

29. ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005 «Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования». Введен в действие с 01.01.2007.

30. ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия». Введен в действие с 01.01.2008.

31. ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты». Введен в действие с 01.01.2011.
32. ГОСТ Р 54127-2-2011 «Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения и контроля средств защиты. Часть 2. Сопротивление изоляции».  Введен в действие с 01.09.2012.

33. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12. 2010 № 286.

34.  Стандарт ОАО «РЖД» «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Электрическая безопасность. Общие положения» СТО РЖД 15.013-2011,  утвержденный  распоряжением  ОАО  «РЖД»  13.09.2011        № 2003р.

35. Методика оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве для работников ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением от 23.06.2005 № 963р.

Приложение № 9

к  Методическому пособию

	СОГЛАСОВАНО

Управлением государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому

 и атомному надзору письмом от

 « 29 » октября 2012 г. 

№ 10-00-14/3500


	


ПРОГРАММА

ПРЕДЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ОАО «РЖД» ПО КУРСУ «БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  УСТАНОВОК ОАО «РЖД»
(V ГРУППА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ)

Москва

 2012

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа предназначена для использования при предэкзаменационной подготовке к проверке знаний норм и правил работы в электроустановке работников, относящихся к электротехническому персоналу:
оперативному и оперативно – ремонтному персоналу,  осуществляющих оперативное управление и обслуживание электроустановок  ОАО «РЖД»;

ремонтному персоналу, обеспечивающему техническое обслуживание, ремонт, монтаж, наладку и испытания электрооборудования ОАО «РЖД».

Программа разработана в соответствии с:

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01. 2003 № 6;

- Правилами устройства электроустановок (шестое и седьмое издания) с изменениями (утвержденными приказами Минэнерго СССР, 26.02.1974, 09.06.1975, 10.06.1975, 20.06.1975, 18.08.1975, 20.11.1975, 15.04.1976, 16.04.1976, 12.05.1976, 13.05.1976, 14.07.1976, 15.02.1977, 20.10.1977, 30.05.1979, 10.12.1979, 04.03.1980, 05.03.1980, 20.05.1980, 03.06.1980, 12.03.1981; Минтопэнерго России, 13.07.1998, 06.10.1999; приказами Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, от 09.04.2003 № 150, от 20.05.2003 № 187, от 20.06.2003 № 242);

- Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденными Приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000  № 49;

- Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» [ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)], утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 27.12.2000 № 163, постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 05.01.2001 № 3;

- Правилами электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей, утвержденными распоряжением ОАО «РЖД» от 03.07.2008 № 12176 (в редакции распоряжения ОАО «РЖД» от 27.05.2011 № 1158р).

Программа  рассчитана на - 40 часов.

Обучение проводится на учебно-материальной базе (учебные лаборатории, мастерские, участки, цехи, тренажеры, полигоны и т.п.) с использованием компьютерных программ и видеофильмов. 

В процессе обучения персонал:

- изучает правила устройства и правила технической эксплуатации электроустановок;

- изучает возможные нарушения в работе оборудования и порядок действия при неисправностях и аварийных ситуациях;

- изучает правила пользования и испытаний средств защиты, требования к их содержанию, порядок их проверки перед применением и правильного использования при выполнении работ в электроустановках;

- изучает правила пожарной безопасности;

- изучает требования мер безопасности и организацию безопасного проведения работ в электроустановках ОАО «РЖД»;

- изучает практические приемы оказания первой доврачебной помощи при поражении электрическим током и других видов травм.

По окончании подготовки проводится проверка знаний норм и правил работы в электроустановках. Работнику, прошедшему проверку знаний норм и правил работы в электроустановках, присваивается V группа по электробезопасности (оформляется удостоверение установленной формы).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	№ п/п
	Наименование модулей, блоков, тем
	Количество часов

	БЛОК 1. Общие требования электробезопасности 
	2

	1.1.
	Введение.
	1

	1.2.


	Основные положения нормативно-правовых документов по безопасной эксплуатации электроустановок потребителей.
	1

	Блок 2. Управление электрохозяйством
	2

	2.1.
	Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок.
	1

	2.2.
	Система управления электрохозяйством.
	1

	Блок 3. Устройство электроустановок
	8

	3.1.
	Основные положения электротехники.
	2

	3.2.
	Общие положения правил устройства электроустановок.
	3

	3.3.


	Электрооборудование распределительных устройств подстанций и электрических сетей. 
	2

	3.4.
	Передвижные электроустановки.
	1

	Блок 4. Эксплуатация электроустановок потребителей
	6

	4.1.


	Техническая эксплуатация электроустановок потребителей.
	4

	4.2.
	Устранение аварий и отказов в работе электроустановок.
	2

	Блок 5. Способы и средства защиты в электроустановках
	2

	5.1.
	Способы защиты в электроустановках.
	1

	5.2.
	Средства защиты в электроустановках.
	1

	Блок 6. Учет электроэнергии и энергосбережение
	2

	6.1.
	Пользование электроэнергией.
	1

	6.2.
	Учет электроэнергии.
	0,5

	6.3.
	Энергосбережение.
	0,5

	Блок 7. Обеспечение безопасности в электроустановках
	10

	7.1.
	Охрана труда работников организации.
	2

	7.2.
	Основные требования безопасности при обслуживании электроустановок.
	1

	7.3.
	Порядок оформления и проведения работ в электроустановках.
	1

	7.4.


	Обязанности ответственных за безопасное производство работ в электроустановках.
	1

	7.5.


	Меры безопасности при проведении отдельных работ в электроустановках.
	2

	7.6.
	Порядок расследования аварий и несчастных случаев в энергоустановках.
	1

	7.7.
	Пожарная безопасность в электроустановках.
	1

	7.8.
	Требования Гражданского, административного и трудового кодексов РФ, постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
	1

	Блок 9. Оказание первой помощи пострадавшим
	4

	9.1.


	Действие электрического тока и электромагнитных полей на организм человека.
	1

	9.2.
	Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях.
	3

	
	Итоговый экзамен
	4

	
	Итого
	40


БЛОК 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Тема 1.1. Введение

Цели, содержание и последовательность изучения курса. 

Ростехнадзор, его структура, полномочия. Порядок обучения и проверки знаний электротехнического персонала. Обязанности и ответственность за нарушение норм и правил безопасной эксплуатации электроустановок.

Нормативно-техническая документация по эксплуатации электроустановок.

Порядок подготовки, аттестации и проверки знаний работников по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. Особенности обучения и проверки знаний электротехнического персонала. Методические рекомендации по подготовке к проверке знаний и оформлению результатов проверки на группу по электробезопасности.

Общие сведения о железнодорожном транспорте. Роль электрической энергии в организации работы на железнодорожном транспорте. 

Тема 1.2. Основные положения нормативных технических

                документов по безопасной эксплуатации

                электроустановок потребителей

Перечень нормативных технических документов по безопасной эксплуатации электроустановок потребителей:

- Правила устройства электроустановок;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ - 016-2001, РД 153-34.0-03.150-00;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках;

- Нормативные технические документы по электробезопасности на железнодорожном транспорте:

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 № 286;

- Стандарт ОАО «РЖД» «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Электрическая безопасность. Общие положения» СТО РЖД 15.013-2011 (утверждено распоряжением ОАО «РЖД» 13.09.2011 № 2003р);

- Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей (утверждены  распоряжением от 03.07.2008 № 12176).

Специальные документы для работников различных структурных подразделений железнодорожного транспорта.

Обязанности и ответственность за выполнение требований нормативно-правовых актов и нормативных технических документов.

БЛОК 2. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВОМ 

Тема 2.1. Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок

Обязанности, ответственность потребителей за выполнение норм и правил безопасной эксплуатации электроустановок.
Порядок назначения ответственного за электрохозяйство и его заместителя. Обязанности ответственного за электрохозяйство. Особенности возложения обязанностей ответственного за безопасную эксплуатацию электроустановок на руководителя организации (Потребителя). Назначение ответственных за электрохозяйство в структурных подразделениях.

Требования к персоналу, принимаемому для выполнения работ в электроустановках. Понятие квалифицированный обслуживающий персонал. Задачи персонала. 

Характеристика и требования к электротехническому персоналу:

- административно-техническому;

- оперативному;

- оперативно-ремонтному;

- ремонтному.

Обязательные формы работы с различными категориями работников в соответствии с «Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ».

Организация и периодичность проверки знаний персонала. Порядок создания комиссии для проверки знаний электротехнического персонала.

Группы по электробезопасности и условия их присвоения. Объем знаний для персонала II, III, IV и V групп по электробезопасности. 

Персонал, проводящий обслуживание и эксплуатацию электроустановок и электрооборудования на железнодорожном транспорте (локомотивная бригада, электромонтеры ЭЧ, электромонтеры ШЧ и другие).
Неэлектротехнический персонал. Порядок присвоения I группы по электробезопасности.

Тема 2.2. Система управления электрохозяйством

Ведение необходимой документации по вопросам эксплуатации электроустановок до 1000 В и выше1000 В.

Организация оперативного управления электрохозяйством. Категории оперативного управления оборудованием – оперативное управление и оперативное ведение. 

Вопросы, рассматриваемые при проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок. Решение вопросов развития систем электроснабжения и резервирования (аварийные и послеаварийные режимы).

Организация ликвидация аварийных ситуаций - наличие планов и инструкций. Требования к составлению и содержанию схем электроснабжения. Схемы электроснабжения потребителей железнодорожного транспорта. Энергоснабжение электроподвижного состава железнодорожного транспорта.
Блок 3. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Тема 3.1. Основные положения электротехники

Понятия об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. 

Электрические цепи постоянного тока. Классификация электрических цепей. Распределение потенциала в электрической цепи. Источники электроэнергии. Законы Ома, Кирхгофа и их применение. Методы расчета и свойства электрических цепей.

Электрические цепи переменного тока. Представление синусоидальных функций в различных формах. Электрические элементы и параметры электрических цепей. Мощность цепи. Трехфазные цепи. Многоразовые источники питания. Параметры трехфазной электрической цепи. Баланс мощностей. Разветвленные электрические цепи. Вращающееся магнитное поле. Принцип действия электрических машин. Измерение электрических величин.

Тема 3.2. Общие положения правил устройства электроустановок

Терминология в электроэнергетике. Определения: электроустановка, открытая электроустановка, закрытая электроустановка, электрооборудование, электропомещения и т.д. 

Буквенно-цифровые и цветовые обозначения:

- проводники и шины переменного трехфазного тока;

- нулевые защитные проводники, нулевые рабочие проводники, совмещенные нулевые защитные проводники и нулевые рабочие проводники.

Разделение электроустановок в отношении мер безопасности.

Классификация помещений в отношении опасности поражения электрическим током. 

Основные сведения об электрических сетях. 

Характеристика электроустановок систем TN-C, TN-S, TN-C-S, IT, TT.

Заземление, зануление электрооборудования в сетях напряжением до 1000 В и выше 1000 В. Заземление защитное и рабочее. Защитные проводники (РЕ-проводники). Повторные заземления в электроустановках.

Требования к заземлителям, заземляющим устройствам, проводникам и шинам в электроустановках до 1000 В и выше 1000 В. 

Заземляющие устройства электроустановок на железнодорожном транспорте.

Применение устройств защитного отключения (УЗО).

Виды прикосновений в электроустановках. Прямое и косвенное прикосновение в электроустановках. Меры защиты от прикосновения. Изоляция электроустановок.

Категории электроприемников по обеспечению надежности электроснабжения.

Особенности электроустановок и электрооборудования, эксплуатируемых на железнодорожном транспорте.

Тема 3.3. Электрооборудование распределительных устройств

                подстанций и электрических сетей. 

Открытые и закрытые распределительные устройства и подстанции.

Преобразовательные подстанции и установки. 

Электрооборудование распределительных устройств в электропомещениях, производственных помещениях и на открытом воздухе:

- силовые трансформаторы;

- кабельные линии (КЛ) электропередачи (выбор способа прокладки, выбор кабелей, соединения и заделки кабелей, прокладка кабелей в земле, колодцах, туннелях и кабельных сооружениях, охранные зоны КЛ);

- воздушные линии (ВЛ) электропередачи (провода и арматура, расположение проводов на опорах, габариты и сближения, охранные зоны ВЛ);

- электродвигатели;

- защита от перенапряжения;

- заземляющие устройства;

- электрическое освещение;

- релейная защита и автоматика электрических сетей, телемеханика

- молниезащита;

- внутренняя электропроводка помещений (открытая и скрытая);

- коммутационные аппараты напряжением до 1000 В и выше 1000 В (рубильники, контакторы, автоматические выключатели, разъединители, магнитные пускатели, предохранители, выключатели  осветительных сетей).

Изоляция электроустановок, электрооборудования.

Сечения токопроводящих жил проводов и кабелей.

Допустимые длительные токи на провода и кабели.

Электрооборудование железнодорожного транспорта по хозяйствам:

Энергоснабжения:

- устройства контактной сети постоянного и переменного тока;

- тяговые подстанции;

- трансформаторные подстанции;

- линии автоблокировки и продольного электроснабжения и др.

Локомотивного, моторвагонного хозяйства:

- устройства тягового и моторвагонного электро подвижного состава.

Хозяйства автоматики и телемеханики:

- посты электрической централизации;

- напольные устройства СЦБ и др.

Хозяйство связи: ЛАЗ, АТС, РРП, НУП, и др.

Работы, выполняемые на высоте и верхолазные работы.

Требования к электросварочному оборудованию.

Схемы электроснабжения потребителей железнодорожного транспорта. Энергоснабжение электроподвижного состава железнодорожного транспорта.

Тема 3.4. Передвижные электроустановки

Передвижные электроустановки. Особенности подключения к передвижным электроустановкам потребителей электроэнергии. Переносные электроприемники. Классы электроприемников. Особенности подключения переносных электроприемников к электрической сети.

Блок 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
                        ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Тема 4.1. Техническая эксплуатация электроустановок 
                           потребителей

Техническое обслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция электрооборудования. Техническое диагностирование. Порядок обеспечения запасными частями и материалами. Виды ремонтов. Составление годовых графиков ремонта электрооборудования. 

Технические характеристики и нормы испытания основного электрооборудования:

Силовые трансформаторы.

Распределительные устройства и подстанции.

Воздушные линии электропередачи и токопроводы.

Силовые кабельные линии напряжением от 0,4 до 220 кВ

Электродвигатели переменного и постоянного тока.

Защита от коротких замыканий и нарушений нормальных режимов работы силового электрооборудования электрических сетей и электроустановок с помощью устройств релейной защиты, автоматических выключателей или предохранителей, а также средств электроавтоматики и телемеханики.

Заземляющие устройства.

Защита электроустановок от перенапряжений.

Конденсаторные и аккумуляторные установки.

Средства контроля, измерений и учёта.

Порядок обслуживания, контроля, проверок и ведения технической документации.

Требования Правил к эксплуатации электрического освещения помещений и сооружений, жилых и общественных зданий.

Требования к светильникам аварийного и рабочего освещения.

Порядок обращения с лампами, содержащими ртуть.

Установки для дуговой сварки постоянного и переменного тока.

Требования к электросварочной аппаратуре и проводам.

Ведение сварочных работ в помещениях повышенной опасности, особо опасных помещениях и в особо неблагоприятных условиях, а также в замкнутых или труднодоступных пространствах.

Тема 4.2. Устранение аварий и отказов в работе электроустановок

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий в электроустановках.

Порядок проведения технического расследования причин аварий.

Оформление документов по расследованию аварий.

Виды аварий на объектах энергетического хозяйства. Порядок устранения аварий в электроустановках. Учет аварий и других нарушений нормального режима работы электроустановок. Отказы в работе электрооборудования. Действие персонала при обнаружении неисправностей электроустановки, электрооборудования, средств защиты.

Блок 5. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ В 
                        ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Тема 5.1. Способы защиты в электроустановках

Применение в электроустановках основной изоляции токоведущих частей. Соблюдение безопасных расстояний до токоведущих частей. Применение ограждений и оболочек. Безопасное расположение токоведущих частей. Применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств. Применение сверхнизкого (малого) напряжения. Применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов.
Меры защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении.

Основные меры безопасности при нахождении на электрифицированных железнодорожных путях. Понятие наведенного напряжения и опасность, связанная с этим явлением. Опасность приближения к устройствам электроснабжения на железнодорожном транспорте на опасное расстояние. 

Тема 5.2. Средства защиты в электроустановках

Определение и классификация средств защиты. Основные и дополнительные изолирующие электрозащитные средства в электроустановках. Правила пользования средствами защиты и приспособлениями. Порядок содержания, контроля за состоянием и применением средств защиты. Порядок учёта и распределения средств защиты. Порядок проверки средств защиты перед применением. Периодичность и порядок испытания и осмотров средств защиты.

Плакаты и знаки безопасности. Средства индивидуальной защиты. Нормы комплектования средствами защиты.

Блок 6. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Тема 6.1. Пользование электроэнергией

Границы ответственности между потребителем и энергоснабжающей организацией. Содержание договора на пользование электроэнергии абонента с энергоснабжающей организацией, абонента с субабонентом. Порядок подключения энергоприемника к энергоснабжающей организации. Административная ответственность должностных и юридических лиц за самовольное подключение к электрическим сетям. Условия прекращения подачи электроэнергии. Ответственность энергоснабжающей организации перед абонентом. Обязанности абонента при пользовании электроэнергией. 

Порядок предоставления электроэнергии потребителю. Порядок ограничения или прекращения подачи электроэнергии потребителю.    

Ответственность потребителя за самовольное подключение к электрическим сетям. Порядок расчета за электроэнергию. Тарифы на электроэнергию, порядок их регулирования. Взаимоотношения с энергоснабжающей организацией по обеспечению электроэнергией на железнодорожном транспорте.

Тема 6.2. Учет электроэнергии

Показатели качества электроэнергии. Допустимый расчетный вклад потребителя в качество электроэнергии. Особенности потребления (генерирования) реактивной энергии. Программа организации контроля качества электроэнергии. Средства учета электроэнергии, требования к ним. Организация и ответственность за содержанием и эксплуатацией средств учета электроэнергии. Меры безопасности при организации работы с приборами учета. Организация учета электроэнергии в устройствах электроснабжения ОАО «РЖД». Метрологический надзор за средствами учета электроэнергии.

Тема 6.3. Энергосбережение.

Федеральный Закон РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральная программа «Энергосбережение России». Показатели энергоэффективности. Направления повышения эффективности использования электроэнергии в организации. Возобновляемые источники энергии. Технический и коммерческий учет электроэнергии. Экономия электроэнергии на железнодорожном транспорте.

Тема 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В 
                         ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Тема 7.1. Охрана труда работников организации

Основные положения безопасности труда. Вредные и опасные факторы при выполнении работ в электроустановках. Основные меры безопасности на железнодорожном транспорте. Источники опасности поражения электрическим током на железнодорожном транспорте. Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей  (утвержденные 03.07.2008 № 12176).

Понятие наведенного напряжения и опасность, связанная с этим явлением. Опасность приближения к устройствам электроснабжения на железнодорожном транспорте на опасное расстояние. Соблюдение безопасных расстояний до токоведущих частей. Требования к содержанию рабочих мест в электроустановках.

Аттестация рабочих мест в электроустановках. Документация по охране труда. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учёт. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учёт несчастных случаев на производстве. Разработка мероприятий по исключению несчастных случаев на производстве. Действия руководителей организации и структурных подразделений по результатам расследования.

Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда при эксплуатации электроустановок, проведении электрических измерений и испытаний.

Правила охраны электрических сетей до 1000 В и выше 1000 В.

Действие персонала при обнаружении нарушений, представляющих опасность для людей.

Тема 7.2. Основные требования безопасности при обслуживании

               электроустановок

Общие требования. Организация оперативного обслуживания электроустановок до 1000 В и выше 1000 В. Осмотры электроустановок. Порядок единоличного осмотра электроустановок до 1000 В и выше 1000 В. Порядок хранения, учета и выдачи ключей от электроустановок.

Производство работ в электроустановках.

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках:

- оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

- допуск к работе;

- надзор при проведении работ;

- оформление перерывов в работе;

- перевод на другое место;

- окончание работ.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность. Производство отключений. Предотвращение ошибочного или непроизвольного включения коммутационных аппаратов. Вывешивание запрещающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения и установка заземления. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов.

Тема 7.3. Порядок оформления и проведения работ в

                электроустановках

Порядок организации и оформления работ в электроустановках по наряду, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации согласно перечню. Требования к персоналу, выполняющему работы по наряду, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации согласно перечню. Производство отключений. Предотвращение ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов. Порядок проверки отсутствия напряжения и заземление токоведущих частей.

Хранение и учет переносных заземлений. Работы, выполняемые в электроустановках в порядке текущей эксплуатации согласно перечню.

Тема 7.4. Обязанности ответственных за безопасное производство
                работ в электроустановках
Работники, ответственные за безопасное проведение работ в электроустановках, их права и обязанности. Виды документов, на основании которых проводятся работы в электроустановках, правила их оформления. Обязанности и ответственность руководителя работ, допускающего, производителя работ (наблюдающего) и члена бригады. Совмещение обязанностей при выполнении работ в электроустановках. Виды инструктажей.

Тема 7.5. Меры безопасности при проведении отдельных работ в

                 электроустановках

Обслуживание электродвигателей. Работы на коммутационных аппаратах. Внутренняя электропроводка. Сети электрического освещения. Выполнение земляных работ на кабельных линиях. Допуск персонала и меры безопасности при испытаниях и измерениях. Обмыв и чистка изоляторов под напряжением. 

Порядок безопасного ведения работ на оборудовании. Требования безопасности при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами. Лица ответственные за исправное состояние и периодические испытания переносного инструмента. 

Требования безопасности при выполнении работы с мегомметром. Электросварочные работы.

Командированный персонал и мероприятия, проводимые с ним в организации.

Работа в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных машин и лестниц.

Тема 7.6. Порядок расследования аварий и несчастных случаев в
                энергоустановках

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах и в электроустановках. Правила расследования причин аварий в электроэнергетике

Расследование и учет электротравм. Порядок назначения комиссии по расследованию, оформления результатов расследования. Учет случаев электротравматизма и разработка мероприятий по их исключению. 

Тема 7.7. Пожарная безопасность в электроустановках

Пожароопасные зоны. Требования к электрооборудованию в пожароопасных зонах. Причины пожаров в электроустановках. Средства и установки пожаротушения и сигнализации. Виды огнетушителей. Правила пользования средствами пожаротушения и порядок их содержания. Организация противопожарной защиты в организации. Молниезащита. Действия сотрудника организации, обнаружившего пожар или признаки горения. Пожарно-технический минимум. 

Тема 7.8. Требования Гражданского, Административного и Трудового кодексов РФ
Договор энергоснабжения. Заключение и продление договора энергоснабжения. Количество электроэнергии. Качество электроэнергии.

Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования. Оплата электроэнергии.

Субабонент. Изменение и расторжение договора энергоснабжения.

Ответственность по договору энергоснабжения.

Применение правил об энергоснабжении к иным договорам.

Административный кодекс РФ.

Повреждение электрических сетей. Нарушение правил охраны электрических сетей.

Ввод в эксплуатацию топливо и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов.

Трудовой кодекс РФ.
Обеспечение прав работников на охрану труда.

Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены.

Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Санитарно - бытовые и лечебно-профилактическое обслуживание работников. 

Блок 8. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ

Тема 8.1. Действие электрического тока и электромагнитных 

                 полей на организм человека

Особенности действия тока и электромагнитных полей на человека. Электрическое сопротивление тела человека. Зависимость сопротивления тела человека от внешних факторов и состояния организма. Клиническая и биологическая смерть человека. Влияние параметров электрической цепи (пути прохождения тока и другие факторы) на исход поражения человека. Напряжение прикосновения. Шаговое напряжение.

Тема 8.2. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях

Последовательность оказания первой помощи. Освобождение от действия электрического тока. Оценка состояния пострадавшего. Действия с пострадавшим, находящимся в бессознательном состоянии. Транспортировка пострадавшего. Способы оживления организма при внезапной смерти. Оказание первой помощи. Искусственное дыхание. Наружный массаж сердца.

Первая помощь при ранении, тепловых и химических ожогах, отравлении газами и в других случаях. Система организации оказания помощи пострадавшим в учреждениях с производственными помещениями.

Практическое занятие по оказанию первой помощи при поражении электрическим током.

СПИСОК 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

1. Федеральный закон РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс РФ» (с изменениями).

2. Федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ «Уголовный кодекс РФ».

3. Федеральный закон РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях» (с изменениями).

4. Федеральный закон РФ от 30.12.2001 № 107-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» (с изменениями).

5. Федеральный закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями). 

6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

8. Постановление Правительства РФ от 26.07.2007 № 484 «О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации».

9. Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 № 846 «Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике» (с изменениями).

10. Постановление Правительства РФ от 24.02 2009 № 160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 
11. Постановление Правительства РФ от 27.02.2010 № 103 «О мерах по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

12. Постановление Правительства РФ от 01.06.2010 № 391 «О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования».

13. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии».

14. Правила учета электрической энергии» (утверждены Минтопэнерго РФ 19.09.1996, Минстроем РФ 26.09.1996).
15. Правила устройства электроустановок (шестое и седьмое издания) с изменениями (утверждены приказами Минэнерго СССР, 26.02.1974, 09.06.1975, 10.06.1975, 20.06.1975, 18.08.1975, 20.11.1975, 15.04.1976, 16.04.1976, 12.05.1976, 13.05.1976, 14.07.1976, 15.02.1977, 20.10.1977, 30.05.1979, 10.12.1979, 04.03.1980, 05.03.1980, 20.05.1980, 03.06.1980, 12.03.1981; Минтопэнерго России, 13.07.1998, 06.10.1999; приказами Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, от 09.04.2003 № 150, от 20.05.2003 № 187, от 20.06.2003 № 242).

16. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6.

17. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» [ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)], утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 27.12.2000 № 163, постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 05.01.2001 № 3.

18. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 261.

19. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденные Приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 № 49.

20. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

21. Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей (утвержденные распоряжением от 03.07.2008 № 12176, в редакции распоряжения ОАО «РЖД» от 27.05.2011 № 1158р).

22. ГОСТ Р 50571.6-94 (МЭК 364-4-45-84) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от пониженного напряжения». Введен в действие с 01.01.1995.

23. ГОСТ Р 50571.7-94 (МЭК 364-4-46-81) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования но обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление». Введен в действие с 01.01.1995.

24. ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники». Введен в действие с 01.01.1997.

25. ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электроустановки». Введен в действие с 01.07.1997.

26. ГОСТ Р МЭК 449-96 «Электроустановки зданий. Диапазоны напряжений». Введен в действие с 01.01.1997.

27. ГОСТ Р МЭК 536-94 «Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током». Введен в действие с 01.01.1995.

28. ГОСТ Р 50571.3-2009 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током». Введен в действие с 01.01.2011.

29. ГОСТ Р 50571.18-2000 (МЭК 60364-4-442-93) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Защита электроустановок до 1 кВ от перенапряжений, вызванных замыканиями на землю, в электроустановках выше 1 кВ». Введен в действие с 01.01.2002.

30. ГОСТ Р 50571.19-2000 (МЭК 60364-4-443-95) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита электроустановок от грозовых и коммутационных перенапряжений». Введен в действие с 01.01.2002.

31. ГОСТ Р 50571.20-2000 (МЭК 60364-4-444-96) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требование по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита электроустановок от перенапряжений, вызванных электромагнитными воздействиями». Введен в действие с 01.01.2002.

32. ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации». Введен в действие с 01.01.2002.

33. ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84) «Электроустановки зданий. Часть 7. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации». Введен в действие с 01.01.2002.

34. ГОСТ Р 50571.24-2000 (МЭК 60364-5-51-97). Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 51. Общие требования.

35. ГОСТ Р 50571.26-2002. Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 534. Устройства для защиты от импульсных перенапряжений. Введен в действие с 01.01.2004.

36. ГОСТ Р МЭК 61140-2000. Защита от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности обеспечиваемой электрооборудованием и электроустановками в их взаимосвязи.

37. ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005 «Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования». Введен в действие с 01.01.2007.

38. ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия». Введен в действие с 01.01.2008.

39. ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты». Введен в действие с 01.01.2011.
40. ГОСТ Р 54127-2-2011 «Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения и контроля средств защиты. Часть 2. Сопротивление изоляции».  Введен в действие с 01.09.2012.

41. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 № 286 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2011, регистрационный № 19627).

42. Стандарт ОАО «РЖД» «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Электрическая безопасность. Общие положения» СТО РЖД 15.013-2011,   утвержденный   распоряжением ОАО «РЖД» 13.09.2011         № 2003р.

43. Методика оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве для работников ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением от 23.06.2005  № 963р.

Приложение № 10
к Методическому пособию
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

К ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО «РЖД»  

1. ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА

 ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
1.1.  Какая классификация помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током установлена Правилами устройства электроустановок? 

1). Помещения без повышенной опасности.

2). Помещения с повышенной опасностью. 

3). Особо опасные помещения.

(п. 1.1.13 ПУЭ)

1.2.  Какие помещения относятся к электропомещениям?

Помещения или отгороженные части его, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала.

(п. 1.1.5 ПУЭ)

1.3.   Что должно быть использовано в качестве главной заземляющей шины внутри вводного устройства зданий и сооружений?

Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ
(п. 1.7.119 ПУЭ)

1.4.  Какой материал рекомендуется использовать для главной заземляющей шины внутри вводного устройства?

Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.

 (1.7.119 ПУЭ)

1.5.  Какие помещения называются сырыми?  

Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 

75 %.

(п. 1.1.8 ПУЭ) 

1.6.  Выполнением каких мер защиты обеспечивается безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц в электроустановках?
- соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем закрытия, ограждения токоведущих частей;

- применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям;

- применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов;

- применение устройств для снижения напряженности электрических и магнитных полей до допустимых значений;

- использование средств защиты и приспособлений, в том числе для защиты от воздействия электрического и магнитного полей в электроустановках, в которых их напряженность превышает допустимые нормы.

 (п. 1.1.32  ПУЭ)

1.7.  Какое цветовое обозначение установлено для шины, используемой в качестве нулевой защитной в электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью?

Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.

 (п. 1.1.29 ПУЭ)

1.8. Какое цветовое обозначение установлено для шин переменного однофазного тока?  

1) Шина В, присоединённая к концу обмотки источника питания - красного цвета,

2) Шина А, присоединённая к началу обмотки источника питания - желтого цвета.

(п. 1.1.30 ПУЭ)

1.9. Какое цветовое обозначение установлено для шин электроустановки переменного трехфазного тока?

         Ж. З. К. , т.е. шина  А - жёлтого; В-зелёного; С-красного цвета.

(п. 1.1.30 ПУЭ)

1.10. Какой цвет установлен для обозначения проводников защитного заземления или нулевого защитного проводника в электроустановках напряжением до 1000В с глухозаземленной нейтралью?

Цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.

 (п. 1.1.29 ПУЭ)

1.11. Какой цвет установлен для совмещенных нулевых защитных и нулевых рабочих (PEN) проводников?

Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.

 (п. 1.1.29 ПУЭ)

1.12. Какое расстояние должно быть между доступными одновременному прикосновению проводящими частями в электроустановках до 1000 В, размещенными вне зоны досягаемости?

Расстояние между доступными одновременному прикосновению проводящими частями в электроустановках напряжением до 1000 В должно быть не менее 2,5 м.

 (п. 1.7.70 ПУЭ)

1.13. К каким помещениям, в отношении опасности поражения людей электрическим током, относятся помещения с постоянной температурой более +35 градусов?

1) «Жаркие помещения».

2) «С повышенной опасностью».

(п. 1.1.10, 1.1.13 ПУЭ)

1.14. Какой перерыв электроснабжения может быть допущен для электроприемников первой категории?

1) На время автоматического восстановления питания.

(п. 1.2.19 ПУЭ)

1.15. Какой перерыв электроснабжения может быть допущен для электроприемников второй категории?

1) Время, необходимое для включения резервного питания дежурным персоналом или выездной оперативной бригады.

(п. 1.2.20 ПУЭ)

1.16. Какой перерыв электроснабжения установлен для электроприемников третьей категории?

1) Не превышающих одних суток

(п. 1.2.21 ПУЭ)

1.17. Что следует понимать под номинальным значением напряжения?

1) Указанное изготовителем электротехнического устройства.

(п. 1.1.15 ПУЭ)

1.18. Что понимается под косвенным прикосновением?

1) Электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции.

(п. 1.7.12 ПУЭ)

1.19. Что понимается под электрической сетью с глухозаземленной нейтралью?

1) Электрическая сеть с «нейтралью трансформатора или генератора, присоединённая непосредственно к заземляющему устройству»

(п. 1.7.5 ПУЭ)

1.20. Что понимается под электрической сетью с изолированной нейтралью?

1) «Нейтраль трансформатора или генератора, не присоединённая к заземляющему устройству или присоединённая к нему через большое сопротивление.

(п. 1.7.6 ПУЭ)

1.21. Что понимается под напряжением шага?

1) «Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии одного метра одна от другой, которое принимается равным длине шага человека.

(п. 1.7.25 ПУЭ)

1.22. При каком минимальном значении напряжения постоянного тока следует выполнять защиту от косвенного прикосновения в помещениях без повышенной опасности?

1) >120 В.

(п. 1.7.53 ПУЭ)

1.23. В каком случае не требуется выполнять защиту от прямого прикосновения в помещениях без повышенной опасности с электроустановками переменного тока?

1) Рабочее напряжение не превышает 25 В.

(п. 1.7.53 ПУЭ)

1.24. Обязательно или нет присоединение к глухозаземленной нейтрали источника в системе TN металлических отрезков труб механической зашиты электропроводки, выполненной кабелем, в местах прохода их через стены и перекрытия строений?

1) Обязательно.

(п. 1.7.77 ПУЭ)

1.25. Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме при прямом прикосновении?

По отдельности или в сочетании:

1) Основная изоляция токоведущих частей.

2) Ограждения и оболочки. 

3) Установка барьеров.

4) Размещение вне зоны досягаемости.

5) Применение сверхнизкого (малого) напряжения.

(п. 1.7.50 ПУЭ)

1.26. Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при косвенном прикосновении?

Применение по отдельности или в сочетании:

1) Защитное заземление.

2) Автоматическое отключение питания.

3) Уравнивание потенциалов.

4) Выравнивание потенциалов. 

5) Двойная или усиленная изоляция.

6) Сверхнизкое (малое) напряжение.

7) Защитное электрическое разделение цепей.

8) Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.

(п. 1.7.51 ПУЭ)

1.27. Что может использоваться в ЭУ в качестве искусственных заземлителей?

1) Чёрная сталь.

2) Оцинкованная сталь.

3) Медь.

(п. 1.7.102, 1.7.111 ПУЭ)

1.28. В каком случае разрешается использовать алюминиевые оболочки кабелей в качестве естественных заземлителей?

1) Не допускается.

(п. 1.7.109 ПУЭ)

1.29. В какой системе (системах) рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ и PEN проводников на вводе в электроустановки здания?

При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители.
(п. 1.7.61 ПУЭ)

1.30. Что может быть использовано в качестве защитных проводников (РЕ-проводников) в ЭУ до 1000 В?

1) СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОВОДНИКИ:

– жилы многожильных кабелей;

-изолированные или не изолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; 

- стационарно проложенные изолированные или не изолированные проводники.

2) ОТКРЫТЫЕ ПРОВОДЯЩИЕ ЧАСТИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК: 

-алюминиевые оболочки кабелей;

- стальные трубы электропроводок; 

- металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.

3) НЕКОТОРЫЕ СТОРОННИЕ ПРОВОДЯЩИЕ ЧАСТИ: 

- металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.);

- арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований;

- металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъёмников, элеваторов, обрамления каналов и т. п.); 

4) СТОРОННИЕ ПРОВОДЯЩИЕ ЧАСТИ В КАЧЕСТВЕ РЕ проводников должны одновременно отвечать следующим требованиям: 

- непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищёнными от механических, химических и др. повреждений;

- их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и её проводимости.

(п. 1.7.121, 1.7.122 ПУЭ)

1.31. Каким образом осуществляется защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения в сетях с глухозаземленной нейтралью?

Нулевым защитным проводником.

(п. 6.1.38 ПУЭ)

1.32. При каком значении напряжения переменного тока обязательно выполнение защиты при косвенном прикосновении в помещениях без повышенной опасности?

Более 50 В.

(п. 1.7.53 ПУЭ)

1.33. Какое минимальное сечение установлено для защитного проводника (РЕ) в системе TN для переносных электроприемников?

РЕ-проводник должен быть медным, гибким, с сечением равным сечению фазных проводников.

(п. 1.7.149 ПУЭ)

1.34. В каких случаях свинцовые оболочки кабелей могут быть использованы в качестве РЕ-проводников?

 Не допускается использовать в качестве РЕ проводников свинцовые оболочки проводов и кабелей.

(п. 1.7.123 ПУЭ)

1.35. Что должно быть нанесено у мест ввода заземляющих проводников в здания?

Знак «Земля»      [image: image1.png]



(п. 1.7.118 ПУЭ) 
1.36. В чем отличие устройства зануления системы TN-C от TN-S?
1) Система TN-C нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всём  протяжении системы.

2) Система TN-S - разделены на всём протяжении системы.

(п. 1.7.3 ПУЭ)

1.37. В чем отличие устройства зануления системы TN-C-S от системы ТТ?

1) Система TN-C-S нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.

2) Система ТТ – нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.

(п. 1.7.3 ПУЭ)
1.38. Какие защитно-коммутационные аппараты должны применяться для автоматического отключения питания в качестве меры защиты от косвенного прикосновения?

 Реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.

(п. 1.7.78 ПУЭ)

1.39. В каком случае в качестве дополнительной меры защиты при косвенном прикосновении должно быть выполнено уравнивание потенциалов?

В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания
(п. 1.7.78 ПУЭ)

1.40. Какие естественные заземлители применяются в электроустановках при монтаже рабочего заземления?

1) Металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землёй, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах.

2) Металлические трубы водопровода, проложенные в земле

3) Обсадные трубы буровых скважин.

4) Металлические шпунты гидротехнических сооружений водоводы, закладные части затворов и т.п.

5) Рельсовые пути магистральных не электрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами.

6) Другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения.

7) Металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.

(п. 1.7.109 ПУЭ)

1.41. Какие требования предъявляются к ограждениям распределительных устройств с открытыми токоведущими частями в производственном помещении?

1) Сетчатые, сплошные или смешанные высотой не менее 1,7 м.

2) Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей не менее 0,7 м.

(п. 4.1.25 ПУЭ)

1.42. Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства для нейтрали трансформатора при линейном напряжении источника трехфазного тока 380 В?

Не более 4 Ом.

(п. 1.7.101 ПУЭ)

1.43. Какие требования предъявляются к отдельным искусственным заземлителям повторного заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока?

Повторные заземления PEN- проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами.

(п. 1.7.102 ПУЭ)

1.44. Какую функцию выполняют устройства защитного отключения (УЗО), применяемые в электроустановках до 1000 В?

УЗО – дополнительная защита от прямого прикосновения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

(п. 1.7.50 ПУЭ)

1.45. Каким должно быть наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения на системы TN при номинальном фазном напряжении 220 В?

0,4 сек.

(п. 1.7.79 ПУЭ)

1.46. Какие требования предъявляются к установке осветительных приборов напряжением 220 В в помещениях без повышенной опасности?

Стационарно, вне зависимости от высоты их установки. 

(п. 6.1.13 ПУЭ)

1.47. Какие требования предъявляются к светильникам в помещениях с повышенной опасностью?

1) Напряжение питания не выше 50В

2) Напряжение до 220В, если предусмотрено защитное отключение линии при токе утечки  до 30мА или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).

(п. 6.1.16 ПУЭ)

1.48. Какие требования предъявляются к сетям наружного освещения?

1) Рекомендуется выполнять кабельными или воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов. (В обоснованных случаях для воздушных распределительных сетей освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и населенных пунктов допускается использование неизопированных проводов).

2) В сетях наружного освещения, питающих осветительные приборы с разрядными лампами, в однофазных цепях сечение нулевых рабочих проводников должно быть равным фазному.

3) В трехфазных сетях при одновременном отключении всех фазных проводов линии сечение нулевых рабочих проводников должно выбираться:

- для участков сети, по которым протекает ток от ламп с компенсированными пускорегулирующими аппаратами, равным фазному независимо от сечения.

- для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами, равным фазному при сечении фазных проводников менее или равным 16 мм2 для медных и 25 мм2 для алюминиевых проводов и не менее 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях, но не менее 16 мм2 для медных и 25 мм2 для алюминиевых проводов.

(п. 6.3.25, п. 6.3.37 ПУЭ)

1.49. В каких случаях осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих проводах?

Если они предназначены для этой цели и изготавливаются по специальным техническим условиям.

(п. 6.6.14 ПУЭ)

1.50. Какое минимальное сечение принято для проводов, вводимых в осветительную арматуру общего освещения зданий и сооружений?

Должны применяться провода или кабели с медными жилами сечением не менее: 

- 0,5 мм2  внутри здания.

- 1 мм2  вне зданий.

(п. 6.6.15 ПУЭ)

1.51. Какое минимальное сечение проводов с медными жилами должно применяться для зарядки стационарной осветительной арматуры местного освещения для подвижных конструкций?

1 мм2 . 
(п. 6.6.18 ПУЭ)

1.52. На какой высоте от пола должны устанавливаться выключатели общего освещения в производственных помещениях?

От 0,8 до 1,7 метра от пола.

(п. 6.6.31 ПУЭ)

1.53. Какие требования предъявляются к месту установки вводного устройства здания?

1) Следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала.

2) В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. Могут размещаться в помещениях, выделенных в сухих эксплуатируемых подвалах, доступных обслуживающего персонала и отделенных от других помещений огнестойкими перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

3) При размещении вне электрощитовых помещений должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
4) Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.

5) Не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.

(п. 7.1.28, п. 7.1.29 ПУЭ)

1.54. Какие надписи должны быть нанесены на распределительных устройствах напряжением до 1 кВ?

Чёткие надписи, указывающие назначение отдельных цепей, панелей, аппаратов.

(п. 4.1.3 ПУЭ)

1.55. Что должно быть указано на приводах коммутационных аппаратов в распределительных устройствах?

Чётко указаны положения «ВКЛЮЧЕНО», «ОТКЛЮЧЕНО»

(п. 4.1.11 ПУЭ)

1.56. Какие требования предъявляются к скрытой электропроводке внутри зданий и сооружений?

1) Выполнять сменяемой:

в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах.

в зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
(п. 7.1.37 ПУЭ)

1.57. Какие требования предъявляются к открытой электропроводке внутри помещений?

1) Выполнять сменяемой в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.

2) В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях.

(п. 7.1.37 ПУЭ)

1.58. Какие требования предъявляются к аварийному освещению?

1) Применять светильники с лампами накаливания или люминесцентными.

2) Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников.

3) Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанции (распределительного пункта освещения).

4) Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий.

(п. 6.1.12, п. 6.1.21, п. 6.1.22, п. 6.1.25 ПУЭ)

1.59. Допускается или не разрешается применение напряжения 380 В для переносных светильников?

Не разрешается.

(п. 6.1.17 ПУЭ)

1.60. Какое расстояние до зеленых насаждений допускается от изолированных проводов воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ?

Не менее 0,5 м.

(п. 2.4.8 ПУЭ)

1.61. Что должно быть нанесено на опорах воздушной линии (ВЛ) напряжением до 1000 В?

На высоте  не менее 2м от земли  через 250м наносится 

1) Порядковый № опоры;

2) Плакаты, на которых указывается расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи (на опорах, установленных на расстоянии менее 4 м до кабелей связи),  ширина охранной зоны и телефон владельца ВЛ.

(п. 2.4.7 ПУЭ)
1.62. Разрешается или не допускается прохождение воздушной линии с неизолированными проводами над служебными зданиями?

Не допускается.

(п. 2.4.58 ПУЭ)

1.63. Какие провода (шнуры) должны применяться для присоединения переносных и ручных  светильников к сети?

Шнуры и провода с гибкими медными жилами сечением не менее 0,75 мм2.
(п. 6.6.17 ПУЭ)

1.64. Что следует понимать под прямым прикосновением в электроустановках?

Электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением.

(п. 1.7.11 ПУЭ)

1.65. Какие требования предъявляются к установке измерительных приборов в распределительных устройствах напряжением до 1000 В?

Шкала приборов должна находиться на высоте 1000-1800 мм от пола.

(п. 4.1.14 ПУЭ)

1.66. Какое сечение должен иметь стальной заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего заземления к главной заземляющей шине в ЭУ напряжением до 1000 В?

75 мм2.
(п. 1.7.117 ПУЭ)

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТЭЭП)
2.1. Кто может осуществлять эксплуатацию электроустановок Потребителей?
Подготовленный электротехнический персонал.

(п. 1.2.1, п.1.4.1 ПТЭЭП)
2.2. На кого возложена обязанность обеспечения охраны окружающей среды при эксплуатации электроустановок?

На потребителя.
(1.2.2 ПТЭЭП)

2.3. Кто назначается для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок?

Ответственный за электрохозяйство организации и его заместитель.

(1.2.3 ПТЭЭП)

2.4. Какие обязанности по организации эксплуатации электроустановок возложены на ответственного за электрохозяйство?

1) Организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок.

2) Организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной работе электротехнического персонала.

3) Оганизовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием командированного персонала

4) Обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок.

5) Организовать проведение расчетов потребности Потребителя в электрической энергии и осуществлять контроль за ее расходованием.

6) Участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии.

7) Контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента.

8) Обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и реконструированных электроустановок.

9) Организовать оперативное обслуживание электроустановок и ликвидацию аварийных ситуаций

10) Обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); контроль замеров показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года); повышение квалификации электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет).

11) Контролировать правильность допуска персонала строительно-монтажных и специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи.

(п. 1.2.6 ПТЭЭП)

2.5. Кто может быть назначен ответственным за электрохозяйство в электроустановках до 1000 В?

1) Ответственный за электрохозяйство назначается из числа руководителей и специалистов Потребителя.

2) При наличии у Потребителя должности главного энергетика обязанности ответственного за электрохозяйство, как правило, возлагаются на него.

3) Назначение ответственного за электрохозяйство производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности:

V - в электроустановках напряжением выше 1000 В;

IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.

(п. 1.2.3, 1.2.7 ПТЭЭП)

2.6. В каком случае ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может быть возложена на руководителя Потребителя, не занимающегося производственной деятельностью?

Электрохозяйство Потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В.

(1.2.4 ПТЭЭП)

2.7. За что несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки?

1) За нарушения, происшедшие по их вине.

2) За неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановки на обслуживаемом участке.
(1.2.9 ПТЭЭП)

2.8. За что несут персональную ответственность работники, проводящие ремонт оборудования?

За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта.

(1.2.9 ПТЭЭП)

2.9. За что несут персональную ответственность руководители и специалисты энергетической службы?

За нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий.

(1.2.9 ПТЭЭП)

2.10.  За что несут персональную ответственность руководители и специалисты технологических служб?

За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования.

(1.2.9 ПТЭЭП)
2.11. Кому и когда должен сообщить работник, заметивший неисправности электроустановки или средств зашиты?

Немедленно сообщить своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие - вышестоящему руководителю.

(п. 1.2.10 ПТЭЭП)

2.12.  Кто должен проводить приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановки?

Подрядчик (генподрядчик) с привлечением персонала заказчика.

(п. 1.3.4 ПТЭЭП)

2.13.  Кто должен проводить комплексное опробование электроустановки при приемке ее в эксплуатацию?

Заказчик.

(п. 1.3.4 ПТЭЭП)

2.14. Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал?

Не ниже, чем у подчинённого персонала.
(п. 1.4.3 ПТЭЭП)

2.15.  В каких случаях руководитель Потребителя может назначить ответственных за электрохозяйство структурных подразделений (филиалов)?

По представлению ответственного за электрохозяйство Потребителя.

(п. 1.2.8 ПТЭЭП)

2.16. Какой документ определяет взаимоотношение и распределение обязанностей между ответственными за электрохозяйство структурных подразделений и ответственным за электрохозяйство Потребителя?

Должностные инструкции.

(п. 1.2.8 ПТЭЭП)
2.17.  В каком случае электротехнический персонал обязан пройти стажировку (производственное обучение)?

1) До назначения на самостоятельную работу.

2) При переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок.

3) при перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года 

(п. 1.4.8 ПТЭЭП)

2.18.  На какой состав подразделяется электротехнический персонал?

1) Административно-технический

2) Оперативный.

3) Ремонтный;

4) Оперативно-ремонтный

(п. 1.4.1 ПТЭЭП)

2.19. С каким персоналом обязательной формой работы (профессиональной подготовки) является дублирование?

1) Административно-технический персонал, имеющий права оперативного, оперативно-ремонтного или ремонтного персонала. 

2) Оперативный и оперативно-ремонтный персонал.

(п. 1.4.5.1, п. 1.4.5.2 ПТЭЭП)

2.20. В каком случае обучаемый во время прохождения дублирования может производить оперативные переключения?

С разрешения и под надзором обучающего.

(п. 1.4.18 ПТЭЭП)

2.21. Кто присваивает группу I по электробезопасности не электротехническому персоналу?

Работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III.

(п. 1.4.4 ПТЭЭП)

2.22. Каким образом присваивается группа I по электробезопасности не электротехническому персоналу?

1) Путем проведения инструктажа.

2) Проверка знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током.

3) С оформлением в журнале установленной формы.

(п. 1.4.4 ПТЭЭП)

2.23. Какая периодичность присвоения группы по электробезопасности установлена для не электротехнического персонала?

Не реже 1 раза в год.

(п. 1.4.4 ПТЭЭП)

2.24.  Как оформляется присвоение группы I по электробезопасности? 

В журнале установленной формы

(п. 1.4.4 ПТЭЭП)

2.25.  Какая продолжительность дублирования установлена для оперативного персонала?

От двух до 12 рабочих смен.

(п. 1.4.14 ПТЭЭП)

2.26.  Каким требованиям должны удовлетворять работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках?

1) Иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. 

2) При отсутствии профессиональной подготовки работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.).

(п. 1.4.7 ПТЭЭП)

2.27.  При каком условии у Потребителя можно не назначать заместителя ответственного за электрохозяйство?

При условии, что у Потребителя установленная мощность электроустановок не превышает 10 кВА.

(п. 1.2.3 ПТЭЭП)

2.28.  Какой документ возлагает ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановки на руководителя Потребителя?

Заявление-обязательство.

(п. 1.2.3 ПТЭЭП)

2.29.  Что указывается руководителем Потребителя в документе, определяющем допуск работника к стажировке?

1) Календарные сроки стажировки.

2) Фамилии работников, ответственных за её проведение.

(п. 1.4.12 ПТЭЭП)

2.30.  В каком случае руководитель Потребителя может освободить от стажировки работника, переходящего из одного цеха в другой, если характер его работы и тип оборудования не меняется?

Стаж по специальности не менее 3 лет, переходящего из одного цеха в другой, если характер работы и тип оборудования, на котором он работал ранее,  не меняется.

(п. 1.4.12 ПТЭЭП)

2.31.  Какой вид проверки установлен для работника при перерыве в проверке его знаний более 3 лет?

Первичная проверка.

(п. 1.4.19 ПТЭЭП)

2.32.  Какая установлена продолжительность стажировки на рабочем месте для оперативного персонала?

От двух до 14 смен.

(п. 1.4.11 ПТЭЭП)

2.33.  Какие виды проверок знаний установлены для электротехнического персонала?

Первичная и периодическая (очередная и внеочередная).

(п. 4.19 ПТЭЭП)

2.34.  В каких случаях проводится первичная проверка знаний?

1) Работников, впервые поступивших на работу, связанной с обслуживанием электроустановок.

2) При перерыве в проверке знаний больше 3 лет.

(п. 1.4.19 ПТЭЭП)

2.35.  В каком случае проводится внеочередная проверка знаний?

1) При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил.

2) При установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и технологических схем (необходимость внеочередной проверки в этом случае определяет технический руководитель).

3) При назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил.

4) При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда.

5) По требованию органов государственного надзора.

6) По заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с людьми или нарушения в работе энергетического объекта;

7) При повышении знаний на более высокую группу.

8) При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки.

9) При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.

(п. 1.4.23 ПТЭЭП)

2.36.  В каком случае проводится очередная проверка знаний?

1) Для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров, - 1 раз в год

2) Для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей группе, а также для специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок, - 1 раз в 3 года.

(п. 1.4.20 ПТЭЭП)

2.37.  Продлевается или нет срок действия удостоверения для работников, получивших неудовлетворительную оценку при проверке знаний?

Продлевается автоматически до срока второй попытки назначенного комиссией, если нет записанного в журнал проверки знаний специального решения комиссии о временном отстранении работника от работы в электроустановках.

(п. 1.4.22 ПТЭЭП)

2.38.  Какой вид проверки установлен для работника, повышающего знания на более высокую группу?

Внеочередная.

(п. 1.4.23 ПТЭЭП)
2.39.  Где оформляются результаты проверки знаний работников электротехнического персонала?

1) В журнале установленной формы.

2) В удостоверении установленной формы.

(п. 1.4.39 ПТЭЭП)

2.40.  Какая периодичность очередной проверки знаний установлена для электротехнического персонала, выполняющего только профилактические испытания электрооборудования?

Один раз в год.

(п. 1.4.20 ПТЭЭП)

2.41.  Какая периодичность очередной проверки знаний установлена для работников, непосредственно организующих работы по обслуживанию действующих электроустановок?

Один раз в год.

(п. 1.4.20 ПТЭЭП)

2.42.   Какая периодичность очередной проверки знаний установлена для административно-технического персонала, не организуюших работы в действующих электроустановках и не проводящих в них работы по их обслуживанию?

Один раз в 3 года.

(п. 1.4.20 ПТЭЭП)

2.43.  В каком случае внеочередная проверка знаний не отменяет сроков очередной проверки по графику?

Проверка, проводимая по требованию органов государственного надзора и контроля, а также после происшедших аварий, инцидентов и несчастных случаев.

(п. 1.4.25 ПТЭЭП)

2.44.  Какой вид проверки знаний установлен для работника, у которого имеется перерыв в работе в данной должности более 6 месяцев?

Внеочередная.

(п. 1.4.23 ПТЭЭП)
2.45.  Какой вид проверки знаний установлен для работника при переводе его на другую работу, требующую дополнительных знаний норм и правил?

Внеочередная.

(п. 1.4.23 ПТЭЭП)

2.46.  На какие виды работ в электроустановках составляются годовые графики их выполнения?

На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок

(п. 1.6.3 ПТЭЭП)

2.47.  Какое из перечисленных мероприятий должно быть выполнено до вывода основного оборудования электроустановок в капитальный ремонт?

1) Составлены ведомости объема работ и смета, график ремонтных работ.

2) Заготовлены согласно ведомостям объема работ необходимые материалы и запасные части.

3) Составлена и утверждена техническая документация на работы в период капитального ремонта.

4) Укомплектованы и приведены в исправное состояние инструмент, приспособления, такелажное оборудование и подъемно-транспортные механизмы.

5) Подготовлены рабочие места для ремонта, произведена планировка площадки с указанием размещения частей и деталей.

6) Укомплектованы и проинструктированы ремонтные бригады.

(п. 1.6.9 ПТЭЭП)

2.48.  Какие документы определяют периодичность ремонта электрооборудования у Потребителя?

1) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

2) Действующие отраслевые нормы. 

3) Указания заводов-изготовителей.

4) Отраслевые стандарты (ОСТ), ведомственные руководящие документы (ВРД).

5) Регламенты, стандарты предприятия (СТП) и другие документы, принятые в данной отрасли или у данного Потребителя.

(п. 1.6.5 ПТЭЭП)

2.49.  Какой документ оформляется после выполнения капитального ремонта основного электрооборудования у Потребителя?

Акт, с приложением технической документации по ремонту.

(п. 1.6.14 ПТЭЭП)

2.50. С какой периодичностью должны просматриваться перечни технической документации у каждого Потребителя?

Не реже 1 раза в 3 года.

(п. 1.8.2 ПТЭЭП)
2.51. Какая периодичность проверки должна быть установлена в организации на соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным?
Не реже 1 раза в 2 года.
(п. 1.8.5 ПТЭЭП)

2.52. Где должен находиться комплект схем электроснабжения организации?
На рабочем месте у ответственного за электрохозяйство.

(п. 1.8.6 ПТЭЭП)

2.53. Какая периодичность просмотра оперативной документации административно-техническим персоналом установлена для организации?
В установленные в организации, но сроки не реже 1 раза в месяц.

(п. 1.8.10 ПТЭЭП)

2.54. Какой уровень масла должен быть в расширительном баке неработающего трансформатора?
На отметке, соответствующей температуре масла трансформатора.

(п. 2.1.4 ПТЭЭП)

2.55. Что указывается на баках трехфазных трансформаторов наружной установки?
Подстанционные номера.

(п. 2.1.8 ПТЭЭП)

2.56. Какие знаки и надписи должны устанавливаться на дверях трансформаторных пунктов и камер?
1) С наружной и внутренней сторонах подстанционные номера трансформаторов.

2) С наружной – предупредительные знаки.

(п. 2.1.9 ПТЭЭП)

2.57. При каких условиях не допускается параллельная работа трансформаторов?
1) Группы соединений обмоток не одинаковы.

2) Соотношение мощностей трансформаторов более 1:3.

3) Коэффициенты трансформации отличаются более чем на ( 0,5 %.

4) Напряжения короткого замыкания отличаются более чем на ( 10 %

5) Не произведена фазировка трансформаторов.

(п. 2.1.19 ПТЭЭП)

2.58. Какой срок осмотра установлен для трансформаторов электроустановок без постоянного дежурства?
1 раз в месяц.

(п. 2.1.34 ПТЭЭП)

2.59. Кто устанавливает периодичность текущих ремонтов трансформаторов?
Технический руководитель Потребителя.

(п. 2.1.35 ПТЭЭП)

2.60. Какой неснижаемый запас изоляционного масла должно иметь предприятие, имеющее на балансе маслонаполненное оборудование?
Не менее 110% объёма наиболее вместимого аппарата.

(п. 2.1.38 ПТЭЭП)

2.61. В каких помещениях допускается открытая установка пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты без защитных кожухов?
В специальных помещениях (электромашинных, щитовых, станций управления и т.п.).

(п. 2.2.4 ПТЭЭП)

2.62. Какие требования установлены для присоединения заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям?
Присоединение выполняется сваркой, а к главному заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин и опорам ВЛ - болтовым соединением (для обеспечения возможности производства измерений).
(п. 2.7.4 ПТЭЭП)

2.63. Какие требования предъявляются к открыто проложенным заземляющим проводникам?
Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет.
(п. 2.7.7 ПТЭЭП)

2.64. Разрешается или не допускается использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках напряжением до 1000 В?
Не допускается.

(п. 2.7.18 ПТЭЭП)

2.65. С какой периодичностью должна осуществляться проверка устройств защитного отключения при использовании их в электроустановках?
В соответствии с рекомендациями завода – изготовителя и нормами испытаний электрооборудования.
(п. 2.7.19 ПТЭЭП)

2.66. Как осуществляется защита сети до 1000 В с изолированной нейтралью?
1) Пробивным предохранителем. 

2) Предохранитель может быть установлен в нейтрали или фазе на стороне низшего напряжения трансформатора. 

3) Предусмотрен контроль за целостностью предохранителя.

(п. 2.7.20 ПТЭЭП)

2.67. С какой периодичностью должен проводиться осмотр заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии?
В соответствии с графиком планово - предупредительного ремонта, но не реже 1 раза в 12лет.

(п. 2.7.10 ПТЭЭП)

2.68. Что должно быть указано на бирках соединительных муфт кабельной линии электропередачи?
1) № муфты.

2) Дата монтажа.

(п. 2.4.5 ПТЭЭП)

2.69. Какое условие определяет замену гравийной засыпки маслоприемников трансформаторов?
1) При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 мм.

2) Появление растительности или невозможности его промывки 
(п. 2.1.7 ПТЭЭП)

2.70. Допускается или нет 100% перегрузка масляных трансформаторов в аварийных режимах?
1) Допускается кратковременная перегрузка сверх номинального тока при всех системах охлаждения (независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды) 

2) Для масляных трансформаторов допускается 100% перегрузка длительностью 10 минут.

(п. 2.1.21 ПТЭЭП)

2.71. В каком случае трансформатор (реактор) должен быть аварийно выведен из работы?
1) При сильном неравномерном шуме и потрескивании внутри трансформатора.

2) При ненормальном и постоянно возрастающем нагреве трансформатора при нагрузке ниже номинальной и нормальной работе устройств охлаждения.

3) При выбросе масла из расширителя или разрыве диафрагмы выхлопной трубы.

4) При течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла.

5) При необходимости немедленной замены масла по результатам лабораторных анализов.

(п. 2.1.41 ПТЭЭП)

2.72. Что должно быть указано (нанесено) на каждой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, находящейся за территорией Потребителя?
1) Её наименование.

2) Адрес и телефон владельца.

(п. 2.1.42 ПТЭЭП)

2.73. С какой периодичностью должен проводиться осмотр распределительных устройств в трансформаторных подстанциях без постоянного дежурства персонала?
1) На объектах без постоянного дежурства персонала не реже 1 раза в месяц.

2) В трансформаторных и распределительных пунктах 1раз в 6 месяцев.

(п. 2.2.39 ПТЭЭП)

2.74. Какое должно быть различие между светильниками аварийного освещения и светильниками рабочего освещения?

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

(п. 2.12.3 ПТЭЭП)

2.75. Какие надписи и знаки должны быть на электродвигателях вентиляторов и насосов?

1) Нанесены стрелки, указывающие направление вращения.

2) Надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся.

(п. 2.5.3 ПТЭЭП)

2.76. Какие надписи должны быть нанесены на пускорегулирующих устройствах, обеспечивающих работу электродвигателей агрегата или механизма?

Надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся.

(п. 2.5.3 ПТЭЭП)

2.77. Какие надписи должны быть нанесены на штепсельных розетках в помещениях с использованием напряжения двух и более номиналов?

Надписи с указанием номинального напряжения.

(п. 2.12.6 ПТЭЭП)

2.78. Разрешается или не допускается применение люминесцентных ламп для переносного освещения?

Не укрепленных на жестких опорах, не допускается.

(п. 2.12.6 ПТЭЭП)

2.79. Кто устанавливает периодичность проверки технического состояния осветительных установок Потребителя?

Ответственный за электрохозяйство Потребителя.

(п. 2.12.17 ПТЭЭП)

2.80. При какой температуре нагрева подшипников электродвигатель вентилятора должен быть немедленно выключен?

При нагреве сверх допустимой температуры, установленной в инструкции завода-изготовителя.

(п. 2.5.16 ПТЭЭП)

2.81. Кто определяет периодичность капитальных и текущих ремонтов электродвигателей и приводных механизмов?

Технический руководитель Потребителя.

(п. 2.5.18 ПТЭЭП)

2.82. В каком случае рабочие средства измерений, применяемые для контроля за технологическими параметрами, могут быть переведены в разряд индикаторов?

Переводятся средства измерений, по которым не нормируется точность измерения 
(п. 2.11.8 ПТЭЭП)

2.83. Какие надписи должны быть выполнены на бирках открыто проложенных кабелей в начале и конце линии?

1) Марка кабеля.

2) Напряжение.

3) Сечение.

4) Номер или наименование линии.

(п. 2.4.5 ПТЭЭП)

2.84. Что необходимо выполнить для предотвращения попадания животных и птиц в помещения распределительных устройств?

Все отверстия и проёмы в наружных стенах заделываются или закрываются сеткой с размером ячейки (1х1) см.

(п. 2.2.3 ПТЭЭП)

2.85. Какому требованию должно удовлетворять покрытие полов в закрытых распределительных устройствах?

Чтобы не происходило образование цементной пыли.

(п. 2.2.10 ПТЭЭП)

2.86. При каком напряжении использование электродвигателей не рекомендуется?

При напряжении более 110% и менее 90% от номинального.

(п. 2.5.98 ПТЭЭП)

2.87. Какие общие требования предъявляются к распределительным устройствам, щитам и сборкам, установленным вне электропомещений?

Все РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные вне электропомещений, должны иметь запирающие устройства, препятствующие доступу в них работников неэлектротехнического персонала.

(п. 2.2.4 ПТЭЭП)

2.88. На что при осмотре распределительных устройств должно быть обращено особое внимание?

1) Состояние помещения, исправность дверей и окон, отсутствие течи в кровле и междуэтажных перекрытиях, наличие и исправность замков.

2) Исправность отопления и вентиляции, освещения и сети заземления.

3) Наличие средств пожаротушения.

4) Наличие испытанных защитных средств.

5) Укомплектованность медицинской аптечкой.

6) Уровень и температура масла, отсутствие течи в аппаратах.

7) Состояние контактов, рубильников щита низкого напряжения.

8) Целостность пломб у счетчиков.

9) Состояние изоляции (запыленность, наличие трещин, разрядов и т.п.).

10) Отсутствие повреждений и следов коррозии, вибрации и треска у элегазового оборудования.

11) Работа системы сигнализации

12) Давление воздуха в баках воздушных выключателей.

13) Давление сжатого воздуха в резервуарах пневматических приводов выключателей;

14) Отсутствие утечек воздуха.

15) Исправность и правильность показаний указателей положения выключателей.

16) Наличие вентиляции полюсов воздушных выключателей.

17) Отсутствие течи масла из конденсаторов емкостных делителей напряжения воздушных выключателей.

18) Действие устройств электроподогрева в холодное время года.

19) Плотность закрытия шкафов управления.

20) Возможность легкого доступа к коммутационным аппаратам и др.

(п. 2.2.40 ПТЭЭП)

2.89. В соответствии с каким документом проводится периодический контроль воздушной линии электропередачи?

По графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, с учетом местных условий их эксплуатации.

(п. 2.3.8 ПТЭЭП)

2.90. В каких случаях необходимо провести внеочередные осмотры воздушной линии (ВЛ) электропередачи?

1) При образовании на проводах и тросах гололеда.

1) При пляске проводов, во время ледохода и разлива рек.

3) При пожарах в зоне трассы ВЛ. 

4) После сильных бурь, ураганов и других стихийных бедствий.

5) После отключения ВЛ релейной защитой и неуспешного автоматического повторного включения, после успешного повторного включения - по мере необходимости.

(п. 2.3.9 ПТЭЭП)

2.91. Что необходимо проверить при осмотре воздушной линии электропередачи?

1) Противопожарное состояние трассы. 

2) Состояние фундаментов, приставок.

3) Состояние опор. На опорах должны быть плакаты и знаки безопасности.

4) Состояние проводов и тросов.

5) Состояние гибких шин токопроводов.

6) Состояние изоляторов.

7) Состояние арматуры.

8) Состояние разрядников, коммутационной аппаратуры на ВЛ и концевых кабельных муфт на спусках.

(п. 2.3.11 ПТЭЭП)

2.92. Кто должен производить обрезку деревьев, растущих в непосредственной близости к проводам воздушной линии электропередачи?

Производит потребитель, эксплуатирующий ВЛ.

(п. 2.3.17 ПТЭЭП)

2.93. С какой периодичностью должны проводиться осмотры трасс кабелей напряжением 0,4 кВ, проложенных в земле?

1 раз в 3 месяца.

(п. 2.4.15 ПТЭЭП)

2.94. С какой периодичностью должны проводиться выборочные осмотры кабельных линий административно-техническим персоналом?

Не реже 1 раза в 6 месяцев.

(п. 2.4.17 ПТЭЭП)

2.95. Разрешается или не допускается хранение каких-либо материалов в кабельных сооружениях?

Не допускается.

(п. 2.4.20 ПТЭЭП)

2.96. Что устанавливается на месте раскопки кабельных трасс?

Сигнальные огни и предупреждающие плакаты.

(п. 2.4.23 ПТЭЭП)

2.97. При каких условиях можно производить раскопки землеройными машинами на кабельных трассах или вблизи них?

Не ближе 1 м. от кабеля.

(п. 2.4.26 ПТЭЭП)

2.98. Как выполняется присоединение каждой части электроустановки к сети заземления?

С помощью отдельного проводника. Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается.

(п. 2.7.6 ПТЭЭП)

2.99. Какая периодичность визуальных осмотров видимой части заземляющего устройства установлена для Потребителя?

Производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев.
(п. 7.7.9 ПТЭЭП)

2.100.  В каком случае должна быть произведена замена элементов заземлителя, находящегося в земле?

Разрушено более 50% сечения элемента.

(п. 2.7.12 ПТЭЭП)

2.101.  Какие сроки поверки встроенных в электрооборудование средств электрических измерений установлены для Потребителя?

Должны соответствовать межремонтным интервалам работы оборудования, на котором они установлены

(п. 2.11.10 ПТЭЭП)

2.102.  Как оформляются результаты калибровки средств учета электрической энергии?

Результаты оформляются Актом.

(п. 2.11.11 ПТЭЭП)

2.103.  Какую надпись необходимо выполнить Потребителем на счетчике электрической энергии?

Наименование присоединения, на котором производится учёт электроэнергии.

(п. 2.11.13 ПТЭЭП)

2.104.  Кто проводит замену и поверку расчетных счетчиков электрической энергии?

Собственник приборов учёта по согласованию с энергоснабжающей организацией.

(п. 2.11.16 ПТЭЭП)

2.105.  Что должен предпринять Потребитель в случае отказа в работе расчетных счетчиков электрической энергии?

Немедленно поставить в известность энергоснабжающую организацию.

(п. 2.11.17 ПТЭЭП)

2.106.  Кто должен устанавливать пломбы на поверенные расчетные счетчики электрической энергии?
Организация, производившая поверку.

(п. 2.11.18 ПТЭЭП)

2.107.  Что должно быть предусмотрено в приборах учета электрической энергии для защиты от несанкционированного доступа в них?
Маркирование специальными знаками визуального контроля.

(п. 2.11.18 ПТЭЭП)

2.108.  Разрешается или не допускается присоединение к сети аварийного освещения нагрузок, не относящихся к этому освещению?
Не допускается.

(п. 2.12.4 ПТЭЭП)

2.109.  Какие надписи должны быть выполнены на лицевой стороне щитов сети освещения?

1) Наименование (щита или сборки).

2) Номер, соответствующий диспетчерскому наименованию.

(п. 2.12.5 ПТЭЭП)

2.110.  Что должно быть нанесено (выполнено) внутри щитов сети освещения?

1) Однолинейная схема.

2) Надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей.

3) Надпись с указанием наименования электроприемников.
(п. 2.12.5 ПТЭЭП)

2.111.  Какое напряжение для питания переносных электрических светильников должно применяться в помещениях с повышенной опасностью?

 Не выше 50 В.

 (п. 2.12.6 ПТЭЭП)

2.112.  Какое напряжение для питания переносных электрических светильников должно применяться в наружных установках?

Не выше 12 В

(п. 2.12.6 ПТЭЭП)

2.113.  Разрешается использование автотрансформаторов для питания светильников сети 12 - 50 В?

Не разрешается.

(п. 2.12.6 ПТЭЭП)

2.114.  Что необходимо использовать для обслуживании светильников при высоте их подвеса более 5 м?

1) Мостовые краны.

2) Стационарные мостики и передвижные устройства.

(п. 2.12.14 ПТЭЭП)

2.115.  Что необходимо делать с вышедшими из строя люминесцентными лампами?

1) Хранить в специальном помещении. 

2) Периодически вывозить для уничтожения и дезактивации в отведенные для этого места.

(п. 2.12.15 ПТЭЭП)

2.116.  В какие сроки должна проводиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения?

Два раза в год.

(п. 2.12.16 ПТЭЭП)

2.117.  Кто может осуществлять техническое обслуживание и ремонт установок наружного и рекламного освещения в организациях, не имеющих подготовленного электротехнического персонала?

Специализированные организации.

п.2.12.18 ПТЭЭП)

2.118.  На какое напряжение распределительной электрической сети могут подключаться источники сварочного тока?

Не выше 660 В.

(п. 3.1.5 ПТЭЭП)

2.119.  Что должно использоваться для подвода тока от источника сварочного тока к электродержателю установки ручной дуговой сварки?

Гибкий сварочный медный кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке.

(п. 3.1.8 ПТЭЭП)

2.120.  На каком расстоянии от коммутационного аппарата должна располагаться переносная (передвижная) электросварочная установка?

не более 15 м.

(п. 3.1.11 ПТЭЭП)

2.121.  Кто должен выполнять присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок?

электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III.

(п. 3.1.17 ПТЭЭП)

2.122.  Какие средства защиты кроме спецодежды обязан использовать сварщик в помещениях повышенной опасности?

1) Диэлектрические перчатки. 

2) Диэлектрические галоши. 

3) Диэлектрические коврики.
(п. 3.1.18 ПТЭЭП)

2.123.  Кто допускается к работе с использованием переносных электроприемником?

работники, прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие группу по электробезопасности.

(п. 3.5.7 ПТЭЭП)

2.124.  Какая периодичность проверки установлена для переносных электроприемников?

Не реже одного раза в 6 месяцев.

(п. 3.5.11 ПТЭЭП)

3. Обеспечение безопасности в электроустановках

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (далее – МПБЭЭ) 
3.1. Какие работы в электроустановках считаются верхолазными?

Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкциями или оборудованием при их монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим работающих от падения, является предохранительный пояс (СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве»).

МПБЭЭ (термины и определения)

3.2. В каких случаях предохранительный пояс является основным средством, предохраняющим от падения?

При верхолазных работах.

МПБЭЭ (термины и определения)

3.3. Для каких целей применяется защитное заземление?
  Для обеспечения электробезопасности.

МПБЭЭ (термины и определения)

3.4. В каких случаях пребывание работника в электрическом поле без средств защиты недопустимо?
При напряженности электрического поля на рабочих местах выше 5 кВ/м (работа в зоне влияния электрического поля).

(п. 4.1.4 МПБЭЭ)

3.5. Какой допустимый уровень общего воздействия магнитного поля (А/м) установлен для человека, находящегося на рабочем месте в течение рабочего дня (8 часов)?
80 А/м.

(п. 4.1.5 МПБЭЭ)

3.6. Что понимается под охранной зоной воздушных линий (ВЛ) электропередачи напряжением до 1 кВ?
1) Зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотключенном их положении на расстоянии,  2метра для ВЛ напряжением до 1 кВ. 

2. Зона вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водой, поверхностью водоема, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотключенном их положении для судоходных водоемов на расстояние 100 м, для несудоходных - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.
МПБЭЭ (термины и определения)

3.7. Какая охранная зона (м) установлена для подземных кабельных линий электропередачи вне населенных пунктов?
1) Участок земли вдоль подземных КЛ, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1 м.

2) Часть водного пространства от водной поверхности до дна вдоль подводных КЛ, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних кабелей на расстояние 100 м.
МПБЭЭ (термины и определения)

3.8. Какой персонал может выполнять работы в электроустановках в порядке текущей эксплуатации согласно перечню?
Оперативный или оперативно-ремонтный персонала на закрепленном за этим персоналом оборудовании, участке.
(п. 2.4.1 МПБЭЭ)

3.9. Кто несет ответственность за состояние охраны труда в организации?
Работодатель.

(п. 1.1.5 МПБЭЭ)

3.10. В каких случаях разрешается совмещение обязанностей производителя работ и допускающего?
  В электроустановках с простой и наглядной схемой.

(табл. 2.1 МПБЭЭ)

3.11. Кому должен сообщать работник о замеченных им нарушениях, представляющих опасность для людей?
Немедленно вышестоящему руководителю.

(п. 1.2.8 МПБЭЭ)

3.12. Какие обязанности возложены на административно-технический персонал?
1) Организация технического и оперативного обслуживания.

2) Проведение ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.
МПБЭЭ (термины и определения)

3.13. Какие обязанности возложены на оперативный персонал?
Оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации).
МПБЭЭ (термины и определения)

3.14. Какие обязанности возложены на ремонтный персонал?
Техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования.
МПБЭЭ (термины и определения)

3.15. Какие обязанности возложены на оперативно-ремонтный персонал?
1) Оперативное обслуживание в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок.
МПБЭЭ (термины и определения)

3.16. Какой персонал относится к электротехническому?
Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал, осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, управление режимом работы электроустановок.
МПБЭЭ (термины и определения)

3.17. Какой персонал относится к электротехнологическому?
Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т.д.), использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной инструкцией установлено знание настоящих Правил.
МПБЭЭ (термины и определения)

3.18. Какой персонал относится к неэлектротехническому?
Производственный персонал, не попадающий под определение «электротехнического», «электротехнологического» персонала.
МПБЭЭ (термины и определения)

3.19. Какие работы относятся к работам без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи них?
Работа, выполняемая с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением (рабочим или наведенным), или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимых.
МПБЭЭ (термины и определения)

3.20. Какие работы относятся к работам со снятием напряжения?
Работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы.
МПБЭЭ (термины и определения)

3.21. Какие работы в электроустановках выполняются в порядке текущей эксплуатации?
Небольшие по объему (не более одной смены) ремонтные и другие работы по техническому обслуживанию, выполняемые в электроустановках напряжением до 1000 В оперативным, оперативно-ремонтным персоналом на закрепленном оборудовании в соответствии с утвержденным руководителем (главным инженером) организации перечнем.
МПБЭЭ (термины и определения)

3.22. При каких условиях считается, что работы в электроустановках выполняются на высоте?
Работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более. При невозможности устройства ограждений работы должны выполняться с применением предохранительного пояса и страховочного каната.
МПБЭЭ (термины и определения)

3.23. Какая электроустановка относится к действующей?
Электроустановка или ее часть, которые находятся под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов.
МПБЭЭ (термины и определения)

3.24. Каким образом работодатель устанавливает дополнительные меры безопасности труда в организации?
Работодатель в зависимости от местных условий может предусматривать дополнительные меры безопасности труда, не противоречащие настоящим Правилам. Эти меры безопасности должны быть внесены в соответствующие инструкции по охране труда, доведены до персонала в виде распоряжений, указаний, инструктажа.
(п. 1.1.2 МПБЭЭ)

3.25. Кому предоставлено право выполнения оперативных переключений в электроустановках?
Оперативному или оперативно-ремонтному персоналу, допущенному распорядительным документом руководителя организации.
(п. 1.3.1 МПБЭЭ)

3.26. Кому предоставлено право единоличного обслуживания электроустановок напряжением выше 1000 В?
1) Работнику из числа оперативного персонала, с группой по электробезопасности IV.

2) Вид оперативного обслуживания электроустановки, число работников из числа оперативного персонала в смене определяется руководителем организации или структурного подразделения и закрепляется соответствующим распоряжением.
(п. 1.3.2 МПБЭЭ)

3.27. Кому предоставлено право единоличного обслуживания электроустановок напряжением до 1000 В?
Работнику из числа оперативного персонала, с группой по электробезопасности III.

(п. 1.3.2 МПБЭЭ)

3.28. Кто определяет вид оперативного обслуживания электроустановки и количество работников оперативного персонала в смене?
Руководитель организации или структурного подразделения.

(п. 1.3.2 МПБЭЭ)

3.29. На какое расстояние допускается приближение людей к не огражденным токоведущим частям распределительного устройства, находящимся под напряжением 0,4 кВ?
Не нормируется (без прикосновения).

(п. 1.3.3 МПБЭЭ)

3.30. На какое расстояние допускается приближаться работникам к не огражденным токоведущим частям электроустановок, находящимся под напряжением 10 кВ?
0,6м.

(п. 1.3.3 МПБЭЭ)

3.31. В каком случае работник из числа административно-технического персонала имеет право единоличного осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В?
Работник имеющий группу V и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации.
(п. 1.3.4 МПБЭЭ)

3.32. Кто имеет право единоличного осмотра электроустановок и электрической части технологического оборудования напряжением до 1000 В?
Работник, имеющий группу не ниже III, из числа оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку в рабочее время или находящегося на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу имеющий группу IV и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации.
(п. 1.3.4 МПБЭЭ)

3.33. Разрешается ли при единоличном осмотре электроустановок открывать двери щитов и сборок?
Разрешается.

(п. 1.3.6 МПБЭЭ)

3.34. В каких случаях работники, не обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, могут допускаться в них для проведения осмотра?
В сопровождении оперативного персонала, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.
(п. 1.3.5 МПБЭЭ)

3.35. В каких случаях работники, не обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, могут допускаться в них для проведения осмотров?
В сопровождении оперативного персонала, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.
(п. 1.3.5 МПБЭЭ)

3.36. Разрешается ли при осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В входить в помещения, оборудованные ограждениями или барьерами?
Разрешается.

(п. 1.3.6 МПБЭЭ)

3.37. Разрешается ли выполнение какой-либо работы во время осмотра электроустановок?

Не допускается.

(п. 1.3.6 МПБЭЭ)

3.38. На какое расстояние разрешается приближаться к месту замыкания провода воздушной линии электропередачи на землю без средств зашиты?

На расстояние менее 8 м.

(п. 1.3.7 МПБЭЭ)

3.39. Допускается ли снимать и устанавливать предохранители в электрических сетях под напряжением и нагрузкой?
Под напряжением и под нагрузкой допускается заменять: предохранители во вторичных цепях, предохранители трансформаторов напряжения и предохранители пробочного типа.
(п. 1.3.9 МПБЭЭ)

3.40. У кого на учете должны находиться ключи от электроустановок?

1) У оперативного персонала.

2) В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи могут быть на учете у административно-технического персонала.
(п. 1.3.12 МПБЭЭ)

3.41. По какому документу можно выполнять работы в действующих электроустановках?

1) По наряду- допуску.

2) По распоряжению.

3) По перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
(п. 1.4.1 МПБЭЭ)

3.42. Какие документы определяют объем и последовательность работ на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В?
Технологические карты или ППР, утвержденные техническим руководителем организации.
(п. 1.4.4 МПБЭЭ)

3.43. Какие условия определяют возможность проведения работ под напряжением в электроустановках до 1000 В?
1) Ограждение расположенных вблизи рабочего места других токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение.
2) Работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре.
3) Применение изолированного инструмента (у отверток, кроме того, должен быть изолирован стержень) или использование диэлектрических перчаток.
4) Не допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и т.п.
(п. 1.4.5 МПБЭЭ)

3.44. В каких случаях электротехнический персонал должен пользоваться защитными касками?

1) При работе в помещениях с энергооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных).

2) В ЗРУ и ОРУ.

3) В подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах.

4) При обслуживании и ремонте ВЛ.
(п. 1.4.13 МПБЭЭ)

3.45. Какие требования предъявляются к освещенности рабочих мест в электроустановках?
Освещенность участков работ, рабочих мест, проездов и подходов к ним должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных устройств на работающих.
(п. 1.4.11 МПБЭЭ)

3.46. Каким образом можно обслуживать осветительные устройства, расположенные на потолке машинных залов и цехов?
1) С тележки мостового крана по наряду не менее двумя работниками, один из которых, имеющий группу III, выполняет соответствующую работу. Второй работник должен находиться вблизи работающего и следить за соблюдением им необходимых мер безопасности.
2) Устройство временных подмостей, лестниц и т.п. на тележке мостового крана не допускается. Работать следует непосредственно с настила тележки или с установленных на настиле стационарных подмостей.
3) С троллейных проводов перед подъемом на тележку мостового крана должно быть снято напряжение. При работе следует соблюдать Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.
(п. 1.4.15 МПБЭЭ)

3.47. Какая последовательность организационных мероприятий установлена для обеспечения безопасности работ в электроустановках?
1) Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

2) Допуск к работе; надзор во время работы.
3) Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.
(п. 2.1.1 МПБЭЭ)

3.48. В каком варианте ответа правильно указаны работники, ответственные за безопасное ведение работы в электроустановках?
1) Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
2) Ответственный руководитель работ.
3) Допускающий.
4) Производитель работ.
5) Наблюдающий.
6) Члены бригады.
(п. 2.1.2 МПБЭЭ)

3.49. Кому предоставлено право выдачи нарядов для проведения работ в электроустановках напряжением выше 1000 В?
Работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V, имеющим право выдачи нарядов.
(п. 2.1.4 МПБЭЭ)

3.50. Кому предоставлено право выдачи распоряжений для проведения работ в электроустановках напряжением выше 1000 В?
Работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V, имеющим право выдачи нарядов и распоряжений.
(п. 2.1.4 МПБЭЭ)

3.51. Кому предоставлено право выдачи распоряжений для проведения работ в электроустановках напряжением до 1000 В?
Работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу IV, имеющим право выдачи нарядов и распоряжений.
(п. 2.1.4 МПБЭЭ)

3.52. Кому предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений для проведения работ по предотвращению аварий в электроустановках напряжением выше 1000 В?
Работниками из числа оперативного персонала, имеющими группу IV. Предоставление оперативному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений должно быть оформлено письменным указанием руководителя организации.
(п. 2.1.4 МПБЭЭ)

3.53. В каких случаях можно не назначать ответственного руководителя работ, выполняемых по наряду?
1) В электроустановках напряжением до 1000 В.

2) Необходимость назначения ответственного руководителя работ определяет выдающий наряд.
(п. 2.1.5 МПБЭЭ)

3.54. Кто может назначаться допускающим при выполнении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В?
Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу IV (за исключением допуска на ВЛ, на ВЛ допускается совмещение ответственным руководителем или производителем работ из числа ремонтного персонала обязанностей допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется только проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами).

 (п.п. 2.1.6, 2.1.11 МПБЭЭ)

3.55. Кто может назначаться допускающим при выполнении работ в электроустановках напряжением до 1000 В?
Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу III (за исключением допуска на ВЛ, на ВЛ допускается совмещение ответственным руководителем или производителем работ из числа ремонтного персонала обязанностей допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется только проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами).

(п. п. 2.1.6, 2.1.11 МПБЭЭ)

3.56. За что отвечает допускающий?
1) За правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы.

2) За правильный допуск к работе.

3) За полноту и качество проводимого им целевого инструктажа.
(п. 2.1.6 МПБЭЭ)

3.57. Кто определяет необходимость назначения ответственного руководителя работы в электроустановке?
Выдающий наряд

(п. 2.1.5 МПБЭЭ)

3.58. Кто может назначаться производителем работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В?
Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV.
(п. 2.1.7 МПБЭЭ)

3.59. Кто может назначаться производителем работ, выполняемых под напряжением в электроустановках до 1000 В по наряду?
Производитель работ должен иметь группу III, кроме работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов, работ под напряжением, работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В, при выполнении которых производитель работ должен иметь группу IV.
(п. 2.1.7 МПБЭЭ)

3.60. Для каких целей назначается наблюдающий при проведении работ в электроустановках?
Для надзора за бригадами, не имеющими права самостоятельно работать в электроустановках.
(п. 2.1.8 МПБЭЭ)

3.61. Какие совмещенные обязанности может выполнять выдающий наряд?
1) Ответственный руководитель работ.

2) Производитель работ.

3) Допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала).
(табл. 2.1 МПБЭЭ)

3.62. Какие совмещенные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ?
1) Производитель работ.

2) Допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала).
(табл. 2.1 МПБЭЭ)

3.63. Какие совмещенные обязанности может выполнять производитель работ из числа оперативно-ремонтного персонала?
  Допускающий (в электроустановках с простой и наглядной схемой).

(табл. 2.1 МПБЭЭ)

3.64. В каких случаях допускающий может выполнять обязанности члена бригады?
Допускающий из числа оперативного персонала.

(п. 2.1.11 МПБЭЭ)

3.65. На какой максимальный срок (календарные дни) разрешается выдавать наряд на работы в электроустановках?
На срок не более 15 календарных дней со дня начала работы.

(п. 2.2.3 МПБЭЭ)

3.66. Какой срок хранения установлен для нарядов, работы по которым полностью закончены и если при выполнении этих работ не имели место аварии, инциденты или несчастные случаи?
30 суток.

(п. 2.2.5 МПБЭЭ)

3.67. Где следует хранить наряды, по которым работы полностью закончены, но имел место несчастный случаи?
В архиве организации вместе с материалами расследования.
(п. 2.2.5 МПБЭЭ)

3.68. В каком из перечисленных случаев срок действия наряда установлен 1 сутки?
1) Протирка изоляторов.

2) Подтяжка контактных соединений.

3) Отбор проб и доливка масла.

4) Переключение ответвлений обмоток трансформаторов.

5) Проверка устройств релейной защиты, электроавтоматики, измерительных приборов.

6) Испытание повышенным напряжением от постороннего источника.

7) Проверка изоляторов измерительной штангой.

8) Отыскание места повреждения КЛ.
(п. 2.2.14 МПБЭЭ)

3.69. Какой срок действия установлен для распоряжений на выполнение работ в электроустановках?
Определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей.

(п. 2.3.1 МПБЭЭ)

3.70. В каком случае могут проводиться неотложные работы по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В?
Оперативным и оперативно-ремонтным персоналом или под его наблюдением ремонтным персоналом в электроустановках напряжением выше 1000 В могут проводиться неотложные работы продолжительностью не более 1 часа без учета времени на подготовку рабочего места.
(п. 2.3.6 МПБЭЭ)

3.71. Разрешается ли работать единолично по распоряжению в электроустановках до 1000 В работнику с группой Ш и имеющему право быть производителем работ?
Может работать в электроустановках, расположенных в помещениях, кроме особо опасных, в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током.
(п. 2.3.10 МПБЭЭ)

3.72. Кто может выполнять уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением выше 1000 В единолично?
Работник, имеющий группу II.

(п. 2.3.13 МПБЭЭ)

3.73. В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве может привлекаться к работам в бригаде?
По разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала с записью в оперативном журнале и оформлением в наряде.
(п. 2.5.2 МПБЭЭ)

3.74. Кто дает разрешение на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе в электроустановках?
Оперативный персонал, в управлении или ведении которого находится оборудование, или уполномоченного на это работника.
(п. 2.6.1 МПБЭЭ)

3.75. Кто проводит целевой инструктаж членов бригады при работах по распоряжению?
Допускающий.
(п. 2.7.7 МПБЭЭ)

3.76. В каком документе (документах) оформляется допуск бригады к работе по распоряжению?
В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям с записью о допуске к работе в оперативном журнале.
(п. 2.7.12 МПБЭЭ)

3.77. Разрешается ли наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работы?
Не допускается.
(п. 2.8.1 МПБЭЭ)

3.78. Где оформляется окончание работы по распоряжению?
В соответствующей графе Журнала учета работ по нарядам и распоряжениям и оперативного журнала.
(п. 2.11.5 МПБЭЭ)

3.79. Какая последовательность выполнения технических мероприятий установлена для обеспечения безопасности работ со снятием напряжения?
1) Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.
2) На приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты.

3) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током.
4) Установка заземления (включение заземляющих ножей, а там, где они отсутствуют, установка переносных заземлений).
5) Вывешивание указательных плакатов «Заземлено», ограждение при необходимости рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов.
(разд. 3 МПБЭЭ)

3.80. Каким образом определяется отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами?
Проверкой отсутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах, проводах или зажимах оборудования, включаемого этими коммутационными аппаратами.
(п. 3.1.6 МПБЭЭ)

3.81. С каких частей электроустановки напряжением до 1000 В должно быть снято напряжение коммутационными аппаратами при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ?
Со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа.

(п. 3.1.5 МПБЭЭ)

3.82. Какие должны быть приняты меры, препятствующие подаче напряжения в электроустановках до 1000 В на место работа при выполнении технических мероприятий?
1) Запирание рукояток или дверец шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок и др.

2) При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.
3) Расшиновка или отсоединение кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.
(п. 3.1.5 МПБЭЭ)

3.83. Где вывешиваются запрещающие плакаты при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения на присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов?
1) У снятых предохранителей.

2) В КРУ – на шторку или дверцы тележки.
(п. 3.2.1 МПБЭЭ)

3.84. Кому разрешено проверять отсутствие напряжения в РУ выше 1000 В при выполнении работ со снятием напряжения?
Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV.

(п. 3.2.2 МПБЭЭ)

3.85. Кому разрешено устанавливать переносные заземления в электроустановках напряжением выше 1000 В?
Двум работникам один - имеющий группу IV (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III; работник, имеющий группу III, может быть из числа ремонтного персонала, а при заземлении присоединений потребителей - из персонала потребителей.

(п. 3.5.8 МПБЭЭ)

3.86. Кому разрешено отключать заземляющие ножи в электроустановках выше 1000 В?
Работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу III.
(п. 3.5.8 МПБЭЭ)

3.87. Кому разрешено включать заземляющие ножи в электроустановках выше 1000 В?
Один работник, имеющий группу IV, из числа оперативного персонала.
(п. 3.5.8 МПБЭЭ)

3.88. Где вывешивается плакат «Заземлено» при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках со снятием напряжения?
1) На приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки.

2) На ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами.
(п. 3.7.1 МПБЭЭ)

3.89. Что можно применять для временного ограждения токоведущих частей электроустановки, оставшихся под напряжением?
Щиты, ширмы, экраны и т.п., изготовленные из изоляционных материалов.
(п. 3.7.2 МПБЭЭ)

3.90. С помощью каких устройств (приборов) можно проверить отсутствие напряжения в электроустановках до 1000 В с заземленной нейтралью?
Предварительно проверенным вольтметром.

(п. 3.3.6 МПБЭЭ)

3.91. Куда следует присоединять переносные заземления в распределительных устройствах?
К токоведущим частям в местах, очищенных от краски.
(п. 3.5.3 МПБЭЭ)

3.92. Кому разрешено устанавливать и снимать переносные заземления в электроустановках напряжением до 1000 В?
Одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала.
(п. 3.5.7 МПБЭЭ)

3.93. Кто дает разрешение на земляные работы в охранной зоне кабельной линии электропередачи в населенных пунктах?
Руководство (соответственно) организации, местного органа власти и владельца этих коммуникаций (письменное разрешение).
(п. 4.14.1 МПБЭЭ)

3.94. Разрешается ли применение землеройных машин, отбойных молотков, ломов и кирок для рыхления грунта над кабелем, связанного с его раскопкой?
Допускается производить на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта не менее 30 см.
(п. 4.14.3 МПБЭЭ)

3.95. В каком случае в зимнее время можно приступать к выемке грунта лопатами при раскопках кабельной линии?
Только после отогревания грунта.
(п. 4.14.4 МПБЭЭ)

3.96. Что должно быть выполнено при проведении котлованных работ на кабельных линиях в населенных пунктах?
1) Место работ должно быть ограждено с учетом требований действующих СНиП. 

2) На ограждении должны быть предупреждающие знаки и надписи, а в ночное время - сигнальное освещение.
(п. 4.14.5 МПБЭЭ)

3.97. Какие требования предъявляются к работникам, выполняющих измерения сопротивления изоляции мегаомметром?
Работникам должны быть обученными из числа электротехнического персонала. 

(п. 5.4.1 МПБЭЭ)

3.98. Какие требования предъявляются к работам по снятию показаний электросчетчиков в помещениях РУ?
Записывать показания электросчетчиков допускается работнику энергоснабжающей организации, имеющему группу III, в присутствии представителя потребителя.
(п. 8.7 МПБЭЭ)

3.99. Кто и как определяет порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок?
Определяется распоряжением руководителя организации.

(п. 1.3.12 МПБЭЭ)

3.100. Кто может проводить работу с однофазными электросчетчиками потребителей единолично?
Оперативный персонал энергоснабжающих организаций, имеющий группу III, может проводить единолично при снятом напряжении по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
(п. 8.10 МПБЭЭ)

3.101. Кто допускается к работе с переносным электроинструментом класса I в помещениях с повышенной опасностью?
Персонал, имеющий группу II.
(п. 10.2 МПБЭЭ)

3.102. Кто может осуществлять подключение вспомогательного оборудования для ручных электрических машин к электрической сети?
Электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.
(п. 10.2 МПБЭЭ)

3.103. На какое напряжение должны подключаться переносные электрические светильники в особо опасных помещениях?
Не выше 50 В.
(п. 10.4 МПБЭЭ)

3.104. На какое напряжение должны подключаться переносные светильники при работе в особо неблагоприятных условиях (металлические резервуары)?
Не выше 12 В.
(п. 10.4 МПБЭЭ)

3.105. Что необходимо выполнить работнику перед началом работы с ручными электрическими машинами?
Определить по паспорту класс машины.
(п. 10.5 МПБЭЭ)

3.106. Кто может быть назначен в организации для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструмента и светильников?
Ответственный работник, имеющий группу III.
(п. 10.7 МПБЭЭ)

3.107. Разрешается или не допускается работа с ручными электрическими машинами с приставных лестниц?
Не разрешается.

(п. 10.9 МПБЭЭ)

3.108. Какие документы должны иметь командированные работники по прибытии в организацию для проведения работ в электроустановках?
1) Удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе, присвоенной комиссией командирующей организации.
2) Сопроводительное письмо.
(п. п.12.2, 12.3 МПБЭЭ)

3.109. Какие из мероприятий необходимо провести с командированным персоналом в организации, где этот персонал будет работать в электроустановках?
1) Вводный и первичный инструктажи по электробезопасности.

2) Ознакомление с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать.

3) Работники, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж и по схеме электроснабжения электроустановки.
(п. 12.4 МПБЭЭ)

3.110. В каком случае командированному персоналу предоставляется право работы в действующих электроустановках в качестве производителей работ и членов бригады?
Оформляется руководителем организации - владельца электроустановки резолюцией на письме командирующей организации или письменным указанием.
(п. 12.5 МПБЭЭ)

3.111. Кто имеет право проводить инструктаж командированного персонала перед проведением им работ в электроустановках организации - владельца напряжением выше 1000 В?
Работник организации владельца электроустановок, из числа административно-технического персонала, имеющий группу V.
(п. 12.6 МПБЭЭ)

3.112. Кто проводит подготовку рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках организации - владельца?
Работниками организации, в электроустановках которой производятся работы.
(п. 12.9 МПБЭЭ)

3.113. В каких случаях при необходимости продолжения работы распоряжение на это должно отдаваться заново?
При изменении условий работы или состава бригады.

(п. 2.3.1 МПБЭЭ)

3.114. В каком случае работнику организации со средним образованием при отсутствии профессиональной подготовки может быть присвоена группа П по электробезопасности?
После обучения (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.).
(п. 1.2.1, прил. 1  МПБЭЭ)

3.115. Кто разрабатывает перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?
Технический руководитель или ответственный за электрохозяйство.

(п. 2.4.1 МПБЭЭ)

3.116. Кому разрешается изменять состав бригады при работах по наряду?
Работнику, выдавшему наряд, или другому работнику, имеющему право выдачи наряда на выполнение работ в данной электроустановке.
(п. 2.8.5 МПБЭЭ)

3.117. Кто может продлевать наряд на срок до 15 календарных дней?
Работник, выдавший наряд, или другой работник, имеющий право выдачи наряда на работы в данной электроустановке.
(п. 2.2.4 МПБЭЭ)

3.118. В каком месте электроустановки производится допуск бригады к работам по нарядам и распоряжениям?
Непосредственно на рабочем месте.

(п. 2.7.5 МПБЭЭ)

3.119. Какие работы в электроустановках напряжением выше 1000 В допускается выполнять по распоряжению?
1) На электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены.

2) На генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели.

3) В РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок

4) Работы на нетоковедущих частях, не требующие снятия напряжения и установки временных ограждений.
 (п. 2.3.8 МПБЭЭ)

3.120. Кто может быть назначен ответственным руководителем работ в электроустановках?
1) Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV в электроустановках напряжением до 1000 В.
(п. 2.1.5 МПБЭЭ)

3.121. Какие условия должны быть выполнены для включения электроустановки после полного окончания работы?
1) Проверить чистоту рабочего места, отсутствие инструмента и т.п.

2) Снять временные ограждения, переносные плакаты безопасности и заземления, установленные при подготовке рабочего места оперативным персоналом

3) Восстановить постоянные ограждения.
(п. 2.12.1 МПБЭЭ)

3.122. Какие работы в электроустановках относятся к специальным, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника?
1) Верхолазные работы.
2) Работы под напряжением на токоведущих частях: чистка, обмыв и замена изоляторов, ремонт проводов, контроль измерительной штангой изоляторов и соединительных зажимов, смазка тросов.
3) Испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром).
(п. 1.2.6 МПБЭЭ)

3.123. За что из перечисленных мероприятий отвечает производитель работ при выполнении работ по наряду?
1) За соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда, дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ.
2) За четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады.
3) За наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений.
4) За сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств.
5) За безопасное проведение работы и соблюдение настоящих Правил им самим и членами бригады.
6) За осуществление постоянного контроля за членами бригады.
 (п..2.1.7 МПБЭЭ)

3.124. Какой определен порядок установки переносных заземлений?
1) Присоединить к заземляющему устройству.

2) Проверить отсутствия напряжения.

3) Установить на токоведущие части.
(п. 3.4.2 МПБЭЭ)

3.125. Оформляется или нет перерыв на обед в наряде-допуске?
Не оформляется.

(п..2.10.1 МПБЭЭ)

3.126. Где вывешивается плакат «Не включать! Работают люди» при отключении силовых цепей разъединителями, управляемыми оперативной штангой?
На ограждениях

(п. 3.2.1 МПБЭЭ)

4. способы и средства защиты в электроустановках

4.1. Какая общая классификация средств защиты, используемых при обслуживании электроустановок, установлена нормативными документами?

1) Средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные средства).

2) Средства защиты от электрических полей повышенной напряженности коллективные и индивидуальные (в электроустановках напряжением 330 кВ и выше).

3) Средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, от падения с высоты, одежда специальная защитная).

(п. 1.1.4 ИПИСЗ)

4.2. Какие средства защиты обязан использовать сварщик при выполнении сварочных работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током?

Кроме спецодежды обязан дополнительно пользоваться диэлектрическими перчатками, галошами и ковриками.

(п. 3.1.18 ПТЭЭП)

4.3. Для каких электроустановок предназначены однополюсные указатели напряжения до 1000 В?

Для электроустановок переменного тока.
(п. 2.4.24 ИПИСЗ)

4.4. К какому виду средств защиты относятся запрещающие плакаты безопасности?

К электрозащитным средствам и к средствам защиты от электрических полей повышенной напряженности.
(п. п. 1.1.5, 1.1.7  ИПИСЗ)

4.5. К какому виду средств защиты относятся пояса предохранительные?

К средствам индивидуальной защиты.

(п. п. 1.1.8, 4.5.1 ИПИСЗ)

4.6. Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В относятся к основным?

1) Изолирующие штанги всех видов.

2) Изолирующие клещи.

3) Указатели напряжения.

4) Электроизмерительные клещи.

5) Диэлектрические перчатки.

6) Ручной изолирующий инструмент.

 (п. 1.1.6 ИПИСЗ)

4.7. Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В относятся к дополнительным?

1) Диэлектрические галоши.

2) Диэлектрические ковры и изолирующие подставки.

3) Изолирующие колпаки, покрытия и накладки.

4) Лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

(п. 1.1.6 ИПИСЗ)

4.8. Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся к основным?

1) Изолирующие штанги всех видов.

2) Изолирующие клещи.

3) Указатели напряжения.

4) Устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля и т.п.).

5) Специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала).

(п. 1.1.6 ИПИСЗ)

4.9. Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся к дополнительным?

1) Диэлектрические перчатки и боты.

2) Диэлектрические ковры и изолирующие подставки.

3) Изолирующие колпаки и накладки.

4) Штанги для переноса и выравнивания потенциала.

5) Лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

(п. 1.1.6 ИПИСЗ)

4.10. На основании чего инвентарные средства защиты распределяются между электроустановками?
В соответствии с системой организации эксплуатации, местными условиями и нормами комплектования.
(п. 1.2.3 ИПИСЗ)

4.11. Кто проверяет наличие и состояние средств защиты в электроустановках организации?

Работник, ответственный за их состояние.

(п. 1.4.3 ИПИСЗ)

4.12. Что должен выполнить персонал, обслуживающий электроустановки, при обнаружении непригодности средства защиты?

Изъять. Об изъятии непригодных средств защиты должна быть сделана запись в журнале учета и содержания средств защиты или в оперативной документации.

(п. 1.2.4 ИПИСЗ)

4.13. Какие требования устанавливаются к маркировке переносных заземлений, находящихся в эксплуатации?

1) Должны быть обозначены номинальное напряжение электроустановки, сечение проводов и инвентарный номер. 

2) Эти данные выбиваются на одном из зажимов или на бирке, закрепленной на заземлении.

(п. 2.17.10 ИПИСЗ)

4.14. Кто определяет распределение средств защиты между объектами организации?

Технический руководитель организации или работник, ответственный за электрохозяйство.

(п. 1.2.3 ИПИСЗ)

4.15. Какие требования предъявляются к хранению изолирующих штанг и клещей?

1) Следует хранить в условиях, исключающих их прогиб и соприкосновение со стенами.

2) Места хранения должны быть оборудованы крючками или кронштейнами.
(п. 1.3.4, п. 1.3.9 ИПИСЗ)

4.16. Какова периодичность испытаний установлена для инструмента ручного изолирующего с однослойной изоляцией?

   1 раз в 12 месяцев.

(прил. 7 ИПИСЗ)

4.17. Какая периодичность установлена для осмотра средств защиты с записью результатов осмотра в журнал учета и содержания средства защиты?

Не реже 1 раза в 6 мес. (для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 мес.)

(п. 1.4.3 ИПИСЗ)

4.18. Какие требования предъявляются к нанесению штампа на выдержавшие испытания средства защиты?

1) Отчетливо виден.

2) Наноситься несмываемой краской или наклеиваться на изолирующей части около ограничительного кольца изолирующих электрозащитных средств и устройств для работы под напряжением или у края резиновых изделий и предохранительных приспособлений. 

3) Если средство защиты состоит из нескольких частей, штамп ставят только на одной части. 

4) Способ нанесения штампа и его размеры не должны ухудшать изоляционных характеристик средств защиты.

(п. 1.4.5 ИПИСЗ)

4.19. В каких документах отражаются результаты испытаний средств защиты?

1) В специальных журналах. .
2) На средства защиты, принадлежащие сторонним организациям, кроме того, должны оформляться протоколы испытаний
(п. 1.4.6 ИПИСЗ)

4.20. Какие электрозащитные средства могут применяться в электроустановках в сырую погоду?

1) Средства защиты специальной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях.
(п. 1.2.7 ИПИСЗ)

4.21. Что обязан выполнять персонал организации перед каждым применением средств защиты?

1) Проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений,

2) Проверить по штампу срок годности.

(п. 1.2.8 ИПИСЗ)

4.22. Какая высота (мм) кольца (упора) установлена для изолирующей части электрозащитных средств (кроме изолирующего инструмента), используемых в электроустановках до 1000 В?

Не менее 3 мм.

(п. 2.1.1 ИПИСЗ)

4.23. В каком случае можно использовать контрольные лампы для проверки отсутствия напряжения в электроустановках напряжением 0,4 кВ?

Применение не допускается.

(п. 2.4.24 ИПИСЗ)

4.24. Какова максимальная длина (мм) неизолированной части электрода-наконечника установлена для указателей напряжения до 1000 В?

Не должна превышать 7 мм.

(п. 2.4.25 ИПИСЗ)

4.25. Какое значение напряжения индикации должно быть для указателей напряжения до 1000 В?

Не более 50 В.

(п. 2.4.27 ИПИСЗ)

4.26. Для каких целей предназначены электроизмерительные клещи?

Для измерения тока в электрических цепях напряжением до 10 кВ, а также тока напряжения и мощности в электроустановках до 1 кВ без нарушения целостности цепей.

(п. 2.8.1 ИПИСЗ)

4.27. Для чего предназначено устройство для прокола кабеля?

Для индикации отсутствия напряжения на ремонтируемом кабеле перед его разрезкой путем прокола кабеля по диаметру и обеспечения надежного электрического соединения его жил с землей.
(п. 2.9.1 ИПИСЗ)

4.28. Каким образом следует проверять перчатки диэлектрические на отсутствие прокола?

Путем скручивания перчаток в сторону пальцев.

(п. 2.10.7 ИПИСЗ)

4.29. Чем диэлектрическая обувь должна отличаться от остальной резиновой обуви?

Отличаться по цвету.

(п. 2.11.5 ИПИСЗ)

4.30. Какая периодичность испытаний установлена для ковров резиновых диэлектрических?

В эксплуатации ковры  не испытывают.

(п. 2.12.9 ИПИСЗ)

4.31. Какие размеры определены для щитов, используемых в качестве временных ограждений?

Высота щита должна быть не менее 1,7 м, а расстояние от нижней кромки до пола - не более 100 мм.

(п. 2.13.6 ИПИСЗ)

4.32. Какая минимальная длина изолирующих ручек (до ограничительного упора) установлена для монтерских ножей?

100 мм.

(п. 2.16.6 ИПИСЗ)

4.33. В каком случае разрешается устанавливать несколько переносных заземлений параллельно?

При больших токах короткого замыкания.

(п. 2.17.4 ИПИСЗ)

4.34. В каком случае переносные заземления должны быть изъяты из употребления?

При обнаружении механических дефектов контактных соединений, обрыве более 5% проводников, их расплавлении.
(п. 2.17.16 ИПИСЗ)

4.35. На какие виды подразделяются плакаты и знаки безопасности?

1) Запрещающие плакаты

2) Предупреждающие знаки и плакаты.

3) Предписывающие плакаты.

4) Указательный плакаты.

(п. 2.18.1 ИПИСЗ)

4.36. Какая периодичность испытаний установлена для диэлектрических резиновых перчаток?

   1 раз в 6 месяцев.

(прил. 7 ИПИСЗ)

4.37. В каких документах указывается номер протокола испытания средств защиты?

В журнале учета и содержания защитных средств.

(прил. 1, прим. 2 ИПИСЗ)

4.38. Каким образом регистрируются результаты эксплуатационных испытаний средств защиты?

В специальных журналах.

(п. 1.4.6 ИПИСЗ)

4.39. Какая длина установлена для перчаток диэлектрических?

Не менее 350 мм.

(п. 2.10.3 ИПИСЗ)

4.40. Допускается или нет применение постоянных плакатов и знаков безопасности из металла в электроустановках?

Допускается только вдали от токоведущих частей.

(п. 2.18.3 ИПИСЗ)

5. Пользование, учет электроэнергии и энергосбережение

5.1. Что удостоверяет положительные результаты поверки счетчиков электрической энергии?
Поверительное клеймо или свидетельство о поверке.

(п. 2.11.11 ПТЭЭП)

5.2. Кто несет ответственность за сохранность и чистоту внешних элементов средств учета электрической энергии?
Персонал, обслуживающий оборудование, на котором они установлены.
(п. 2.11.15 ПТЭЭП)

5.3. Кому незамедлительно должен сообщить персонал обо всех нарушениях в работе средств измерений и учета электрической энергии?
Подразделению, выполняющему функции метрологической службы Потребителя.
(п. 2.11.15 ПТЭЭП)

5.4. Кто производит установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, к вторичным цепям которых подключены расчетные счетчики электрической энергии?
  Установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, к вторичным цепям которых подключены расчетные счетчики, выполняет персонал эксплуатирующего их Потребителя с разрешения энергоснабжающей организации.
 (п. 2.11.16 ПТЭЭП)

5.5. Что обязуется выполнить абонент по договору энергоснабжения?
Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.
(ст. 539  ПС РФ)

5.6. Кто несет ответственность за сохранность расчетного счетчика? 

Персонал энергообъекта

(п. 2.11.17 ПТЭЭП)

5.7. Когда допускается прекращение подачи электроэнергии абоненту без согласования с ним и без соответствующего его предупреждения со стороны энергоснабжающей организации?
В случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии при условии немедленного уведомления абонента об этом.

(ст. 546 п. 3  ГКРФ)

5.8. Какие обязанности возложены на покупателя электроэнергии по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования?
1) Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования.

2) Соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией.

(ст. 543 п. 1  ГКРФ)

5.9. Какие требования предъявляются к предохранителям, установленным во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные счетчики электроэнергии?
Установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается.

(п. 2.11.18 ПТЭЭП)

5.10. Разрешается или нет подсоединение электроизмерительных приборов и устройств зашиты к трансформаторам тока, к которым подсоединены токовые цепи расчетных счетчиков электроэнергии?
Разрешается до опломбирования энергоснабжающей организацией токовых цепей расчётных счётчиков.
(п. 2.11.18 ПТЭЭП)

5.11. Кто должен наблюдать за работой средств измерений и учета электрической энергии в распределительных устройствах?
Оперативный или оперативно-ремонтный персонал подразделений, определенный решением ответственного за электрохозяйство Потребителя.

(п. 2.11.14 ПТЭЭП)

5.12. Кому допускается записывать показания электросчетчиков в помещениях распределительных устройств?
Работнику энергоснабжающей организации, имеющему группу III, в присутствии представителя потребителя.
(п. 8.7 МПБЭЭ)

5.13. В каком случае персонал энергоснабжающей организации может проводить работы с приборами учета потребителей?
Проводит на правах командированного персонала, бригадой в составе не менее двух работников
(п. 8.7 МПБЭЭ)

5.14. Каким образом можно проводить работы с приборами учета электроэнергии?
Со снятием напряжения. В цепях электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам, при наличии испытательных коробок следует снимать напряжение со схемы электросчетчика в указанных коробках.
(п. 8.9 МПБЭЭ)

5.15. При каких из перечисленных условиях допускается перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии в организацию без согласования с абонентом?
1) Прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с абонентом - юридическим лицом, но с соответствующим его предупреждением допускается в установленном законом или иными правовыми актами порядке в случае нарушения указанным абонентом обязательств по оплате энергии.

2) Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с абонентом и без соответствующего его предупреждения допускаются в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии при условии немедленного уведомления абонента об этом.

 (ст. 546   ГК РФ)

5.16. Какое административное воздействие налагается на должностных лиц при вводе в эксплуатацию энергопотребляющих объектов без разрешения органов, осуществляющих государственный надзор на указанных объектах?
Наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 минимальных размеров оплаты труда.
(ст. 9.9 КоАП)

5.17. Какое административное воздействие налагается на юридических лиц за непроизводительное расходование энергетических ресурсов, вследствие несоблюдения нормативно-технических документов?
Наложение административного штрафа в размере от 100 до 200 минимальных размеров оплаты труда.
(ст. 9.12 КоАП)

5.18. В каком случае заключается договор энергоснабжения абонента с энергоснабжающей организацией?
1) При наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования.

2) При обеспечении учета потребления энергии.
(ст. 539  п. 2 ГКРФ)

5.19. В каких случаях договор энергоснабжения считается продленным, если срок его действия заканчивается?
Если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора.

(ст. 540  п. 2 ГКРФ)

5.20. При каких условиях абонент может изменять количество принимаемой энергии, предусмотренное договором энергоснабжения?
При условии возмещения им расходов, понесенных энергоснабжающей организацией в связи с обеспечением подачи энергии не в обусловленном договором количестве.

(ст. 541  п. 2 ГКРФ)

5.21. В каком случае абонент может отказаться от оплаты за потребляемую энергию?
В случае нарушения энергоснабжающей организацией требований, предъявляемых к качеству энергии.
(ст. 542  п. 2 ГКРФ)

5.22. В какие сроки должен проводиться периодический контроль качества электроэнергии в электроустановках организации - потребителя?
Не реже 1 раза в 2 года);

(п. 1.2.6 ПТЭЭП)

6.  Обеспечение пожарной безопасности

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее - ППР РФ)
6.1. В каком случае работники предприятия должны допускаться к работе в соответствии с правилами пожарной безопасности?

После прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

(п. 3. ППР РФ)
6.2. Какое количество переносных электрических фонарей установлено для зданий с массовым пребыванием людей на случай отключения электричества?

Из расчета 1 фонарь на 50 человек.

(п. 38. ППР РФ)
6.3.  Какие электроустановки и электроприборы могут не выключаться по окончании рабочего дня в помещениях без дежурного персонала для обеспечения пожарной безопасности?

1) Дежурное освещение.

2) Системы противопожарной защиты.

3) Другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

(п. 40. ППР РФ)

6.4. Разрешается или не допускается прокладка воздушной линии (ВЛ) электропередачи над горючими навесами?

Запрещается.

(п. 41. ППР РФ)

6.5. В каких случаях запрещается эксплуатация электронагревательных приборов?

1) Не имеют устройств тепловой защиты.

2) При отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией
(п. 42. ППР РФ)

6.6. Какие должны быть действия сотрудника организации, обнаружившего пожар или признаки горения?

1) Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).

2) Принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

(п. 71. ППР РФ)

6.7. Какие требования по пожарной безопасности предъявляются к прокладке бронированных кабелей внутри помещений?

Снимается горючий джутовый покров.

 (п. 187. в) ППР РФ)

6.8. Какие требования пожарной безопасности предъявляются к перекрытиям кабельных каналов?

1) Перекрытия каналов съемными негорючими плитами. 

2) В помещениях щитов управления с паркетными полами деревянные щиты снизу защищаются асбестом и обиваются жестью или другим огнезащитным материалом. 

3) Съемные негорючие плиты и цельные щиты должны иметь приспособления для быстрого их подъема вручную;

(п. 187. з) ППР РФ)

6.9. В каком случае должна производиться замена гравийной засыпки маслоприемников трансформаторов?

1) При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров.

2) При появлении растительности.

3) При невозможности промывки.

(п. 189 ППР РФ)

6.10. Где должны размещаться первичные средства пожаротушения?

Для размещения оборудуются пожарные щиты.

(п. 189 ППР РФ)

6.11. Какие конструктивные виды установлены для молниеотводов?

1) Стержневые молниеотводы,

2) Молниеприемная сетка.

(п. 4.2.134 ПУЭ)

6.12. Какие требования предъявляются к молниеприемной сетке зданий? 

1) Выполняется из стальной проволоки диаметром 6 – 8 мм.

2) Укладывается на кровлю непосредственно или под слой негорючих утеплителя, или гидроизоляции. 

3) Сетка должна иметь ячейки площадью не более 150 м2 (например, ячейка 12×12 м). 

4) Узлы сетки должны быть соединены сваркой. 

5) Токоотводы к заземляющему устройству не реже чем через каждые 25 м. по периметру здания.

6) Обеспечена непрерывная электрическая связь от молниеотвода до заземлителя.

(п. 4.2.134 ПУЭ)

6.13. Разрешается или не допускается использование металлической кровли зданий в качестве молниеприемника?

Разрешается.
(п. 4.2.134 ПУЭ)

6.14. Какие мероприятия должны быть разработаны на предприятии, эксплуатирующем силовые трансформаторы типа ТМ?

Мероприятия по предотвращению аварийных выбросов в окружающую среду трансформаторного масла

(п. 1.7.23 ПТЭ ЭП)

6.15. На какое наибольшее расстояние (м) может быть удален сварочный пост от однопостового источника сварочного тока?

Не далее 15 м. от источника сварочного поста.

(п. 7.6.19 ПУЭ)

6.16. Какие требования предъявляются к кабельной линии первичной цепи передвижной электросварочной установки?

1) Выполняется переносным гибким шланговым кабелем с алюминиевыми или медными жилами, с изоляцией и в оболочке (шланге) из нераспространяющей горение резины или пластмассы. 

2) Длина гибкого кабеля от коммутационного аппарата до источника сварочного не более 15 м.

(п. 7.6.25 ПУЭ)

6.17. В каком случае электросварщик может выполнять присоединение и отсоединение передвижной электросварочной установки?

Электросварщики, прошедшие специальное обучение, имеющие III группу или выше для работы в качестве оперативно-ремонтного персонала.
(п. 3.1.15 ПТЭ ЭП)

6.18. Разрешается или не допускается в качестве обратного проводника сварочной установки использовать металлические конструкции здания?
В качестве обратного провода не допускается использование металлических строительных конструкций зданий, трубопроводов, технологического оборудования, а также проводников сети заземления. 

(п. 7.6.52 ПУЭ)

6.19. Какой документ должен быть оформлен на проведение огневых работ?

Наряд-допуск на выполнение огневых работ.

(п. 437 ППР РФ)

6.20. Какие требования предъявляются к ограждениям мест проведения сварочных работ?

1) Ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. 

2) Высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. 

3) Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 мм.

(п. 421 ППР РФ)

6.21. Кто определяет места заземления передвижной пожарной техники при их установке?

Специалисты энергетических объектов совместно с представителями пожарной охраны.

(п. 191 ППР РФ)

7. Действие электрического тока на человека и оказание

первой помощи при несчастных случаях

Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях
на электроустановках и опасных производственных объектах (ИПП).

Методика оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве для работников ОАО «РЖД»  (МОПП)

7.1. Какая последовательность действий принята для оказания первой помощи на месте происшествия?
1) Нет сознания и нет пульса на сонной артерии - приступить к реанимации.

2) Нет сознания, но есть пульс на сонной артерии - повернуть на живот и очистить ротовую полость.

3) При артериальном кровотечении - наложить жгут.

4) При наличии ран - наложить повязки.

5) При наличии признаков переломов костей конечностей - наложить транспортные шины.

(п. 1.1 - п. 1.4 МОПП, с.5 ИПП)
7.2.  Какие установлены правила перемещения человека в зоне шагового напряжения?
1) Передвигаться в зоне «шагового» напряжения следует в диэлектрических ботах или галошах 

2) «Гусиным шагом» - пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.

(п. 11.2 МОПП)
7.3. Какая установлена последовательность оказания первой помощи при внезапной смерти человека?

1) Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии.

2) Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень.

3) Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток.

4) Нанести удар кулаком по грудине. Затем проверить пульс.

5) Если пульса нет, начать непрямой массаж сердца.

6) Сделать «вдох» искусственного дыхания.

7) Выполнять комплекс реанимации.

8) Организовать действия партнеров при их наличии.

(с. 12-18  ИПП)
7.4. Какой порядок действий оказания первой помощи пострадавшему установлен в случае обморока?
1) Уложить пострадавшего на спину.

2) Расстегнуть одежду и пояс.

2) Обеспечить доступ свежего воздуха и возвышенное положение нижних конечностей.

(п. 13.1 МОПП)
7.5. Какой установлен порядок действий в случае длительного сдавливания конечностей?
До освобождения конечности от сдавливания (если конечность придавлена более 15 минут): 

1) Обложить конечность пакетами со льдом, снегом, холодной водой.

2) Дать 2-3 таблетки анальгина, обильное теплое питье

3) Наложить на сдавленную конечность жгут выше места сдавливания.

После освобождения от сдавливания:

1) Немедленно наложить жгут (если раньше не было возможности для его наложения). 

2) Туго забинтовать поврежденную конечность.

3) Приложить холод, дать обильное теплое питье.

(п. 8.2 МОПП)
7.6. Какие действия выполняются при непрямом массаже сердца?
1) Ладонями, наложенными одна на другую, прямыми руками резкими толчками надавливать на область нижней трети грудины.

2) Глубина продавливания грудной клетки не менее 3-4 см. Частота надавливания 60-70 надавливаний в минуту.

(п. 2.2 МОПП)
7.7. Какие действия выполняются при проведении искусственного дыхания?
1) Марлей или платком освободить полость рта пострадавшего от инородных тел (сгустки крови, слизь, рвотные массы, выбитые зубы и др.).

2) Зажать нос пострадавшего, захвати подбородок, запрокинь его голову и сделать быстрый полный выдох в рот  (лучше через марлю  или платок). На каждое дыхательное движение должно приходиться 3-5 массажных.

(п. 2.3 МОПП)
7.8. В каком месте необходимо прижимать артерию в случае опасного кровотечения?
1) На конечностях – выше места кровотечения.

2) На шее и голове  - ниже раны или в ране.

(п. 3.1 МОПП)
7.9. В течение какого времени необходимо проводить реанимацию пострадавшему при внезапной смерти?
1) До прибытия медицинского персонала или до появления пульса и самостоятельного дыхания.

(п. 3. МОПП)

7.10. Какие действия необходимо предпринять для оказания помощи пострадавшему, который находится в состоянии комы (нет сознания, но есть пульс)?

1) Повернуть пострадавшего на живот.

2) Удалить слизь и рвотные массы с помощью салфетки( бинта, платка, марли.)

3) Приложить холод к голове (пузырь со льдом; бутылки и пластиковые пакеты с холодной водой или снегом, либо гипотермический пакет)

 (с. 24, 25 ИПП)
7.11. Через какое время меняется жгут при опасном кровотечении?

Не более чем на 1 час.

(с. 27 ИПП, п. 3.2. МОПП)
7.12. По каким признакам обнаружить у человека, если жгут при артериальном кровотечении наложен неправильно?
В случаях посинения и отёка конечности.

(с. 27 ИПП, п. 3.2. МОПП)
7.13.  Какую жидкость (раствор) можно вливать в рану при ранении.
1) Недопустимо промывать рану водой

2) Недопустимо вливать в рану спиртовые или любые другие растворы.

(с. 32, 33 ИПП, п. 5.1. МОПП)
7.14. Какие правила установлены при обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей?
1)  Подставить под струю холодной воды на 10 - 15 минут или

2) Приложить холод и оставить на 20 - 30 минут.
(п. 9.1.1 МОПП)
7.15. Какие правила установлены при обработке ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей?
1) Накрыть обожжённую поверхность сухой чистой тканью.

2)  Поверх сухой ткани положить холод.

Недопустимо бинтовать обожжённую поверхность или промывать водой.
(п. 9.1.2 МОПП)
7.16. Какие признаки свидетельствуют о внезапной (клинической) смерти пострадавшего?
1) Отсутствие сознания.

2) Нет реакции зрачков на свет.

3) Нет пульса на сонной артерии.

(с. 72 ИПП)
7.17. Какие признаки свидетельствуют о биологической смерти пострадавшего?
1) Высыхание роговицы глаза (появление "селедочного" блеска).

2) Деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами.

3) Появление трупных пятен.

(с. 72 ИПП)
7.18. По каким признакам можно определить, что человек находится в состоянии комы?
1) Потеря сознания более чем на 4 минуты.

2) Обязательно есть пульс на сонной артерии.

(с. 73 ИПП)
7.19. Какие признаки определяют наличие у пострадавшего опасного кровотечения?
1) Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

2) Над раной образуется валик из вытекающей крови.

3) Большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего.

(с. 73 ИПП)
7.20. Какие признаки определяют наличие обморока у человека?
1) Кратковременная потеря сознания (не более 3-4 минут).

2) Потере сознания предшествуют: резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах.

(с. 75 ИПП)
8. Общие вопросы энергетической безопасности
Федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ «Уголовный кодекс РФ» (далее УК РФ).

Федеральный закон РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях» (далее - КоАП).

Федеральный закон РФ от 30.12.2001 № 107-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» (далее ТК РФ).

Федеральный закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - ФЗ ОЭЭ). 

Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (далее – ПоФС).
8.1. Кто в организации определяет необходимость профессиональной подготовки кадров для собственных нужд?
Работодатель.

(ст. 196  ТК РФ)

8.2. При каких условиях работодатель обязан проводить повышение квалификации работников своей организации?
Работодатель обязан проводить повышение квалификации работников, если это является условием выполнения работниками определенных видов деятельности.

(ст. 196  ТК РФ)

8.3. С какой целью проводятся медицинские осмотры работников, связанных с опасными условиями труда?
Для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.

(ст. 213 ТК РФ)

8.4. Что должно быть выполнено в целях обеспечения соблюдения требований охраны труда в организации, численность работников которой не превышает 50 человек?
Работодатель принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности специалиста по охране труда с учетом специфики своей производственной деятельности.
(ст. 217 ТК РФ)

8.5. Что должно быть выполнено в целях обеспечения соблюдения требований охраны труда в организации, численность работников которой превышает 50 человек?
Создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.
(ст. 217 ТК РФ)

8.6. Какое наказание накладывается на лицо, которое нарушило правила охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека?
Штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года.
(ст. 143  УК РФ)

8.7. Какое наказание накладывается на лицо, которое нарушило правила охраны труда, если это повлекло по неосторожности смерть человека?
Лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

(ст. 143  УК РФ)

8.8. Какое наказание накладывается на виновного, если он имел возможность оказать помощь лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, но заведомо оставил без помощи?
Штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.
(ст. 125  УК РФ)

8.9. Какой административной ответственности подлежат граждане при самовольном подключении к электрическим сетям?
Административный штраф в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
(ст. 7.19 КоАП)

8.10. Какой административной ответственности подлежат должностные лица при самовольном подключении к электрическим сетям?
Административный штраф в размере от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда.
(ст. 7.19 КоАП)

8.11. Какой административной ответственности подлежат юридические лица при самовольном подключении к электрическим сетям?
Административный штраф в размере от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.
(ст. 7.19 КоАП)

8.12. Какой административной ответственности подлежит гражданин, повредивший подземную кабельную линию электропередач напряжением до 1000В?
Административный штраф в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.
(ст. 9.7 КоАП)

8.13. Какой административной ответственности подлежат граждане, нарушившие правила охраны электрических сетей напряжением выше 1000В, вызвавшие перерыв в обеспечении потребителей электроэнергии?
Административный штраф в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
(ст. 9.8 КоАП)

8.14. Какой административной ответственности подлежат должностные лица, нарушившие правила охраны электрических сетей напряжением выше 1000В, вызвавшие перерыв в обеспечении потребителей электроэнергии?
Административный штраф в размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
(ст. 9.8 КоАП)

8.15. Какой административной ответственности подлежат должностные лица, организовавшие ввод в эксплуатацию энергопо-требляющих установок без разрешения соответствующих органов?
Административный штраф в размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
(ст. 9.9 КоАП)

8.16. Какой административной ответственности подлежат юридические лица, организовавшие ввод в эксплуатацию энергопотребляющих установок без разрешения соответствующих органов?
Административный штраф в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
(ст. 9.9 КоАП)

8.17. Какой административной ответственности подлежат должностные лица, нарушившие правила эксплуатации энергоустановок?
Административный штраф в размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
(ст. 9.9 КоАП)

8.18. Что является технологической основой функционирования электроэнергетики?

Технологическую основу функционирования электроэнергетики составляют единая национальная (общероссийская) электрическая сеть, территориальные распределительные сети, по которым осуществляется передача электрической энергии, и единая система оперативно-диспетчерского управления.
(ст. 5 ФЗ ОЭЭ)

8.19. Какие методы государственного регулирования и контроля применяют в электроэнергетике?

1) Государственное регулирование и контроль в отнесенных законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сферах электроэнергетики, осуществляемые в соответствии с законодательством о естественных монополиях, в том числе регулирование инвестиционной деятельности субъектов естественных монополий в электроэнергетике.

2) Государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды продукции (услуг), перечень которых определяется федеральными законами.

3) Государственное антимонопольное регулирование и контроль, в том числе установление единых на территории Российской Федерации правил доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии.

4) Управление государственной собственностью в электроэнергетике.

5) Лицензирование отдельных видов деятельности в сфере электроэнергетики, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6) Техническое регулирование в электроэнергетике.

7) Государственный контроль (надзор) за соблюдением субъектами электроэнергетики требований настоящего Федерального закона и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере электроэнергетике, в том числе технических регламентов, устанавливающих требования к безопасной эксплуатации объектов по производству электрической и тепловой энергии.
(ст. 20 ФЗ ОЭЭ)

8.20. Кем утверждаются характеристики пропускной способности объектов электросилового хозяйства, входящих в единую национальную электрическую сеть?

Проектный номинальный класс напряжения, характеристики пропускной способности, реверсивности потоков электрической энергии и иные технологические характеристики объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, порядок ведения реестра указанных объектов утверждаются Правительством Российской Федерации.
(ст. 7 ФЗ ОЭЭ)

8.21.  Что является целью технического регулирования и контроля в электроэнергетике?
Целями технического регулирования и контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов в электроэнергетике являются обеспечение ее надежного и безопасного функционирования и предотвращение возникновения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.
(ст. 28 ФЗ ОЭЭ)

8.22.   Когда физические лица имеют право на технологическое присоединение своих энергоустановок к электрическим сетям?

Любые юридические и физические лица имеют право на технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям при наличии технической возможности для этого и соблюдении ими установленных правил такого присоединения. Отказ в технологическом присоединении при выполнении такими лицами указанных условий не допускается. Критерии наличия (отсутствия) технической возможности и правила технологического присоединения к электрическим сетям определяются Правительством Российской Федерации.
(ст. 26 ФЗ ОЭЭ)

8.23.  По каким вопросам принимаются технические регламенты в электроэнергетике?

Технические регламенты принимаются по вопросам:

1) Технической и технологической безопасности в электроэнергетике.

2) Качества электрической и тепловой энергии.

3) Установления нормативов резерва энергетических мощностей.

4) Устройства электрических и тепловых установок.

5) Деятельности субъектов электроэнергетики, связанной с эксплуатацией электрического и теплового оборудования, в том числе с соблюдением техники безопасности при его эксплуатации.

6) Обеспечения ядерной и радиационной безопасности в сфере атомной энергетики.
(ст. 28 ФЗ ОЭЭ)

8.24.  Какие функции обеспечивает единая национальная электрическая сеть?

1) Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть представляет собой комплекс электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики и обеспечивающих устойчивое снабжение электрической энергией потребителей, функционирование оптового рынка, а также параллельную работу российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств.
(ст. 28 ФЗ ОЭЭ)

8.25.  Какими документами руководствуется в своей деятельности Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору?

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами РФ, а также Положением о федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(п. 3 ПоФС)
8.26.  Какие функции относятся к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору?

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия (в том числе в области обращения с отходами производства и потребления), безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, охраны недр, промышленной безопасности, безопасности при использовании атомной энергии (за  исключением деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения), безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), безопасности   гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики, безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения, а также специальные функции в области  государственной  безопасности в указанной сфере.
(п. 1 ПоФС)
8.27.   Какие права имеет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору?
Федеральная служба имеет право:

1) Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Службы.

2) Проводить в пределах своей компетенции необходимые расследования, организовывать проведение экспертиз, заказывать проведение исследований, испытаний, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления контроля и надзора в установленной сфере деятельности.

1) Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Службы.

2) Осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов Службы и подведомственных организаций.

3) Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности, научные и иные организации, ученых и специалистов.

5) Применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограниченного, предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфере деятельности, а также меры по ликвидации последствий указанных нарушений.

6) Создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в установленной сфере деятельности.

7) Учреждать знаки отличия и награждать ими граждан за высокие достижения в установленной сфере деятельности. 

(п. 6 ПоФС)
8.28.   Какие полномочия по контролю и надзору осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору?

Федеральная служба осуществляет контроль и надзор:

1) За соблюдением норм и правил в области использования атомной энергии, за условиями действия разрешений (лицензий) на право ведения работ в области использования атомной энергии.

1) За ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасностью (на объектах использования атомной энергии).

2) За физической защитой ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, за системами единого государственного учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов.

3) За выполнением международных обязательств Российской Федерации в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии.

4) За соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах.

5) За соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности в электроэнергетике (технический контроль и надзор в электроэнергетике).

6) За безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами, с целью обеспечения соблюдения всеми пользователями недр законодательства Российской Федерации, утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по охране недр (в пределах своей компетенции), по безопасному ведению работ, а также с целью предупреждения и устранения их вредного влияния на население, окружающую среду, здания и сооружения.

7) За соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах и при ведении взрывных работ.

8) За соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики, за исключением гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления.

9) За соблюдением в пределах своей компетенции требований законодательства Российской Федерации в области обращения с радиоактивными отходами.

10) За своевременным возвратом облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов и продуктов их переработки в государство поставщика, с которым Российская Федерация заключила международный договор, предусматривающий ввоз в Российскую Федерацию облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов с целью временного технологического хранения и переработки на условиях возврата продуктов переработки (в пределах своей компетенции).

11) За соблюдением в пределах своей компетенции при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений требований энергетической эффективности, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.
12) За соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов.

13) За соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

14) За проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок.

15) За соблюдением требований технических регламентов в установленной сфере деятельности.
(п. 5.3.1 ПоФС).

9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 286  (далее ПТЭ ЖД РФ).

Правила по охране труда при эксплуатации локомотивов и моторвагонного подвижного состава в ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО "РЖД" от 24 апреля 2006 г. № 788р (далее ПОТ Л  ПС).

9.1. Какой должен быть уровень напряжения на токоприемнике электроподвижного состава при переменном токе?

Не мене 21 кВ и не более 29 кВ.

(п. 2 прил. 4 ПТЭ ЖД РФ)

9.2. Какой должен быть уровень напряжения на токоприемнике электроподвижного состава при постоянном токе?

Не мене 2,7 кВ и не более 4 кВ.

(п. 2 прил. 4 ПТЭ ЖД РФ).

9.3. Какие допускаются отклонения номинального напряжения переменного тока на устройствах сигнализации, централизации и блокировки и связи?

Отклонения номинального напряжения (в том числе кратковременные) от указанных величин допускаются в сторону уменьшения и увеличения, но не более чем на 10%.

(п. 2 прил. 4 ПТЭ ЖД РФ)

9.4. Какие сооружения должны быть защищены от электрической коррозии в устройствах технологического электроснабжения?

Металлические подземные сооружения, а также металлические и железобетонные мосты, путепроводы, опоры контактной сети, светофоры, гидроколонки и т.п., находящиеся в районе линий, электрифицированных на постоянном токе.

(п. 3 прил. 4 ПТЭ ЖД РФ)

9.5. Какая высота подвески контактного провода над уровнем верха головки рельса должна быть на перегонах и железнодорожных станциях железнодорожного транспорта?

Не ниже 5750 мм.

(п. 4 прил. 4 ПТЭ ЖД РФ)

9.6. Какая высота подвески контактного провода над уровнем верха головки рельса должна быть железнодорожных переездах?

Не ниже 6000 мм.

(п. 4 прил. 4 ПТЭ ЖД РФ)

9.7. Какая максимальная высота подвески контактного провода над уровнем верха головки рельса?

Не должна превышать 6800 мм.

(п. 4 прил. 4 ПТЭ ЖД РФ)

9.8. Какое должно быть расстояние от токоведущих элементов токоприемника и частей контактной сети, находящихся под напряжением, до заземленных частей сооружений и железнодорожного подвижного состава в пределах искусственных сооружений на линиях, электрифицированных на постоянном токе?

Не менее 200 мм.

(п. 5 прил. 4 ПТЭ ЖД РФ)

9.9. Какое должно быть расстояние от токоведущих элементов токоприемника и частей контактной сети, находящихся под напряжением, до заземленных частей сооружений и железнодорожного подвижного состава в пределах искусственных сооружений на линиях, электрифицированных на переменном токе?

Не менее 270 мм.

(п. 5 прил. 4 ПТЭ ЖД РФ)

9.10. Какое должно быть расстояние от оси крайнего железнодорожного пути до внутреннего края опор контактной сети на перегонах и железнодорожных станциях?

Не менее 3100 мм.

(п. 6 прил. 4 ПТЭ ЖД РФ)

9.11. Какие сооружения и конструкции подлежат заземлению или оборудованию устройствами защитного отключения? 

1) Все металлические сооружения (мосты, путепроводы, опоры), на которых крепятся элементы контактной сети, детали крепления контактной сети на железобетонных опорах, железобетонных и неметаллических искусственных сооружениях, а также отдельно стоящие металлические конструкции, расположенные на расстоянии менее пяти метров от частей контактной сети, находящихся под напряжением.

2) все расположенные в зоне влияния контактной сети и воздушных линий переменного тока металлические сооружения, на которых могут возникать опасные напряжения.

(п. 7 прил. 4 ПТЭ ЖД РФ)

9.12. Что должны иметь опоры контактной сети или щиты, установленные на границах воздушных промежутков?

Отличительную окраску.

(п. 8 прил. 4 ПТЭ ЖД РФ)

9.13. Кем производится переключение разъединителей контактной сети электровозных и мотор-вагонных депо, экипировочных устройств, а также железнодорожных путей, где осматривается крышевое оборудование электроподвижного состава?

Уполномоченными лицами, прошедшими соответствующее обучение.

(п. 10 прил. 4 ПТЭ ЖД РФ)

9.14. Кем устанавливается порядок переключения разъединителей контактной сети, выключателей и разъединителей линий автоблокировки и продольного технологического электроснабжения, хранения ключей от запертых приводов разъединителей, обеспечивающий бесперебойность электроснабжения и безопасность производства работ?

Владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.

(п. 10 прил. 4 ПТЭ ЖД РФ)

9.15. Что подлежит опломбированию на локомотивах и мотор-вагонном железнодорожном подвижном составе (электровозах, мотор-вагонном железнодорожном подвижном составе и тепловозах)?

1) Манометры и предохранительные клапаны.

2) Аппараты и приборы, регистрирующие расход электроэнергии и топлива.

(п. 27 прил. 4 ПТЭ ЖД РФ)

9.16. Чем должен быть снабжен каждый локомотив, МВПС в соответствии с технической документацией?

Исправными средствами коллективной защиты работников: блокирующими, заземляющими, ограждающими устройствами и защитными корпусами, обеспечивающими безопасность обслуживающего персонала.

(п.5.1 ПОТ Л  ПС)

9.17. В каких случаях не допускается выпускать в эксплуатацию локомотивы, МВПС?

Имеющие неисправности, угрожающие безопасности движения, а также с неисправными или отсутствующими:

блокирующими устройствами дверей (штор) высоковольтных камер (шкафов), ящиков, панелей пульта управления, легкосъемных (без применения инструмента) ограждений электрических машин, статических преобразователей и другого электрического оборудования с напряжением выше 42 В переменного и выше 110 В постоянного тока;

заземлениями металлических кожухов электрооборудования и ограждениями конструкций для крепления токоведущих частей;

ограждениями механического оборудования;

устройствами сигнализации о наличии напряжения в высоковольтной камере;

диэлектрическими перчатками и коврами;

штангами для заземления первичной обмотки тягового трансформатора (для электровозов переменного тока);

изолирующими штангами для отключения разъединителей тяговых электродвигателей;

средствами пожаротушения и пожарной сигнализации.

(п.5.2 ПОТ Л ПС)

9.18. В соответствии с какими нормативными документами на эксплуатируемых локомотивах должны быть нанесены знаки безопасности труда?

В соответствии с ГОСТ 12.2.056 и Положением о знаках безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

 (п.5.4 ПОТ Л ПС)

9.19. Что должны иметь межсекционные разъемы силовых электрических цепей электровозов и тепловозов (включая цепи электрического отопления)?

Должны иметь блокирующее устройство, исключающее возможность их соединения (разъединения), а также доступ к токоведущим частям при наличии на них напряжения выше 42 В переменного и 110 В постоянного тока.

(п.5.8 ПОТ Л ПС)

9.20. Требования электробезопасности к крышкам высоковольтных подвагонных ящиков, силовых трансформаторов, выпрямительных и тиристорно-импульсных установок, дверям шкафов с высоковольтной аппаратурой, межвагонным высоковольтным соединения ми лестницам на крышу вагонов электропоездов?

Должны иметь блокировочные устройства, обеспечивающие опускание токоприемника соответствующей секции при их открытии.

(п.5.45 ПОТ Л ПС)
Вопросы  для подготовки к проверке знаний норм и правил работы в электроустановке электротехнического и электротехнологического персонала ОАО «РЖД» распределены в зависимости от квалификационных групп по электробезопасности и приведены в Таблице 1.
Таблица 1.

1. Требования Правил устройства электроустановок

	№ п/п
	Содержание вопросов
	Группы по электробезопасности

	
	
	II
	III
	IV
	V

	1.1.


	Какая классификация помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током установлена Правилами устройства электроустановок?
	+
	+
	+
	+

	1.2.


	Какие помещения относятся к электропомещениям?
	+
	+
	+
	+

	1.3.


	Что должно быть использовано в качестве главной заземляющей шины внутри вводного устройства зданий и сооружений?
	+
	+
	+
	+

	1.4.


	Какой материал рекомендуется использовать для изготовления главной заземляющей шины внутри вводного устройства?
	+
	+
	+
	+

	1.5.
	Какие помещения называются сырыми?
	+
	+
	+
	+

	1.6.


	Что применяется в электроустановках для предотвращения ошибочных операций?
	-
	+
	+
	+

	1.7.


	Какое цветовое обозначение установлено для шины, используемой в качестве нулевой защитной в электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью?
	+
	+
	+
	+

	1.8.


	Какое цветовое обозначение установлено для шин переменного однофазного тока?
	-
	-
	+
	+

	1.9.
	Какое цветовое обозначение установлено для шин электроустановки переменного трехфазного тока?
	+
	+
	+
	+

	1.10.


	Какой цвет установлен для обозначения проводников защитного заземления или нулевого защитного проводника в электроустановках напряжением до 1000 В с глухо-заземленной нейтралью?
	+
	+
	+
	+

	1.11.


	Какой цвет установлен для совмещенных нулевых защитных и нулевых рабочих (PEN) проводников?
	+
	+
	+
	+

	1.12.


	Какое расстояние должно быть между доступными одновременному прикосновению проводящими частями в электроустановках до 1000 В, размещенными вне зоны досягаемости?
	+
	+
	+
	+

	1.13.


	К каким помещениям, в отношении опасности поражения людей электрическим током, относятся помещения с постоянной температурой более +35 градусов?
	+
	+
	+
	+

	1.14.


	Какой перерыв электроснабжения может быть допущен для электроприемников первой категории?
	-
	+
	+
	+

	1.15.


	Какой перерыв электроснабжения может быть допущен для электроприемников второй категории?
	-
	+
	+
	+

	1.16.


	Какой перерыв электроснабжения установлен для электроприемников третьей категории?
	-
	+
	+
	+

	1.17.


	Что следует понимать под номинальным значением напряжения?
	+
	+
	+
	+

	1.18.
	Что понимается под косвенным прикосновением?
	+
	+
	+
	+

	1.19.


	Что понимается под электрической сетью с глухозаземленной нейтралью?
	+
	+
	+
	+

	1.20.


	Что понимается под электрической сетью с изолированной нейтралью?
	+
	+
	+
	+

	1.21.
	Что понимается под напряжением шага?
	+
	+
	+
	+

	1.22.


	При каком минимальном значении напряжения постоянного тока следует выполнять защиту от косвенного прикосновения в помещениях без повышенной опасности?
	-
	-
	+
	+

	1.23.


	В каком случае не требуется вьполнять защиту от прямого прикосновения в помещениях без повышенной опасности с электроустановками переменного тока?
	-
	+
	+
	+

	1.24.


	Обязательно или нет присоединение к глухозаземленной нейтрали источника в системе TN металлических отрезков труб механической зашиты электропроводки, выполненной кабелем, в местах прохода их через стены и перекрытия строений?
	-
	-
	+
	+

	1.25.


	Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме при прямом прикосновении?
	-
	+
	+
	+

	1.26.


	Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при косвенном прикосновении?
	-
	-
	+
	+

	1.27.


	Что может использоваться в ЭУ в качестве искусственных заземлителей?
	-
	+
	+
	+

	1.28.


	В каком случае разрешается использовать алюминиевые оболочки кабелей в качестве естественных заземлителей?
	-
	+
	+
	+

	1.29.


	В какой системе (системах) рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ и PEN проводников на вводе в электроустановки здания?
	-
	-
	+
	+

	1.30.


	Что может быть использовано в качестве защитных проводников (РЕ-проводников) в ЭУ до 1000 В?
	-
	+
	+
	+

	1.31.


	Каким образом осуществляется защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения в сетях с глухозаземленной нейтралью?
	+
	+
	+
	+

	1.32.


	При каком значении напряжения переменного тока обязательно выполнение защиты при косвенном прикосновении в помещениях без повышенной опасности?
	-
	-
	+
	+

	1.33.


	Какое минимальное сечение установлено для защитного проводника (РЕ) в системе TN для переносных электроприемников?
	+
	+
	+
	+

	1.34.


	В каких случаях свинцовые оболочки кабелей могут быть использованы в качестве РЕ-проводников?
	-
	-
	+
	+

	1.35.


	Что должно быть нанесено у мест ввода заземляющих проводников в здания?
	+
	+
	+
	+

	1.36.


	В чем отличие устройства зануления системы TN-C от TN-S?
	-
	-
	+
	+

	1.37.


	В чем отличие устройства зануления системы TN-C-S от системы ТТ?
	-
	-
	+
	+

	1.38.


	Какие защитно-коммутационные аппараты должны применяться для автоматического отключения питания в качестве меры защиты от косвенного прикосновения?
	+
	+
	+
	+

	1.39.


	В каком случае в качестве дополнительной меры защиты при косвенном прикосновении должно быть выполнено уравнивание потенциалов?
	+
	+
	+
	+

	1.40.


	Какие естественные заземлители применяются в электроустановках при монтаже рабочего заземления?
	+
	+
	+
	+

	1.41.


	Какие требования предъявляются к ограждениям распределительных устройств с открытыми токоведущими частями в производственном помещении?
	-
	-
	+
	+

	1.42.


	Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства для нейтрали трансформатора при линейном напряжении источника трехфазного тока 380 В?
	+
	+
	+
	+

	1.43.


	Какие требования предъявляются к отдельным искусственным заземлителям повторного заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока?
	-
	-
	+
	+

	1.44.


	Какую функцию выполняют устройства защитного отключения (УЗО), применяемые в ЭУ до 1000 В?
	+
	+
	+
	+

	1.45.


	Каким должно быть наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения на системы TN при номинальном фазном напряжении 220 В?
	-
	+
	+
	+

	1.46.


	Какие требования предъявляются к установке осветительных приборов напряжением 220 В в помещениях без повышенной опасности?
	+
	+
	+
	+

	1.47.


	Какие требования предъявляются к светильникам в помещениях с повышенной опасностью?
	-
	-
	+
	+

	1.48.


	Какие требования предъявляются к сетям наружного освещения?
	-
	-
	+
	+

	1.49.


	В каких случаях осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих проводах?
	-
	-
	+
	+

	1.50.


	Какое минимальное сечение принято для проводов, вводимых в осветительную арматуру общего освещения зданий и сооружений?
	+
	+
	+
	+

	1.51.


	Какое минимальное сечение проводов с медными жилами должно применяется для зарядки стационарной осветительной арматуры местного освещения для подвижных конструкций?
	+
	+
	+
	+

	1.52.


	На какой высоте от пола должны устанавливаться выключатели общего освещения в производственных помещениях?
	+
	+
	+
	+

	1.53.


	Какие требования предъявляются к месту установки вводного устройства здания?
	-
	+
	+
	+

	1.54.


	Какие надписи должны быть нанесены на РУ напряжением до 1 кВ?
	-
	+
	+
	+

	1.55.


	Что должно быть указано на приводах коммутационных аппаратов в распределительных устройствах?
	+
	+
	+
	+

	1.56.


	Какие требования предъявляются к скрытой электропроводке внутри зданий и сооружений?
	+
	+
	+
	+

	1.57.
	Какие требования предъявляются к открытой электропроводке внутри помещений?
	+
	+
	+
	+

	1.58.


	Какие требования предъявляются к аварийному освещению?
	+
	+
	+
	+

	1.59


	Допускается или не разрешается применение напряжения 380 В для переносных светильников?
	+
	+
	+
	+

	1.60.


	Какое минимальное расстояние до зеленых насаждений допускается от изолированных проводов воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ?
	-
	+
	+
	+

	1.61.


	Что должно быть нанесено на опорах воздушной линии напряжением до 1000 В?
	-
	-
	+
	+

	1.62.
	Разрешается или не допускается прохождение воздушной линии с неизолированными проводами над служебными зданиями?
	-
	+
	+
	+

	1.63.
	Какие провода (шнуры) должны применяться для присоединения настольных светильников к сети?-
	+
	+
	+
	+

	1.64.
	Что следует понимать под прямым прикосновением в электроустановках?
	-
	-
	+
	+

	1.65.
	Какие требования предъявляются к установке измерительных приборов в распределительных устройствах напряжением до 1000 В?
	-
	+
	+
	+

	1.66.


	Какое сечение должен иметь стальной заземляющий проводник, присоединяющий заземлите ль рабочего заземления к главной заземляющей шине в ЭУ напряжением до 1000 В?
	-
	-
	+
	+


2. Техническая эксплуатация электроустановок потребителей

	№ п/п
	Содержание вопросов
	Группы по электробезопасности

	
	
	II
	III
	IV
	V

	
	Кто может осуществлять эксплуатацию электроустановок Потребителей?
	+
	+
	+
	+

	
	На кого возложена обязанность обеспечения охраны окружающей среды при эксплуатации электроустановок?
	+
	+
	+
	+

	2.1. 
	Кто назначается для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок?
	+
	+
	+
	+

	2.2. 
	Какие обязанности по организации эксплуатации электроустановок возложены на ответственного за электрохозяйство?
	-
	-
	+
	+

	2.3. 
	Кто может быть назначен ответственным за электрохозяйство в электроустановках до 1000 В?
	-
	-
	+
	+

	2.4. 
	В каком случае ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может быть возложена на руководителя Потребителя, не занимающегося производственной деятельностью?
	-
	-
	+
	+

	2.5. 
	За что несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки?
	+
	+
	+
	+

	2.6. 
	За что несут персональную ответственность работники, проводящие ремонт оборудования?
	+
	+
	+
	+

	2.7. 
	За что несут персональную ответственность руководители и специалисты энергетической службы?
	-
	-
	+
	+

	2.8. 
	За что несут персональную ответственность руководители и специалисты технологических служб?
	-
	-
	+
	+

	2.9. 
	Кому и когда должен сообщить работник, заметивший неисправности электроустановки или средств зашиты?
	+
	+
	+
	+

	2.10. 
	Кто должен проводить приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановки?
	-
	-
	+
	+

	2.11. 
	Кто должен проводить комплексное опробование электроустановки при приемке ее в эксплуатацию?
	-
	-
	+
	+

	2.12. 
	Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал?
	-
	-
	+
	+

	2.13. 
	В каких случаях руководитель Потребителя может назначить ответственных за электрохозяйство структурных подразделений (филиалов)?
	-
	-
	+
	+

	2.14. 
	Какой документ определяет взаимоотношение и распределение обязанностей между ответственными за электрохозяйство структурных подразделений и ответственным за электрохозяйство Потребителя?
	-
	-
	+
	+

	2.15. 
	В каком случае электротехнический персонал обязан пройти стажировку (производственное обучение)?
	-
	+
	+
	+

	2.16. 
	На какой состав подразделяется электротехнический персонал?
	+
	+
	+
	+

	2.17. 
	С каким персоналом обязательной формой работы (профессиональной подготовки) является дублирование?
	-
	-
	+
	+

	2.18. 
	В каком случае обучаемый во время прохождения дублирования может производить оперативные переключения?
	-
	-
	+
	+

	2.19. 
	Кто присваивает группу I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу?
	+
	+
	+
	+

	2.20. 
	Каким образом присваивается группа I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу?
	+
	+
	+
	+

	2.21. 
	Какая периодичность присвоения группы по электробезопасности установлена для неэлектротехнического персонала?
	+
	+
	+
	+

	2.22. 
	Как оформляется присвоение группы I по электробезопасности?
	+
	+
	+
	+

	2.23. 
	Какая продолжительность дублирования установлена для оперативного персонала?
	+
	+
	+
	+

	2.24. 
	Каким требованиям должны удовлетворять работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках?
	+
	+
	+
	+

	2.25. 
	При каком условии у Потребителя можно не назначать замещающего ответственного за электрохозяйство?
	-
	-
	+
	+

	2.26. 
	Какой документ возлагает ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановки на руководителя Потребителя?
	-
	-
	+
	+

	2.27. 
	Что указывается руководителем Потребителя в документе, определяющем допуск работника к стажировке?
	-
	-
	+
	+

	2.28. 
	В каком случае руководитель Потребителя может освободить от стажировки работника, переходящего из одного цеха в другой, если характер его работы и тип оборудования не меняется?
	-
	-
	+
	+

	2.29. 
	Какой вид проверки установлен для работника при перерыве в проверке его знаний более 3 лет?
	+
	+
	+
	+

	2.30. 
	Какая установлена продолжительность стажировки на рабочем месте для оперативного персонала?
	+
	+
	+
	+

	2.31. 
	Какие виды проверок знаний установлены для электротехнического персонала?
	+
	+
	+
	+

	2.32. 
	В каких случаях проводится первичная проверка знаний?
	+
	+
	+
	+

	2.33. 
	В каком случае проводится внеочередная проверка знаний?
	+
	+
	+
	+

	2.34. 
	В каком случае проводится очередная проверка знаний?
	+
	+
	+
	+

	2.35. 
	Продлевается или нет срок действия удостоверения для работников, получивших неудовлетворительную оценку при проверке знаний?
	+
	+
	+
	+

	2.36. 
	Какой вид проверки установлен для работника, повышающего знания на более высокую группу?
	+
	+
	+
	+

	2.37. 
	Где оформляются результаты проверки знаний работников электротехнического персонала?
	+
	+
	+
	+

	2.38. 
	Какая периодичность очередной проверки знаний установлена для электротехнического персонала, выполняющего только профилактические испытания электрооборудования?
	+
	+
	+
	+

	2.39. 
	Какая периодичность очередной проверки знаний установлена для работников, непосредственно организующих работы по обслуживанию действующих электроустановок?
	+
	+
	+
	+

	2.40. 
	Какая периодичность очередной проверки знаний установлена для административно-технического персонала, не организующих работы в действующих электроустановках и не проводящих в них работы по их обслуживанию?
	+
	+
	+
	+

	2.41. 
	В каком случае внеочередная проверка знаний не отменяет сроков очередной проверки по графику?
	+
	+
	+
	+

	2.42. 
	Какой вид проверки знаний установлен для работника, у которого имеется перерыв в работе в данной должности более 6 месяцев?
	+
	+
	+
	+

	2.43. 
	Какой вид проверки знаний установлен для работника при переводе его на другую работу, требующую дополнительных знаний норм и правил?
	+
	+
	+
	+

	2.44. 
	На какие виды работ в электроустановках составляются годовые графики их выполнения?
	-
	-
	+
	+

	2.45. 
	Какое из перечисленных мероприятий должно быть выполнено до вывода основного оборудования электроустановок в капитальный ремонт?
	-
	-
	+
	+

	2.46. 
	Какие документы определяют периодичность ремонта электрооборудования у Потребителя?
	-
	-
	+
	+

	2.47. 
	Какой документ оформляется после выполнения капитального ремонта основного электрооборудования у Потребителя?
	-
	-
	+
	+

	2.48. 
	С какой периодичностью должны просматриваться перечни технической документации у каждого Потребителя?
	-
	-
	+
	+

	2.49. 
	Какая периодичность проверки должна быть установлена в организации на соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным?
	-
	-
	+
	+

	2.50. 
	Где должен находиться комплект схем электроснабжения организации?
	-
	-
	+
	+

	2.51. 
	Какая периодичность просмотра оперативной документации административно-техническим персоналом установлена для организации?
	-
	-
	+
	+

	2.52. 
	Какой уровень масла должен быть в расширительном баке неработающего трансформатора?
	-
	-
	+
	+

	2.53. 
	Какие знаки устанавливаются на баках трехфазных трансформаторов наружной установки?
	-
	-
	+
	+

	2.54. 
	Какие знаки и надписи должны устанавливаться на дверях трансформаторных пунктов и камер?
	-
	-
	+
	+

	2.55. 
	При каком из перечисленных условий не допускается параллельная работа трансформаторов?
	-
	-
	+
	+

	2.56. 
	Какой срок осмотра установлен для трансформаторов электроустановок без постоянного дежурства?
	-
	-
	+
	+

	2.57. 
	Кто устанавливает периодичность текущих ремонтов трансформаторов?
	-
	-
	+
	+

	2.58. 
	Какой неснижаемый запас изоляционного масла должно иметь предприятие, имеющее на балансе маслонаполненное оборудование?
	-
	-
	+
	+

	2.59. 
	В каких помещениях допускается открытая установка пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты без защитных кожухов?
	-
	-
	+
	+

	2.60. 
	Какие требования установлены для присоединения заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям?
	-
	-
	+
	+

	2.61. 
	Какие требования предъявляются к открыто проложенным заземляющим проводникам?
	-
	-
	+
	+

	2.62. 
	Разрешается или не допускается использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках напряжением до 1000 В?
	+
	+
	+
	+

	2.63. 
	С какой периодичностью должна осуществляться проверка устройств защитного отключения при использовании их в электроустановках?
	+
	+
	+
	+

	2.64. 
	Как осуществляется защита сети до 1000 В с изолированной нейтралью?
	-
	-
	+
	+

	2.65. 
	С какой периодичностью должен проводиться осмотр заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии?
	-
	-
	+
	+

	2.66. 
	Что должно быть указано на бирках соединительных муфт кабельной линии электропередачи?
	-
	-
	+
	+

	2.67. 
	Какое условие определяет замену гравийной засыпки маслоприемников трансформаторов?
	-
	-
	+
	+

	2.68. 
	Допускается или нет 100% перегрузка масляных трансформаторов в аварийных режимах?
	-
	-
	+
	+

	2.69. 
	В каком случае трансформатор (реактор) должен быть аварийно выведен из работы?
	-
	-
	+
	+

	2.70. 
	Что должно быть указано (нанесено) на каждой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, находящейся за территорией Потребителя?
	-
	-
	+
	+

	2.71. 
	С какой периодичностью должен проводиться осмотр распределительных устройств в трансформаторных подстанциях без постоянного дежурства персонала?
	-
	-
	+
	+

	2.72. 
	Какое должно быть различие между светильниками аварийного освещения и светильниками рабочего освещения?
	+
	+
	+
	+

	2.73. 
	Какие надписи и знаки должны быть на электродвигателях вентиляторов и насосов?
	+
	+
	+
	+

	2.74. 
	Какие надписи должны быть нанесены на пускорегулирующих устройствах, обеспечивающих работу электродвигателей агрегата или механизма?
	+
	+
	+
	+

	2.75. 
	Какие надписи должны быть нанесены на штепсельных розетках в помещениях с использованием напряжения двух и более номиналов?
	+
	+
	+
	+

	2.76. 
	Разрешается или не допускается применение люминесцентных ламп для переносного освещения?
	+
	+
	+
	+

	2.77. 
	Кто устанавливает периодичность проверки технического состояния осветительных установок Потребителя?
	+
	+
	+
	+

	2.78. 
	При какой температуре нагрева подшипников электродвигатель вентилятора должен быть немедленно выключен?
	+
	+
	+
	+

	2.79. 
	Кто определяет периодичность капитальных и текущих ремонтов электродвигателей и приводных механизмов?
	-
	+
	+
	+

	2.80. 
	В каком случае рабочие средства измерений, применяемые для контроля за технологическими параметрами, могут быть переведены в разряд индикаторов?
	-
	+
	+
	+

	2.81. 
	Какие надписи должны быть выполнены на бирках открыто проложенных кабелей в начале и конце линии?
	-
	+
	+
	+

	2.82. 
	Что необходимо выполнить для предотвращения попадания животных и птиц в помещения распределительных устройств?
	-
	+
	+
	+

	2.83. 
	Какому требованию должно удовлетворять покрытие полов в закрытых распределительных устройствах?
	-
	+
	+
	+

	2.84. 
	При каком напряжении использование электродвигателей не рекомендуется?
	-
	+
	+
	+

	2.85. 
	Какие общие требования предъявляются к распределительным устройствам, щитам и сборкам, установленным вне электропомещений?
	-
	+
	+
	+

	2.86. 
	На что при осмотре распределительных устройств должно быть обращено особое внимание?
	-
	+
	+
	+

	2.87. 
	В соответствии с каким документом проводится периодический контроль воздушной ЛЭП?
	-
	-
	+
	+

	2.88. 
	В каких случаях необходимо провести внеочередные осмотры воздушной линии электропередачи?
	-
	-
	+
	+

	2.89. 
	Что необходимо проверить при осмотре воздушной линии электропередачи?
	-
	-
	+
	+

	2.90. 
	Кто должен производить обрезку деревьев, растущих в непосредственной близости к проводам воздушной линии электропередачи?
	-
	-
	+
	+

	2.91. 
	С какой периодичностью должны проводиться осмотры трасс кабелей напряжением 0,4 кВ, проложенных в земле?
	-
	-
	+
	+

	2.92. 
	С какой периодичностью должны проводиться выборочные осмотры кабельных линий административно-техническим персоналом?
	-
	-
	+
	+

	2.93. 
	Разрешается или не допускается хранение каких-либо материалов в кабельных сооружениях?
	-
	-
	+
	+

	2.94. 
	Что устанавливается на месте раскопки кабельных трасс?
	-
	-
	+
	+

	2.95. 
	При каких условиях можно производить раскопки землеройными машинами на кабельных трассах или вблизи них?
	-
	-
	+
	+

	2.96. 
	Как выполняется присоединение каждой части электроустановки к сети заземления?
	-
	+
	+
	+

	2.97. 
	Какая периодичность визуальных осмотров видимой части заземляющего устройства установлена для Потребителя?
	-
	-
	+
	+

	2.98. 
	В каком случае должна быть произведена замена элементов заземлителя, находящегося в земле?
	-
	-
	+
	+

	2.99. 
	Какие сроки поверки встроенных в электрооборудование средств электрических измерений установлены для Потребителя?
	-
	-
	+
	+

	2.100. 
	Как оформляются результаты калибровки средств учета электрической энергии?
	-
	-
	+
	+

	2.101. 
	Какую надпись необходимо выполнить Потребителем на счетчике электрической энергии?
	-
	-
	+
	+

	2.102. 
	Кто проводит замену и поверку расчетных счетчиков электрической энергии?
	-
	-
	+
	+

	2.103. 
	Что должен предпринять Потребитель в случае отказа в работе расчетных счетчиков электрической энергии?
	-
	-
	+
	+

	2.104. 
	Кто должен устанавливать пломбы на поверенные расчетные счетчики электрической энергии?
	-
	-
	+
	+

	2.105. 
	Что должно быть предусмотрено в приборах учета электрической энергии для защиты от несанкционированного доступа в них?
	-
	-
	+
	+

	2.106. 
	Разрешается или не допускается присоединение к сети аварийного освещения нагрузок, не относящихся к этому освещению?
	-
	+
	+
	+

	2.107. 
	Какие надписи должны быть выполнены на лицевой стороне щитов сети освещения?
	+
	+
	+
	+

	2.108. 
	Что должно быть нанесено (выполнено) внутри щитов сети освещения?
	+
	+
	+
	+

	2.109. 
	Какое напряжение для питания переносных электрических светильников должно применяться в помещениях с повышенной опасностью?
	+
	+
	+
	+

	2.110. 
	Какое напряжение для питания переносных электрических светильников должно применяться в наружных установках?
	+
	+
	+
	+

	2.111. 
	Разрешается или не допускается использование автотрансформаторов для питания светильников сети 12-50 В?
	+
	+
	+
	+

	2.112. 
	Что необходимо использовать для обслуживании светильников при высоте их подвеса более 5 м?
	+
	+
	+
	+

	2.113. 
	Что необходимо делать с вышедшими из строя люминесцентными лампами?
	+
	+
	+
	+

	2.114. 
	В какие сроки должна проводиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения?
	+
	+
	+
	+

	2.115. 
	Кто может осуществлять техническое обслуживание и ремонт установок наружного и рекламного освещения в организациях, не имеющих подготовленного электротехнического персонала?
	+
	+
	+
	+

	2.116. 
	На какое напряжение распределительной электрической сети могут подключаться источники сварочного тока?
	+
	+
	+
	+

	2.117. 
	Что должно использоваться для подвода тока от источника сварочного тока к электродержателю установки ручной дуговой сварки?
	-
	+
	+
	+

	2.118. 
	На каком расстоянии от коммутационного аппарата должна располагаться переносная (передвижная) электросварочная установка?
	+
	+
	+
	+

	2.119. 
	Кто должен выполнять присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок?
	+
	+
	+
	+

	2.120. 
	Какие средства защиты обязан использовать сварщик в помещениях повышенной опасности?
	+
	+
	+
	+

	2.121. 
	Кто допускается к работе с использованием переносных электроприемников?
	+
	+
	+
	+

	2.122. 
	Какая периодичность проверки установлена для переносных электроприемников?
	+
	+
	+
	+


3. Обеспечение безопасности в электроустановках

	№ п/п
	Содержание вопросов
	Группы по электробезопасности

	
	
	II
	III
	IV
	V

	3.1.


	Какие работы в электроустановках считаются верхолазными?
	+
	+
	+
	+

	3.2.


	В каких случаях предохранительный пояс является основным средством, предохраняющим от падения?
	-
	+
	+
	+

	3.3.


	Для каких целей применяется защитное заземление?
	+
	+
	+
	+

	3.4.


	В каких случаях пребывание работника в электрическом поле без средств защиты недопустимо?
	-
	+
	+
	+

	3.5.


	Какой допустимый уровень общего воздействия магнитного поля (А/м) установлен для человека, находящегося на рабочем месте в течение рабочего дня (8 часов)?
	-
	-
	+
	+

	3.6.


	Что понимается под охранной зоной воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ?
	+
	+
	+
	+

	3.7.


	Какая охранная зона (м) установлена для подземных кабельных линий электропередачи вне населенных пунктов?
	+
	+
	+
	+

	3.8.


	Какой персонал может выполнять работы в электроустановках в порядке текущей эксплуатации согласно перечню?
	+
	+
	+
	+

	3.9.


	Кто несет ответственность за состояние охраны труда в организации?
	+
	+
	+
	+

	3.10.


	В каких случаях разрешается совмещение обязанностей производителя работ и допускающего?
	-
	+
	+
	+

	3.11.


	Кому должен сообщать работник о замеченных им нарушениях, представляющих опасность для людей?
	+
	+
	+
	+

	3.12.


	Какие обязанности возложены на административно-технический персонал?
	+
	+
	+
	+

	3.13.


	Какие обязанности возложены на оперативный персонал?
	+
	+
	+
	+

	3.14.


	Какие обязанности возложены на ремонтный персонал?
	+
	+
	+
	+

	3.15.


	Какие обязанности возложены на оперативно-ремонтный персонал?
	+
	+
	+
	+

	3.16.


	Какой персонал относится к электротехническому?
	+
	+
	+
	+

	3.17.


	Какой персонал относится к электротехнологическому?
	+
	+
	+
	+

	3.18.


	Какой персонал относится к не электротехническому?
	+
	+
	+
	+

	3.19.


	Какие работы относятся к работам без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи них?
	+
	+
	+
	+

	3.20.


	Какие работы относятся к работам со снятием напряжения?
	+
	+
	+
	+

	3.21.


	Какие работы в электроустановках выполняются в порядке текущей эксплуатации?
	+
	+
	+
	+

	3.22.


	При каких условиях считается, что работы в электроустановках выполняются на высоте?
	+
	+
	+
	+

	3.23.


	Какая электроустановка относится к действующей?
	+
	+
	+
	+

	3.24.


	Каким образом работодатель устанавливает дополнительные меры безопасности труда в организации?
	-
	-
	+
	+

	3.25.


	Кому предоставлено право выполнения оперативных переключений в электроустановках?
	-
	+
	+
	+

	3.26.


	Кому предоставлено право единоличного обслуживания электроустановок напряжением выше 1000 В?
	-
	+
	+
	+

	3.27.


	Кому предоставлено право единоличного обслуживания электроустановок напряжением до 1000 В?
	+
	+
	+
	+

	3.28.


	Кто определяет вид оперативного обслуживания электроустановки и количество работников оперативного персонала в смене?
	-
	-
	+
	+

	3.29.


	На какое расстояние допускается приближение людей к не огражденным токоведущим частям РУ, находящимся под напряжением 0,4 кВ?
	+
	+
	+
	+

	3.30.


	На какое расстояние допускается приближаться работникам к не огражденным токоведущим частям электроустановок, находящимся под напряжением 10 кВ?
	-
	+
	+
	+

	3.31.


	В каком случае работник из числа административно-технического персонала имеет право единоличного осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В?
	-
	-
	+
	+

	3.32.


	Кто имеет право единоличного осмотра электроустановок и электрической части технологического оборудования напряжением до 1000 В?
	+
	+
	+
	+

	3.33.


	Разрешается ли при единоличном осмотре электроустановок открывать двери щитов и сборок?
	-
	+
	+
	+

	3.34.


	В каких случаях работники, не обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, могут допускаться в них для проведения осмотра?
	-
	+
	+
	+

	3.35.


	В каких случаях работники, не обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, могут допускаться в них для проведения осмотров?
	+
	+
	+
	+

	3.36.


	Разрешается ли при осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В входить в помещения, оборудованные ограждениями или барьерами?
	-
	+
	+
	+

	3.37.


	Разрешается ли выполнение какой-либо работы во время осмотра электроустановок?
	-
	+
	+
	+

	3.38.


	На какое расстояние разрешается приближаться к месту замыкания провода воздушной линии электропередачи на землю без средств зашиты?
	+
	+
	+
	+

	3.39.


	Допускается ли снимать и устанавливать предохранители в электрических сетях под напряжением и нагрузкой?
	+
	+
	+
	+

	3.40.


	У кого на учете должны находиться ключи от электроустановок?
	+
	+
	+
	+

	3.41.


	По какому документу можно выполнять работы в действующих электроустановках?
	+
	+
	+
	+

	3.42.


	Какие документы определяют объем и последовательность работ на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В?
	-
	-
	+
	+

	3.43.


	Какое условие определяет возможность проведения работ под напряжением в электроустановках до 1000 В?
	+
	+
	+
	+

	3.44.


	В каких случаях электротехнический персонал должен пользоваться защитными касками?
	+
	+
	+
	+

	3.45.


	Какие требования предъявляются к освещенности рабочих мест в электроустановках?
	+
	+
	+
	+

	3.46.


	Каким образом можно обслуживать осветительные устройства, расположенные на потолке машинных залов и цехов?
	-
	-
	+
	+

	3.47.


	Какая последовательность организационных мероприятий установлена для обеспечения безопасности работ в электроустановках?
	+
	+
	+
	+

	3.48.


	В каком варианте ответа правильно указаны работники, ответственные за безопасное ведение работы в электроустановках?
	+
	+
	+
	+

	3.49.


	Кому предоставлено право выдачи нарядов для проведения работ в электроустановках напряжением выше 1000 В?
	-
	-
	+
	+

	3.50.


	Кому предоставлено право выдачи распоряжений для проведения работ в электроустановках напряжением выше 1000 В?
	-
	+
	+
	+

	3.51.


	Кому предоставлено право выдачи распоряжений для проведения работ в электроустановках напряжением до 1000 В?
	+
	+
	+
	+

	3.52.


	Кому предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений для проведения работ по предотвращению аварий в электроустановках напряжением выше 1000 В?
	-
	-
	+
	+

	3.53.


	В каких случаях можно не назначать ответственного руководителя работ, выполняемых по наряду?


	-
	-
	+
	+

	3.54.


	Кто может назначаться допускающим при выполнении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В?
	-
	-
	+
	+

	3.55.


	Кто может назначаться допускающим при выполнении работ в электроустановках напряжением до 1000 В?
	-
	+
	+
	+

	3.56.
	За что отвечает допускающий?
	-
	+
	+
	+

	3.57.


	Кто определяет необходимость назначения ответственного руководителя работы в электроустановке?
	-
	-
	+
	+

	3.58.


	Кто может назначаться производителем работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В?
	-
	-
	+
	+

	3.59.


	Кто может назначаться производителем работ, выполняемых под напряжением в электроустановках до 1000 В по наряду?
	-
	+
	+
	+

	3.60.


	Для каких целей назначается наблюдающий при проведении работ в электроустановках?
	+
	+
	+
	+

	3.61.


	Какие совмещенные обязанности может выполнять выдающий наряд?
	-
	-
	+
	+

	3.62.


	Какие совмещенные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ?
	-
	-
	+
	+

	3.63.


	Какие совмещенные обязанности может выполнять производитель работ из числа оперативно-ремонтного персонала?
	-
	-
	+
	+

	3.64.


	В каких случаях допускающий может выполнять обязанности члена бригады?
	-
	+
	+
	+

	3.65.


	На какой максимальный срок (календарные дни) разрешается выдавать наряд на работы в электроустановках?
	-
	-
	+
	+

	3.66.


	Какой срок хранения установлен для нарядов, работы по которым полностью закончены и если при выполнении этих работ не имели место аварии, инциденты или несчастные случаи?
	-
	-
	+
	+

	3.67.


	Где следует хранить наряды, по которым работы полностью закончены, но имел место несчастный случаи?
	-
	-
	+
	+

	3.68.


	В каком из перечисленных случаев срок действия наряда установлен 1 сутки?
	-
	-
	+
	+

	3.69.
	Какой срок действия установлен для распоряжений на выполнение работ в электроустановках?
	-
	+
	+
	+

	3.70.


	В каком случае могут проводиться неотложные работы по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В?
	-
	+
	+
	+

	3.71.


	Разрешается ли работать единолично по распоряжению в электроустановках до 1000 В работнику с группой Ш и имеющему право быть производителем работ?
	+
	+
	+
	+

	3.72.


	Кто может выполнять уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением выше 1000 В единолично?
	+
	+
	+
	+

	3.73.


	В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве может привлекаться к работам в бригаде?
	-
	+
	+
	+

	3.74.


	Кто дает разрешение на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе в электроустановках?
	-
	+
	+
	+

	3.75.


	Кто проводит целевой инструктаж членов бригады при работах по распоряжению?
	+
	+
	+
	+

	3.76.


	В каком документе (документах) оформляется допуск бригады к работе по распоряжению?
	-
	+
	+
	+

	3.77.


	Разрешается ли наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работа?
	-
	+
	+
	+

	3.78.


	Где оформляется окончание работы по распоряжению?
	-
	+
	+
	+

	3.79.


	Какая последовательность выполнения технических мероприятий установлена для обеспечения безопасности работ со снятием напряжения?
	+
	+
	+
	+

	3.80.


	Каким образом определяется отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами?
	+
	+
	+
	+

	3.81.


	С каких частей электроустановки напряжением до 1000 В должно быть снято напряжение коммутационными аппаратами при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ?
	+
	+
	+
	+

	3.82.


	Какие должны быть приняты меры, препятствующие подаче напряжения в электроустановках до 1000 В на место работа при выполнении технических мероприятий?
	+
	+
	+
	+

	3.83.


	Где вывешиваются запрещающие плаката при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения на присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационньгх аппаратов?
	+
	+
	+
	+

	3.84.


	Кому разрешено проверять отсутствие напряжения в РУ выше 1000 В при выполнении работ со снятием напряжения?
	-
	-
	+
	+

	3.85.


	Кому разрешено устанавливать переносные заземления в электроустановках напряжением выше 1000 В?
	-
	+
	+
	+

	3.86.


	Кому разрешено отключать заземляющие ножи в электроустановках выше 1000 В?
	-
	+
	+
	+

	3.87.


	Кому разрешено включать заземляющие ножи в электроустановках выше 1000 В?


	-
	+
	+
	+

	3.88.


	Где вывешивается плакат «Заземлено» при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках со снятием напряжения?
	-
	+
	+
	+

	3.89.


	Что можно применять для временного ограждения токоведущих частей электроустановки, оставшихся под напряжением?
	+
	+
	+
	+

	3.90.


	С помощью каких устройств (приборов) можно проверить отсутствие напряжения в электроустановках до 1000 В с заземленной нейтралью?
	+
	+
	+
	+

	3.91.


	Куда следует присоединять переносные заземления в распределительных устройствах?
	+
	+
	+
	+

	3.92.


	Кому разрешено устанавливать и снимать переносные заземления в электроустановках напряжением до 1000 В?
	+
	+
	+
	+

	3.93.


	Кто дает разрешение на земляные работы в охранной зоне кабельной линии электропередачи в населенных пунктах?
	+
	+
	+
	+

	3.94.


	Разрешается ли применение землеройных машин, отбойных молотков, ломов и кирок для рыхления грунта над кабелем, связанного с его раскопкой?
	+
	+
	+
	+

	3.95.


	В каком случае в зимнее время можно приступать к выемке грунта лопатами при раскопках кабельной линии?
	-
	-
	+
	+

	3.96.


	Что должно быть выполнено при проведении котлованных работ на кабельных линиях в населенных пунктах?
	+
	+
	+
	+

	3.97.


	Какие требования предъявляются к работникам, выполняющим измерения сопротивления изоляции мегаомметром?
	+
	+
	+
	+

	3.98.


	Какие требования предъявляются к работам по снятию показаний электросчетчиков в помещениях РУ?
	-
	+
	+
	+

	3.99.


	Кто и как определяет порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок?
	+
	+
	+
	+

	3.100.


	Кто может проводить работу с однофазными электросчетчиками потребителей единолично?
	-
	+
	+
	+

	3.101.


	Кто допускается к работе с переносным электроинструментом класса I в помещениях с повышенной опасностью?
	+
	+
	+
	+

	3.102.


	Кто может осуществлять подключение вспомогательного оборудования для ручных электрических машин к электрической сети?
	+
	+
	+
	+

	3.103.


	На какое напряжение должны подключаться переносные электрические светильники в особо опасных помещениях?
	+
	+
	+
	+

	3.104.


	На какое напряжение должны подключаться переносные светильники при работе в особо неблагоприятных условиях (металлические резервуары)?
	+
	+
	+
	+

	3.105.


	Что необходимо выполнить работнику перед началом работы с ручными электрическими машинами?
	+
	+
	+
	+

	3.106.


	Кто может быть назначен в организации для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструмента и светильников?
	+
	+
	+
	+

	3.107.


	Разрешается или не допускается работа с ручными электрическими машинами с приставных лестниц?
	+
	+
	+
	+

	3.108.


	Какие документы должны иметь командированные работники по прибытии в организацию для проведения работ в электроустановках?
	+
	+
	+
	+

	3.109.


	Какие из мероприятий необходимо провести с командированным персоналом в организации, где этот персонал будет работать в электроустановках?
	-
	+
	+
	+

	3.110.


	В каком случае командированному персоналу предоставляется право работы в действующих электроустановках в качестве производителей работ и членов бригады?
	-
	+
	+
	+

	3.111.


	Кто имеет право проводить инструктаж командированного персонала перед проведением им работ в электроустановках организации - владельца напряжением выше 1000 В?
	-
	-
	+
	+

	3.112.


	Кто проводит подготовку рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках организации - владельца?
	-
	-
	+
	+

	3.113.


	В каких случаях при необходимости продолжения работы распоряжение  должно отдаваться заново?
	+
	+
	+
	+

	3.114.


	В каком случае работнику организации со средним образованием при отсутствии профессиональной подготовки может быть присвоена группа П по электробезопасности?
	+
	+
	+
	+

	3.115.


	Кто разрабатывает перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?
	+
	+
	+
	+

	3.116.


	Кому разрешается изменять состав бригады при работах по наряду?
	-
	+
	+
	+

	3.117.


	Кто может продлевать наряд на срок до 15 календарных дней?
	+
	+
	+
	+

	3.118.


	В каком месте электроустановки производится допуск бригады к работам по нарядам и распоряжениям?
	-
	+
	+
	+

	3.119.


	Какие работы в электроустановках напряжением выше 1000 В допускается выполнять по распоряжению?


	-
	-
	+
	+

	3.120.


	Кто может быть назначен ответственным руководителем работ в электроустановках?
	-
	-
	+
	+

	3-121.


	Какие условия должны быть выполнены для включения электроустановки после полного окончания работы?
	-
	-
	+
	+

	3.122.


	Какие работы в электроустановках относятся к специальным, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника?
	+
	+
	+
	+

	3.123.


	За что из перечисленных мероприятий отвечает производитель работ при выполнении работ по наряду?
	-
	+
	+
	+

	3.124.


	Какой определен порядок установки переносных заземлений?
	+
	+
	+
	+

	3.125.


	Оформляется или нет перерыв на обед в наряде-допуске?
	-
	-
	+
	+

	3.126.


	Где вывешивается плакат «Не включать! Работают люди» при отключении силовых цепей разъединителями, управляемыми оперативной штангой?
	-
	-
	+
	+


4. Пути и средства защиты в электроустановках

	№ п/п
	Содержание вопросов
	Группы по электробезопасности

	
	
	II
	III
	IV
	V

	4.1.


	Какая общая классификация средств защиты, используемых при обслуживании электроустановок, установлена нормативными документами?
	+
	+
	+
	+

	4.2.


	Какие средства защиты обязан использовать сварщик при выполнении сварочных работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током?
	+
	+
	+
	+

	4.3.


	Для каких электроустановок предназначены однополюсные указатели напряжения до 1000 В?
	+
	+
	+
	+

	4.4.


	К какому виду средств защиты относятся запрещающие плакаты безопасности?
	+
	+
	+
	+

	4.5.


	К какому виду средств защиты относятся пояса предохранительные?
	+
	+
	+
	+

	4.6.


	Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В относятся к основным?
	+
	+
	+
	+

	4.7.


	Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В относятся к дополнительным?
	+
	+
	+
	+

	4.8.


	Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся к основным?
	+
	-
	+
	+

	4.9.


	Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся к дополнительным?
	+
	-
	+
	+

	4.10.


	На основании чего инвентарные средства защиты распределяются между электроустановками?
	+
	+
	+
	+

	4.11.


	 Кто проверяет наличие и состояние средств

защиты в элекроустановках организации
	+
	+
	+
	+

	4.12.


	Что должен выполнить персонал, обслуживающий электроустановки, при обнаружении непригодности средства защиты?
	+
	+
	+
	+

	4.13.


	Какие требования устанавливаются к маркировке переносных заземлений, находящихся в эксплуатации?
	+
	+
	+
	+

	4.14.


	Кто определяет распределение средств защиты между объектами организации?
	-
	-
	+
	+

	4.15.


	Какие требования предъявляются к хранению изолирующих штанг и клещей?
	+
	+
	+
	+

	4.16.


	Какова периодичность испытаний установлена для инструмента ручного изолирующего с однослойной изоляцией?
	-
	-
	+
	+

	4.17.


	Какая периодичность установлена для осмотра средств защиты с записью результатов осмотра в журнал учета и содержания средства защиты?


	-
	-
	+
	+

	4.18.


	Какие требования предъявляются к нанесению штампа на выдержавшие испытания средства защиты?
	-
	-
	+
	+

	4.19.


	В каких документах отражаются результаты испытаний средств защиты?
	-
	+
	+
	+

	4.20.


	Какие электрозащитные средства могут применяться в электроустановках в сырую погоду?
	+
	+
	+
	+

	4.21.


	Что обязан выполнять персонал организации перед каждым применением средств зашиты?
	+
	+
	+
	+

	4.22.


	Какая высота (мм) кольца (упора) установлена для изолирующей части электрозащитных средств (кроме изолирующего инструмента), используемых в электроустановках до 1000 В?
	-
	-
	+
	+

	4.23.


	В каком случае можно использовать контрольные лампы для проверки отсутствия напряжения в электроустановках напряжением 0,4 кВ?
	+
	+
	+
	+

	4.24.


	Какова максимальная длина (мм) неизолированной части электрода-наконечника установлена для указателей напряжения до 1000 В?
	+
	+
	+
	+

	4.25.


	Какое значение напряжения индикации должно быть для указателей напряжения до 1000 В?
	-
	+
	+
	+

	4.26.


	Для каких целей предназначены электроизмерительные клещи?
	-
	+
	+
	+

	4.27.


	Для чего предназначено устройство для прокола кабеля?
	-
	-
	+
	+

	4.28.


	Каким образом следует проверять перчатки диэлектрические на отсутствие прокола?
	+
	+
	+
	+

	4.29.


	Чем диэлектрическая обувь должна отличаться от остальной резиновой обуви?
	+
	+
	+
	+

	4.30.


	Какая периодичность испытаний установлена для ковров резиновых диэлектрических?
	+
	+
	+
	+

	4.31.


	Какие размеры определены для щитов, используемых в качестве временных ограждений?
	-
	-
	+
	+

	4.32.


	Какая минимальная длина изолирующих ручек (до ограничительного упора) уста​новлена для изолирующего инструмента (монтерских ножей)?
	-
	-
	+
	+

	4.33.


	В каком случае разрешается устанавливать несколько переносных заземлений параллельно?
	-
	-
	+
	+

	4.34.


	В каком случае переносные заземления должны быть изъяты из употребления?
	+
	+
	+
	+

	4.35.


	На какие виды подразделяются плакаты и знаки безопасности?
	+
	+
	+
	+

	4.36.


	Какая периодичность испытаний установлена для диэлектрических резиновых перчаток?
	+
	+
	+
	+

	4.37.


	В каких документах указывается номер протокола испытания средств защиты?
	-
	-
	+
	+

	4.38.


	Каким образом регистрируются результаты эксплуатационных испытаний средств защиты?
	-
	-
	+
	+

	4.39.


	Какая длина установлена для перчаток диэлектрических?
	+
	+
	+
	+

	4.40.


	Допускается или нет применение постоянных плакатов и знаков безопасности из металла в электроустановках?
	+
	+
	+
	+


5. Пользование, учет электроэнергии и энергосбережение

	№
п/п
	Содержание вопросов
	Группы по электробезопасности

	
	
	II
	III
	IV
	V

	5.1.


	Что удостоверяет положительные результаты поверки счетчиков электрической энергии?
	-
	+
	+
	+

	5.2.


	Кто несет ответственность за сохранность и чистоту внешних элементов средств учета электрической энергии?
	+
	+
	+
	+

	5.3.


	Кому незамедлительно должен сообщить персонал обо всех нарушениях в работе средств измерений и учета электрической энергии?
	+
	+
	+
	+

	5.4.


	Кто производит установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, к вторичным цепям которых подключены расчетные счетчики электрической энергии?
	-
	+
	+
	+

	5.5.
	Что обязуется выполнить абонент по договору энергоснабжения?
	+
	+
	+
	+

	5.6.


	Кто несет ответственность за сохранность расчетного счетчика?
	-
	+
	+
	+

	5.7.
	Когда допускается прекращение подачи электроэнергии абоненту без согласования с ним и без соответствующего его предупреждения со стороны энергоснабжающей организации?
	+
	-
	+
	+

	5.8.
	Какие обязанности возложены на покупателя электроэнергии по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования?
	+
	+
	+
	+

	5.9.
	Какие требования предъявляются к предохранителям, установленным во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные счетчики электроэнергии?
	-
	-
	+
	+

	5.10.
	Разрешается или нет подсоединение электроизмерительных приборов и устройств зашиты к трансформаторам тока, к которым подсоединены токовые цепи расчетных счетчиков электроэнергии?
	-
	-
	+
	+

	5.11.


	Кто должен наблюдать за работой средств измерений и учета электрической энергии в распределительных устройствах?
	-
	+
	+
	+

	5.12.
	Кому допускается записывать показания электросчетчиков в помещениях распределительных устройств?
	-
	+
	+
	+

	5.13.
	В каком случае персонал энергоснабжающей организации может проводить работы с приборами учета потребителей?
	-
	+
	+
	+

	5.14.
	Каким образом можно проводить работы с приборами учета электроэнергии?


	-
	+
	+
	+

	5.15.
	При каких из перечисленных условиях допускается перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии в организацию без согласования с абонентом?
	-
	+
	+
	+

	5.16.
	Какое административное воздействие налагается на должностных лиц при вводе в эксплуатацию энергопотребляющих объектов без разрешения органов, осуществляющих государственный надзор на указанных объектах?
	-
	-
	+
	+

	5.17.
	Какое административное воздействие налагается на юридических лиц за непроизводительное расходование энергетических ресурсов, вследствие несоблюдения нормативно-технических документов?
	-
	-
	+
	+

	5.18.


	В каком случае заключается договор энергоснабжения абонента с энергоснабжающей организацией?
	-
	-
	+
	+

	5.19.


	В каких случаях договор энергоснабжения считается продленным, если срок его действия заканчивается?
	-
	-
	+
	+

	5.20.


	При каких условиях абонент может изменять количество принимаемой энергии, предусмотренное договором энергоснабжения?
	-
	-
	+
	+

	5.21.


	В каком случае абонент может отказаться от оплаты за потребляемую энергию?
	-
	+
	+
	+

	5.22.


	В какие сроки должен проводиться периодический контроль качества электроэнергии в электроустановках организации - потребителя?
	-
	-
	+
	+


6. Обеспечение пожарной безопасности

	№ п/п
	Содержание вопросов
	Группы по электробезопасности

	
	
	II
	III
	IV
	V

	6.1.
	В каком случае работники предприятия должны допускаться к работе в соответствии с правилами пожарной безопасности?
	+
	+
	+
	+

	6.2.
	Какое количество переносных электрических фонарей установлено для зданий с массовым пребыванием людей на случай отключения электричества?
	-
	+
	+
	+

	6.3.


	Какие электроустановки и электроприборы могут не выключаться по окончании рабочего дня в помещениях без дежурного персонала для обеспечения пожарной безопасности?
	+
	+
	+
	+

	6.4.


	Разрешается или не допускается прокладка воздушной линии (ВЛ) электропередачи над горючими навесами?
	+
	+
	+
	+

	6.5.
	В каких случаях запрещается эксплуатация электронагревательных приборов?
	+
	+
	+
	+

	6.6.
	Какие должны быть действия сотрудника организации, обнаружившего пожар или признаки горения?
	+
	+
	+
	+

	6.7.
	Какие требования по пожарной безопасности предъявляются к прокладке бронированных кабелей внутри помещений?
	-
	+
	+
	+

	6.8.
	Какие требования пожарной безопасности предъявляются к перекрытиям кабельных каналов?
	-
	-
	+
	+

	6.9.
	В каком случае должна производиться замена гравийной засыпки маслоприемников трансформаторов?
	-
	-
	+
	+

	6.10.
	Где должны размещаться первичные средства пожаротушения?
	+
	+
	+
	+

	6.11.
	Какие конструктивные виды установлены для молниеотводов?
	+
	+
	+
	+

	6.12.
	Какие требования предъявляются к молниеприемной сетке зданий?
	-
	-
	+
	+

	6.13.
	Разрешается или не допускается использование металлической кровли зданий в качестве молниеприемника?
	+
	+
	+
	+

	6.14.


	Какие мероприятия должны быть разработаны на предприятии, эксплуатирующем силовые трансформаторы типа ТМ?
	-
	-
	+
	+

	6.15.
	На какое наибольшее расстояние (м) может быть удален сварочный пост от однопостового источника сварочного тока?
	-
	+
	+
	+

	6.16.
	Какие требования предъявляются к кабельной линии первичной цепи передвижной электросварочной установки?
	+
	+
	+
	+

	6.17.


	В каком случае электросварщик может выполнять присоединение и отсоединение передвижной электросварочной установки?
	+
	+
	+
	+

	6.18.
	Разрешается или не допускается в качестве обратного проводника сварочной установки использовать металлические конструкции здания?
	+
	+
	+
	+

	6.19.
	Какой документ должен быть оформлен на проведение огневых работ?
	-
	-
	+
	+

	6.20.
	Какие требования предъявляются к ограждениям мест проведения сварочных работ?
	-
	-
	+
	+

	6.21.
	Кто определяет места заземления передвижной пожарной техники при их установке?
	-
	-
	+
	+


7. Действие электрического тока на человека и оказание первой помощи при несчастных случаях

	№ п/п
	Содержание вопросов
	Группы по электробезопасности

	
	
	II
	III
	IV
	V

	7.1.


	Какая последовательность действий принята для оказания первой помощи на мес​те происшествия?
	+
	+
	+
	+

	7.2.


	Какие установлены правила перемещения человека в зоне шагового напряжения?
	+
	+
	+
	+

	7.3.


	Какая установлена последовательность оказания первой помощи при внезапной смерти человека?
	+
	+
	+
	+

	7.4.


	Какой порядок действий оказания первой помощи пострадавшему установлен в случае обморока?
	+
	+
	+
	+

	7.5.


	Какой установлен порядок действий в случае длительного сдавливания конечностей?
	+
	+
	+
	+

	7.6.
	Какие действия выполняются при непрямом массаже сердца?
	+
	+
	+
	+

	7.7.


	Какие действия выполняются при прове​дении искусственного дыхания?
	+
	+
	+
	+

	7.8.


	В каком месте необходимо прижимать артерию в случае опасного кровотечения?
	+
	+
	+
	+

	7.9.
	В течение какого времени необходимо проводить реанимацию пострадавшему при внезапной смерти?
	+
	+
	+
	+

	7.10.


	Какие действия необходимо предпринять для оказания помощи пострадавшему, который находится в состоянии комы (нет сознания, но есть пульс)?
	+
	+
	+
	+

	7.11.


	Через какое время меняется жгут при опасном кровотечении?
	+
	+
	+
	+

	7.12.
	По каким признакам обнаружить у человека, если жгут при артериальном кровотечении наложен неправильно?
	+
	+
	+
	+

	7.13.


	Какую жидкость (раствор) можно вливать в рану при ранении конечности?
	+
	+
	+
	+

	7.14.


	Какие правила установлены при обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей?
	+
	+
	+
	+

	7.15.


	Какие правила установлены при обработке ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи?
	+
	+
	+
	+

	7.16.
	Какие признаки свидетельствуют о внезапной (клинической) смерти пострадавшего?
	+
	+
	+
	+

	7.17.
	Какие признаки свидетельствуют о биоло​гической смерти пострадавшего?
	+
	+
	+
	+

	7.18.


	По каким признакам можно определить, что человек находится в состоянии комы?
	+
	+
	+
	+

	7.19.


	Какие признаки определяют наличие у пострадавшего опасного кровотечения?
	+
	+
	+
	+

	7.20.
	Какие признаки определяют наличие обморока у человека?
	+
	+
	+
	+


8. Общие вопросы энергетической безопасности

	№
п/п
	Содержание вопросов
	Группы по электробезопасности

	
	
	II
	III
	IV
	V

	8.1.


	Кто в организации определяет необходимость профессиональной подготовки кадров для собственных нужд?
	-
	-
	+
	+

	8.2.


	При каких условиях работодатель обязан проводить повышение квалификации работников своей организации?
	-
	-
	+
	+

	8.3.


	С какой целью проводятся медицинские осмотры работников, связанных с опасными условиями труда?
	+
	+
	+
	+

	8.4.


	Что должно быть выполнено в целях обеспечения соблюдения требований охраны труда в организации, численность работников которой не превышает 50 человек?
	-
	-
	+
	+

	8.5.


	Что должно быть выполнено в целях обеспечения соблюдения требований охраны труда в организации, численность работников которой превышает 50 человек?
	-
	-
	+
	+

	8.6.


	Какое наказание накладывается на лицо, которое нарушило правила охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека?
	+
	+
	+
	+

	8.7.


	Какое наказание накладывается на лицо, которое нарушило правила охраны труда, если это повлекло по неосторожности смерть человека?
	+
	+
	+
	+

	8.8.


	Какое наказание накладывается на виновного, если он имел возможность оказать помощь лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, но заведомо оставил без помощи?
	+
	+
	+
	+

	8.9.


	Какой административной ответственности подлежат граждане при самовольном подключении к электрическим сетям?
	+
	+
	+
	+

	8.10.


	Какой административной ответственности подлежат должностные лица при самовольном подключении к электрическим сетям?
	-
	-
	+
	+

	8.11.


	Какой административной ответственности подлежат юридические лица при самовольном подключении к электрическим сетям?
	-
	-
	+
	+

	8.12.


	Какой административной ответственности подлежит гражданин, повредивший подземную кабельную линию электропередач напряжением до 1000В?
	+
	+
	+
	+

	8.13.


	Какой административной ответственности подлежат граждане, нарушившие правила охраны электрических сетей напряжением выше 1000В, вызвавшие перерыв в обеспечении потребителей электрической энергии?
	+
	+
	+
	+

	8.14.


	Какой административной ответственности подлежат должностные лица, нарушившие правила охраны электрических сетей напряжением выше 1000В, вызвавшие пере​рыв в обеспечении потребителей электрической энергии?
	-
	-
	+
	+

	8.15.


	Какой административной ответственности подлежат должностные лица, организовавшие ввод в эксплуатацию энергопотребляющих установок без разрешения соответствующих органов?
	-
	-
	+
	+

	8.16.


	Какой административной ответственности подлежат юридические лица, организовавшие ввод в эксплуатацию энергопотребляющих установок без разрешения соответствующих органов?
	-
	-
	+
	+

	8.17.


	Какой административной ответственности подлежат должностные лица, нарушившие правила эксплуатации энергоустановок?
	-
	-
	+
	+

	8.18.


	Что является технологической основой функционирования электроэнергетики?
	-
	-
	+
	+

	8.19.


	Какие методы государственного регулирования и контроля применяют в электроэнергетике?
	-
	-
	+
	+

	8.20.


	Кем утверждаются характеристики пропускной способности объектов электросилового хозяйства, входящих в единую национальную электрическую сеть?
	-
	-
	+
	+

	8.21.


	Что является целью технического регулирования и контроля в электроэнергетике?
	-
	-
	+
	+

	8.22.


	Когда физические лица имеют право на технологическое присоединение своих энергоустановок к электрическим сетям?
	-
	-
	+
	+

	8.23.


	По каким вопросам принимаются технические регламенты в электроэнергетике?
	-
	-
	+
	+

	8.24.


	Какие функции обеспечивает единая национальная электрическая сеть?
	-
	-
	+
	+

	8.25.


	Какими документами руководствуется в своей деятельности Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору?
	-
	-
	+
	+

	8.26.


	Какие функции относятся к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору?
	-
	-
	+
	+

	8.27.


	Какие права имеет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору?
	-
	-
	+
	+

	8.28.


	Какие полномочия по контролю и надзору осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору?
	-
	-
	+
	+


9. Эксплуатация сооружений и устройств электроснабжения железнодорожного транспорта.

	№ п/п
	Содержание вопросов
	Группы по электробезопасности

	
	
	II
	III
	IV
	V

	9.1.
	Какой должен быть уровень напряжения на токоприемнике электроподвижного состава при переменном токе?
	+
	+
	+
	+

	9.2.
	Какой должен быть уровень напряжения на токоприемнике электроподвижного состава при постоянном токе?
	+
	+
	+
	+

	9.3.
	Какие допускаются отклонения номинального напряжения переменного тока на устройствах сигнализации, централизации и блокировки и связи?
	+
	+
	+
	+

	9.4.
	Какие сооружения должны быть защищены от электрической коррозии в устройствах технологического электроснабжения?
	-
	+
	+
	+

	9.5.
	Какая высота подвески контактного провода над уровнем верха головки рельса должна быть на перегонах и железнодорожных станциях железнодорожного транспорта?
	+
	+
	+
	+

	9.6.
	Какая высота подвески контактного провода над уровнем верха головки рельса должна быть железнодорожных переездах?
	+
	+
	+
	+

	9.7.
	Какая максимальная высота подвески контактного провода над уровнем верха головки рельса?
	+
	+
	+
	+

	9.8.
	Какое должно быть расстояние от токоведущих элементов токоприемника и частей контактной сети, находящихся под напряжением, до заземленных частей сооружений и железнодорожного подвижного состава в пределах искусственных сооружений на линиях, электрифицированных на постоянном токе?
	+
	+
	+
	+

	9.9.
	Какое должно быть расстояние от токоведущих элементов токоприемника и частей контактной сети, находящихся под напряжением, до заземленных частей сооружений и железнодорожного подвижного состава в пределах искусственных сооружений на линиях, электрифицированных на переменном токе?
	+
	+
	+
	+

	9.10.
	Какое должно быть расстояние от оси крайнего железнодорожного пути до внутреннего края опор контактной сети на перегонах и железнодорожных станциях?
	+
	+
	+
	+

	9.11.
	Какие сооружения и конструкции подлежат заземлению или оборудованию устройствами защитного отключения? 
	+
	+
	+
	+

	9.12.
	Что должны иметь опоры контактной сети или щиты, установленные на границах воздушных промежутков?
	+
	+
	+
	+

	9.13.
	Кем производится переключение разъединителей контактной сети электровозных и мотор-вагонных депо, экипировочных устройств, а также железнодорожных путей, где осматривается крышевое оборудование электроподвижного состава?
	-
	+
	+
	+

	9.14.
	Кем устанавливается порядок переключения разъединителей контактной сети, выключателей и разъединителей линий автоблокировки и продольного технологического электроснабжения, хранения ключей от запертых приводов разъединителей, обеспечивающий бесперебойность электроснабжения и безопасность производства работ?
	-
	+
	+
	+

	9.15.
	Что подлежит опломбированию на локомотивах и мотор-вагонном железнодорожном подвижном составе (электровозах, мотор-вагонном железнодорожном подвижном составе и тепловозах)?
	+
	+
	+
	+

	9.16.
	Чем должен быть каждый локомотив, МВПС в соответствии с технической документацией должен быть снабжен?
	+
	+
	+
	+

	9.17.
	В каких случаях не допускается выпускать в эксплуатацию локомотивы, МВПС?
	+
	+
	+
	+

	9.18.
	В соответствии с какими нормативными документами на эксплуатируемых локомотивах должны быть нанесены знаки безопасности труда?
	+
	+
	+
	+

	9.19.
	Что должны иметь межсекционные разъемы силовых электрических цепей электровозов и тепловозов (включая цепи электрического отопления)?
	+
	+
	+
	+

	9.20.
	Требования электробезопасности к крышкам высоковольтных подвагонных ящиков, силовых трансформаторов, выпрямительных и тиристорно-импульсных установок, дверям шкафов с высоковольтной аппаратурой, межвагонным высоковольтным соединения ми лестницам на крышу вагонов электропоездов?
	+
	+
	+
	+


Приложение № 11
к Методическому пособию
ФОРМА ПРОТОКОЛА АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

                          Аттестационная комиссия

          ______________________________________________________

                  (наименование аттестационной комиссии)

                             ПРОТОКОЛ N ______

"__" ________ 20__ г.                                г. _______________

Председатель ______________________________________________________________

                              (должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

________________________________________________

        (должность, фамилия, инициалы)

________________________________________________

        (должность, фамилия, инициалы)

________________________________________________

        (должность, фамилия, инициалы)

Проведена проверка знаний руководителей и специалистов

________________________________________________

         (наименование организации)

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

                          Области аттестации <*>

--------------------------------

<*> Устанавливаются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

	 А 
	Проверка   знаний   общих   требований   промышленной   безопасности, установленных федеральными законами и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации                                          

	 Б 
	Проверка знаний  специальных  требований  промышленной  безопасности, установленных в нормативных правовых актах  и  нормативно-технических документах:                                                          
Б.1.   Требования    промышленной    безопасности    в    химической,
нефтехимической     и      нефтеперерабатывающей      промышленности,
установленные в следующих нормативных правовых  актах  и  нормативно-
технических документах                                               

	
	Б.2.  Требования  промышленной  безопасности  в  нефтяной  и  газовой промышленности, установленные в следующих нормативных правовых  актах и нормативно-технических документах                                  

	
	Б.3.  Требования   промышленной   безопасности   в   металлургической промышленности, установленные в следующих нормативных правовых  актах и нормативно-технических документах                                  

	
	Б.4.   Требования    промышленной    безопасности    в    горнорудной промышленности, установленные в следующих нормативных правовых  актах и нормативно-технических документах                                  

	
	Б.5. Требования промышленной безопасности в угольной  промышленности, установленные в следующих нормативных правовых  актах  и  нормативно- технических документах                                               

	
	Б.6. Требования по маркшейдерскому  обеспечению  безопасного  ведения горных работ, установленные в следующих нормативных правовых актах инормативно-технических документах                                    

	
	Б.7.    Требования    промышленной    безопасности    на     объектах газораспределения  и  газопотребления,  установленные   в   следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических документах       

	
	Б.8.   Требования   промышленной   безопасности    к    оборудованию, работающему под  давлением,  установленные  в  следующих  нормативных правовых актах и нормативно-технических документах                   

	
	Б.9. Требования промышленной безопасности  к  подъемным  сооружениям, установленные в следующих нормативных правовых  актах  и  нормативно- технических документах                                               

	
	Б.10.  Требования  промышленной  безопасности  при  транспортировании опасных  веществ,  установленные  в  следующих  нормативных правовыхактах и нормативно-технических документах                            

	
	Б.11. Требования промышленной безопасности на взрывоопасных  объектах хранения  и  переработки   растительного   сырья,   установленные   в следующих  нормативных  правовых   актах   и   нормативно-технических документах                                                           

	
	Б.12. Требования промышленной безопасности,  относящиеся  к  взрывным работам, установленные  в  следующих  нормативных  правовых  актах  инормативно-технических документах                                    

	 Г 
	Проверка    знаний    требований     энергетической     безопасности, установленных федеральными законами и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации:                                         
       Г.1. Требования к порядку работы  в  электроустановках  потребителей, установленные в следующих  федеральных  законах  и  иных  нормативных  правовых актах Российской Федерации                                  

	
	Г.2. Требования к  порядку  работы  на  тепловых  энергоустановках  итепловых сетях, установленные в следующих федеральных законах и  иных нормативных правовых актах Российской Федерации                      

	
	Г.3.  Требования  к  эксплуатации  электрических  станций  и   сетей, установленные в следующих  федеральных  законах  и  иных  нормативных правовых актах Российской Федерации                                  

	 Д 
	Проверка знаний требований безопасности гидротехнических  сооружений, установленных федеральными законами и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими документами    


	 N 
п/п
	  Фамилия,   
имя, отчество
	Должность
	Причина 
проверки
 знаний 
	Отметка о результатах
проверки знаний  
   сдано/не сдано)   
	N выданного 
удостоверения 
об аттестации 

	
	
	
	
	  А  
	 Б  
	  Г  
	  Д 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Председатель              _________________ (_________________)

Члены комиссии            _________________ (_________________)

                          _________________ (_________________)

                          _________________ (_________________)

    М.П.

Приложение N 12

к Методическому пособию
ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ

Лицевая сторона

а) Удостоверение об аттестации       б) Удостоверение об аттестации

в аттестационных комиссиях           в аттестационных комиссиях

Ростехнадзора                        поднадзорных организаций

┌──────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐

│┌──────┐    Федеральная служба    │ │                                   │

││ Герб │    по экологическому,    │ │___________________________________│

││России│     технологическому     │ │    (Наименование организации)     │

││      │    и атомному надзору    │ │                                   │

│└──────┘                          │ │                                   │

│                                  │ │                                   │

│УДОСТОВЕРЕНИЕ N XX-XX-XXXX-XX <*> │ │        УДОСТОВЕРЕНИЕ N ____       │

│                                  │ │                                   │

│Выдано ___________________________│ │Выдано ____________________________│

│               (Фамилия)          │ │               (Фамилия)           │

│__________________________________│ │___________________________________│

│              (Имя)               │ │              (Имя)                │

│__________________________________│ │___________________________________│

│           (Отчество)             │ │           (Отчество)              │

│                                  │ │                                   │

│Место работы _____________________│ │Место работы ______________________│

│Должность ________________________│ │Должность _________________________│

│                                  │ │                                   │

│в   том,   что   он(а)   прошел(а)│ │в    том,   что   он(а)   прошел(а)│

│аттестацию в                      │ │аттестацию     в     аттестационной│

│__________________________________│ │комиссии                           │

│аттестационной            комиссии│ │                                   │

│Ростехнадзора                     │ │                                   │

│                                  │ │                                   │

│Протокол от ______________ N _____│ │Протокол от ______________ N ______│

│Действительно до _________________│ │Действительно до __________________│

│                                  │ │                                   │

│Председатель                      │ │Председатель                       │

│                                  │ │                                   │

│   М.П.                           │ │   М.П.                            │

│        ___________ _____________ │ │         ___________ _____________ │

│         (подпись)    (Ф.И.О.)    │ │          (подпись)    (Ф.И.О.)    │

└──────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘

Оборотная сторона

(отмечаются в правом поле знаком V

нужные области аттестации)

                 ┌───────────────────────────────────┐

                 │        Области аттестации         │

                 │┌───┬────────────────────────┬────┐│

                 ││   │Общие требования        │    ││

                 ││ А │промышленной            │    ││

                 ││   │безопасности            │    ││

                 │├───┼────────────────────────┼────┤│

                 ││   │Специальные требования  │    ││

                 ││ Б │промышленной            │    ││

                 ││   │безопасности            │    ││

                 │├───┼────────────────────────┼────┤│

                 ││   │Химическая,             │    ││

                 ││Б1 │нефтехимическая и       │    ││

                 ││   │нефтеперерабатывающая   │    ││

                 ││   │промышленность          │    ││

                 │├───┼────────────────────────┼────┤│

                 ││Б2 │Нефтяная и газовая      │    ││

                 ││   │промышленность          │    ││

                 │├───┼────────────────────────┼────┤│

                 ││Б3 │Металлургическая        │    ││

                 ││   │промышленность          │    ││

                 │├───┼────────────────────────┼────┤│

                 ││Б4 │Горнорудная             │    ││

                 ││   │промышленность          │    ││

                 │├───┼────────────────────────┼────┤│

                 ││Б5 │Угольная промышленность │    ││

                 │├───┼────────────────────────┼────┤│

                 ││   │Рациональное            │    ││

                 ││Б6 │использование и охрана  │    ││

                 ││   │недр                    │    ││

                 │├───┼────────────────────────┼────┤│

                 ││   │Объекты                 │    ││

                 ││Б7 │газораспределения и     │    ││

                 ││   │газопотребления         │    ││

                 │├───┼────────────────────────┼────┤│

                 ││Б8 │Оборудование, работающее│    ││

                 ││   │под давлением           │    ││

                 │├───┼────────────────────────┼────┤│

                 ││Б9 │Подъемные сооружения    │    ││

                 │├───┼────────────────────────┼────┤│

                 ││Б10│Транспортирование       │    ││

                 ││   │опасных веществ         │    ││

                 │├───┼────────────────────────┼────┤│

                 ││   │Объекты хранения и      │    ││

                 ││Б11│переработки             │    ││

                 ││   │растительного сырья     │    ││

                 │├───┼────────────────────────┼────┤│

                 ││Б12│Взрывные работы         │    ││

                 │├───┼────────────────────────┼────┤│

                 ││ В │Экологическая           │    ││

                 ││   │безопасность            │    ││

                 │├───┼────────────────────────┼────┤│

                 ││ Г │Энергетическая          │    ││

                 ││   │безопасность            │    ││

                 │├───┼────────────────────────┼────┤│

                 ││Г1 │Электроустановки        │    ││

                 ││   │потребителей            │    ││

                 │├───┼────────────────────────┼────┤│

                 ││   │Тепловые                │    ││

                 ││Г2 │энергоустановки и       │    ││

                 ││   │тепловые сети           │    ││

                 │├───┼────────────────────────┼────┤│

                 ││Г3 │Электрические станции и │    ││

                 ││   │сети                    │    ││

                 │├───┼────────────────────────┼────┤│

                 ││ Д │Гидротехнические        │    ││

                 ││   │сооружения              │    ││

                 │├───┼────────────────────────┼────┤│

                 ││ Е │Использование атомной   │    ││

                 ││   │энергии                 │    ││

                 │└───┴────────────────────────┴────┘│

                 └───────────────────────────────────┘

--------------------------------

<*> Номер состоит из четырех групп знаков. Первая группа - код Центрального аппарата или территориального органа Ростехнадзора; вторая группа - две последние цифры года выдачи удостоверения; третья группа - номер протокола аттестации и четвертая группа - порядковый номер аттестуемого в протоколе аттестации.

Приложение № 13

К методическому пособию
                            РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

                    обращения поднадзорной организации

Направляется на аттестацию:

	1.  
	Фамилия, имя, отчество           
	

	2.  
	Дата рождения                    
	

	3.  
	Данные документа,                
удостоверяющего личность         
	

	4.  
	Занимаемая должность             
	

	5.  
	Название организации             
	

	6.  
	Штатная численность организации  
	

	7.  
	Адрес организации                
	

	8.  
	ИНН организации                  
	

	9.  
	Телефон, факс, e-mail            
	

	10. 
	Причина аттестации (первичная,   
периодическая, внеочередная)     
	

	11. 
	Образование аттестуемого (когда  
и какие учебные заведения        
окончил, специальность и         
квалификация по диплому, номер   
диплома) с приложением           
заверенных отделом кадров копий  
документов об образовании        
	

	12. 
	Сведения о предыдущей(их)        
аттестации(ях)                   
	

	13. 
	Области аттестации               
	 А  
	Б.1 ... Б.12
	Г.1 ... Г.3
	 Д  

	
	
	
	
	
	


Приложение 14
к Методическому пособию
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ 
ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, производственном участке, в цехе. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при данном технологическом процессе.

2. Безопасная организация и содержание рабочего места.

3. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности). Требования по предупреждению электротравматизма.

4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты).

5. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной ситуации.

6. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования ими.

7. Схема безопасного передвижения работающих на территории цеха, участка.

8. Внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и механизмы. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов.

9. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм.

10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения.
Приложение № 15

К Методическому пособию
Форма Свидетельства о подготовке
	СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ __________

Настоящее свидетельство выдано _____________________________

                                                              (фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________

в том, что он(а) с  «__»______________ г.  по «__»______________ г.

обучался(лась) в ___________________________________________

                              (наименование образовательного подразделения ОАО «РЖД»)
по 72-х часовой «Программе  профессионального обучения для рабочих  основных  профессий, эксплуатирующих электрические установки   ОАО  «РЖД» по курсу «Безопасная  эксплуатация электрических установок ОАО «РЖД»».

Прошел обучение по основным дисциплинам;

Дисциплина

Количество часов

Общие вопросы энергетической безопасности

Управление электрохозяйством
Устройство электроустановок

Эксплуатация электроустановок потребителей
Способы и средства защиты в электроустановках
Обеспечение безопасности в электроустановках
Оказание первой помощи пострадавшим
Практическое обучение
Руководитель образовательного

подразделения ОАО «РЖД»                       __________________

                                                                                (подпись)




322

