11

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

(ОАО «РЖД»)
ДЕПАРТАМЕНТ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ

	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	

	
	Первый заместитель начальника

	
	Департамента Автоматики и

	
	телемеханики ОАО «РЖД»

	
	А.И. Каменев 

	
	«……..»…………….   2010 г.


Рекомендации

по поиску и устранению неисправностей 
в питающей панели ПВ1 -ЭЦК
	СОГЛАСОВАНО:
	

	
	

	Директор ПКТБ ЦШ
	

	
	

	…………………В.М. Кайнов
	

	
	

	«…..»………………..2010 г.
	

	
	

	Начальник службы Автоматики и
	

	телемеханики Октябрьской ж.д.
	

	
	

	…………………А.Н. Шабалин
	

	
	

	«…..»………………..2010 г.
	


Москва 2010 г.
1 Общие положения

При обнаружении неисправности в работе системы электропитания устройств ЭЦ дежурный по станции (ДСП), поездной диспетчер (ДНЦ – при диспетчерском управлении) делает запись в оперативном журнале установленной формы и, установленным порядком, сообщает диспетчеру дистанции сигнализации, централизации и блокировки (ШЧД) и диспетчеру дистанции электроснабжения (ЭЧД).

До прибытия электромеханика на место отказа ШЧД должен, с использованием всех имеющихся технических средств, а также путем общения с ДСП (ДНЦ) и ЭЧД получить максимум информации по характеру предполагаемого повреждения.

Полученная информация передается по любому из доступных каналов связи оперативному персоналу направляемому на устранение повреждения. 

У ДСП запрашивается наличие фидеров электропитания и индикация их состояния. В случае отсутствия фидеров (одного или обеих) уведомляется диспетчер дистанции электроснабжения. Если в панели ПВ1-ЭЦК телеметрические выходы подключены к системе диагностики и мониторинга (СТДМ), то ШЧД и причастные оперативные работники должны через АРМ проверить контролируемые параметры.   

Все работы, выполняемые на питающих панелях, должны выполняться с безусловным выполнением требований охраны труда и техники безопасности. Психологическая обстановка, в момент устранения неисправности, не должна влиять на соблюдение установленных норм техники безопасности – упрощение (или отказ от их выполнения) недопустимы.

К работе с питающими панелями допускаются лица  прошедшие проверку знаний соответствующих нормативных документов (по ОТ,ТБ) в необходимом объеме и технической документации на конкретную панель питания. Контроль за выполнением данных требований, при выполнении аварийных работ, возлагается на диспетчера дистанции ШЧ.  

Ремонт панели электропитания должен производиться с использованием принципиальных и монтажных схем. Выполнение работ «по памяти» категорически запрещается.

При работах в панели необходимо пользоваться слесарно-монтажным инструментом с изолирующими рукоятками.

При производстве работ необходимо опасаться продвижения инструмента вглубь панели (к приборам, установленным с противоположной стороны панели).

Запрещается производить отключение заземления электрооборудования до отключения всех рабочих проводов.

При применении переносных электрических светильников, рекомендуется использовать светильники на напряжение не выше 42 В. При полном пропадании освещения, в месте установки питающей панели, необходимо использовать электрические фонари с автономным питанием. 

2 Общие сведения о панели ПВ1 -ЭЦК

Вышеупомянутая панель предназначена для питания переменным током 50Гц устройств электрической централизации. Электропитание панели осуществляется:

· от двух источников трехфазного переменного тока частотой 50Гц номинальными напряжениями 380/220В с допускаемыми отклонениями фазного напряжения от 198 до 242В;

· от резервной электростанции (ДГА) номинальным напряжениям 380/220В частотой 50Гц с допускаемыми отклонениями фазного напряжения от 198 до 242В;

· подключение двух фидеров переменного тока от внешних источников и одного фидера от резервной электростанции;

· от источника постоянного тока номинальным напряжением 24В с допускаемыми отклонениями в пределах от 21,6 до 28,6В;

· от источника постоянного тока номинальным напряжением 5В с допускаемыми отклонениями в пределах от 4,8 до 5,2В.

Панель, в зависимости от подключенных мощностей, выпускается с плавкими ставками на 63, 80, 100 или 125А – определяется проектом.

Панель ПВ1-ЭЦК обеспечивает:

· автоматическое включение ДГА и переключение на нее нагрузки при отключении обеих фидеров;

· возможность включения ДГА при отключении фидера1;

Панель ПВ1-ЭЦК  контролирует и фиксирует одновременное отключение фидеров на время в пределах от 1,3 до 1,5 сек.

При работе панели в режиме П (режим преобладания фидера1):

· переключение электропитания нагрузки с ДГА на фидер2 или с фидера2 на фидер1 после их включения происходит с выдержкой времени в пределах от 1,3 до 1,4мин;

· при неисправности пускателя фидера1 электропитание нагрузки переключается на фидер2 или ДГА;

При работе панели в режиме Р (режим равноценных фидеров):

· переключение нагрузки с неисправного фидера на электропитание от исправного фидера происходит без выдержки времени ;

· при электропитании от ДГА и включении фидера2 переключение нагрузки на этот фидер происходит  с выдержкой времени в пределах от 1,3 до 1,4мин;

· при неисправности пускателя фидера 2 и отключения фидера2 электропитание нагрузки переключается на ДГА, а после включения фидера1 электропитание переключается от ДГА на этот фидер с выдержкой времени в пределах от 1,3 до 1,4мин;

Панель ПВ1-ЭЦК обеспечивает контроль правильности чередования фаз обоих фидеров и исключает подключение нагрузки к фидеру при неправильном чередовании фаз напряжения в нем и наличии переменного тока на нагрузке.

В панели ПВ1-ЭЦК обеспечивается:

·  подсчет количества переключений фидеров;

·  грозозащита устройств электропитания ЭЦ;

·  измерение фазных напряжений и токов; 

·  оптическая и акустическая сигнализация отсутствия напряжения в фидерах;

·  оптическая и акустическая сигнализация о перегорании предохранителей и срабатывании автоматических выключателей;

·  телеметрический контроль следующих сигналов – наличие напряжения в 
1м и 2м фидерах, неисправности пускателей 1го и 2го фидера, пуска ДГА, нарушения чередования фаз в фидерах, одновременное выключение фидеров на время более нормируемого, наличие выходных фазных напряжений 1го и 2го фидера.

3  Методика поиска и устранения неисправностей

3.1  Предварительная оценка ситуации на основании оптической и звуковой сигнализации

Панель ПВ1-ЭЦК имеет в своем составе необходимую диагностику на основе оптической и звуковой сигнализации, которая позволяет предварительно оценить сложившуюся ситуацию. Функциональное назначение элементов диагностики следующее:

1. Индикаторы «1Ф» («2Ф») зеленого цвета (на мнемосхеме панели) и «1ФК» («2ФК») на табло:

· Непрерывное горение – напряжение соответствующих фидеров в норме;

· Мигающее показание – напряжение соответствующего фидера выше нормы;

2. Индикаторы «1ВФ» («2ВФ») желтого цвета (на мнемосхеме панели) и «1ФЖ» («2ФЖ») на табло:

· Непрерывное горение – нагрузка подключена к данному фидеру;

· Мигающее показание – в соответствующем фидере нарушено чередование фаз;

3. Включение индикатора «> Т» красного цвета на мнемосхеме панели и «ВФ» на табло указывает на одновременное выключение фидеров на время более 1,3 – 1,5 секунды.

4. Индикатор «3Ф» красного цвета на мнемосхеме панели и «РЭ3» на табло свидетельствует о включении ДГА, а индикаторы «ЗВФ»  желтого цвета на мнемосхеме панели и «РЭК3» на табло - о подключении нагрузки к ДГА.

5. Включение индикатора красного цвета с мнемоникой предохранителя на мнемосхеме панели и одновременно включение звонка свидетельствует о сгорании предохранителя или срабатывании автоматического выключателя SF.

6. Включение индикаторов «1КМ» и «2КМ» красного цвета и  «КН» красного цвета на мнемосхеме табло указывают на неисправность магнитного пускателя (КМ1 и КМ2 соответственно) или блока включения соответствующего фидера (БВФ).
7. При включении и выключении каждого фидера на табло начинает звенеть звонок, отключаемый кнопкой на табло.

8. Непрерывное горение красного светодиода «Неисправность» на лицевой панели блока БВФ указывает на его неисправность (выявляется средствами внутренней самодиагностики).

9. Индикатор желтого цвета «Контроль чередования фаз» на лицевой панели блока БВФ:

· Непрерывное горение – правильное чередование фаз фидера;

· Мигающее показание – нарушен порядок чередования фаз.

Для проверки работы блоков БВФ на них поочередно нажимается кнопка «Контроль чередования фаз» - при исправном блоке одноименный индикатор блока (и «ФЖ» на табло) должны начать мигать.

Перед тем как начать анализировать сложившуюся ситуацию и работу схемы панели, необходимо внимательно изучить состояние оптической и звуковой сигнализацию последней на момент повреждения.  
3.2 Полное пропадание электропитания устройств ЭЦ.

В случае полного обестачивания вышеупомянутых устройств последовательность действий эксплуатационного штата следующая: 

10. Проверить по индикации наличие фидеров электропитания. В случае их присутствия должны гореть зеленые светодиоды «1Ф (2Ф)». Непрерывное горение указывает на наличие соответствующего фидера и соответствие нормам напряжения фаз. Мигающее показание указывает на завышение напряжения фидера.

В случае, если конкретный  фидер является рабочим, то одновременно с зеленым светодиодом горит  желтый светодиод «1ВФ (2ВФ)». Мигающее показание этих светодиодов указывает на нарушение чередования фаз в соответствующем фидере. 

При отсутствии обеих фидеров вся вышеперечисленная индикация полностью отсутствует.

11. В случае, если визуально выявлено отсутствие обеих фидеров дальнейшая последовательность действий следующая:

Проверить по щитовому вольтметру  PV панели (установкой переключателя SAV в соответствующее положение) наличие напряжения на каждой фазе контролируемого фидера  - должно быть не ниже 191В. Отсутствие напряжения хотя бы одной из фаз (обеих фидеров) может указывать на соответствующие сгоревшие силовые входные предохранители (F1, F2, F2 – первый фидер и F4, F5, F6 второй фидер) или ее пропадания на трансформаторной подстанции – проверить переносным прибором наличие напряжения на выходе соответствующего предохранителя и входных клеммах. В случае неисправности предохранителей произвести их замену. Замена силовых предохранителей должна производится при выключенных автоматах панели ЩВП и, также, необходимо убедиться в соответствии номинала устанавливаемого предохранителя проекту. При отсутствии фазы на входной клемме панели проверить ее присутствие на входной клемме ЩВП (ЩВПУ) – при ее отсутствии или занижении напряжения ниже 191В сообщить диспетчеру ЭЧ. Наличие этой фазы на входной клемме и отсутствие на выходе защитного автомата указывает на неисправность последнего.    
В случае полного отсутствия напряжения на всех фазах необходимо переносным прибором проверить наличие (или отсутствие) напряжения относительно «земли» (клеммы ШпО/23 и ШпО/4) на входных клеммах панели и выходе соответствующих силовых предохранителей. При полном отсутствии напряжения на входных клеммах проверяется состояние защитных автоматов в щите выключения питания – ЩВП или ЩВПУ. Если последние находятся в рабочем положении, то переносным прибором проверяется наличие напряжения фаз на входных клеммах ЩВП (ЩВПУ) - при его отсутствии докладывается ШЧД о полном пропадании фидеров электропитания со стороны КТП.

В случае факта аварийного выключения автоматов обеих фидеров на ЩВП - произвести включение первых. В случае с ЩВПУ необходимо обратить внимание на возможность срабатывания схемы дистанционного выключения питания – на этот момент указывает обесточенное состояние всех 4х автоматических выключателей, а не только фидерных. Если имеет место факт срабатывания вышеупомянутой схемы, то необходимо разобраться с ситуацией (при которой произошло срабатывание), восстановить ее действие и включить автоматы в рабочее положение. Повторное последовательное обестачивание фидерных автоматов с большой степенью вероятности указывает на устойчивое короткое замыкание по шине гарантированного питания панели при несоответствии их токов уставки номиналам силовых предохранителей панели электропитания или повреждение силовых кабелей от ЩВП до панели электропитания. 

В случае присутствия на входных клеммах напряжения, соответствующего нормам (не ниже 191В) хотя бы на одном фидере, проверяется наличие включения индикации (светодиоды 1КМ или 2КМ, и КН) неисправности магнитных пускателей КМ1(1ВФ2) и КМ2(1ВФ2) -  в зависимости от ситуации. Если последние находятся в обесточенном состоянии, проверить состояние предохранителей в FU1(FU11) в цепи последних – при неисправности заменить. 

Обестачивание реле К3 и К4 (контроль исправности магнитных пускателей) может быть вызван механическими дефектами магнитопровода (неплотное замыкание) или неисправностью блокировочных контактов (1-2).  

 Обесточенное состояние реле К5 (1ВФ) и К6(2ВФ) и присутствия на входных клеммах панели всех фазных напряжений фидера с величиной не ниже 187В, может иметь следующие причины:

Обесточенное состояние реле К1(1Ф) и К2(2Ф) – указывает на неисправность  блока  БВФ1 (БВФ2). При неисправности вышеупомянутого блока должен гореть красный светодиод «Неисправность», размещенный на его лицевой панели  - но следует иметь в виду, что в отдельных ситуациях индикация может не сработать. 

Неисправный блок необходимо заменить.

Обесточенное состояние реле К3(1КФ) или К4(2КФ) при возбужденных К1(1Ф) и К2(2Ф) соответственно, указывает на отсутствие блокировки в цепи возбуждения контактами 1-2 магнитных пускателей  КМ1(1ВФ2) и КМ2(2ВФ2). Необходимо проверить состояние вышеупомянутых контактов - при необходимости почистить и отрегулировать.

Неисправность контактов 3-4 пускателей КМ1(1ВФ2), КМ2(2ВФ2) в цепи возбуждения реле К5(1ВФ) и К6(2ВФ) соответственно. Необходимо проверить состояние вышеупомянутых контактов - при необходимости почистить и отрегулировать.

Неисправность тумблеров SA1 (SA2) – заменить.

Следует иметь в виду, что причиной пропадания электрической цепи через блокировочные контакты 1-2, 3-4 магнитных пускателей КМ1(1ВФ2)  и КМ2(2ВФ2) может быть из за механических дефектов магнитопровода последних (неплотное замыкание). В этом случае, как правило, работа пускателя сопровождается сильным дребезжанием и вибрацией. Пускатели с такими дефектами подлежат замене.  

3.3 При наличии резервного фидера (горит соответствующая индикация на лицевой панели) не происходит переключения на него при пропадании рабочего фидера (1й) – станция обесточивается)
В этом случае, по аналогии с вышеизложенным пунктом 3.1. (подпункт 2), последовательно проверяется состояние реле К5(1ВФ)  и К6(2ВФ), К1(1Ф)  и К2(2Ф), К3(1КФ) и К4(2КФ), исправность блока БВФ1 и БВФ2, исправность предохранителей FU1 и FU11 и исправность самого пускателя КМ1(1ВФ2) и КМ2(2ВФ2).   
3.4 При восстановлении основного фидера (1й) не происходит переключения нагрузки на него (режим преобладания 1го фидера)

Отсутствие электрической цепи между блоками БВФ1 и БВФ2 – а4(В1.1) - 41конт.К3 – 41 конт.К1 – а2(В2.1) или неисправность самих блоков. 

3.5 При пропадании обеих фидеров и наличии резервной электростанции (ДГА) не происходит ее автоматического запуска (красная лампочка «3Ф» на мнемосхеме панели не горит)
Проверить состояние реле К7(3ВФ). В случае его обесточенного состояния проверить состояние схемы  возбуждения и наличие ее питания (от стартерной батареи – клеммы Х11/4 и Х12/4). Возбужденное состояние реле К7 указывает на неисправность самой автоматики управления ДГА.

В качестве оперативной меры произвести запуск последнего вручную с пульта ДСП или щитка управления ДГА. 

3.6 Пропадание электропитания внешних технологических нагрузок
Проверить исправность соответствующих предохранителей. При наличии контроля перегорания предохранителей должна сработать сигнализации перегорания последних. Следует иметь в виду, что в отдельных случаях сигнализация может не сработать.

4 При пропадании электропитания негарантированных нагрузок (при наличии 1го фидера), на выходах Х3/1,Х3/2,Х3/3 следует проверить целостность предохранителя FU19 и исправность пускателя КМ3(ОН).
Приложение 1

[image: image1.emf]Электрическая принципиальная 

схема панели вводной ПВ1-ЭЦК

Изм.Лист № докум. Подп. Дата

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов

Разраб.

Пров.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

Панель вводная ПВ1-ЭЦК

36763-101-00

1 3

Р

И

н

в

.

№

 

п

о

д

л

.

П

о

д

п

и

с

ь

 

и  

д

а

т

а

В

з

а

м

.

 

и

н

в

.

 

№

И

н

в

.

 

№

 

д

у

б

л

.

П

о

д

п

и

с

ь  

и  

д

а

т

а

1

Резервная эл. станц.

380/220В, 40А

Х

6

/

1

А

Х

6

/

2

В

Х

6

/

3

С

Х

5

/

1

А

Х

5

/

2

В

Х

5

/

3

С

Ш

п

0

/

5

Ш

п

0

/

6

ОО

F7 F8 F9

32А 32А 32А

”СА””СВ””СС”

Связь

Л1 Л2 Л3 Л1 Л2 Л3

А

В

С

Ш

п

 

0

/

4

О

Х

8

/

1

Х

8

/

2

А

В

Х

8

/

3

С

FU5

3А

3А

3А

FU6

FU7

”КВ”

”КС”

”КА”

VK-9

VK-8

VK-7

ПР1-ЭЦК

С1

С1

С2

С2

С3

С3

Q1

KM1

С1

С1

С2

С2

С3

С3

Q2

KM2

FU2 FU3 FU4

V

K

-

1

V

K

-

2

V

K

-

3

3A 3A 3A

”1ФА””1ФВ””1ФС”

”1X”

FU1

Л1 Л2 Л3

Л1 Л2 Л3

FU8 FU9 FU10

V

K

-

4

V

K

-

5

V

K

-

6

3A 3A 3A

”2ФА”

На лист 2

На лист 2

”2ФВ””2ФС”

”2Х”

FU11К6

А1 В1 С1

3A

КМ2 (2ВФ2)

Шп 0/17

81

1 2

61

К5

На лист 2

3A

К5

8

КМ1

1 2

61

К6

(1ВФ2)

Шп 0/16

7

7

Н

а

 

л

и

с

т

 

2

Л1 И1

И2

1ТА3

Л2

Л1 И1

И2

1ТА2

Л2

Л1 И1

Шп 0/18

1Wh-3

1Wh-2

1Wh-1

1АК-0

И2

1ТА1

Л2

F1 F2 F3

А

В

С

120А

Ш

п

0

/

1

Ш

п

0

/

2

2

О

Фидер 1

380/220В или 220В

F4 F5

F6

А В

С

120А

Ш

п

0

/

2

2

О

Фидер 1

380/220В или 220В

7

F13 F14

F15

А В

С

20А 20А 20А

”зА” ”зВ””зС”

1Ф 2Ф 3Ф

FV

01 02 03

Н

а

 

л

и

с

т

 

2

И1 Л1

Шп 0/19

2ТА3

И22Wh-3

Л1 Л2

И1

И2

Л2

2ТА2

2Wh-2

2Wh-1

2AK-0 И1

Л1

И2

2ТА1

Л2

F10 F11 F12

А1 В1

С1

32А 32А

32А

А

В

С

1

Х

4

/

1

1

Х

4

/

2

1

Х

4

/

3

Ш

п

 

0

/

4

Негарантированная нагрузка

Шп 0/21

Примечание:

1. Для переключения панели 

из режима равноценных фиде-

ров в режим преобладания 

фидера 1 установить пере-

мычку Х13/3-Х13/4.

2. Для предварительного 

включения ДГА при выключе-

нии фидера 1 установить пе-

ремычку Х13/9-Х13/10.

3. При недоста-

точности мощ-

ности фидера 1 

на негаранти-

рованные на-

грузки снять пе-

ремычку между 

клеммами

Х14/1-Х14/2 , то 

же от ДГА:

Х14/2-Х14/4.



[image: image2.emf]ИзмЛист№ документПодписьДата

2

2

36763-101-00

VK-2

VK-3

VK-7

VK-8

VK-9

в9

с0

а8

в7

с8

в5 в2 а4

в4

с4

а0а5а1с1с5

V

K

-

1

41

24V

0

а0

в9

с0

а8

в7

а2 в2 в5

в4

с4

а0 а5 а1 с1 с5

41 41

K5

K3 K1

24V

X13/3

X13/4

VK-4

VK-5

VK-6

VK-7

VK-8

1 2

К2(2Ф)

41

24V K6

51

K9

К5

21

1

1

K11

1 2

61 51

K4 K2

К6(2ВФ)

SA2

1 5

24V

S1

4 7

3 4

KM1

(3-4)

V

K

-

90

Шп0/15

В2.1

В1.1

XT1

XT1

1 2

К1(1Ф)

41

K9 К5

51

1

1

K11

1 2

61 51

K3 K1

К5(1ВФ)

SA1

1 5

24V

S2

4 7

3 4

KM2

(3-4)

К6

21

11 11

11 11

5 3

K3

K4

2 1

К7(3ВФ)

(3-4)

K2 K1

2 1

К7(3ВФ)

(3-4)

SA3

31 31

K10

K7

X11/4

X11/18

X11/3

X12/4

МДГА

ДГА

3К

0

9

7

81

K3

31

K1

81

K4

VK-1

VK-4

K2

41

X

1

1

/

1

9

43 13

К8.1(3GФ)

K7

ЩМ

41

K2

41

X

1

1

/

1

4

X

1

1

/

1

4

ЩП

ДП

ДО

X

1

2

/

1

K8.1

X

1

1

/

1

2

31

K7

21

X

1

1

/

1

3

X

1

1

/

1

4

X

1

9

/

1

0

X

1

5

/

1

6

К

Щ

Ф

X

1

9

/

1

1

X

1

5

/

1

7

Г

П

X

1

9

/

1

2

X

1

5

/

1

8

Г

О

X

1

9

/

1

3

X

1

5

/

1

9

О

Д

2

X

1

9

/

1

4

X

1

5

/

2

0

О

Д

1

ШВПУ остн./пуск ДГА

1 2

К11(КВ)

24В 0

(3-4)

А1/9

РС1

ЩМ

А1/10

А

1

/

1

3

VD16

РС2

ЩМ

А1/8

А

1

/

4

VD17

R10 R10

71

K5

К14/11

ЩП

71

K6

К14/13

ЩП

81

K1

К

1

4

/

1

2

ЩП

81

K2

К

1

4

/

1

4

ЩП

81

K3

К

1

4

/

1

6

К

1

4

/

1

5

K11

31

81

K4

К

1

4

/

1

8

К

1

4

/

1

7

K11

41

К

1

4

/

1

9

К

1

4

/

2

0

K10

41

Контроль источников в ДЦ

Х11/10

Х11/16

К

о

н

т

р

о

л

ь

 

в

к

л

.

 

Д

Г

А

(3Ф) К10

1 2

К3(1КФ)

0

(3-4)

24

В

K3

K5

K1

1 2

КМ1

1 2

К4(1КФ)

0

(3-4)

24В

K4

К6

K2

1 2

КМ2

К

1

1

/

1

71

K1 K2

71

71

K3 K4

71

К

1

1

/

2

S1 S2

KM1 KM2

5 8 8 5

8 8 7 7

41

T1 X11/11 Т1

T2

X11/15 Т2

X19/1 X15/7 ВЩП

X19/2 X15/8 ВЩ1

X19/3

X15/9 ВЩ2

X19/4 X15/10 ВЩМ

X19/5 X15/11 ПТГ

X19/6 X15/12 КЩБ

X19/7 X15/13 КЩК

X19/8 X15/14 КЩО

X19/9 X15/15 КЩТ

Щ

В

П

У

9

10

8

Лист



 EMBED Visio.Drawing.11 [image: image3.emf]3

Шп 0/18

Л1 Л2 Л3

С1

С2 С3

А

В

С

Шп 0/14

Шп 0/13

”ЛН”

EL

FU12

На лист 1

3А

SF Шп 0/18

ЗАК-3

ЗАК-2

ЗАК-1

ЗАК-0

И1

И2

Л1

Л2

И1 Л2

И2

3ТА3

3ТА2

Л1 И1 Л2

3ТА1

И2

Л1

I>

FU13FU14FU15

”МА” ”МВ””МС”

15А 15А 15А

Ш

п

0

/

7

Х

9

/

1

Х

9

/

2

Х

9

/

3

А

В

С О

Маневровые 

посты

FU18 FU17 FU16

15А 15А 15А

”ГНВ” ”ГНА” ”ГНС”

Ш

п

0

/

6

О С

Х

1

0

/

3

В

Х

1

0

/

2

А

Х

1

0

/

1

Ш

п

0

/

5

О С

Х

3

/

3

Гарантированные 

освещение и силовая 

нагрузка

В

А

Х

3

/

2

Х

3

/

1

Негарантированные 

освещение и силовая 

нагрузка

7

FU18 FU17

FU16

32А 32А

”НС” ”НВ” ”НА”

Л3

Л2

С3

С2

”НН”

Л1

КМЗ

С1

FU19

3А

31 21

К5

К9

Х14/1

Х14/2 Х14/4

1 2

КМЗ (ОН)

Шп 0/12

9

ПР1-ЭЦК

ПВП1-ЭЦК

Х

1

3

/

5

Х

1

3

/

6

Х

1

3

/

7

Х

1

3

/

1

5

Х

1

3

/

1

6

Х

1

/

5

Х

1

/

8

К

П

П

К

П

М

К

П

з

Щ

П

Щ

М

П

Т

Г

М

Т

К

П

П

К

П

М

К

П

з

Щ

П

Щ

М

П

Т

Г

М

Т

Х

1

/

8

П

Х

Г

Г

П

Х

1

/

8

О

Х

Г

Г

О

”РЭК”

МТ

Х

1

1

/

2

0

Х

1

1

/

1

7

VD3”3ВФ”

R2

VD4”3ВФ”

R3

К9

А2/1

А1/1

61

51

К10ПТГ

А1/2

МТ

МТ

”РЗЗ”

ИзмЛист№ документПодписьДата

3

36763-101-00

Лист


Приложение 2


[image: image4.emf]Полное пропадание электропитания устройств ЭЦ

Проверить по индикации на панели наличие фидеров электропитания.

Оба светодиода 1Ф и 2Ф в погашенном состоянии?

У одного фидера полностью погашена 

индикация -Ф и ВФ, у другого горит  

светодиод Ф -ВФ погашен 

Проверить щитовым вольтметром ПВ1-ЭЦК наличие напряжения на фазах фидеров на вводе панели. Полное пропадание всех фаз по обеим фидерам?

Проверить состояние защитных 

автоматов в ЩВП. 

Автоматы во включенном 

состоянии?  

Произошло их последующее  

отключение?

Вероятные причины:

1.Повреждение кабелей между ПВ-60 и ЩВП.

2.Короткое замыкание по шине гарантированного питания при несоответствии 

токов уставки автоматов и номинала входных предохранителей ПВ-60. На эту 

причину указывает поочередность отключения автоматов.  

Напряжение на входных 

клеммах ЩВП присутствует?

Напряжение на всех фазах обеих фидеров  соответствует нормам (не 

менее 187В)?

Сообщить ЭЧД

и ШЧД

При наличии ДГА и не срабатывании его в автоматическом 

режиме -произвести ручной запуск

Включить.

На каждом из фидеров полностью отсутствует хотя бы одна из фаз?

Проверить напряжение 

на соответствующих 

клеммах ввода в ЩВП. 

Фазы присутствуют?

Реле К1 и К2 под током ?  

светодиоды 1Ф (2Ф)горят ?

Напряжение по 

верхней границе 

в норме?

Прояснить ситуацию с отключением автоматов.

Решение о включении автоматов принять после 

консультаций с ШЧД и ЭЧД

Реле К5(1ВФ) или 

К6(2ВФ) под током? 

Тумблера 

SA1 и SA2

включены?

Неисправен 

защитный 

автомат –

заменить.

Включить

Неисправность блока БВФ 

–должен гореть светодиод 

«Неисправность» на 

лицевой панели блока

Заменить 

неисправные 

блоки

Нет автоматического перехода с 

отсутствующего фидера на исправный. 

Проверить исправность 

блокировочного 

контакта (1-2) пускателя 

рабочего фидера в цепи 

реле К3 (или К4) и 

исправность 

предохранителя 

FU1(или FU11).

Напряжение на входных клеммах панели присутствует? 

Силовые предохранители 

F1,F2,F3,F4,F5.F6 

исправны?

Заменить

Неисправны 

предохранители 

FU2,FU3,FU4,F

U5,U6,FU7

Напряжение на соответствующих 

входных клеммах панели присутствует? 

Соответствующие 

силовые 

предохранители  

исправны?

Заменить

Неисправны 

соответствующие 

предохранители из ряда 

FU2,FU3,FU4и

FU5,U6,FU7

Вероятная причина -отсутствие  

фидеров на входных клеммах ЩВП.

Убедиться измерением напряжения 

на входных клеммах и доложить 

ШЧД (ЭЧД).

При наличии ДГА и не 

срабатывании его в автоматическом 

режиме -произвести ручной запуск

Нет Да

Нет Да

Нет Да

Нет Да

Нет Да

Нет Да

Нет Да

Нет Да

Нет Да

Нет Да Нет Да

Нет Да

Нет Да

Нет Да

Проверить всю схему 

возбуждения реле 

К5(1ВФ), К6(2ВФ)

Реле К5(1ВФ)и 

К6(2ВФ) встали под 

ток?

Нет Да

Проверить по индикации на панели наличие фидеров электропитания.

Вероятные причины:

1.Повреждение кабелей между ПВ-ЭЦК и ЩВП.

2.Короткое замыкание по шине гарантированного питания при несоответствии 

токов уставки автоматов и номинала входных предохранителей ПВ-ЭЦК. На эту 

причину указывает поочередность отключения автоматов.  

Примечание –при перегорании всех предохранителей, кроме 

силовых (F1,F2,F3,F4,F5.F6), должна сработать сигнализация. Но в 

отдельных ситуациях, вследствие несовершенства конструкции, 

сигнализация перегорания предохранителей может не сработать –

следует визуально осмотреть соответствующий предохранитель.  

Нет Да

Нет Да

Плохой контакт 

силовых контактов 

сработавшего 

пускателя.

Заменить

Разобраться 

с ситуацией 

выключения

. тумблеров

Реле К3(1КФ),  К4(2КФ) под 

током? Светодиоды 

1КМ(2КМ) и КН выключены? 

Неисправность блокировочных. 

контактов 1-2 пускателей КМ1 и КМ2 

или неисправность соответствующих 

предохранителей FU1, FU11

Светодиод 1КМ (или 2КМ) исправного 

фидера и светодиод КН включены? 

Сообщить ЭЧД

и ШЧД

Да Нет Да Нет

Заменить

Заменить 

предохранитель. 

Отрегулировать  

контакты -при 

необходимости 

заменить пускатель.

Нет Да

Соотв. реле К5 

(или К6) под 

током?

Нет Да

Неисправность 

предохранител

ей FU1(или 

FU11), или 

самого 

пускателя 

Неисправность 

предохранителей 

FU1(или FU11), 

или самого 

пускателя 

Проверить всю схему 

возбуждения реле 

К5(1ВФ) или К6(2ВФ)

Снять крышну 

пускателя и 

почистить 

контакты.


_1342424668.vsd
Изм


Лист


№ документ


Подпись


Дата


2


36763-101-00


2


VK-2


VK-3


VK-7


VK-8


VK-9


в9


с0


а8


в7


с8


в5


в2


а4


в4


с4


а0


а5


а1


с1


с5


VK-1


41


24V


0


а0


в9


с0


а8


в7


а2


в2


в5


в4


с4


а0


а5


а1


с1


с5


41


41


K5


K3


K1


24V


X13/3


X13/4


VK-4


VK-5


VK-6


VK-7


VK-8


1


2


К2(2Ф)


41


24V


K6


51


K9


К5


21


11


K11


1


2


61


51


K4


K2


К6(2ВФ)


SA2


1


5


24V


S1


4


7


3


4


KM1


(3-4)


VK-9


0


Шп0/15


В2.1


В1.1


XT1


XT1


1


2


К1(1Ф)


41


K9


К5


51


11


K11


1


2


61


51


K3


K1


К5(1ВФ)


SA1


1


5


24V


S2


4


7


3


4


KM2


(3-4)


К6


21


11


11


11


11


5


3


K3


K4


2


1


К7(3ВФ)


(3-4)


K2


K1


2


1


К7(3ВФ)


(3-4)


SA3


31


31


K10


K7


X11/4


X11/18


X11/3


X12/4


МДГА


ДГА


3К


0


9


7


81


K3


31


K1


81


K4


VK-1


VK-4


K2


41


X11/19


43


13


К8.1(3GФ)


K7


ЩМ


41


K2


41


X11/14


X11/14


ЩП


ДП


ДО


X12/1


K8.1


X11/12


31


K7


21


X11/13


X11/14


X19/10


X15/16


КЩФ


X19/11


X15/17


ГП


X19/12


X15/18


ГО


X19/13


X15/19


ОД2


X19/14


X15/20


ОД1


ШВПУ


остн./пуск ДГА


1


2


К11(КВ)


24В


0


(3-4)


А1/9


РС1


ЩМ


А1/10


А1/13


VD16


РС2


ЩМ


А1/8


А1/4


VD17


R10


R10


71


K5


К14/11


ЩП


71


K6


К14/13


ЩП


81


K1


К14/12


ЩП


81


K2


К14/14


ЩП


81


K3


К14/16


К14/15


K11


31


81


K4


К14/18


К14/17


K11


41


К14/19


К14/20


K10


41


Контроль источников в ДЦ


Х11/10


Х11/16


Контроль вкл. ДГА


(3Ф)


К10


1


2


К3(1КФ)


0


(3-4)


24В


K3


K5


K1


1


2


КМ1


1


2


К4(1КФ)


0


(3-4)


24В


K4


К6


K2


1


2


КМ2


К11/1


71


K1


K2


71


71


K3


K4


71


К11/2


S1


S2


KM1


KM2


5


8


8


5


8


8


7


7


41


T1


X11/11


Т1


T2


X11/15


Т2


X19/1


X15/7


ВЩП


X19/2


X15/8


ВЩ1


X19/3


X15/9


ВЩ2


X19/4


X15/10


ВЩМ


X19/5


X15/11


ПТГ


X19/6


X15/12


КЩБ


X19/7


X15/13


КЩК


X19/8


X15/14


КЩО


X19/9


X15/15


КЩТ


ЩВПУ


9


10


8


Лист



_1342424669.vsd
Изм


Лист


№ документ


Подпись


Дата


3


36763-101-00


Лист


3


I>


Шп 0/18


Л1


Л2


Л3


С1


С2


С3


А


В


С


Шп 0/14


Шп 0/13


”ЛН”


EL


FU12


На лист 1


3А


SF


Шп 0/18


ЗАК-3


ЗАК-2


ЗАК-1


ЗАК-0


И1


И2


Л1


Л2


И1


Л2


И2


3ТА3


3ТА2


Л1


И1


Л2


3ТА1


И2


Л1


FU13


FU14


FU15


”МА”


”МВ”


”МС”


15А


15А


15А


Шп0/7


Х9/1


Х9/2


Х9/3


А


В


С


О


Маневровые посты


В


FU18


FU17


FU16


15А


15А


15А


”ГНС”


”ГНВ”


”ГНА”


Шп0/6


О


С


Х10/3


Х10/2


А


Х10/1


Шп0/5


О


С


Х3/3


Гарантированные освещение и силовая нагрузка


В


А


Х3/2


Х3/1


Негарантированные освещение и силовая нагрузка


7


FU18


FU17


FU16


32А


32А


”НС”


”НВ”


”НА”


Л3


Л2


С3


С2


”НН”


Л1


КМЗ


С1


FU19


3А


31


21


К5


К9


Х14/1


Х14/2


Х14/4


1


2


КМЗ (ОН)


Шп 0/12


9


ПР1-ЭЦК


ПВП1-ЭЦК


Х13/5


Х13/6


Х13/7


Х13/15


Х13/16


Х1/5


Х1/8


КПП


КПМ


КПз


ЩП


ЩМ


ПТГ


МТ


КПП


КПМ


КПз


ЩП


ЩМ


ПТГ


МТ


Х1/8


ПХГ


ГП


Х1/8


ОХГ


ГО


”РЭК”


МТ


Х11/20


Х11/17


VD3”3ВФ”


R2


VD4”3ВФ”


R3


К9


А2/1


А1/1


61


51


К10ПТГ


А1/2


МТ


МТ


”РЗЗ”



_1342424670.vsd
Полное пропадание электропитания устройств ЭЦ


Проверить по индикации на панели наличие фидеров электропитания.


Оба светодиода 1Ф и 2Ф в погашенном состоянии?


У одного фидера полностью погашена индикация - Ф и ВФ, у другого горит  светодиод Ф - ВФ погашен 


Нет


Напряжение на входных клеммах панели присутствует? 


Силовые предохранители F1,F2,F3,F4,F5.F6 исправны?


Нет


Да


Произошло их последующее  отключение?


Вероятные причины:
1.Повреждение кабелей между ПВ-60 и ЩВП.
2.Короткое замыкание по шине гарантированного питания при несоответствии токов уставки автоматов и номинала входных предохранителей ПВ-60. На эту причину указывает поочередность отключения автоматов.  


Напряжение на входных клеммах ЩВП присутствует?


Нет


Реле К1 и К2 под током ?  светодиоды 1Ф (2Ф)горят ?


Прояснить ситуацию с отключением автоматов.


Напряжение на всех фазах обеих фидеров  соответствует нормам (не менее 187В)?


Неисправность блока БВФ – должен гореть светодиод «Неисправность» на лицевой панели блока


При наличии ДГА и не срабатывании его в автоматическом режиме - произвести ручной запуск


Сообщить ЭЧД
и ШЧД


Нет


Нет автоматического перехода с отсутствующего фидера на исправный. 


Нет


Нет


Нет


Нет


Да


При наличии ДГА и не срабатывании его в автоматическом режиме - произвести ручной запуск


Да


Включить.


На каждом из фидеров полностью отсутствует хотя бы одна из фаз?


Проверить щитовым вольтметром ПВ1-ЭЦК наличие напряжения на фазах фидеров на вводе панели. Полное пропадание всех фаз по обеим фидерам?


Да


Проверить состояние защитных автоматов в ЩВП. 
Автоматы во включенном состоянии?  


Проверить напряжение на соответствующих клеммах ввода в ЩВП. Фазы присутствуют?


Нет


Да


Напряжение по верхней границе в норме?


Нет


Решение о включении автоматов принять после консультаций с ШЧД и ЭЧД


Нет


Реле К5(1ВФ) или К6(2ВФ) под током? 


Сообщить ЭЧД
и ШЧД


Тумблера 
SA1 и SA2 
включены?


Нет


Снять крышну пускателя и почистить контакты.


Нет


Неисправен защитный автомат – заменить.


Да


Да


Включить


Нет


Заменить неисправные блоки


Да


Да


Да


Вероятная причина - отсутствие  фидеров на входных клеммах ЩВП.
Убедиться измерением напряжения на входных клеммах и доложить ШЧД (ЭЧД).


Да


Проверить исправность блокировочного контакта (1-2) пускателя рабочего фидера в цепи реле К3 (или К4) и исправность предохранителя FU1(или FU11). 


Соотв. реле К5 (или К6) под током?


Нет


Светодиод 1КМ (или 2КМ) исправного фидера и светодиод КН включены? 


Нет


Да


Да


Заменить


Да


Неисправны предохранители FU2,FU3,FU4,FU5,U6,FU7


Да


Да


Неисправность предохранителей FU1(или FU11), или самого пускателя 


Да


Проверить всю схему возбуждения реле К5(1ВФ) или К6(2ВФ)


Напряжение на соответствующих входных клеммах панели присутствует? 


Соответствующие силовые предохранители  исправны?


Неисправность предохранителей FU1(или FU11), или самого пускателя 


Проверить по индикации на панели наличие фидеров электропитания.


Заменить


Вероятные причины:
1.Повреждение кабелей между ПВ-ЭЦК и ЩВП.
2.Короткое замыкание по шине гарантированного питания при несоответствии токов уставки автоматов и номинала входных предохранителей ПВ-ЭЦК. На эту причину указывает поочередность отключения автоматов.  


Неисправны соответствующие предохранители из ряда FU2,FU3,FU4 и
FU5,U6,FU7 


Примечание – при перегорании всех предохранителей, кроме силовых (F1,F2,F3,F4,F5.F6), должна сработать сигнализация. Но в отдельных ситуациях, вследствие несовершенства конструкции, сигнализация перегорания предохранителей может не сработать – следует визуально осмотреть соответствующий предохранитель.  


Нет


Да


Проверить всю схему возбуждения реле К5(1ВФ), К6(2ВФ)


Реле К5(1ВФ)и К6(2ВФ) встали под ток?


Нет


Да


Нет


Да


Реле К3(1КФ),  К4(2КФ) под током? Светодиоды 1КМ(2КМ) и КН выключены? 


Плохой контакт силовых контактов сработавшего пускателя.


Заменить


Разобраться с ситуацией выключения. тумблеров


Да


Нет


Неисправность блокировочных. контактов 1-2 пускателей КМ1 и КМ2 или неисправность соответствующих предохранителей FU1, FU11     


Нет


Заменить


Заменить предохранитель. Отрегулировать  контакты - при необходимости заменить пускатель.



_1342424667.vsd
Электрическая принципиальная схема панели вводной ПВ1-ЭЦК


Изм.


Лист


№ докум.


Подп.


Дата


Лит.


Масса


Масштаб


Лист


Листов


Разраб.


Пров.


Т.контр.


Н.контр.


Утв.


 Панель вводная ПВ1-ЭЦК


36763-101-00


1


3


Р


Инв.№ подл.


Подпись и дата


Взам. инв. №


Инв. № дубл.


Подпись и дата


1


Резервная эл. станц.
380/220В, 40А


Х6/1А


Х6/2В


Х6/3С


Х5/1А


Х5/2В


Х5/3С


Шп0/5


Шп0/6


О


О


F7


F8


F9


32А


32А


32А


”СА”


”СВ”


”СС”


Связь


Л1


Л2


Л3


Л1


Л2


Л3


А


В


С


Шп 0/4


О


Х8/1


Х8/2


А


В


Х8/3


С


FU5


3А


3А


3А


FU6


FU7


”КВ”


”КС”


”КА”


VK-9


VK-8


VK-7


ПР1-ЭЦК


С1


С1


С2


С2


С3


С3


Q1


KM1


С1


С1


С2


С2


С3


С3


Q2


KM2


FU2


FU3


FU4


VK-1


VK-2


VK-3


3A


3A


3A


”1ФА”


”1ФВ”


”1ФС”


”1X”


FU1


Л1


Л2


Л3


Л1


Л2


Л3


FU8


FU9


FU10


VK-4


VK-5


VK-6


3A


3A


3A


”2ФА”


На лист 2


На лист 2


”2ФВ”


”2ФС”


”2Х”


FU11


К6


А1


В1


С1


3A


7


КМ2


(2ВФ2)


Шп 0/17


81


1


2


61


К5


На лист 2


3A


К5


8


КМ1


1


2


61


К6


(1ВФ2)


Шп 0/16


7


На лист 2


Л1


И1


И2


1ТА3


Л2


Л1


И1


И2


1ТА2


Л2


Л1


И1


Шп 0/18


1Wh-3


1Wh-2


1Wh-1


1АК-0


И2


1ТА1


Л2


F1


F2


F3


А


В


С


120А


Шп0/1


Шп0/22


О


Фидер 1


380/220В или 220В


F4


F5


F6


А


В


С


120А


Шп0/22


О


Фидер 1


380/220В или 220В


7


F13


F14


F15


А


В


С


20А


20А


20А


”зА”


”зВ”


”зС”


1Ф


2Ф


3Ф


FV


01


02


03


На лист 2


И1


Л1


Шп 0/19


2ТА3


И2


2Wh-3


Л1


Л2


И1


И2


Л2


2ТА2


2Wh-2


2Wh-1


2AK-0


И1


Л1


И2


2ТА1


Л2


F10


F11


F12


А1


В1


С1


32А


32А


32А


1Х4/1


1Х4/2


1Х4/3


А


В


С


Шп 0/4


Негарантированная нагрузка


Шп 0/21


Примечание:
1. Для переключения панели из режима равноценных фиде-ров в режим преобладания фидера 1 установить пере-мычку Х13/3-Х13/4.
2. Для предварительного включения ДГА при выключе-нии фидера 1 установить пе-ремычку Х13/9-Х13/10.



3. При недоста-точности мощ-ности фидера 1 на негаранти-рованные на-грузки снять пе-ремычку между клеммами
Х14/1-Х14/2 , то 
же от ДГА:
Х14/2-Х14/4.



