ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» ГОРЬКОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

СЛУЖБА АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ

УТВЕРЖДАЮ:

№ Ш-      от                     г.

НГ                                       /А.Н. Рябков/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к содержанию и оснащению служебно-технических помещений хозяйства

автоматики и телемеханики

Нижний Новгород

2010 г.

Содержание

| 1. | Общие положения |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Требование к содержанию напольных устройств КТСМ. |  |
| 2.1. | Предупреждающая окраска, наносимая на напольные устройства КТСМ. |  |
| 2.2. | Напольные камеры, датчики прохода осей. |  |
| 2.3. | Кабельные муфты. |  |
| 2.4 | Коробки соединительные, коробки путевые. |  |
| 3. | Содержание пути в месте расположения напольных устройств КТСМ. |  |
| 4. | Требования к размещению постовых устройств КТСМ. |  |
| 5. | Требования к помещению поста КТСМ. |  |
| 6. | Требования к питающим установкам постов КТСМ. |  |
| 7. | Требования к отоплению постов КТСМ. |  |
| 8. | Требования к заземлению постов КТСМ |  |
| 9. | Требования пожарной безопасности. Средства пожаротушения. |  |
| 9.1 | Требования пожарной безопасности на перегонных постах КТСМ |  |
| 9.2. | Обязанности работников КТСМ по обеспечению пожарной безопасности. |  |
| 9.3 | Требования к средствам пожаротушения. |  |
| 10. | Перечень технической документации постов КТСМ. |  |
| Приложение 1. |  |  |
| Приложение 2. |  |  |

#### 1. Общие положения

Настоящее положение устанавливает требования по содержанию устройств КТСМ, осуществляемому дистанциями сигнализации, централизации и блокировки на Горьковской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» с учетом местных условий.

- Настоящее положение разработано на основании действующих инструкций и обобщает основные требования и положения нормативных документов, касающихся содержания устройств КТСМ.

2. Требование к содержанию напольных устройств КТСМ.

К напольному оборудованию устройств КТСМ относятся:

Напольные камеры, коробки соединительные, коробки путевые, датчики счета осей, рельсовая цепь наложения, универсальные кабельные муфты (УКМ), отбойники.

Напольное оборудование монтируется в соответствии с установочными чертежами.

2.1. Предупреждающая окраска, наносимая на напольные устройства КТСМ.

Напольное оборудование должно быть окрашено для защиты от коррозии, придания эстетического вида и в целях безопасности движения.

Основным цветом предупреждающей окраски является желтый, а вспомогательным – черный. Типовой является окраска в виде чередующихся желтых и черных полос.

Желтые полосы наносятся на крышки путевых коробок, соединительных коробок, путевой коробки рельсовой цепи наложения под углом 45. Количество полос определяется размерами объектов. Ширина желтых полос должна быть 50 мм.

2.2. Напольные камеры, датчики прохода осей.

Напольные камеры следует окрашивать светло-серой краской.

Напольные камеры должны содержаться в геометрических размерах согласно чертежа и ограждаться отбойниками.

Проверка напольных камер проводится согласно Технологии обслуживания и ремонта устройств КТСМ.

В зимний период напольные камеры должны очищаться от снега и льда, в весенний паводковый период должен обеспечиваться отвод талых вод.

Датчики прохода осей должны быть установлены в геометрических размерах в соответствии с установочными чертежами. Соединительные провода между датчиками и соединительными коробками должны быть защищены (рукавами, шлангами и пр.). Датчики счета осей должны надежно крепиться к подошве рельса.

2.3. Кабельные муфты.

Кабельные муфты должные быть окрашены в черный цвет масляной краской с предупреждающей полосой желтого цвета, изображенной перпендикулярно рельсам.

Внутри кабельной муфты не должно быть влаги, ржавчины, окисления на контактах.

По мере необходимости очищают и окрашивают внутреннюю поверхность муфты.

Монтажные провода должны быть аккуратно увязаны и иметь исправную изоляцию.

Отверстие для ввода кабеля должно быть герметизировано.

2.4. Коробки соединительные, коробки путевые.

Коробки соединительные (КС) должные быть окрашены в черный цвет масляной краской с предупреждающими полосами желтого цвета.

Внутри КС не должно быть влаги, ржавчины, окисления на контактах разъемов.

По мере необходимости очищают и окрашивают внутреннюю поверхность КС.

Монтажные провода должны быть аккуратно увязаны и иметь исправную изоляцию. Разъемы соединительных кабелей  должны быть плотно закреплены  гайками.

Отверстие для ввода кабеля от напольных камер должно быть герметизировано.

Коробки путевые должны быть окрашены черной масляной краской с предупреждающими полосами желтого цвета.

Внутри путевых коробок  не должно быть влаги, ржавчины, окисления на контактах и колодках. Монтажные провода должны быть аккуратно увязаны и иметь исправную изоляцию. Наконечники проводов должны быть плотно закреплены под гайками, при этом каждый конец провода или жилы кабеля должен находиться между двумя шайбами

Все запасные жилы кабеля числом более одной должны быть прозвонены, пронумерованы и расшиты на свободных штырях клемм или аккуратно увязаны, а их концы изолированы. Кабели должны иметь бирки с указанием номенклатуры и наименования объекта, к которому проложен кабель.

Внутри путевых коробок (соединительных коробок для КТСМ-02) для размещения электронных педалей ЭП-1 должны находиться карточки учета периодических проверок.

Путевая коробка РЦН должна быть окрашена черной масляной краской с предупреждающими полосами желтого цвета.

Внутри путевой коробки РЦН  не должно быть влаги, ржавчины, окисления на контактах и колодках. Монтажные провода должны быть аккуратно увязаны и иметь исправную изоляцию. Наконечники проводов должны быть плотно закреплены под гайками, при этом каждый конец провода или жилы кабеля должен находиться между двумя шайбами.

Жилы кабеля должны быть плотно закреплены гайками и контргайками; наличие корневых (стопорных) гаек на штырях клеммы обязательно. Отверстие для ввода кабеля должно быть герметизировано.

Перемычки закрепляются  к деревянным шпалам или брускам через 200-300 мм скобами из оцинкованной проволоки диаметром 4-5 мм. Для крепления перемычек допускается применение скоб, изготовленных из биметаллической проволоки того же диаметра. В местах крепления на трос перемычек должны быть надеты трубки из хлорвинила.

Перемычки в местах перехода под рельсом крепят ниже уровня подошвы на 30-50 мм. Перемычки, прокладываемые к дальнему рельсу, не должны касаться ближнего рельса.   В местах соединения с рельсом перемычки должны иметь запас на случай угона рельса.

Для долговечности и исключения коррозии все перемычки и соединители должны быть обработаны машинным или трансформаторным маслом.

На участках с железобетонными шпалами перемычки должны быть проложены по деревянным брускам, прикрепляемым к концам шпал (при укладке вдоль пути) или к рельсам (при укладке вдоль шпалы) специальными скобами или лапками, с расстоянием между ними не менее 400 мм.

Путевые коробки должны устанавливаться на двух специальных  металлических основаниях.

3. Содержание пути в месте расположения напольных устройств КТСМ.

3.1. Путь в месте расположения напольного оборудования КТСМ должен соответствовать требованиям инструкции ЦВ/ЦШ-453 п.4.3, 5.10, 5.11 :

- Напольное оборудование должно размещаться в местах, не подверженных снежным заносам, скоплению талых и ливневых вод на устойчивом полотне, балластный слой которого не подвержен пучению и разжижению. Напольные устройства должны устанавливаться посередине рельсового звена (на участках бес стыкового пути - на расстоянии не менее 10м от стыка). При размещении напольных датчиков систем обнаружения дефектов колес и перегруза вагонов на поверхности катания рельсов в зоне установки этих датчиков не должно быть неровностей (отслоении, выбоин, пробоксовок, седловин, волнообразных деформаций и бугров в месте сварки стыков) размером более 1,5 мм, а на участках скоростного движения поездов размером более 1,0 мм. Конкретное место установки напольного оборудования согласовывается с начальником дистанции пути.

- При выполнении монтажных работ по установке напольного оборудования средств контроля и в процессе их эксплуатации ширина железнодорожной колеи на участке протяженностью 100 м в одну и другую стороны от места размещения напольного оборудования должна содержаться с допусками по уширению плюс 3 мм и по сужению минус 2 мм. Отступления от этих допусков по направлению пути в плане участка размещения напольного оборудования средств контроля не должны превышать второй степени.

- После монтажа напольного оборудования и в процессе эксплуатации средств контроля работниками дистанции пути должна производиться подбивка пути в месте установки напольных устройств с тем, чтобы просадка пути в зоне контроля не превышала 10 мм.

3.2. На участке протяжённостью 100м. в одну и другую стороны от места размещения напольного оборудования на однопутных путях установленные на деревянные шпалы должны устанавливаться противоугоны с двух сторон шпалы;

3.3. Проверка состояния железнодорожного полотна, состояния водостоков, наличие и состояние сигнальных знаков, ограждающих место установки напольного оборудования проводится совместно с бригадиром пути не реже 1 раза в месяц.

Измерение шаблоном ЦУП производится через каждые 2 метра, всего 50 измерений, в одну и другую сторону от последнего датчика прохода осей П3(П5).

После проверки составляется акт  (Приложение № 1) с указанием замечаний и делается запись в журнале ДУ-46.

4. Требования к размещению постовых устройств КТСМ.

Выбор места установки перегонного поста должен производиться в соответствии с инструкцией ЦВ-ЦШ-453 п.4.

В помещениях поста КТСМ должны исправно действовать: электроосвещение (светильников закрытого типа), отопление, вентиляция, электропитание, необходимое для выполнения обслуживания устройств КТСМ. Освещенность, температура и относительная влажность воздуха в помещениях должны соответствовать требованиям санитарных норм.

Перегонный пост должен быть оборудован автоматической системой оповещения о приближении поездов. Сигнал о приближении поезда должен быть слышен внутри и вне помещения перегонного поста.

Перегонное помещение должно быть оборудовано автоматической системой пожаротушения, двухсторонней связью с ДСП, ШЧД, оператором ЦПК.

Перегонные стойки на посту КТСМ устанавливаются, как правило, над технологическим отверстием в полу для ввода кабелей напольного оборудования. На боковой стенке стойки должен быть указан инвентарный номер.

Аппаратура перегонного поста КТСМ должна располагаться в электрифицированном, отапливаемом помещении. Электроснабжение перегонного поста должно осуществляться как потребителя 1-й категории. Помещение должно быть оборудовано отдельным заземляющим контуром в соответствии с инструкцией ЦЭ-191.

Все вводы должны быть разделены и иметь пожаробезопасную разделку.

Прокладка и монтаж кабелей на перегонном посту КТСМ должны быть выполнены в соответствии с требованиями «Правил по прокладке и монтажу кабелей устройств СЦБ» ПР 32 ЦШ 10.01-95.

Излишки кабелей, идущих от напольного оборудования к перегонной стойке КТСМ, укладываются под модулем. В случае расположения аппаратуры в каменном здании – излишки кабелей укладываются в нише под полом.

Силовые кабели электроснабжения должны быть разделены от сигнальных. Это достигается  прокладкой кабелей по отдельным коробам, либо на расстоянии не менее 50 мм от жгутов проводов и кабелей другого назначения. Это расстояние может быть уменьшено при устройстве несгораемой перегородки. При невозможности выполнения данных условий, питающие кабели на расстоянии от ЩВП до перегонной стойки КТСМ прокладываются по отдельности в рукаве из металла или негорючего пластика.

Кабели, поставляемые предприятием-изготовителем КТСМ, должны иметь соответствующие разъемы, наконечники и маркировку. Допускается применять дополнительную маркировку, облегчающую поиск соответствующего конца провода.

Все кабели устройств КТСМ, должны разделываться с помощью соответствующих наконечников.

К каждому контактному лепестку клеммных панелей других типов, устанавливаемых на стойках, допускается припаивать одну жилу или провод сечением 2,5 мм2, либо две жилы или два провода сечением до 1 мм2 включительно.

На лепестках, выводах аппаратуры и т. п. должны быть надвинуты до упора изоляционные трубки (кембрики) из поливинилхлорида или поливинилхлоридного пластиката или трубки термоусаживаемые полиэтиленовые или поливинилхлоридные. Трубка должна перекрывать изоляцию провода или жилы кабеля не менее чем на 3 мм.

5. Требования к помещению поста КТСМ.

Все обустройства и помещения для постового оборудования средств контроля строятся по документации, разработанной проектной организацией с учетом  габарита приближения строений "С" (ГОСТ 9238-83 "Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524 мм)", длины кабелей от напольного оборудования, поставляемых заводом,

Внешний вид здания перегонного поста КТСМ показан на рисунках в Приложении № 2. Вокруг здания перегонного поста полосой шириной не менее 0,5 м должна быть твердая ровная поверхность без растительности (допускается применение щебня, гравия и пр.). Прилегающая территория на расстоянии не менее 3 м от здания перегонного поста должна быть ровная с высотой растительности не более 10 см (за исключением случаев, когда здание расположено на насыпи).

Входная дверь перегонного помещения должна быть обращена в сторону, откуда движется подвижной состав в правильном направлении. Для исключения случайного выхода обслуживающего персонала на пути, перед ними должен быть установлено ограждение - «островок безопасности».

Внутренняя обшивка постов несгораемым материалом (гипсокартон).

На силовой части стойки КТСМ и на дверцах щитов питания закрытого типа для предупреждения об опасности поражения электрическим током устанавливается знак «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».

В установленных местах должны находиться аптечки первой помощи, укомплектованные медикаментами и перевязочными материалами. На внутренней стороне верхней крышки аптечки должно быть указано применение медикаментов по назначению.

Инструмент, приспособления, приборы и средства защиты размещаются в специальных шкафах и на стеллажах, инвентарь и материалы - в специально предназначенных для них местах.

6.  Требования к питающим установкам постов КТСМ.

Устройства КТСМ являются потребителями электроэнергии I категории. Электропитание постов КТСМ осуществляется от двух независимых фидеров.

На спусках от питающих трансформаторов на доступной высоте должны  располагаться кабельные ящики с надписью, указывающей тип фидера. Например:  «КЯ ДПР». Кабельный ящик должен иметь уплотнение от попадания влаги. Спуск от трансформатора должен быть защищен от внешних повреждений. На внутренней задней стенке кабельного ящика размещены предохранители-разъединители (или автоматические выключатели), номиналы которых рассчитываются в соответствии с потребляемой мощностью. Предохранители должны быть проверены в РТУ, с указанием номиналов. Внутри кабельных ящиков не должно быть влаги, ржавчины, окисления на контактах и колодках. Кабель должен иметь исправную изоляцию. Наконечники проводов должны быть плотно закреплены под гайками, при этом каждый конец жил кабеля должен находиться между двумя шайбами.

Ввод должен быть защищен от доступа посторонними лицами. Сечение силового кабеля рассчитывается в зависимости от нагрузки. Внутри перегонного поста размещается силовой щиток промышленного производства. Силовой щиток должен быть заземлен. В силовом щитке располагается счетчик расхода электроэнергии. На каждый потребитель тока внутри силового щитка устанавливается предохранитель (автоматический выключатель) номиналами, не нарушающими селективность защиты. Для защиты от срабатываний КТСМ при переключении фидеров устанавливается источник бесперебойного питания. Для защиты от атмосферных перенапряжений нужно руководствоваться «Рекомендациями по  устройству и эксплуатации защиты от атмосферных и коммутационных перенапряжений аппаратуры КТСМ».

Электропроводка внутри перегонного поста должна быть уложена в кабель-канал.

7.  Требования к отоплению постов КТСМ.

Суммарная мощность системы отопления должна выбираться с учетом допустимой токовой нагрузки электросети.

- Количество и мощность электрообогревателей должна обеспечивать температуру воздуха в помещении в зимнее время от +10гр.С до +20гр.С.

- Для отопления постов КТСМ допускается использовать обогреватели электрические типа ПЭТ-4, масляные обогреватели.

- На посту должен быть, утвержденный Главным инженером дистанции и согласованный руководством предприятия балансодержателя здания, перечень используемых электроотопительных приборов с указанием типа и мощности приборов.

- В зимнее время при температуре наружного воздуха ниже -25 гр.С допускается использовать дополнительный электрический обогреватель при условии не превышении токовой нагрузки электросети.

- Питание электроотопительных приборов и освещения должно осуществляться через отдельные защитные устройства и от отдельных электророзеток.

- Электроотопительные приборы разрешается включать в электрическую сеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления, по мощности превышающих максимальный ток потребления электронагревателя.

- Электроотопительные приборы должны иметь предусмотренные конструкцией терморегуляторы. При отсутствии предусмотренных конструкцией терморегуляторов допускается включать приборы через внешние устройства терморегулирования.

- Температура внешней поверхности электроотопительных приборов в наиболее нагретом месте в нормальном режиме работы не должна превышать 85° C.

- Обогреватели масляные не должны устанавливаться в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения. При установке требуется оставлять безопасное расстояние между масляным обогревателем и мебелью или другими предметами (не менее 50 см сверху по бокам от масляного обогревателя и 120 см спереди от обогревателя).

- В целях исключения ложных срабатываний пожарной сигнализации и систем автономного пожаротушения электроотопительные приборы не должны устанавливаться в непосредственной близости от тепловых датчиков-извещателей и рабочих секций пожарной сигнализации.

- Перед включением электрообогревателя в сеть и в процессе необходимо проверять исправность шнура, вилки и розетки.

- Масляный обогреватель можно эксплуатировать только в вертикальном положении на колесных опорах.

- Все работы по ремонту и чистке производить только при отключенном от сети обогревателе.

Запрещается:

использовать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, вилками;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) у электрообогревателя горючие (в т.ч. легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

-включать в одну розетку несколько электронагревательных приборов

- соединять жилы проводов скруткой

- эксплуатировать электронагревательные приборы без подставок из негорючих материалов.

- включать обогреватели масляные со снятой крышкой;

- накрывать обогреватели материей, предметами, одеждой и т п;

8. Требования к заземлению постов КТСМ

На посту КТСМ должно быть оборудовано одно защитное заземляющее  устройство.

Требования к внутренней шине заземления.

- Магистраль заземления внутреннего контура должна быть изготовлена  из стальной полосы с размерами в сечении 25х4 мм.

- Соединение полос необходимо выполнять внахлест при помощи сварки с обвариванием со всех сторон не менее 50 мм. В случае расположения устройств, требующих заземления, в разных комнатах помещения перегонного поста КТСМ допускается соединение стальной полосы металлическим прутом диаметром не менее 10 мм. Сварные швы должны иметь чешуйчатую поверхность без наплывов и плавный переход к основному металлу.

- Внутренняя шина заземления окрашивается в черный цвет.

- Каждая стойка, электроотопительный прибор, бокс связи, вводный распределительный щит и другое оборудование должно подключаться отдельным заземляющим проводником к отдельному болту М8х40, приваренному к шине заземления. Заземляющий проводник должен быть изготовлен из круглой стали диаметром не менее 5 мм или медного провода диаметром не менее 3 мм.

- Болты для подключения заземляющих проводников должны быть расположены на шине на расстоянии не менее 50 мм друг от друга. Число болтов должно быть равно числу устройств, требующих заземления. К одному болту на шине заземления допускается присоединять только один проводник. К болту на каркасе стоек, отдельных блоков и т. п. допускается присоединять не более двух заземляющих проводников.

- Заземляющие проводники в помещениях должны быть доступны для осмотра.

- Запрещается прокладывать шины заземления и заземляющие проводники защитного заземляющего устройства с кабелями питания, связи, силовыми и информационными кабелями напольных устройств.

- Использование заземляющих проводников в других целях кроме заземления не допускается.

- При размещении в стойках блоков с микропроцессорной аппаратурой, заземление корпусов блоков следует производить путем соединения заземляющих проводников с заземлёнными каркасами стоек.

- В цепи магистрали заземления и заземляющих проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.

Требования к внешнему заземляющему контуру.

- Контур защитного заземления должен располагаться не далее 20 м от здания.

- Сопротивление контура заземления не должно превышать величины 10 Ом.

- При устройстве контуров заземления, как правило, используются вертикальные электроды, изготавливаемые из угловой стали, стальных круглых стержней или труб.

- Электроды, изготавливаемые из угловой стали 50х50х5 мм  имеют длину 2,5 м.

- Продольные и поперечные проводники внешнего контура выполняются из стальной полосы 40х4 мм, укладываемой в грунт на ребро.

- Количество и расположение электродов и соединительных полос должно соответствовать количеству, предусмотренному проектом.  При необходимости снижения сопротивления заземляющего устройства устанавливаются дополнительные электроды.

- Длина секции — 3-5 м. Секция между собой должны соединяться сваркой.

- Заземляющие проводники и стальные полосы, соединяющие заземлители, прокладываются по дну траншеи глубиной 0,8 м. Вертикальные заземлители забиваются так, чтобы верх заземлителя возвышался над дном траншеи на 100 мм.

- Соединение частей заземлителя между собой, а также соединение заземлителей с заземляющими проводниками и заземляющих проводников друг с другом выполняется сваркой.

- Длина нахлестки должна быть равна двойной ширине проводника при прямоугольном сечении и шести диаметрам при круглом сечении сварку выполняется по всему  периметру нахлестки.

- На сварные швы, расположенные в земле, должно быть нанесено антикоррозионное покрытие (например, битумная  масса, применяемая при монтаже кабелей).

- В местах пересечения заземляющих проводников с кабелями, трубопроводами и т. п., а также в других местах, где возможно их механическое повреждение, заземляющие проводники необходимо защищать отрезками стальных труб, изолирующими прокладками и другими подобными способами.

- В помещении поста необходимо применять антистатический линолеум.

9. Требования пожарной безопасности. Средства пожаротушения.

9.1 Требования пожарной безопасности на перегонных постах КТСМ

- Перегонные посты КТСМ  должны быть оснащены автоматическими установками пожарной сигнализации , средствами тушения пожаров  и связи (АУПС, телефоны) для немедленного вызова пожарной части в случае возникновения пожара.

- В процессе эксплуатации должна быть обеспечена работоспособность всех инженерных средств противопожарной защиты.

- Таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность, должны быть вывешены на стенде внутри помещения.

- В помещениях на видных местах должны быть вывешены: инструкция о мерах пожарной безопасности.

- Таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность, должны быть вывешены на видных местах при входе в помещение.

- В процессе эксплуатации должна быть обеспечена работоспособность всех инженерных средств противопожарной защиты.

- уметь применять имеющиеся на перегонном посту КТСМ средства пожаротушения;

- После окончания смены не допускается оставлять на рабочих местах сгораемые отходы производства, легковоспламеняющиеся, горючие жидкости (ЛВЖ и ГЖ) и использованные обтирочные материалы.

- Электронагревательные приборы, применяемые в помещениях, должны быть установлены на несгораемых подставках.

- Территория вокруг перегонного поста КТСМ должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от производственных и бытовых отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и тополиного пуха.

9.2 Обязанности работников КТСМ по обеспечению пожарной безопасности.

Каждый работник КТСМ обязан:

- обеспечить исправное содержание, постоянную готовность к действию установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и связи;

- уметь применять имеющиеся на перегонном посту КТСМ средства пожаротушения;

- в случае возникновения пожара или обнаружения его признаков немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, известить руководителей предприятия и приступить к его ликвидации, действуя в соответствии с действующими инструкциями;

- следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок, технологического и производственного оборудования и немедленно принимать меры по устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к возникновению пожара;

- четко знать и выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару;

- не допускать использования неисправных инструментов, приборов, оборудования, соблюдать правила безопасности по их эксплуатации, убирать рабочие места и отключать бытовые электроприборы после окончания работы;

При эксплуатации электроустановок запрещается :

- использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией и изоляцией, потерявшей в процессе эксплуатации защитные электроизоляционные свойства;

- применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные электропечи и электрические лампы накаливания, а также приборы с открытыми нагревательными элементами;

- сушить горючие материалы на электронагревательных приборах;

- пользоваться электронагревательными приборами технологического назначения без подставок из огнестойких материалов;

- пользоваться неисправными электроустановками;

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

9.3 Требования к средствам пожаротушения.

- Не допускается использовать на защищаемом объекте средства пожаротушения, не имеющие сертификат пожарной безопасности.

- На объекте должно быть определено лицо, ответственное за  сохранность и контроль состояния средства пожаротушения.

- Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

- Используются огнетушители двух типов: углекислотные и порошковые.

- Огнетушители должны вводиться в эксплуатацию в полностью заряженном и работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления запорно-пускового устройства. Они должны находиться на отведенных им местах в течение всего времени их эксплуатации.

- Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также - около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.

- Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.

- Огнетушители, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола;

- Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному открыванию.

- Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.

- Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.

- Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителя, контроля места установки огнетушителя и надежности его крепления, возможности свободного подхода к нему, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителем.

- Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

- При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо учитывать возможность образования высокой запыленности и снижения видимости очага пожара (особенно в помещении небольшого объема) в результате образования порошкового облака.

- При тушении электрооборудования при помощи порошковых огнетушителей необходимо соблюдать безопасное расстояние (не менее 1 м) от распыливающего сопла и корпуса огнетушителя до токоведущих частей [11]

- При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо применять дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или строительных конструкций.

10. Перечень технической документации  постов  КТСМ.

10.1 Перечень технической документации  перегонного поста  КТСМ

На перегонном посту КТСМ должна быть следующая документация:

1. Папка «Схемы» (хранится в столе), включающая:

- Однолинейная схема электроснабжения поста КТСМ (Формат А4);

- Схема электрическая принципиальная вводного силового щита электропитания (Формат А4);

- Принципиальная схема электропроводки на посту КТСМ (Формат А4);

- Схема подключения кабеля линии связи (Формат А4);

- Схема трассы прокладки сигнального кабеля (Формат А4);

- Схема трассы прокладки силовых кабелей электроснабжения (Формат А4);

2. Папка «Акты комиссионных проверок» (размещается на полке), включающая:

- Акт установления границ обслуживания ЭЧ и ШЧ (Формат А4);

- Акт установления границ обслуживания РЦС и ШЧ (Формат А4);

3. Папка «Протоколы» (размещается на полке), включающая:

- Протоколы измерения сопротивления изоляции внутренней электропроводки поста  КТСМ;

- Сопротивления изоляции электронагревательных приборов;

4. Папка «Комплект технической документации КТСМ-01Д» (размещается в столе), включающая:

- Комплекс технических средств многофункциональный «КТСМ-01Д». Эксплуатационные документы. Альбом №1;

- Комплекс технических средств многофункциональный «КТСМ-01Д». Эксплуатационные документы. Альбом №2.

- Комплекс технических средств многофункциональный «КТСМ-01Д». Эксплуатационные документы. Альбом №3.

- Комплекс технических средств многофункциональный «КТСМ-01Д». Эксплуатационные документы. Альбом №4.

- Принципиальные и монтажные схемы напольного, перегонного оборудования и силовой стойки «КТСМ-01Д».

5. Папка «Паспорт устройства заземления аппаратуры КТСМ» (размещается в столе), включающая:

- Паспорт;

- Схема заземления аппаратуры КТСМ;

- Акты проверок устройства заземления аппаратуры КТСМ

6. Паспорт перегонного поста (Формат А4, размещается на информационном стенде);

7.Маршрут прохода электромехаников (хранится на стенде );

8.Журнал ШУ-2 (отражаются результаты всех работ по графику техпроцесса, размещается на полке);

9.Журнал (папка) измерений изоляции кабелей КТСМ (размещается на полке);

10.Журнал учета отказов (размещается на полке);

11.Журнал трехступенчатого контроля (размещается на полке);

12. Журнал проверок и замечаний для руководящего состава (размещается на полке);

13.Папка для актов проверки ж/д полотна в месте установки напольного оборудования (размещается на полке);

14.Список неснижаемого аварийно-восстановительного запаса (размещается на стенде);

15.График техпроцесса, годовой (размещается на стенде);

16. График техпроцесса четырехнедельный (размещается на стенде);

17.Технология обслуживания КТСМ-01Д (хранится в столе);

18.Документация по системе ОПС и АПТ поста КТСМ  (папка хранится в столе).

19.Перечень измерительных приборов (Формат А4, хранится в папке на стенде);

20.Журнал учета показаний счетчиков потребленной электроэнергии (хранится в столе);

21.Оперативный план работы на месяц (Формат А4, размещается на информационном стенде).;

22.Местная инструкция по охране труда по безопасному обслуживанию приборов безопасности КТСМ-01Д (размещается на информационном стенде);

23.Технологические карты №29, №30 по безопасному производству работ при техническом обслуживании и ремонте устройств КТСМ (размещается на информационном стенде);

24.Папка получаемых руководящих указаний и телеграмм по безопасности движения (хранится в столе);

25.Папка получаемых руководящих указаний и телеграмм по охране труда и технике безопасности (размещается на полке);

26.Местная инструкция о мерах пожарной безопасности (размещается на информационном стенде);

27.Памятка о порядке применения первичных средств пожаротушения (располагается в месте размещения огнетушителя);

28.Методика оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве (размещается на информационном стенде).

Примечание:

Журналы ШУ-2, отказов, указаний, трёхступенчатого контроля, учёта расходуемой электроэнергии должны быть пронумерованы и прошиты. Записи в журналах производятся разборчиво шариковой авторучкой. Все журналы должны иметь на титульном листе надпись о принадлежности и координатах поста КТСМ, даты начала и окончания записей.

Информационный стенд (размеры 1500х1000 мм) располагается на стене перед рабочим столом.

Стенд «Охраны труда» (размеры 1500х1000 мм) располагается на стене справа от информационного стенда.

Приложение 1

А К Т

комиссионной проверки состояния пути в месте установки напольного оборудования  КТСМ

Тип____________    ________км ________ пк     станция ___________________

1. Контрольное измерение ширины ж.д. колеи на контрольном участке КТСМ шаблоном №_______.

| Нечетное направление |  | Четное направление |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Шаблон / уровень | № | Шаблон / уровень |
| ДИСК (П 5), К Т С М ( П 3) –датчик прохода осей |  |  |  |
|  | 15 / |  | 15 / |
|  | 15 / |  | 15 / |
|  | 15 / |  | 15 / |
|  | 15 / |  | 15 / |
|  | 15 / |  | 15 / |
|  | 15 / |  | 15 / |
|  | 15 / |  | 15 / |
|  | 15 / |  | 15 / |

2. Замечания: _______________________________________________________________________________