1
16


ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

[image: image351.emf]110 кВ  

Кафедра «Электроснабжение железных дорог»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

ТЯГОВЫЕ ПОДСТАНЦИИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Выполнил студент:
Непомнящих П.В.

Группа 03-ЭС-16

Руководитель


Санкт-Петербург 2007

содержание

3введение


41.
обоснование главной схемы тяговой подстанции


52.1. Расчёт токов к.з. на шинах РУ-110 кВ


152.2. Расчёт токов к.з. на шинах РУ-10 кВ


162.3. Расчёт токов к.з. на шинах РУ-3,3 кВ


172.4. Расчёт токов к.з. за трансформатором собственных нужд


213.ВЫБОР, РАСЧЁТ И ПРОВЕРКА ШИН, ОСНОВНЫХ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ДЛЯ РУ


22Шины РУ-10 кВ


243.2. Высоковольтные выключатели


263.3. Разъединители, отделители, короткозамыкатели


273.4.
Измерительные трансформаторы.


27Выбираем трансформатор тока ТЛШ10-У3.


304. ПОДБОР АППАРАТУРЫ И СХЕМ ПИТАНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ


301.1.
4.1. Аккумуляторная батарея


311.1.
4.1. Аккумуляторная батарея


324.2.  Зарядно-подзарядное устройство


335.  РАСЧЁТ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПОДСТАНЦИИ


36Заключение


37Список использованных источников




введение


В данной курсовой работе по исходным данным необходимо составить проект тяговой подстанции постоянного тока.


В настоящее время актуальным является разработка новых подстанции, удовлетворяющих современным требованиям – легкость и простота монтажа, компактность, высокая надёжность, минимальные затраты на обслуживание, экологичность. Это возможно реализовать при использовании более эффективных схемотехнических решений:

· использование одноступенчатой схемы трансформации 110/3.3кВ с применением четырехобмоточных сухих трансформаторов;

· применение новых ОРУ-110кВ опорных, транзитных и отпаечных подстанций, выполненных на элегазозаполненных ячейках ПАСС М0;

· применение двенадцатипульсовых выпрямительно – инверторных преобразователей;

· использование микропроцессорных блоков релейной защиты;

· применение современной системы телемеханики АСТМУ.

обоснование главной схемы тяговой подстанции


В качестве выпрямительного преобразователя тяговой подстанции выбираем ТПЕД, имеющий номинальный ток 3.15 кА. Необходимое число рабочих выпрямителей



[image: image1.wmf],

ср

d

ном

I

n

I

=


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (1)

n = 2900/3150 = 0,92
Округляем полученное число выпрямителей до ближайшего целого 
[image: image2.wmf]1

n

=

. Для выбранного преобразователя подбирается тяговый трансформатор по условию



[image: image3.wmf].max

.

тномрасч

SS

³


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (2)

Применим одноступенчатую трансформацию с напряжения 110 кВ на напряжение, необходимое для питания районной нагрузки 10 кВ, а также напряжение для питания тяги 3 кВ. Наибольшая расчетная мощность, по которой выбирается трансформатор определяется из выражения



[image: image4.wmf]p

CH

P

T

max

.

p

k

)

S

S

S

(

S

×

+

+

=


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (3)

где

[image: image5.wmf]т

S

 – мощность тяговой нагрузки, 
[image: image6.wmf]кВА

×

;



[image: image7.wmf]р

S

 – мощность районной и нетяговой нагрузки, 
[image: image8.wmf]кВА

×

;



[image: image9.wmf]c

н

S


– мощность трансформатора собственных нужд, 
[image: image10.wmf]кВА

×

;



[image: image11.wmf]p

K

 – коэффициент, учитывающий разновременность наступления максимума тяговой и нетяговой нагрузок, 0.97.

Для 12-пульсовой схемы



[image: image12.wmf]1.028,

тdd

SUI

=××


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (4)


[image: image13.wmf](

)

1.0283.3315010686;

т

S

кВА

=××=×

   

  
[image: image14.wmf]10053

97

,

0

)

400

10686

(

max

=

×

+

=

P

S

 (кВА).                       

   Принимает трансформатор ТРДТНП-12500/110И с параметрами:                                          
[image: image15.wmf]12920,

ном

S

кВА

=×

 
[image: image16.wmf]11.5,

х

P

кВт

D=

 
[image: image17.wmf]100,

к

P

кВт

D=

 
[image: image18.wmf]15%.

k

u

=



2. РАСЧЁТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ШИНАХ РУ

2.1. Расчёт токов к.з. на шинах РУ-110 кВ

[image: image352.wmf]Î

á

ä

ó

â

т

р

а

н

с

ф

о

р

м

.

К

д

е

ж

у

р

н

о

м

у

п

у

н

к

т

у

к

о

н

т

а

к

т

н

о

й

с

е

т

и

П

о

д

о

г

р

е

в

м

а

с

л

я

н

.

в

ы

к

л

ю

ч

а

т

е

л

е

й

П

о

д

о

г

р

е

в

К

Р

У

Н

К

п

е

р

е

д

в

и

ж

.

м

а

с

л

.

х

о

з

.

1

-

я

с

е

к

ц

и

я

2

-

я

с

е

к

ц

и

я

3

8

0

/

2

2

0

В

3

8

0

/

2

2

0

В

К

н

а

с

о

с

а

м

д

л

я

о

т

к

а

ч

к

и

в

о

д

ы

и

з

б

а

к

о

в

д

л

я

с

л

и

в

а

м

а

с

л

а

Т

С

Н

1

Т

С

Н

2

П

о

д

о

г

р

е

в

п

р

и

в

о

д

о

в

м

а

с

л

.

в

ы

к

л

ю

ч

а

т

е

л

е

й

1

1

0

к

В

Ц

е

п

и

у

п

р

а

в

л

е

н

и

я

м

о

т

о

р

н

ы

м

и

п

р

и

в

о

д

а

м

и

К

с

т

о

й

к

е

т

е

л

е

-

м

е

х

а

н

и

к

и

К

с

т

о

й

к

е

с

в

я

з

и

К

ш

к

а

ф

а

м

т

е

л

е

-

б

л

о

к

и

р

о

в

к

и

О

с

в

е

щ

е

н

и

е

з

д

а

н

и

я

А

в

а

р

и

й

н

о

е

о

с

в

е

щ

е

н

и

е

К

э

л

е

к

т

р

о

м

а

г

н

и

т

а

м

в

к

л

ю

ч

е

н

и

я

К

ц

е

п

я

м

у

п

р

а

в

л

е

н

.

и

з

а

щ

и

т

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Для выбора электрооборудования тяговой подстанции необходимо определить максимальные токи трехфазного, двухфазного и однофазного к.з., а для выбора релейных защит – минимальное значение тока к.з. 

Рис.  1 Однолинейная расчётная схема


[image: image19.png]Cuerema te 1

Cuerema e 2





                                        Рис.  2 Схема замещения

Выбираем базисные условия 
[image: image20.wmf]100

б

S

МВА

=×

, при к.з. в точке К-1 
[image: image21.wmf]115

бср

UU

кВ

==

. Определяем базисный ток по формуле (5).



[image: image22.wmf],

3

б

б

б

S

I

U

=

×


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (5)

                                                   
[image: image23.wmf](

)

100

0,5.

3115

б

I

кА

==

×


Для этих условий вычислим относительные сопротивления элементов схемы замещения. Так как для большинства элементов 
[image: image24.wmf]13

xr

³×

, то учитываем только индуктивные сопротивления элементов.



[image: image25.wmf]''

123

,

б

d

нт

S

xxxx

S

*

===×


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (6)

где

[image: image26.wmf]''

d

x

*

 - относительное сверхпереходное сопротивление генератора;



[image: image27.wmf]нт

S


- номинальная мощность генератора.


[image: image28.wmf],

cos

нт

P

S

j

=

                                                               
 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (7)


[image: image29.wmf])

(

125

8

,

0

100

МВА

S

нт

=

=

 


[image: image30.wmf]11

,

0

138

,

0

*

125

100

3

2

1

=

=

=

=

X

X

X



[image: image31.wmf]нт

б

к

S

S

U

X

X

X

×

=

=

=

100

%

6

5

4



[image: image32.wmf];

12

,

0

125

100

100

15

6

5

4

=

×

=

=

=

X

X

X




[image: image33.wmf]2

,

б

Луд

б

S

xxl

U

=××


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (8)

где

[image: image34.wmf]уд

x

 - удельное индуктивное сопротивление ЛЭП;


l - длина ЛЭП.


[image: image35.wmf];

09

,

0

115

100

30

4

,

0

2

8

7

=

×

×

=

=

=

X

X

X

Л



[image: image36.wmf];

0076

,

0

115

100

25

4

,

0

2

12

9

=

×

×

=

=

X

X



[image: image37.wmf];

136

,

0

115

100

45

4

,

0

2

11

10

=

×

×

=

=

X

X



[image: image38.wmf];

152

,

0

115

100

50

4

,

0

2

14

13

=

×

×

=

=

X

X


Относительное сопротивление автотрансформатора можно определить по формуле (4)



[image: image39.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

0.5,

0.5,

k

ВкВНкВСкСН

кСкВСкСНкВН

uuuu

uuuu

---

---

=×+-

=×+-


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (9)


[image: image40.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

0.51610.910.38.3%,

0.510.910.3162.6%,

кВ

кС

u

u

=×+-=

=×+-=



[image: image41.wmf](

)

1920

8.3100

0.259,

10032

тВ

xxx

===×=


[image: image353.wmf]R

Ò

Ñ

Í

X

Ò

Ñ

Í

R

Q

S

R

Q

F

R

k

Q

F

R

T

A

R

ê

à

á

R

ø

X

k

Q

F

X

T

A

X

ê

à

á

X

ø

[image: image354.wmf]X

Ò

1

0

,

1

4

4

X

Ò

2

0

,

1

4

4

X

ð

å

ç

ê

-

1

0

,

1

4

4


[image: image42.wmf](

)

1718

2.6100

0.0813.

10032

тС

xxx

===×=


Преобразуем схему замещения в более простую (рис. 3).

Относительные сопротивления элементов:



[image: image43.wmf](

)

1414

211414

,

22

xxxx

xxxxx

++

æöæö

=×+++

ç÷ç÷

èøèø


                                   MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (10)


[image: image44.wmf].

072

,

0

)

12

,

0

11

,

0

2

12

,

0

11

,

0

/(

))

12

,

0

11

,

0

(

*

2

12

,

0

11

,

0

(

21

=

+

+

+

+

+

=

X



[image: image45.wmf]7

22

,

2

x

x

=


                                                                                                         MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (11)


[image: image46.wmf];

045

,

0

2

09

,

0

22

=

=

X



[image: image47.wmf];

144

,

0

136

,

0

0076

,

0

11

9

23

=

+

=

+

=

Х

Х

X

                                                   (12)


[image: image48.wmf];

136

,

0

10

24

=

=

Х

X



[image: image49.wmf];

0076

,

0

12

25

=

=

Х

X



[image: image50.wmf];

076

,

0

2

13

26

=

=

Х

X

                                                                                       (13)


[image: image51.wmf];

197

,

0

2

259

,

0

0813

,

0

2

15

17

27

=

+

=

+

=

Х

Х

X


Преобразуем «треугольник» x10 - x23 – x12 в «звезду» (рис. 4).

[image: image355.wmf]X

3

7

0

,

2

8

X

4

1

0

,

3

6

9

X

4

2

0

,

4

9

1

X

4

3

0

,

5

8

X

4

3

0

,

5

8

X

4

4

0

,

8

5

9

X

4

5

1

,

1

4

Сопротивления полученной схемы замещения


[image: image52.wmf];

117

,

0

045

,

0

072

,

0

22

21

28

=

+

=

+

=

X

X

X



[image: image53.wmf];

269

,

0

197

,

0

076

,

0

26

27

32

=

+

=

+

=

X

X

X



[image: image54.wmf];

055

,

0

076

,

0

144

,

0

136

,

0

144

,

0

136

,

0

12

23

10

23

10

29

=

+

+

×

=

+

+

×

=

X

X

X

X

X

X

                        (14)               
[image: image55.wmf];

031

,

0

144

,

0

076

,

0

136

,

0

076

,

0

144

,

0

12

23

10

12

23

30

=

+

+

×

=

+

+

×

=

X

X

X

X

X

X



 EMBED Equation.3  [image: image56.wmf];

029

,

0

144

,

0

076

,

0

136

,

0

076

,

0

136

,

0

12

23

10

12

10

31

=

+

+

×

=

+

+

×

=

X

X

X

X

X

X

                                  (16)

[image: image356.wmf][image: image357.wmf]X

3

4

0

,

2

6

X

3

8

0

,

4

1

3

X

3

7

0

,

2

8

X

3

5

0

,

1

0

8

X

3

6

0

,

0

7

8

X

3

9

1

,

1

6

X

4

0

1

,

1

6

Далее упрощаем (рис. 5) и находим сопротивления элементов.


[image: image57.wmf];

175

,

0

055

,

0

12

,

0

28

29

33

=

+

=

+

=

X

X

X



[image: image58.wmf];

3

,

0

031

,

0

269

,

0

30

32

34

=

+

=

+

=

X

X

X


Заменим трёхлучевую «звезду» на двухлучевую (рис. 6).

[image: image358.wmf];

34

31

33

31

33

1

X

X

X

X

X

X

рез

×

+

+

=

[image: image359.wmf]X

3

4

0

,

1

4

4

X

3

5

0

,

1

4

4

È

1

È

2

Относительные сопротивления:

[image: image360.wmf]X

3

0

0

,

0

2

6

X

3

2

0

,

2

1

2

X

3

3

0

,

3

6

3

                                                                  (17)

[image: image59.wmf];

211

,

0

3

,

0

029

,

0

175

,

0

029

,

0

165

,

0

1

=

×

+

+

=

рез

X

 


[image: image60.wmf].

379

,

0

175

,

0

029

,

0

3

,

0

029

,

0

3

,

0

33

31

34

31

34

2

=

×

+

+

=

×

+

+

=

X

X

X

X

X

X

рез

          (18)


По условию для источника И2 короткое замыкание считается удалённым, т.к. 
[image: image61.wmf]2

И

S

=¥

. Поэтому ток КЗ от И2 можно определить приближенным методом.



[image: image62.wmf]''

222

2

,

3

б

пt

сррез

S

III

Ux

¥

*

===

××


(19)

                                                     
[image: image63.wmf],

32

,

1

379

,

0

*

115

*

3

100

2

=

=

I

(кА) 

Ударный ток iy от источника И2



[image: image64.wmf]2,

упtу

iIk

=××


(20)

где ky – ударный коэффициент, для высоковольтных цепей ТП равен 1,8


[image: image65.wmf];

36

,

3

8

,

1

*

2

*

32

,

1

2

кА

i

У

=

=


Определим удалённость источника И1 до точки к.з. по условию (17).



[image: image66.wmf]1.

расч

дляудалённойточкиx

*

³


(21)



[image: image67.wmf]11

3

,

cos

Гном

расчрез

бГном

P

xx

S

j

**

×

=×

×


(22)

                                                 
[image: image68.wmf];

788

,

0

8

,

0

*

100

100

3

*

210

,

0

)

1

(

=

×

=

расч

X


Так как 
[image: image69.wmf]1

1

расч

x

*

£

, то точка К-1 считается неудалённой.


Для неудалённой точки расчёт тока к.з. производится методом типовых кривых. Определим номинальный ток источника И1 при напряжении ступени к.з.


[image: image70.wmf]1

3

,

3cos

Гном

Ином

срГном

P

I

U

j

×

=

××


                                                                          (23)                                 


[image: image71.wmf];

88

,

1

8

,

0

*

115

3

100

3

1

=

×

×

=

ном

И

I

  (кА)

Сверхпереходный ток источника в месте к.з.


[image: image72.wmf]''

''

1

1

,

3

Гср

И

рез

EU

I

x

*

×

=

×


                                                                                                 (24)

где

[image: image73.wmf]''

1.08

Г

E

*

=

 - относительное значение сверхпереходной ЭДС генератора;



[image: image74.wmf]1

рез

x

 - результирующее сопротивление ветви неудалённого к.з..


[image: image75.wmf]2

11

,

ср

резрез

б

U

xx

S

*

=×


                                                                                              (25)

  
[image: image76.wmf];

9

,

27

100

115

*

211

,

0

2

1

=

=

рез

X



[image: image77.wmf];

57

,

2

9

,

27

*

3

115

*

08

,

1

1

=

=

И

I

(кА)

Относительное значение сверхпереходного тока источника



[image: image78.wmf]''

1

1

1

,

И

И

Ином

I

I

I

*

=


                                                                                  (26)


[image: image79.wmf];

37

,

1

88

,

1

57

,

2

*

1

=

=

И

I


По типовым кривым определяем величину 
[image: image80.wmf]t

n

*

, соответствующую моментам времени t1 и t2 для тока источника
[image: image81.wmf]1

И

I

*

.



[image: image82.wmf]1

,

рзсв

ttt

=+


(27)


[image: image83.wmf](

)

1

0.10.030.13,

tc

=+=




[image: image84.wmf]2

,

рзов

ttt

=+


(28)


[image: image85.wmf](

)

2

0.10.060.16,

tc

=+=



[image: image86.wmf](

)

(

)

1

2

0.96,

0.95.

nt

nt

*

*

=

=


Периодическая составляющая тока к.з. для заданного t определяется следующей формулой:


[image: image87.wmf]''

1

пttИ

InI

*

=×

                                                                                                          (29)


[image: image88.wmf](

)

(

)

0.13

0.16

0.962.142.05,

0.952.142.03.

пt

пt

I

кА

I

кА

=

=

=×=

=×=


По формуле (20) определяем ударный ток


[image: image89.wmf];

45

,

5

8

,

1

*

14

,

2

*

2

кА

i

У

=

=



Просуммировав периодические составляющие токов к.з. двух ветвей, получим общий ток в точке к.з.


[image: image90.wmf](

)

3

102

,

пtппt

III

=+


                                                                                                    (30)


[image: image91.wmf]);

(

46

,

3

32

,

1

14

,

2

)

3

(

0

кА

I

n

=

+

=



[image: image92.wmf]);

(

37

,

3

32

,

1

05

,

2

)

3

(

13

,

0

кА

I

nt

=

+

=

-



[image: image93.wmf]);

(

35

,

3

32

,

1

03

,

2

)

3

(

13

,

0

кА

I

nt

=

+

=

-


Ударный ток в точке к.з. 


[image: image94.wmf];

81

,

8

8

,

1

*

46

,

3

*

2

кА

i

У

=

=


Мощность трехфазного к.з.


[image: image95.wmf](

)

3

,

б

k

рез

S

S

x

*

=


                                                                                                     (31) 
[image: image96.wmf];

)

2

(

*

)

1

(

*

)

2

(

*

)

1

(

*

*

рез

рез

рез

рез

рез

Х

Х

Х

Х

X

+

×

=

                                                                             (32)


[image: image97.wmf];

136

,

0

382

,

0

211

,

0

382

,

0

211

,

0

*

=

+

×

=

рез

X



[image: image98.wmf].

3

,

735

136

,

0

100

)

3

(

МВА

S

К

=

=



Определим ток двухфазного к.з.



[image: image99.wmf](

)

(

)

23

3

,

2

пп

II

=×

                                                                                          (33)


[image: image100.wmf];

3

46

,

3

2

3

)

2

(

0

кА

I

n

=

×

=



[image: image101.wmf];

92

,

2

37

,

3

2

3

)

2

(

13

,

0

кА

I

nt

=

×

=

=



[image: image102.wmf];

9

,

2

35

,

3

2

3

)

2

(

16

,

0

кА

I

nt

=

×

=

=


        Определим ток однофазного к.з. Для этого необходимо рассчитать сопротивление нулевой последовательности. Расчётная схема замещения нулевой последовательности представлена на рис. 7.

[image: image361.wmf]X

2

7

0

,

1

7

6

X

3

1

0

,

2

6

9

X

3

0

0

,

0

2

6

X

2

8

0

,

0

3

6

X

2

9

0

,

0

9

3

5

[image: image362.wmf]X

2

2

0

,

0

7

2

X

2

3

0

,

2

5

9

X

9

0

,

0

7

2

X

2

4

0

,

1

8

7

X

2

6

0

,

1

9

7

X

2

5

0

,

0

7

2

X

2

1

0

,

1

0

4

Относительные сопротивления схемы нулевой последовательности:

[image: image103.wmf];

175

,

0

045

,

0

*

3

3

12

,

0

*

3

3

22

4

35

=

+

=

+

=

х

х

х



[image: image104.wmf];

165

,

0

055

,

0

*

3

*

3

29

36

=

=

=

х

х



[image: image105.wmf];

087

,

0

029

,

0

*

3

*

3

31

37

=

=

=

х

х



[image: image106.wmf];

093

,

0

031

,

0

*

3

*

3

30

38

=

=

=

х

х



[image: image107.wmf];

425

,

0

197

,

0

076

,

0

*

3

*

3

27

25

39

=

+

=

+

=

х

х

х


Сопротивление тягового трансформатора
[image: image108.wmf]


[image: image109.wmf]%

,

100

кскв

б

тр

нт

u

S

x

S

=×


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (12)



[image: image110.wmf]16

,

1

92

,

12

100

100

15

100

2

,

1

=

×

×

=

×

×

=

ном

б

к

тр

S

S

U

х

,                                                   (35)
         

  где uкВН – напряжение к.з. обмотки высокого напряжения, %;

Sном – номинальная мощность трансформатора, МВА; Sном = 12,92 МВА;

Sб – базисная мощность.

                                     
[image: image111.wmf]58

,

0

2

16

,

1

2

2

,

1

=

=

=

вн

тр

х

х

[image: image363.wmf]X

3

4

0

,

2

6

X

3

8

0

,

4

1

3

X

3

7

0

,

2

8

X

3

5

0

,

1

0

8

X

3

6

0

,

0

7

8

X

3

9

1

,

1

6

X

4

0

1

,

1

6

   ,       

[image: image112.wmf]58

,

0

41

40

=

=

х

х

        
[image: image364.wmf]X

2

2

0

,

0

7

2

X

2

3

0

,

2

5

9

X

9

0

,

0

7

2

X

2

4

0

,

1

8

7

X

2

6

0

,

1

9

7

X

2

5

0

,

0

7

2

X

2

1

0

,

1

0

4

                   Упростим схему замещения (рис. 8).

[image: image365.wmf]X

2

7

0

,

1

7

6

X

3

1

0

,

2

6

9

X

3

0

0

,

0

2

6

X

2

8

0

,

0

3

6

X

2

9

0

,

0

9

3

5

                

[image: image113.wmf]340

,

0

165

,

0

175

,

0

36

35

42

=

+

=

+

=

х

х

х



[image: image114.wmf]512

,

0

087

,

0

425

,

0

36

35

43

=

+

=

+

=

х

х

х



[image: image115.wmf]097

,

1

093

,

0

340

,

0

512

,

0

340

,

0

38

42

43

42

44

=

+

+

=

+

+

=

х

х

х

х

х



[image: image116.wmf]1

,

2

093

,

0

512

,

0

340

,

0

512

,

0

38

43

42

43

45

=

+

+

=

+

+

=

х

х

х

х

х



[image: image117.wmf]32

,

0

097

,

1

*

1

,

2

1

,

2

*

58

,

0

097

,

1

*

58

,

0

1

,

2

*

097

,

1

*

58

,

0

*

*

*

*

*

45

44

45

41

44

41

41

45

44

1

)

0

(

=

+

+

=

+

+

=

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

рез


Ток однофазного замыкания



[image: image118.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1

0

111

120

3

,

б

п

резрезрез

I

I

xxx

×

=

++


(36)


[image: image119.wmf]53

,

2

32

,

0

136

,

0

136

,

0

5

,

0

*

3

)

1

(

0

=

+

+

=

n

I

(кА)

2.2. Расчёт токов к.з. на шинах РУ-10 кВ


Расчётная схема замещения изображена на рис. 9. Из неё видно, что максимальное значение тока к.з. будет при параллельной работе двух трансформаторов, а минимальное – при работе одного.

[image: image366.wmf]X

3

0

0

,

0

2

6

X

3

2

0

,

2

1

2

X

3

3

0

,

3

6

3

[image: image367.wmf]X

3

4

0

,

1

4

4

X

3

5

0

,

1

4

4

È

1

È

2



Относительное сопротивление трансформатора


[image: image120.wmf]15100

1.16.

10012.92

Т

x

=×=



Периодическая составляющая максимального тока трехфазного к.з.



[image: image121.wmf](

)

(

)

2

3

02

3

2

,

бк

пк

резк

I

I

x

-

-

-

=


(37)

                                   
[image: image122.wmf]5

,

5

5

,

10

3

100

3

=

×

=

×

=

б

б

б

U

S

I

 кА,


[image: image123.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image124.wmf]68

,

7

2

16

,

1

136

,

0

5

,

5

)

3

(

max

0

=

+

=

п

I

 кА,


[image: image125.wmf]6

,

19

68

,

7

55

,

2

=

×

=

у

i

 кА.

Периодическая составляющая минимального тока трехфазного к.з.


[image: image126.wmf]24

,

4

16

,

1

136

,

0

5

,

5

)

3

(

min

0

=

+

=

п

I

 кА,


Мощность трехфазного к.з. в точке К-2


[image: image127.wmf]5

,

151

66

,

0

100

)

3

(

2

=

=

-

к

S

 МВА,


Периодическая составляющая тока двухфазного к.з.


[image: image128.wmf]65

,

6

68

,

7

2

3

)

2

(

max

0

=

×

=

п

I

 кА,

2.3. Расчёт токов к.з. на шинах РУ-3,3 кВ

Расчет токов к.з. на шинах за преобразовательным трансформатором (к-5)

Определим базовый ток:


[image: image129.wmf]3

,

18

15

,

3

3

100

=

×

=

б

I

кА,

Максимальный ток к.з.


[image: image130.wmf]7

,

27

66

,

0

3

,

18

max

5

=

=

-

к

I

 кА,

Минимальный ток к.з.


[image: image131.wmf]8

,

14

24

,

1

3

,

18

min

5

=

=

-

к

I

 кА,

Мощность короткого замыкания


[image: image132.wmf]5

,

151

66

,

0

100

5

=

=

-

к

S

 МВА,

Ударный ток короткого замыкания


[image: image133.wmf]6

,

70

7

,

27

55

,

2

5

=

×

=

-

ук

i

 кА.

2.4. Расчёт токов к.з. за трансформатором собственных нужд

[image: image368.wmf];

34

31

33

31

33

1

X

X

X

X

X

X

рез

×

+

+

=

[image: image369.wmf]
От ТСН питаются цепи, обеспечивающие функционирование основной силовой аппаратуры тяговой подстанции, а также вспомогательные и бытовые нужды. При расчёте тока к.з. в данной цепи учитываем сопротивления трансформаторов тока, кабелей, катушек выключателя и пренебрегаем сопротивлениями, находящимися выше ТСН. Расчётная схема замещения представлена на рис.8

Определим сопротивления схемы замещения



[image: image134.wmf]2

,

ТСН

к

ТСН

нТСНнТСН

U

P

R

SS

D

=×


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (13)


[image: image135.wmf])

(

15

,

1

400

400

*

400

15

,

1

2

мОм

R

ТСН

=

=




[image: image136.wmf]2

2

2

,

100

kk

ТСН

ТСН

нТСНТСН

uPU

x

SS

æö

D

æö

=-×

ç÷

ç÷

ç÷

èø

èø


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (14)

· 
[image: image137.wmf])

(

24

400

*

003

,

0

06

,

0

2

2

мОм

х

ТСН

=

+

=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image138.wmf](

)

22

0.0450.01440017.1,

ТСН

x

мОм

=-×=


· активное сопротивление разъединителя RQS = 0.15 мОм;

· сопротивление быстродействующего выключателя RQF = 0.15 мОм;

· активное сопротивление катушки выключателя RkQF = 0.12 мОм;

· реактивное сопротивление катушки выключателя xkQF = 0.1 мОм;

· активное сопротивление трансформатора тока RTA = 0.05 мОм;

· реактивное сопротивление трансформатора тока xTA = 0.07 мОм;

Активное и реактивное сопротивления кабеля, мОм, определяются по формулам:

                                                                   
[image: image139.wmf];

3

0

r

l

r

к

к

=

                                        (39)        
                                                                   
[image: image140.wmf],

3

0

x

l

x

к

к

=

                                  (40)                                      
 где 
[image: image141.wmf]к

l

- длина кабеля, м; принята равной 30 м;

r0 и x0 – соответственно активное и реактивное удельные сопротивления кабеля,
        Ом/км.

Значения r0 и x0 найдены по справочнику согласно принятому типу кабеля и приложенному напряжению. В настоящей работе принят кабель типа ААГ-3×185+1×50-1. Для него r0 = 0,167 Ом/км, x0 = 0,0596 Ом/км.


[image: image142.wmf];

67

,

1

3

167

,

0

30

мОм

r

к

=

×

=



[image: image143.wmf].

596

,

0

3

0596

,

0

30

мОм

x

к

=

×

=


Активное суммарное сопротивление цепи



[image: image144.wmf],

ТСНQSQFkQFTAкабш

RRRRRRRR

=++++++


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (15)


[image: image145.wmf].

29

,

3

67

,

1

05

,

0

12

,

0

15

,

0

15

,

0

15

,

1

мОм

R

=

+

+

+

+

+

=


Реактивное суммарное сопротивление цепи



[image: image146.wmf],

ТСНkQFTAкабш

xxxxxx

=++++


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (16)


[image: image147.wmf].

77

,

24

596

,

0

07

,

0

1

,

0

24

мОм

х

=

+

+

+

=


Полное сопротивление



[image: image148.wmf]22

,

ZRx

=+


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (17)


[image: image149.wmf].

25

77

,

24

29

,

23

2

2

мОм

Z

=

+

=


Токи трехфазного короткого замыкания:


[image: image150.wmf];

3

05

,

1

)

3

(

)

4

(

рез

н

к

к

z

U

I

×

×

=

                                            (44)

[image: image151.wmf];

7

,

9

25

3

400

05

,

1

)

3

(

)

4

(

кА

I

к

к

»

×

×

=



[image: image152.wmf];

7

,

24

7

,

9

55

,

2

55

,

2

)

3

(

)

4

(

)

3

(

)

4

(

кА

I

i

к

к

к

у

»

×

=

×

=



[image: image153.wmf].

7

,

14

7

,

9

52

,

1

52

,

1

)

3

(

)

4

(

)

3

(

)

4

(

кА

I

I

к

к

к

у

»

×

=

×

=


Токи двухфазного короткого замыкания:


[image: image154.wmf](

)

;

4

,

8

7

,

9

87

,

0

87

,

0

3

)

4

(

)

2

(

)

4

(

кА

I

I

к

к

к

к

»

×

=

×

=



[image: image155.wmf];

4

,

21

4

,

8

55

,

2

55

,

2

)

2

(

)

4

(

)

2

(

)

4

(

кА

I

i

к

к

к

у

»

×

=

×

=



[image: image156.wmf].

8

,

12

4

,

8

52

,

1

52

,

1

)

2

(

)

4

(

)

2

(

)

4

(

кА

I

I

к

к

к

у

»

×

=

×

=


Токи однофазного короткого замыкания:


[image: image157.wmf],

)

1

(

3

1

2

)

1

(

)

4

(

Тсн

ф

к

к

z

U

I

=

                                                   (45)

где U2ф –фазное напряжение вторичной обмотки трансформатора, В;

zТсн –полное сопротивление трансформатора при однофазном коротком замыкании.

Согласно справочным данным для принятого в работе трансформатора собственных нужд 
[image: image158.wmf].

100

)

1

(

3

1

мОм

z

Тсн

=



[image: image159.wmf];

3

,

2

100

230

)

1

(

)

4

(

кА

I

к

к

=

=



[image: image160.wmf].

87

,

5

3

,

2

55

,

2

)

1

(

)

4

(

кА

i

к

у

»

×

=



[image: image161.wmf].

5

,

3

3

,

2

52

,

1

)

1

(

)

4

(

кА

I

к

у

»

×

=


Таблица 1 

Результаты расчета токов короткого замыкания

	Точка К.З.
	показатель.
	РУ-110кВ

К-1
	РУ-10,5кВ

К-2
	РУ-3,3кВ

К-3
	ТСН

К-4

	Трёхфазное К.З.
	max
	Iк, кА
	3,46
	7,68
	
[image: image162.wmf]7

,

27

=

к

I



 EMBED Equation.3  [image: image163.wmf]6

,

70

=

у

i



[image: image164.wmf]8

,

14

=

у

I


	9,7

	
	
	iy, кА
	8,81
	19,6
	
	24,7

	
	
	Iy, кА
	
	
	
	14,7

	
	
	Sк, МВА
	735,3
	151,5
	
	

	
	min
	Iк, кА
	
	6,65
	
	

	
	
	iy, кА
	
	
	
	

	
	
	Iy, кА
	
	
	
	

	
	
	Sк, МВА
	
	
	
	

	Двухфазное К.З.
	max
	Iк, кА
	3
	
	
	8,4

	
	
	iy, кА
	
	
	
	21,4

	
	
	Iy, кА
	
	
	
	12,8

	
	
	Sк, МВА
	
	
	
	

	
	min
	Iк, кА
	
	
	
	

	
	
	iy, кА
	
	
	
	

	
	
	Iy, кА
	
	
	
	

	
	
	Sк, МВА
	
	
	
	

	Однофазное К.З.
	max
	Iк, кА
	2,53
	
	
	2,3

	
	
	iy, кА
	
	
	
	5,87


	
	
	Iy, кА
	
	
	
	3,5

	
	
	Sк, МВА
	
	
	
	

	
	min
	Iк, кА
	
	
	
	

	
	
	iy, кА
	
	
	
	

	
	
	Iy, кА
	
	
	
	

	
	
	Sк, МВА
	
	
	
	


3.ВЫБОР, РАСЧЁТ И ПРОВЕРКА ШИН, ОСНОВНЫХ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ДЛЯ РУ
К токоведущим частям электроустановок относятся сборные шины РУ различного напряжения, с их помощью производится соединение генераторов с силовыми трансформаторами и трансформаторами собственных нужд.

3.1. Выбор шин ОРУ-110 кВ
Шины ОРУ-110 кВ выполняются гибкими проводами АС, АСУ, АСО сечением не менее 70 мм2.

Сечение сборных шин q выбрано по условию:


                                                       
[image: image165.wmf]max

раб

доп

I

I

³

,
                          (46)                            

где 

[image: image166.wmf]доп

I

– дополнительно допускаемый ток для шины данного сечения и материала, А;


[image: image167.wmf]max

раб

I

– максимальный длительный ток нагрузки, А.

Максимальный длительный ток нагрузки найден по формуле:


                                            
[image: image168.wmf]н

ГПТном

пер

раб

U

S

k

I

×

=

3

max

,
                         (47)                                

где   
[image: image169.wmf]ГПТном

S

– номинальная мощность понизительного трансформатора;


[image: image170.wmf]пер

k

– коэффициент допустимой перегрузки трансформатора, 
[image: image171.wmf]пер

k

=1,5;


[image: image172.wmf]н

U

– номинальное напряжение на вводе подстанции.


[image: image173.wmf].

102

110

3

12920

5

,

1

max

А

I

раб

=

×

×

=


Выбраны шины марки АС-70 на допускаемый ток 265 А.


[image: image174.wmf])

(

102

)

(

265

А

А

³

, т. е. 
[image: image175.wmf]max

раб

доп

I

I

³


Выбранные шины проверены на термическую устойчивость воздействию тока к.з. Для этого вычислено минимальное термически стойкое сечение:

  
[image: image176.wmf]C

B

q

k

6

min

10

×

=

,  
                                     (48)                  

 где 
[image: image177.wmf]k

B

 – тепловой импульс к.з., кА2(с;

C – функция, зависящая от перегрева. В данном случае принято C = 60.

Тепловой импульс к.з. определен по формуле:


                                              
[image: image178.wmf])

(

)

3

(

а

откл

к

k

Т

t

I

B

+

=

,
                          (49)                        

где

[image: image179.wmf]а

Т

– постоянная времени отключения цепи; принято 
[image: image180.wmf]а

Т

=0,05 с.


                                                  
[image: image181.wmf]РЗ

ОВ

откл

t

t

t

+

=

,
                                                  

где

[image: image182.wmf]ОВ

t

– собственное время отключения выключателя; 
[image: image183.wmf]ОВ

t

=0,02 с;


[image: image184.wmf]РЗ

t

– время действия релейной защиты; 
[image: image185.wmf]РЗ

t

=0,1 с.


[image: image186.wmf].

64

,

6

)

05

,

0

1

,

0

02

,

0

(

25

,

6

2

2

с

кА

B

k

×

=

+

+

=



[image: image187.wmf].

43

60

10

64

,

6

2

6

min

мм

q

=

×

=


Условие термической стойкости:


[image: image188.wmf]min

q

q

³

                                            (50)

где 

[image: image189.wmf]q

– выбранное сечение, мм2.

Условие термической стойкости в данном случае удовлетворено:


[image: image190.wmf])

(

43

)

(

70

2

2

мм

мм

³

.
Шины РУ-10 кВ


Сечение шин выбирается по условию



[image: image191.wmf]max

.

допраб

II

³




где

[image: image192.wmf]доп

I

 - дополнительно допускаемый ток для шины данного сечения и материала, А;



[image: image193.wmf]max

раб

I

 - максимальный длительный ток нагрузки, А.

Максимальный рабочий ток


[image: image194.wmf]max

,

3

пертном

раб

ш

kSn

I

U

×

=

×

                                             (51)


[image: image195.wmf]115

5

,

10

3

3

4800

3

,

1

max

=

×

×

=

раб

I

 А

Принимаем алюминиевые шины 4х30 мм2,
[image: image196.wmf])

(

365

)

(

115

А

А

<

.


Выбранные шины проверяются на термическую устойчивость воздействию тока к.з. Минимальное термически стойкое сечение определяется следующей формулой:



[image: image197.wmf]min

,

k

B

q

C

=




где

[image: image198.wmf]k

B

 – тепловой импульс к.з., 
[image: image199.wmf]2

кАс

×

;


С – функция, зависящая от перегрева.

Тепловой импульс к.з.



[image: image200.wmf](

)

2

0

,

kn

откa

BItT

=×+




где

[image: image201.wmf]a

T

 – постоянная времени отключения цепи, с.


[image: image202.wmf]с

кА

В

k

×

×

=

+

×

=

2

6

2

10

6

,

14

)

05

,

0

16

,

0

(

8330

 


[image: image203.wmf]2

6

min

43

90

10

6

,

14

мм

q

=

×

=


В нашем случае термическая устойчивость обеспечивается, т.к. выполняется условие:


[image: image204.wmf]2

2

min

43

120

мм

мм

q

q

³

³



Проверим выбранные шины на динамическую стойкость. Динамическая стойкость обеспечивается, если выполняется условие:


[image: image205.wmf].

допрасч

ss

³

                                                     

где

[image: image206.wmf]65

доп

МПа

s

=

 – допустимое напряжение в материале шины,



[image: image207.wmf]расч

s

 – расчётное механическое напряжение.

Сила, действующая на шину


[image: image208.wmf](

)

2

3

7

max

310,

y

l

Fi

a

-

=×××

                                                  (52)

где
l = 1 м – длина шины,


а = 0.5 м – расстояние между шинами.


[image: image209.wmf]157

)

10

3

,

21

(

5

,

0

1

10

3

2

3

7

max

=

×

×

×

×

=

-

F

 Н

Изгибающий момент


[image: image210.wmf]max

,

10

изг

Fl

M

×

=

                                                        (53)


[image: image211.wmf]м

Н

М

изг

×

=

×

=

7

,

15

10

1

157

.

Момент сопротивления сечения


[image: image212.wmf]2

0.167,

Wbh

=××

               
                       (54)

где
b – толщина шины, 0.004 м;


h – высота шины, 0.03 м.


[image: image213.wmf](

)

263

0.1670.0040.030.610.

W

м

=××=×


Расчётное механическое напряжение


[image: image214.wmf]2

,

26

6

,

0

7

,

15

=

=

расч

s

 МПа.

3.2. Высоковольтные выключатели 

Выключатели высокого напряжения предназначены для переключения электрических цепей переменного тока под нагрузкой в нормальных и аварийных режимах.

Выключатели выбираются по роду установки, номинальным напряжению и току:


                                                         
[image: image215.wmf]ï

î

ï

í

ì

³

³

раб

ном

раб

ном

I

I

U

U

,
                                                

где 
Uном и Iном – соответственно номинальные напряжения и ток выключателя, кВ и А;

Uраб и Iрабmax – напряжение, кВ и максимальный ток, А цепи, где устанавливается выключатель.

Выполнение этих условий гарантирует работу выключателя в нормальном режиме. Надежная работа выключателя при к.з. обеспечивается проверкой:

на электродинамическую устойчивость


                                                           
[image: image216.wmf]y

скв

i

i

³

,
                                                          

где 

[image: image217.wmf]скв

i

 - амплитудное значение предельного сквозного тока выключателя, кА;


[image: image218.wmf]у

i

 - ударный ток к.з., кА.

· на термическую устойчивость


                                                         
[image: image219.wmf]k

T

T

B

t

I

³

×

2

,
                                  (55)              

где 

[image: image220.wmf]T

I

 и 
[image: image221.wmf]T

t

 - ток и время термической стойкости, соответственно в кА и с;


[image: image222.wmf]k

B

 - тепловой импульс тока к.з., проходящего через выключатель, 
[image: image223.wmf]с

кА

×

2

.

· на отключающую способность, для случая электрически удаленной точки:


                                                      
[image: image224.wmf]к

откл

ном

I

I

³

,
                                                

где 

[image: image225.wmf]номоткл

I

 - номинальный ток отключения выключателя (действующее значение), кА;


[image: image226.wmf]к

I

 - ток к.з., кА.

-
на заданный цикл АПВ; (в настоящей работе не осуществляется).

Значения параметров, по которым произведен выбор выключателей, их перечень и соответствующие характеристики, определенные по справочной литературе, приведены в таблице.

Таблица 2

Выбор выключателей

	РУ
	Тип выключателя
	
[image: image227.wmf]кВ

U

U

раб

ном

,


	
[image: image228.wmf]А

I

I

раб

ном

,

max


	
[image: image229.wmf]кА

i

i

у

скв

,


	
[image: image230.wmf]кА

I

I

к

откл

ном

,


	
[image: image231.wmf]с

кА

B

t

I

к

Т

Т

×

×

2

2

,



	110
	ВНЭ-110М/630
	
[image: image232.wmf]110

110


	
[image: image233.wmf]102

630


	
[image: image234.wmf]9

,

15

80


	
[image: image235.wmf]25

,

6

25


	
[image: image236.wmf]64

,

6

1452




	10,5
	ВВ/TEL-10-12,5/1000 У2
	
[image: image237.wmf]5

,

10

5

,

10


	
[image: image238.wmf]115

630


	
[image: image239.wmf]3

,

21

32


	
[image: image240.wmf]33

,

8

5

,

12


	
[image: image241.wmf]6

,

14

469



	3,3
	ВАБ-49-5000/30-Л-УХЛ4
	
[image: image242.wmf]3

,

3

3

,

3


	
[image: image243.wmf]2520

5000


	
	
	


3.3. Разъединители, отделители, короткозамыкатели
Указанные аппараты выбираются и проверяются так же, как и высоковольтные выключатели переменного тока с той разницей, что разъединители не проверяются на отключающую способность, а короткозамыкатели не выбираются по рабочему току. При выборе, кроме того, следует учесть, что отделители и короткозамыкатели устанавливаются только в сетях 35 кВ и выше. Параметры выбора, перечень и характеристики выбранных коммутационных аппаратов приведены в таблице 5.

 Таблица 3

	РУ
	Тип аппарата
	
[image: image244.wmf]кВ

U

U

раб

ном

,


	
[image: image245.wmf]А

I

I

раб

ном

,

max


	
[image: image246.wmf]кА

i

i

у

скв

,


	
[image: image247.wmf]кА

I

I

к

откл

ном

,


	
[image: image248.wmf]с

кА

B

t

I

к

Т

Т

×

×

2

2

,



	110
	Коротко-
замыкатель КЗ-110М
	
[image: image249.wmf]110

110


	-
	
[image: image250.wmf]9

,

15

34


	
[image: image251.wmf]25

,

6

3

,

13


	
[image: image252.wmf]64

,

6

530



	
	Отделитель ОД-110М/630
	
[image: image253.wmf]110

110


	
[image: image254.wmf]102

630


	
[image: image255.wmf]9

,

15

80


	-
	
[image: image256.wmf]64

,

6

1452



	
	Разъеде-
нитель 
РНДЗ-110/630
	
[image: image257.wmf]110

110


	
[image: image258.wmf]102

630


	
[image: image259.wmf]9

,

15

80


	-
	
[image: image260.wmf]64

,

6

1452



	10,5
	Разъеде-
нитель
РВЗ-10/400-I
	
[image: image261.wmf]5

,

10

5

,

10


	
[image: image262.wmf]115

400


	
[image: image263.wmf]3

,

21

50


	                                                                  -  
	
[image: image264.wmf]6

,

14

1000



	3,3
	РКЖ-3,3/3000УХЛ1
	
[image: image265.wmf]3

,

3

3

,

3


	
[image: image266.wmf]2520

3000


	
	-
	


Выбор разъединителей, отделителей и короткозамыкателей

3.4. Измерительные трансформаторы. 

Выбираем трансформатор тока ТЛШ10-У3.

Трансформатор ТЛШ-10 предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам, устройствам защиты и управления, а также для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в электрических установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц на класс напряжений до 10 кВ включительно.
Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному заказу. Трансформаторы предназначены для встраивания в распределительные устройства и токопроводы. Трансформаторы изготовлены в климатическом исполнении "У" или "Т" категории размещения 3 по ГОСТ 15150

 Выбранный трансформатор проверяем по мощности



[image: image267.wmf]22

,

ном

SS

³


(56)

где
S2ном – номинальная мощность вторичной обмотки, 20
[image: image268.wmf]ВА

×

;


S2 – мощность, потребляемая измерительными приборами и устройствами защиты.



[image: image269.wmf]22

222

,

прибпр

SSIrIr

=+×+×


(57)

где
Sприб – мощность, потребляемая приборами, 12 
[image: image270.wmf]BA

×

;


I2 – ток вторичной цепи, 5 А;


rпр – сопротивление проводов 0.0467 Ом;


[image: image271.wmf](

)

22

2

1250.046750.115.7,

SBA

=+×+×=×



[image: image272.wmf](

)

(

)

2015.7.

BABA

×³×


Проверим на динамическую и термическую стойкость при к.з.



[image: image273.wmf],

динy

ii

³





[image: image274.wmf]кА

кА

3

,

21

81

³

,



[image: image275.wmf],

термy

Ii

³





[image: image276.wmf]кА

кА

3

,

21

5

,

31

³

.

Выбор ТН производим по следующим условиям:



[image: image277.wmf]22

,

.

номраб

номрасч

UU

SS

³

³




Для обмоток напряжений счётчиков и других приборов принимаем трансформатор напряжения НТМИ-10 с 
[image: image278.wmf]2

120

ном

S

ВА

=×

 в классе 0.5.

   Трехфазные трансформаторы напряжения серии НТМИ изготавливаются для нужд народного хозяйства и предназначены для применения в электрических цепях переменного токачастотой50Гц.
    Трансформаторы являются масштабными преобразователями и предназначены для выработки сигнала измерительной информации для электрических измерительных приборов и цепей защиты и сигнализации в сетях с изолированной нейтралью.


[image: image279.wmf](

)

(

)

22

2

,

расчприбприб

SPQ

=+

åå


(58)

где

[image: image280.wmf]приб

P

å

 – сумма активных мощностей приборов и реле, 
[image: image281.wmf]BA

×

;



[image: image282.wmf]приб

Q

å

а – сумма реактивных мощностей приборов и реле, 
[image: image283.wmf]вар

.

Определение суммарной активной и реактивной мощностей приборов сведено в табл. 7.

Таблица 4

Приборы подключенные к обмотке ТН

	Прибор
	Тип
	Число обмото напряжения в приборе на одну фазу
	Число приборов на одну фазу
	Потребляемая мощность параллельными обмотками, ВА
	cos(приб
	sin(приб
	Мощность

	
	
	
	
	одного прибора
	всех приборов
	
	
	Pприб, Вт
	Qприб, вар

	Счётчик активной энергии
	САЗУ
	1
	8
	4
	32
	0.38
	0.93
	12.15
	29.8

	Счётчик реактивной энергии
	СРЗУ
	1
	8
	4
	32
	0.38
	0.93
	12.15
	29.8

	Вольтметр с переключателем
	Э30
	1
	1
	5
	5
	0
	1
	5
	-

	Реле напряжения
	РН-54/160
	1
	2
	1
	2
	1
	0
	2
	-

	Итого:
	31.3
	59.6




[image: image284.wmf](

)

22

2

31.359.666.5.

расч

SBA

=+=×


Условия выбора удовлетворяются, т.к.


[image: image285.wmf](

)

(

)

12066.5.

BABA

×³×


4. ПОДБОР АППАРАТУРЫ И СХЕМ ПИТАНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

[image: image370.wmf]X

3

7

0

,

2

8

X

4

1

0

,

3

6

9

X

4

2

0

,

4

9

1

X

4

3

0

,

5

8

X

4

3

0

,

5

8

X

4

4

0

,

8

5

9

X

4

5

1

,

1

4


На тяговой подстанции установлено два трансформатора собственных нужд (ТСН) с вторичным напряжением 380/220 В и мощностью 250 кВА. Распределение энергии собственных нужд показано на рис. 9, где обозначено: 1 – шкаф автоматики подогрева приводов выключателей; 2 – шкаф собственных нужд  переменного тока в здании подстанции; 3  - шкаф отопления и вентиляции аккумуляторной; 4 – дизель генератор (резервное питание); 5 – зарядно-подзарядный агрегат типа ВАЗП; 6 – шкаф собственных нужд постоянного тока; 7 – аккумуляторная батарея; 8 – шкаф рабочего освещения подстанции; 9 – шкаф аварийного освещения подстанции.

[image: image371.wmf]X

Ò

1

0

,

1

4

4

X

Ò

2

0

,

1

4

4

X

ð

å

ç

ê

-

1

0

,

1

4

4



1.1. 4.1. Аккумуляторная батарея


Определим ток длительного разряда



[image: image286.wmf].

,

длразрпостав

III

=+


(59)

где

[image: image287.wmf]пост

I

 – ток постоянной длительной нагрузки, 20.6 А;



[image: image288.wmf]ав

I


– ток аварийной нагрузки, 11.4 А.


[image: image289.wmf](

)

.

20.611.432.

длразр

IA

=+=



Расчётный ток кратковременного разряда



[image: image290.wmf]..

,

крразрдлразрвкл

III

=+


(60)

где

[image: image291.wmf]вкл

I

 – ток, потребляемый наиболее мощным приводом при включении одного выключателя, 244 А;


[image: image292.wmf](

)

.

32244276.

крразр

IA

=+=



Расчётная ёмкость батареи



[image: image293.wmf].

,

расчдлразрав

QIt

=×


(41)

где

[image: image294.wmf]ав

t

 – длительность аварийного разряда, 2 ч.


[image: image295.wmf](

)

32264.

расч

Q

Ач

=×=×


Выбираем батарею  ОРzS 200LA. Номер батарей



[image: image296.wmf]1

1.1

,

расч

дл

N

A

N

Q

=

×

=


(62)

где

[image: image297.wmf]1

N

Q

=

а – емкость аккумуляторной батарей первого номера, 
[image: image298.wmf](

)

22

A

ч

×

.


[image: image299.wmf]1.164

3.2

32

дл

N

×

=


Принимаем ближайшее целое значение 
[image: image300.wmf]4.

дл

N

=


Номер батареи по току кратковременного разряда



[image: image301.wmf].

,

46

крразр

кр

I

N

³


(63)


[image: image302.wmf]276

6.

46

кр

N

==


Окончательно принимаем номер батарей 6.


Число последовательно включенных элементов батареи, питающих шины включения напряжением 
[image: image303.wmf]258

ШВ

UB

=

 в режиме подзаряда



[image: image304.wmf],

ШВ

ШВ

подз

U

n

U

=


(64)


[image: image305.wmf]258

120.

2.15

ШВ

n

==



Число элементов, питающих шины управления 
[image: image306.wmf]230

ШУ

U

В

=

 в режиме постоянного подзаряда



[image: image307.wmf],

ШУ

ШУ

подз

U

n

U

=


(65)


[image: image308.wmf]230

108.

2.15

ШУ

n

==


   4.2.  Зарядно-подзарядное устройство


Мощность зарядно-подзарядного устройства определяется следующей формулой:



[image: image309.wmf](

)

.

,

расчЗПУзарзарпост

PUII

=×+


(66)

где

[image: image310.wmf]зар

U

 – зарядное напряжение, В;



[image: image311.wmf]зар

I

 – зарядный ток, А.



[image: image312.wmf](

)

2.1523,

зарШВ

Un

=×+¸





[image: image313.wmf](

)

1202.152260,

зар

UB

=×+=



[image: image314.wmf](

)

(

)

2603.75620.611206.

расч

P

Вт

=××+=


Для ЗПУ типа ВАЗП номинальный ток удовлетворяет условию



[image: image315.wmf],

номзарпост

III

³+


(67)


[image: image316.wmf](

)

43.1.

ном

I

А

³


5.  РАСЧЁТ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПОДСТАНЦИИ


Расчёт контура заземления тяговой подстанции должен исходить из условий безопасности напряжения прикосновения. Опасность зависит от тока, протекающего через тело человека 
[image: image317.wmf]ч

I

 и длительности его протекания.


Допустимое напряжение прикосновения



[image: image318.wmf](

)

...

1.5,

прдопчдопчвс

UIR

r

£×+×


(68)

где

[image: image319.wmf].

чдоп

I

 – допустимый ток, протекающий через человека, 0.1 А;



[image: image320.wmf]ч

R


– сопротивление тела человека, 1000 Ом;



[image: image321.wmf].

вс

r


– удельное сопротивление грунта, 260 Ом/м.


[image: image322.wmf]136

)

240

5

,

1

1000

(

1

,

0

.

=

×

+

×

=

доп

пр

U

 В


Определим напряжение на заземление



[image: image323.wmf].

,

прдоп

в

п

U

U

К

=


(69)

где

[image: image324.wmf]п

K

- коэффициент напряжения прикосновения.



[image: image325.wmf](

)

0.45

,

п

вг

M

K

lla

П

b

×

=

××


(70)

где
M – параметр, зависящий от соотношений удельных сопротивления верхнего и нижнего слоев грунта;



[image: image326.wmf]b

 – коэффициент, зависящий от сопротивлений человека и сопротивления растекания тока;



[image: image327.wmf],

вг

ll


– длина вертикального и горизонтального заземлителей, м;


а – расстояние между вертикальными заземлителями, м;


П – площадь заземляющего устройства.



[image: image328.wmf],

ч

чс

R

RR

b

=

+


(71)


[image: image329.wmf]1000

0.869,

1000150

b

==

+



[image: image330.wmf](

)

0.45

0.50.869

0.108,

52200510000

п

К

×

==

××



[image: image331.wmf]1259

108

,

0

136

=

=

З

U

(В).

Сопротивление заземляющего устройства



[image: image332.wmf].

,

з

здоп

з

U

R

I

=


(72)


[image: image333.wmf]492

,

0

10

*

56

,

2

1259

3

.

=

=

доп

З

R


Число ячеек по стороне квадрата



[image: image334.wmf]1,

2

г

L

m

П

=-

×


(73)


[image: image335.wmf]2200

110,

210000

m

=-=

×




[image: image336.wmf](

)

'

21,

T

L

Пm

=××+


(74)


[image: image337.wmf](

)

(

)

'

2100001012200.

Т

L

м

=×+=


Число вертикальных заземлителей по периметру контура заземления



[image: image338.wmf]4

,

в

в

П

n

l

=


(75)


[image: image339.wmf]410000

80.

5

в

n

×

==


Общая длина вертикальных заземлителей



[image: image340.wmf],

ввв

Lln

=×


(76)


[image: image341.wmf](

)

580400.

в

L

м

=×=


Относительная глубина 
[image: image342.wmf]50.7

0.0570.1,

100

+

=>

тогда



[image: image343.wmf]0.3850.25,

в

lt

A

П

+

=-×


(77)


[image: image344.wmf]5.7

0.3850.250.37.

100

A

=-×=


Определим сопротивление сложного заземлителя по формуле



[image: image345.wmf]'

,

зз

з

T

в

RA

LL

П

rr

=×+

+


(78)


[image: image346.wmf](

)

100100

0.370.408.

2200400

10000

з

R

Ом

=×+=

+


Полученное сопротивление 
[image: image347.wmf].

зздоп

RR

<

. Найдем напряжение прикосновения



[image: image348.wmf],

прпзз

U

КIR

=××


(79)


[image: image349.wmf](

)

0.10825600.408113.

пр

UB

=××=


Полученное напряжение прикосновения меньше допустимого 
[image: image350.wmf].

136

.

В

U

доп

пр

=

.

Заключение


В данной курсовой работе была спроектирована одна из тяговых подстанций электрифицированного участка железной дороги.


Транзитная подстанция постоянного тока получает питание от двух энергосистем по линиям электропередачи ВЛ-110 кВ. На подстанции установлено два тяговых трансформатора типа ТРДТПН 12500/110И и два диодно-тиристорых выпрямителя, собранных по 12-пульсовой схеме В-ТПЕД. Такая схема позволяет значительно упростить компоновку тяговой подстанции. Распределительное устройство 3.3 кВ питает четыре фидера контактной сети. Шины РУ-10 кВ получают питание от средней обмотки тягового трансформатора и питают три фидера нетяговых потребителей первой категории. Предусмотрено телеуправление оборудованием подстанции.

Список использованных источников

1. Тяговые подстанции: Метод. указ. / Сост. Плешаков Ю.В., Васильев И.Г., Бурьяноватый А.И. – Л.:ЛИИЖТ, 1988. – 36 с.

2. Прохорский А.А. Тяговые и трансформаторные подстанции. – М.: Транспорт, 1983. – 498 с.

3. Бей Ю.М., Мамошин Р.Р., Пупынин В.Н., Шалимов М.Г. Тяговые подстанции. Учебник для вузов ж.-д. Транспорта. – М.: Транспорт, 1986. – 319 с.

4. Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. ГОСТ.





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































К -1 





№1





25км





№4





№2





№3








20 км





м





2





к





3





В





2





%





,





u





8





,





=





d





=





o





3 x 100мВт





170 км





�





50 км





220 кВ





38,5 кВ


2 x АТДТГН – 32мВА





121 кВ





Худ = 0,4 Ом/ км


rуд =0,12 Ом/ км





ВЛ – 110 кВ





3 x 125 мВт





110 кВ





3





-





-





РУ -10 кВ





К-2





ТСН





РУ- 3,3 кВ





5





м





0





к





0





k





1





X





,





f





c





5





1





0





0





s





4





1





1





=





*





8





к





К





3





К
























































































































































� EMBED KompasFRWFile  ���





Рис.9 Структурная схема питания шкафов собственных нужд





� EMBED KompasFRWFile  ���





� EMBED KompasFRWFile  ���





Рис.  10 Схема замещения





Рис.  � SEQ Рис._ \* ARABIC �5� Схема замещения





Рис.  8 Схема замещения





� EMBED KompasFRWFile  ���





Рис.  7 Схема замещения





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED KompasFRWFile  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED KompasFRWFile  ���





Рис.  � SEQ Рис._ \* ARABIC �4� Схема замещения





Рис.  � SEQ Рис._ \* ARABIC �3� Схема замещения





� EMBED KompasFRWFile  ���





� EMBED KompasFRWFile  ���





� EMBED KompasFRWFile  ���





Рис.  � SEQ Рис._ \* ARABIC �2� Схема замещения








[image: image372.wmf]R

Ò

Ñ

Í

X

Ò

Ñ

Í

R

Q

S

R

Q

F

R

k

Q

F

R

T

A

R

ê

à

á

R

ø

X

k

Q

F

X

T

A

X

ê

à

á

X

ø

[image: image373.wmf]Î

á

ä

ó

â

т

р

а

н

с

ф

о

р

м

.

К

д

е

ж

у

р

н

о

м

у

п

у

н

к

т

у

к

о

н

т

а

к

т

н

о

й

с

е

т

и

П

о

д

о

г

р

е

в

м

а

с

л

я

н

.

в

ы

к

л

ю

ч

а

т

е

л

е

й

П

о

д

о

г

р

е

в

К

Р

У

Н

К

п

е

р

е

д

в

и

ж

.

м

а

с

л

.

х

о

з

.

1

-

я

с

е

к

ц

и

я

2

-

я

с

е

к

ц

и

я

3

8

0

/

2

2

0

В

3

8

0

/

2

2

0

В

К

н

а

с

о

с

а

м

д

л

я

о

т

к

а

ч

к

и

в

о

д

ы

и

з

б

а

к

о

в

д

л

я

с

л

и

в

а

м

а

с

л

а

Т

С

Н

1

Т

С

Н

2

П

о

д

о

г

р

е

в

п

р

и

в

о

д

о

в

м

а

с

л

.

в

ы

к

л

ю

ч

а

т

е

л

е

й

1

1

0

к

В

Ц

е

п

и

у

п

р

а

в

л

е

н

и

я

м

о

т

о

р

н

ы

м

и

п

р

и

в

о

д

а

м

и

К

с

т

о

й

к

е

т

е

л

е

-

м

е

х

а

н

и

к

и

К

с

т

о

й

к

е

с

в

я

з

и

К

ш

к

а

ф

а

м

т

е

л

е

-

б

л

о

к

и

р

о

в

к

и

О

с

в

е

щ

е

н

и

е

з

д

а

н

и

я

А

в

а

р

и

й

н

о

е

о

с

в

е

щ

е

н

и

е

К

э

л

е

к

т

р

о

м

а

г

н

и

т

а

м

в

к

л

ю

ч

е

н

и

я

К

ц

е

п

я

м

у

п

р

а

в

л

е

н

.

и

з

а

щ

и

т

1

2

3

4

5

6

7

8

9

_1070652613.unknown

_1253602787.unknown

_1253603182.unknown

_1253604948.unknown

_1253605703.unknown

_1253606378.unknown

_1253606399.unknown

_1253606726.unknown

_1253606861.unknown

_1253606996.unknown

_1253606743.unknown

_1253606405.unknown

_1253606388.unknown

_1253606395.unknown

_1253606384.unknown

_1253605824.unknown

_1253606372.unknown

_1253605738.unknown

_1253605293.unknown

_1253605404.unknown

_1253605423.unknown

_1253605383.unknown

_1253605141.unknown

_1253605161.unknown

_1253604998.unknown

_1253603898.unknown

_1253604338.unknown

_1253604774.unknown

_1253604197.unknown

_1253603217.unknown

_1253603255.unknown

_1253603204.unknown

_1253603037.unknown

_1253603121.unknown

_1253603140.unknown

_1253603154.unknown

_1253603127.unknown

_1253603068.unknown

_1253603096.unknown

_1253603053.unknown

_1253602945.unknown

_1253602984.unknown

_1253603013.unknown

_1253602973.unknown

_1253602839.unknown

_1253602882.unknown

_1253602810.unknown

_1253188276.unknown

_1253437472.unknown

_1253440291.unknown

_1253525915.unknown

_1253526319.unknown

_1253527877.unknown

_1253528178.unknown

_1253529373.unknown

_1253529430.unknown

_1253529686.unknown

_1253528719.unknown

_1253528036.unknown

_1253527159.unknown

_1253527409.unknown

_1253526660.unknown

_1253526170.unknown

_1253526231.unknown

_1253526093.unknown

_1253447206.unknown

_1253448355.unknown

_1253449197.unknown

_1253447563.unknown

_1253440831.unknown

_1253444435.unknown

_1253441246.unknown

_1253440435.unknown

_1253438194.unknown

_1253439606.unknown

_1253440270.unknown

_1253438330.unknown

_1253438109.unknown

_1253438151.unknown

_1253438093.unknown

_1253260568.unknown

_1253265747.unknown

_1253436120.unknown

_1253436256.unknown

_1253436309.unknown

_1253436189.unknown

_1253268007.unknown

_1253432590

_1253435231.unknown

_1253435971.unknown

_1253432053.unknown

_1253265872.unknown

_1253266027.unknown

_1253266194.unknown

_1253266289.unknown

_1253266177.unknown

_1253265915.unknown

_1253265753.unknown

_1253265587.unknown

_1253265613.unknown

_1253265723.unknown

_1253265736.unknown

_1253265692.unknown

_1253265702.unknown

_1253265597.unknown

_1253263455.unknown

_1253265580.unknown

_1253262848.unknown

_1253259239.unknown

_1253260202.unknown

_1253260283.unknown

_1253260407.unknown

_1253260234.unknown

_1253260038.unknown

_1253260107.unknown

_1253259244.unknown

_1253193571.unknown

_1253258711.unknown

_1253259236.unknown

_1253258729.unknown

_1253258686.unknown

_1253189343.unknown

_1253189748.unknown

_1253189850.unknown

_1253189029.unknown

_1253188724.unknown

_1147087605.unknown

_1252655392.unknown

_1252656883.unknown

_1253119959.unknown

_1253120158.unknown

_1253180082.unknown

_1253180120.unknown

_1253120161.unknown

_1253120156.unknown

_1252657592.unknown

_1253119955.unknown

_1252657167.unknown

_1252656043.unknown

_1252656400.unknown

_1252655966.unknown

_1147189401.unknown

_1252594044.unknown

_1252594852.unknown

_1252654944.unknown

_1252594123.unknown

_1252591571.unknown

_1147189544.unknown

_1147190133.unknown

_1252516498.unknown

_1147189489.unknown

_1147181534.unknown

_1147189104.unknown

_1147189280.unknown

_1147186849.unknown

_1147092802.unknown

_1147176195.unknown

_1147178732.unknown

_1147093653.unknown

_1147087744.unknown

_1104278393.unknown

_1141722139.unknown

_1141722778.unknown

_1142608716.unknown

_1142614370.unknown

_1142614565.unknown

_1142614899.unknown

_1147087477.unknown

_1142614657.unknown

_1142614502.unknown

_1142614215.unknown

_1141722791.unknown

_1141722795.unknown

_1142607470.unknown

_1141722785.unknown

_1141722549.unknown

_1141722569.unknown

_1141722233.unknown

_1141722538.unknown

_1141722212.unknown

_1141722025.unknown

_1141722121.unknown

_1141722132.unknown

_1141722031.unknown

_1141722008.unknown

_1070652829.unknown

_1070653233.unknown

_1070653285.unknown

_1070653623.unknown

_1070653260.unknown

_1070653204.unknown

_1070652670.unknown

_1070652783.unknown

_1070652650.unknown

_1070394474.unknown

_1070627273.unknown

_1070629626.unknown

_1070630433.unknown

_1070631077.unknown

_1070652520.unknown

_1070652566.unknown

_1070652599.unknown

_1070652548.unknown

_1070631385.unknown

_1070651968.unknown

_1070652216.unknown

_1070631632.unknown

_1070651802.unknown

_1070631674.unknown

_1070631450.unknown

_1070631185.unknown

_1070631235.unknown

_1070631141.unknown

_1070630860.unknown

_1070630990.unknown

_1070631048.unknown

_1070630951.unknown

_1070630777.unknown

_1070630816.unknown

_1070630721.unknown

_1070630008.unknown

_1070630140.unknown

_1070630292.unknown

_1070630101.unknown

_1070629708.unknown

_1070629871.unknown

_1070629675.unknown

_1070628335.unknown

_1070629277.unknown

_1070629433.unknown

_1070629475.unknown

_1070629361.unknown

_1070628664.unknown

_1070629214.unknown

_1070628460.unknown

_1070628595.unknown

_1070627692.unknown

_1070627915.unknown

_1070627969.unknown

_1070628056.unknown

_1070627832.unknown

_1070627650.unknown

_1070627660.unknown

_1070627560.unknown

_1070627592.unknown

_1070627413.unknown

_1070625839.unknown

_1070626694.unknown

_1070627118.unknown

_1070627176.unknown

_1070627229.unknown

_1070627133.unknown

_1070627017.unknown

_1070627078.unknown

_1070626746.unknown

_1070626453.unknown

_1070626606.unknown

_1070626657.unknown

_1070626519.unknown

_1070625930.unknown

_1070625984.unknown

_1070625884.unknown

_1070620105.unknown

_1070620319.unknown

_1070621319.unknown

_1070621441.unknown

_1070625361.unknown

_1070620432.unknown

_1070620261.unknown

_1070620307.unknown

_1070620228.unknown

_1070466022.unknown

_1070619971.unknown

_1070619990.unknown

_1070619999.unknown

_1070619976.unknown

_1070618412.unknown

_1070619742.unknown

_1070619878.unknown

_1070618515.unknown

_1070466257.unknown

_1070462907.unknown

_1070463536.unknown

_1070394900.unknown

_1069870609.unknown

_1070379417.unknown

_1070393059.unknown

_1070393351.unknown

_1070394362.unknown

_1070394384.unknown

_1070394185.unknown

_1070393162.unknown

_1070393237.unknown

_1070393100.unknown

_1070392249.unknown

_1070392374.unknown

_1070392448.unknown

_1070392306.unknown

_1070380797.unknown

_1070380939.unknown

_1070380676.unknown

_1069956599.unknown

_1070372982.unknown

_1070378430.unknown

_1070379314.unknown

_1070379135.unknown

_1070373333.unknown

_1070369026.unknown

_1070372669.unknown

_1070372803.unknown

_1070371667.unknown

_1070369617.unknown

_1069959635.unknown

_1069871505.unknown

_1069874975.unknown

_1069875788.unknown

_1069871687.unknown

_1069871013.unknown

_1069871401.unknown

_1069870636.unknown

_1069859343.unknown

_1069865801.unknown

_1069869869.unknown

_1069870060.unknown

_1069870577.unknown

_1069869997.unknown

_1069865906.unknown

_1069866289.unknown

_1069865853.unknown

_1069864426.unknown

_1069864970.unknown

_1069865773.unknown

_1069864695.unknown

_1069863186.unknown

_1069863805.unknown

_1069863023.unknown

_1069863078.unknown

_1069862364.unknown

_1069862495.unknown

_1069862299.unknown

_1069856446.unknown

_1069858126.unknown

_1069858439.unknown

_1069859271.unknown

_1069858148.unknown

_1069856861.unknown

_1069858069.unknown

_1069856797.unknown

_1069422060.unknown

_1069856355.unknown

_1069856402.unknown

_1069856302.unknown

_1069421698.unknown

_1069421745.unknown

_1069421567.unknown

