## СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………...…..... |  | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1. | АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЯХ……………………….. | 7 |
| 1.1. | Нагрузки нетяговых потребителей ………………………………………. | 7 |
| 1.2. | Классификация электрических сетей………………………….………..... | 8 |
| 1.3. | Схемы питания и типы тяговых подстанций…………………………….. | 8 |
| 1.4. | Понижающие подстанции………………………………………………… | 9 |
| 1.5. | Трансформаторные подстанции (6-10)/0,4 кВ …………………………... | 10 |
| 1.6. | Анализ схемы существующей трансформаторной подстанции………... | 11 |
| 1.7. | Нагрузки трансформаторных подстанций...…………………………...... | 12 |
| 2. | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ СХЕМ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ И ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕННОЙ КОММУТАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ…………………………………………………….. | 13 |
| 2.1. | Основные принципы построения схем электроснабжения……………... | 13 |
| 2.2. | Особенности электрических сетей……………………………………….. | 13 |
| 2.3. | Предложения по изменению схем силовых цепей………………………. | 15 |
| 3. | РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ГЛАВНОЙ КОММУТАЦИИ ПОДСТАНЦИИ | 17 |
| 4. | РАСЧЕТ РАБОЧИХ И АВАРИЙНЫХ ТОКОВ ………………................ | 25 |
| 4.1. | Расчет токов короткого замыкания на трансформаторной подстанции…………………………………………………………………. | 25 |
| 4.2. | Расчет рабочих токов……………………………………………………… | 28 |
| 5. | ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ……………………………………………….. | 31 |
| 5.1. | Выбор трансформаторов тока…………………………………………….. | 31 |
| 5.2. | Выбор трансформаторов напряжения…………………………………..... | 33 |
| 5.3. | Выбор разъединителей…………………………………………………...... | 34 |
| 5.4. | Выбор выключателей……………………………………………………… | 35 |
| 5.5. | Выбор шин – 10 кВ………………………………………………………… | 36 |
| 6. | ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ………................ | 40 |
| 7. | ТЕХНОЛОГИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ…………………………………… | 44 |
| 7.1. | Подготовительные работы…………………………………………........... | 44 |
| 7.2. | Этапы реконструкции………………………………………………. | 45 |
| 8. | ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ………………………………………………………….. | 47 |
| 8.1 | Технико-экономический расчет для комплектной распределительной установки КСО-10 Э1 фирмы "Аврора"…………… | 47 |
| 8.2 | Экономический расчет для варианта установки оборудования фирмы "Siemens"……………………………………………………………………… | 50 |
| 8.3 | Экономическое сравнение вариантов замены оборудования РУ- 10 кВ | 52 |
| 9. | ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ……… | 54 |
| 9.1. | Влияние опасных и вредных производственных факторов на трансформаторной подстанции…………………………………………… | 54 |
| 9.2. | Требования к расположению оборудования……………………………. | 58 |
| 9.3. | Техника безопасности при обслуживании комплектных распределительных устройств……………………………………………. | 60 |
| 9.4. | Требования к производственному оборудованию на трансформаторной подстанции…………………………………………... | 61 |
| 9.5. | Расчет молниезащиты……………………………………………………... | 64 |
|  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………. | 70 |
|  | БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………..……………………… | 71 |

ВВЕДЕНИЕ

Целью дипломной работы является разработка проекта реконструкции трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ узла Петрозаводск, станции Томицы для питания нетяговых потребителей .

Находящееся коммутационное оборудование на трансформаторной подстанции морально и физически сильно устарело и требует замены на более современное и надёжное. Планируемая реконструкция позволит повысить надежность работы трансформаторной подстанции, более высокую безопасность при работе обслуживающего персонала.

Для успешного решения задач, в области дальнейшего развития железнодорожного транспорта, немаловажную роль играет бесперебойность снабжения электроэнергией различных потребителей и в особенности тех, работа которых непосредственно связана с обеспечением необходимой пропускной способности железных дорог, а также с безопасностью движения поездов.

Рационально воплощённая система трансформаторных подстанций для питания нетяговых потребителей станции Томицы должна удовлетворять ряду требований: экономичности и надёжности, безотказности и удобства эксплуатации, обеспечение надлежащих уровней напряжения и д.р.

В практике встречаются случаи реконструкции существующих трансформаторных подстанций в связи со строительством новых сооружений, при переводе линии питания с постоянного на переменный ток и др. В этом случае сооружаются новые трансформаторные подстанции (ТП), реконструируются существующие ТП, а также трансформаторные подстанции для питания нетяговых потребителей, как правило, с заменой трансформаторов на более мощные, строятся новые участки воздушных и кабельных линий. Реконструированная схема трансформаторных подстанций для питания нетяговых потребителей должна полностью отвечать требованиям надёжности, условиям допустимых токовых нагрузок и уровней напряжения.

В проекте анализируются существующие схемотехнические решения на трансформаторных подстанциях, даются предложения по изменению схем силовых цепей и применению современной коммутационной аппаратуры, а также этапы реконструкции трансформаторной подстанции. Для выбора наиболее рациональных вариантов реконструкции трансформаторной подстанции проведено технико-экономическое сравнение вариантов по минимуму годовых приведённых затрат.

По вопросу охраны труда одной из важнейших задач является обеспечение требуемого уровня электробезопасности при эксплуатации трансформаторной подстанции.

# 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЯХ

1.1 Нагрузки нетяговых потребителей

Вдоль железной дороги обычно расположено большое количество железнодорожных потребителей электроэнергии – линейных и районных, называемых также нетяговыми. К районным потребителям относятся нагрузки небольших городов, посёлков и мелких промышленных предприятий.

Железнодорожные линейные потребители могут быть стационарными и передвижными. К стационарным относятся силовые и осветительные устройства локомотиво – и вагоноремонтных заводов, основных и оборотных депо, цепи освещения территорий пассажирских и служебных зданий железнодорожных станций, а также автоблокировку, связь, устройства освещения разъездов, служебных и бытовых зданий на перегонах, мостов и т.п. К передвижным потребителям относят используемые при ремонтных путевых работах на железной дороге электрический инструмент и механизмы, перемещаемые в зависимости от места ремонта. Электроснабжение нетяговых потребителей, расположенных на крупных железнодорожных станциях, обычно обеспечивается от находившихся там же районных подстанций энергосистемы, тяговых подстанций или от тепловых железнодорожных электростанций.

В связи с общей технической реконструкцией железнодорожного транспорта и продолжающейся полной электрификацией производственных процессов получили особое широкое распространение линии электропередачи для питания стационарных и передвижных линейных потребителей.

1.2. Классификация электрических сетей

По назначению различают сети питающие и распределительные. Питающие сети связывают отдельные электростанции и районные подстанции, они содержат линии электропередачи и подстанции напряжением 110 кВ и выше. Распределительные сети предназначены для питания трансформаторных подстанций, отдельных электроприёмников (двигателей, светильников) или их групп.

По конфигурации и схеме присоединения потребителей различают разомкнутые и замкнутые сети. К разомкнутым относят сети, получающие питание с одной стороны. Характерной особенностью замкнутых сетей является то, что питание любого потребителя может быть осуществлено с двух сторон линии, к которой он присоединён. По требованиям к надёжности электроснабжения – Правила устройства электроустановок (ПУЭ) делят электроприёмники на три категории. Первая категория – электроприёмники, перерыв в электроснабжении которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, привести к значительному ущербу, к повреждению основного оборудования. Также электроприёмники должны получать питание от двух независимых источников, для них перерыв в электроснабжении допускается лишь на время автоматического включения резервного питания. В качестве независимых источников питания могут использоваться разные секции шин районных и тяговых подстанций. По указанным причинам на подстанциях, питающих потребителей первой категории, в том числе и тяговые, следует устанавливать не менее двух трансформаторов и подавать электроэнергию на эти подстанции по двум вводам.

В цеховых распределительных сетях, сетях железнодорожных узлов и посёлков применяют главным образом напряжение 6 или 10 кВ, 220 и 380 В. Преимущества напряжения 10 кВ обычно на столько велики, что 6 кВ используют только при расширении существующих установок. Во всех вновь строящихся сетях, питающих электроприёмники, рекомендуется применять номинальное напряжение 380/220 В, что позволяет использовать трансформаторы для совместного питания силовых и осветительных установок.

1.3. Схемы питания и типы тяговых подстанций

Электрическая тяга относится к потребителям первой категории. Поэтому основным требованием к тяговым подстанциям и трансформаторным подстанциям является обеспечение надёжной работы оборудования и бесперебойного электроснабжения электроподвижного состава. Из этого требования исходят при проектировании тяговых и трансформаторных подстанций и им руководствуются во время монтажа и эксплуатации. Надёжность работы тяговых и трансформаторных подстанций и бесперебойность электроснабжения тяговых потребителей обеспечиваются правильным выбором схемы питания от электроснабжающей системы, типа и мощности преобразовательных агрегатов, схемы и аппаратуры распределительных устройств, системы резервирования, системы защиты от возможных нарушений нормального режима, системы управления. Тяговые подстанции постоянного тока различают: по первичному напряжению – 6 или 10 кВ, 35 кВ, 110 или 220 кВ; по роли и назначению в электрической схеме питающей энергосистемы – тупиковые, промежуточные, которые подразделяются на транзитные и отпаечные, и опорные.

Тяговые подстанции обеспечивают электроэнергией не только электрическую тягу, но и железнодорожные нетяговые потребители (локомотивное и вагонное депо, мастерские, погрузочные площадки, освещение железнодорожных объектов, связь и др.). Одновременно большинство тяговых подстанций на дорогах России питает прилегающие промышленные, коммунальные и сельскохозяйственные нагрузки, осуществляя тем самым функции районных подстанций. Нетяговые потребители получают питание или от шин первичного напряжения тяговых подстанций или от шин пониженного напряжения. Выбор напряжения или числа линии для питания нетяговых потребителей зависит от местных условий и категории потребителей.

1.4. Понижающие подстанции

Понижающие подстанции предназначены для преобразования энергии высшего напряжения в энергию низшего напряжения, её распределения по потребителям. Электроустановки, предназначенные для приёма и распределение электроэнергии без трансформации, называются распределительными пунктами. В практике промышленного и железнодорожного электроснабжения для ответственных потребителей первой категории чаще всего применяют понижающие подстанции с двумя трансформаторами и двумя и более питающими линиями (вводами). Из двух установленных трансформаторов один может быть резервным. При одной питающей линии нет необходимости в резерве трансформаторов, так как трансформаторы работаю более надёжно, чем линия.

Подстанция с первичным напряжением 10 кВ и вторичным напряжением 380/220 В широко применяют на железнодорожных узлах и на заводах для электроснабжения потребителей небольшой мощности. У них, как правило, система шин первичного и вторичного напряжений одинарная.

1.5. Трансформаторные подстанции (6 – 10) / 0,4 кВ

Для питания потребителей небольшой мощности железнодорожных станций и узлов применяют закрытые трансформаторные подстанции (ЗТП) с одним и двумя трансформаторами. На железнодорожном узле Петрозаводск пассажирский, станции Томицы также применяется такая подстанция. Компоновка ЗТП зависит от способа приёма и распределения энергии по воздушным или кабельным линиям. При кабельных линиях, как правило, трансформаторные подстанции одноэтажные. Рассматривая ЗТП на железнодорожном узле Петрозаводск, станции Томицы можно сказать, что в основном, высота здания подстанции принята исходя из высоты трансформатора и размещения необходимых аппаратов и токоведущих частей. Основные размеры здания указаны на плакате № 2.

В кирпичных стенах здания предусмотрены приточные (внизу) и вытяжные (вверху) вентиляционные отверстия для охлаждения трансформатора. Здание разделено на три помещения: помещение с камерами 6 или 10 кВ; помещение трансформатора с предохранителями; помещение распределительного щита 380/220 В. Обслуживание щита 380/220 В и камер 6 и 10 кВ производится с наружи. Для безопасного обслуживания РУ-6 или 10 кВ предусмотрена блокировка дверей камер и укомплектование каждой камеры подножной изолирующей подставкой. Оперативное переключение в камере производят только с изолирующей подставки. При обслуживании с наружи РУ-6 или 10 кВ и распределительного щита 380/220 В (рис 1.1).

Здание типового проекта

рис 1.1

Давая анализ трансформаторным подстанциям железнодорожного узла Петрозаводск нужно добавить, что все подстанции и оборудование очень устарели, что требует скорейшей замены и модернизации оборудования на этих подстанциях.

1.6. Анализ схемы трансформаторной подстанции

Анализируя схемотехнические решения, существующие сейчас на трансформаторной подстанции железнодорожной станции Томицы нужно сказать что, распределительные сети узла получают напряжение 10 кВ.

Система шин на трансформаторной подстанции ТП-10 секционирована и получает питание от двух независимых источников, что благоприятно сказывается на надёжности работы всей системы в целом, поэтому целесообразно при реконструкции подстанции перевести их на секционированную систему шин с автоматическим включением резерва при коротком замыкании или сбое системы. Трансформаторная подстанция построена в 1972 году, и оборудование не заменялось, до планируемой реконструкции были установлены ячейки КСО с маслеными выключателями. Трансформаторы типа ТМ-10 заменять не нужно, в связи с тем что, они были заменены в 2001г. Находящееся оборудование на трансформаторной подстанции требует замены на более современное и надёжное в связи с физическим и моральным износом. При замене коммутационного оборудования в первую очередь необходимо заменить отделители и короткозамыкатели на быстродействующие выключатели, и масляные выключатели на вакуумные.

1.7.Нагрузки трансформаторных подстанций

Суммарные расчётные электрические нагрузки крупных станций и узлов колеблются от 1000 – 2000 кВт для средних участковых станций, до 7000 – 8000 кВт и более для больших сортировочных станций и узлов. При этом нагрузки первой категории составляют относительно небольшую долю и достигают в среднем 10 – 15 %, нагрузки второй категории 40 – 50 %. На крупных станциях сосредоточено, как правило, большинство потребителей, отнесённых к первой категории по надёжности электроснабжения.

Для вновь проектируемых и реконструируемых крупных станций и узлов, как и железнодорожный узел Петрозаводский, после размещения всех производственных и жилищно-коммунальных потребителей выполняется расчёт электрических нагрузок для выбора мощностей трансформаторных подстанций потребителей и мощности источников питания. При этом следует учитывать перспективы развития станции и узла. Это необходимо для правильного выбора мощности источников питания и для построения схемы электроснабжения, которая должна позволять увеличивать рост электропотребления предприятиями без коренного переустройства системы электроснабжения. Мощность оборудования питающих и распределительных подстанций, сечение проводов электрических сетей должны обеспечивать приём нагрузок с учётом их роста.

# 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИЗМЕНЕНИЮ СХЕМ ТИПОВЫХ ЦЕПЕЙ И ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕННОЙ КОММУТАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ

2.1. Принципы схем электроснабжения

Существует несколько главных принципов, по которым строят схемы электроснабжения. Принципы отказа от «холодного» резерва – отказ от специальных резервных, нормально неработающих линий и трансформаторов. Резерв закладывается в самой схеме электроснабжения, практически все элементы которой находятся в работе. В послеаварийном режиме при отключении одного из элементов остальные должны быть в состоянии воспринять его нагрузку. Это достигается перераспределение нагрузки между ними, использование допустимой перегрузочной способности электрооборудования. Данный принцип позволяет уменьшить потери мощности и электроэнергии при одновременном повышении надёжности электроснабжения, так как исправность кабелей и трансформаторов непрерывно самоконтролируется, а ненагруженный (резервный) кабель или трансформатор при включении под нагрузку в критической ситуации может отказать вследствие неисправностей, незамеченных в течении времени его бездействия.

Принцип глубокого секционирования всех звеньев электроснабжения, начиная от шин ГПП и кончая шинами 0,4 кВ, заключается в том, что на секционных аппаратах (выключатели на шинах 6 и 10 кВ ГПП и на шинах 
0,4 кВ) предусматриваются простейшие схемы АВР.

2.2.Особенности электрических сетей

В разомкнутых сетях питание нагрузок ведётся от одного источника. Сюда относятся распределительные сети напряжением 6; 10 кВ (промышленные, городские) и иногда сети более высоких напряжений. Питание в распределительные сети подаётся от шин 6; 10 кВ и 35 кВ районных подстанций энергосистем или шин местных электростанций. С целью резервирования питания потребителей при повреждении какого-нибудь участка сети предусматривают возможность его отключения и подключения автоматически или в ручную резервного источника (первый принцип резервирования).

В разомкнутых сетях потребители получают питание не менее чем от двух источников. Так обычно работают питающие сети энергосистем напряжением 110 кВ и выше. Контактная сеть электрических железных дорог и лишь в особых случаях распределительные сети напряжением 35 кВ и ниже. Повреждённый участок сети при этом отключается автоматически, и потребители продолжают получать питание от оставшихся в работе источников (второй принцип резервирования).

Замкнутые сети имеют ряд преимуществ перед разомкнутыми. Во-первых, наличие нескольких источников питания повышает надёжность электроснабжения, а второй принцип резервирования исключает паузы в подаче питания. Во-вторых, уменьшаются потери напряжения и потери активной мощности и электроэнергии. Широко распространены две типовые замкнутые схемы сети: с двусторонним питанием и кольцевые. Какие же причины вынуждают применять разомкнутые сети?

Во-первых, в разомкнутых схемах почти в два раза ниже токи короткого замыкания, чем в замкнутых. Это позволяет применять дешёвую коммутационную аппаратуру, устанавливаемую в цепях напряжением 6 и 10 кВ. Во-вторых, реализация второго принципа резервирования для сетей 6 и 10 кВ сильно усложнила бы релейную защиту в следствии малых индуктивных сопротивлений кабельных линий, широко применяемых в этих сетях. Для обеспечения селективности защиты потребовалось бы дорогая и сложная аппаратура. Экономические и технические преимущества, достигаемые при использовании простой и дешёвой коммутационной аппаратуры и релейной защиты превосходят ущерб, определяемый особенностями разомкнутых распределительных сетей.

2.3. Предложения по изменению схем силовых цепей

Реконструкция Петрозаводск пассажирский ведёт к тому что, необходимо реконструировать существующую ТП на станции Томицы, как правило с применением современной коммутационной аппаратуры и новейших средств защиты, строительство новых участков воздушных и кабельных линий питающих и распределительных сетей.

Для распределительных сетей крупных станций применяется, как правило, напряжение 10 кВ. В отдельных случаях сохранились распределительные сети 6 кВ, они имеют худшие технико-экономические показатели по сравнению с напряжением 10 кВ. В связи с тем что электроснабжение крупных станций и узлов осуществляется, как правило, от сетей энергосистем или от тяговых подстанций, в ряде случаев целесообразно перевести напряжение распределительных сетей станции или узла с напряжения 6 на 10 кВ. Исходя из этого реконструируемую ТП-10 целесообразно оставить на напряжении 10кВ.

# 3.РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ГЛАВНОЙ КОММУТАЦИИ ПОДСТАНЦИИ

На однолинейной схеме (плак.1) напряжение 10 кВ используется для питания: нетяговых железнодорожных потребителей, линий районных промышленных и сельскохозяйственных потребителей.

Для питания всех указанных потребителей на трансформаторной  подстанции ТП №10 используется схема с системами сборных шин секционированных выключателем. При сооружении РУ 10 кВ использованы ячейки типа КСО–(10)-Э1  Аврора (рис. 3.1,3.2).

В ячейках применяются трёхпозиционные выключатели нагрузки и разъединители производства ОАО «ПО Элтехника», исключающие одновременное выполнение операций «включено» и «заземлено», что предотвращает заземление отходящей линии, находящейся под напряжением. Также данная конструкция делает физически невозможной подачу напряжения на заземленные части без предварительного снятия заземления с линии. Это исключает ошибочные действия персонала, повышает безопасность обслуживания и снижает вероятность повреждения оборудования.

Перевод выключателя нагрузки (разъединителя) в положение «заземлено» производится с высокой скоростью, не зависящей от скорости перемещения рукоятки привода оператором. При наличии напряжения на заземляемом присоединении это исключает возникновение дуги, поражение персонала и повреждение ячейки.

Конструкция выключателей нагрузки в комбинации с предохранителями такова, что при перегорании хотя бы одного из них отключаются все три фазы. Это исключает возможность неполнофазных режимов и повышает безопасность обслуживания.

В отключенном состоянии разъединителей обеспечивается видимый через специальные смотровые окна разрыв главной цепи.

Ячейка типа КСО–(10)-Э1  Аврора

Рис. 3.1

В ячейках реализованы все блокировки в соответствии с ГОСТ 12.2.007.4 и ПУЭ, ч. 4.2 (7-е издание).

Имеется механическая и световая индикация положения аппаратов главной цепи.

Вакуумный выключатель

Рис. 3.2

Силовой выключатель в ячейках комплектуется пультом дистанционного управления производства ОАО «ПО Элтехника» с гибким кабелем длиной 10 м для оперирования выключателем на расстоянии.

Ячейка разделена на отсеки сборных шин, релейной защиты, высоковольтных аппаратов и кабельного присоединения, что повышает локализационную способность ячейки.

В ячейках применяются стационарные указатели наличия напряжения на кабелях и шинах со съемными блоками индикации. Это значительно повышает безопасность, снижает вероятность ошибочных действий обслуживающего персонала и позволяет выполнять фазировку на низком напряжении.

В ячейках используются трансформаторы тока с длинными выводами вторичной обмотки. Это исключает выполнение работ по поверке трансформаторов тока с доступом в высоковольтный отсек и обеспечивает возможность простой пломбировки цепей учета.

На задней стенке установлены клапаны сброса давления для предотвращения разрушения конструкции и выброса продуктов горения и элементов конструкции в коридор обслуживания при возникновении электрической дуги.

В ячейках используются поперечно расположенные по отношению к сборным шинам коммутационные аппараты. Это позволяет упростить привод и сделать его более надежным. Привод разъединителя не имеет переламывающихся тяг и устанавливается непосредственно на вал аппарата.

В ячейках используется закрытый отсек сборных шин, что значительно повышает надежность и исключает перекрытия на шинах.

В состав подстанции, комплектуемой ячейками «Аврора», включается шкаф оперативного тока (ШОТ), обеспечивающий питание устройств релейной защиты и возможность оперирования выключателями даже в случае полного исчезновения напряжения на вводах.

В ячейках применяется изолированная медная ошиновка, что снижает вероятность перекрытия между фазами, повышает дугозащищенность.

Привод выключателей нагрузки (разъединителей), используемых в ячейках, не требует обслуживания (смазки, регулировки) в течение всего срока эксплуатации, что снижает эксплуатационные затраты.

Выключатели нагрузки, применяемые в ячейках, благодаря особой конструкции привода, выполняют отключение и включение токов нагрузки с высокой скоростью, что обеспечивает малый износ контактов и значительный коммутационный ресурс. Корпусы ячеек изготовлены из оцинкованной стали и снаружи окрашены порошковой краской, не подвержены коррозии и не требуют окраски в течение всего срока эксплуатации.

Благодаря уменьшенным размерам ячеек сокращается площадь, занимаемая распределительным устройством. Срок службы ячеек «Аврора» не менее 30 лет. Оборудование ячеек (кроме ОПН) выдерживает испытательное напряжение (постоянного тока) высоковольтного кабеля 60 кВ (для 10 кВ) и 36 кВ (для 6 кВ), что позволяет проводить испытания кабелей без отключения.

Напряжение на сборные шины поступает от районной распределительной подстанции через ячейку № 10 ввод. Схема ячейки ввода типовая. В каждой фазе камеры вакуумный выключатель, соединенный последовательно с первичной обмоткой трансформатора тока, огражден пальцевыми (втычными) контактами, выполняющими функции разъединителей.

Отходящие фидеры поделены примерно поровну между 1-й и 2-й секциями шин. Все выводы фидеров кабельные. Чтобы можно было определить фидер, на котором произошло однофазное к.з., кабельные линии снабжены трансформаторами тока нулевой последовательности.

Контроль напряжения на секциях сборных шин РУ 10 кВ, а также питание приборов учета энергии и устройства контроля изоляции фаз системы 10 кВ осуществляются с помощью трансформаторов напряжения, для которых использованы камеры, включающие в себя трансформатор напряжения, подключенный к сборным шинам через предохранитель, и разъединитель с заземляющими ножами. Параллельно ТН подключен ограничитель перенапряжения.

Система сборных шин секционирована выключателем.

Каждая ячейка оборудована вакуумным выключателем серии BB/TEL.

Выключатели вакуумные серии ВВ/ТЕL предназначены для коммутации электрических цепей с изолированной нейтралью при нормальных и аварийных режимах работы в сетях переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 6 -10 кВ.

Вакуумные выключатели серии ВВ/ТЕL - это коммутационные аппараты нового поколения, в основе принципа действия которых лежит гашение возникающей при размыкании контактов электрической дуги в глубоком вакууме, а фиксация контактов вакуумных дугогасительных камер (ВДК) в замкнутом положении осуществляется за счет остаточной индукции приводных электромагнитов («магнитная защелка»).

Отличительная особенность конструкции вакуумных выключателей серии ВВ/ТЕL по сравнению с традиционными коммутационными аппаратами заключается в использовании принципа соосности электромагнита привода и вакуумной дугогасительной камеры в каждом полюсе выключателя, которые механически соединены между собой общим валом (рис. 3.3).

Выключатель вакуумный ВВ/ТЕL

Рис.3.3

Оригинальность конструкции выключателей ВВ/ТЕL позволила достичь следующих преимуществ по сравнению с другими коммутационными аппаратами:

высокий механический и коммутационный ресурс;

малые габариты и вес;

небольшое потребление энергии по цепям управления;

возможность управления по цепям постоянного, выпрямленного и переменного оперативного тока;

простота встраивания в различные типы КРУ и КСО и удобство организации необходимых блокировок;

отсутствие необходимости ремонта в течение всего срока службы;

доступная цена.

Выключатель нагрузки(рис. 3.4) и разъединитель имеют одинаковую конструкцию и отличаются только наличием дугогасящего устройства.

Выключатель нагрузки IML-1 и IML-1F

Рис. 3.4

Выключатель нагрузки относится к трехпозиционным коммутационным

аппаратам, снабженным автокомпрессионным дугогасительным  устройством.

Принцип действия дугогасительного устройства основан на гашении дуги продольным по отношению к оси ствола дуги потоком воздуха, вследствие уменьшения объема внутренней полости корпуса подвижного контакта во время выполнения операции отключения. Дугогасящая система состоит из пары дугогасительных контактов, расположенных коаксиально внутри главных контактов: внутри неподвижного главного контакта установлен подпружиненный подвижный стержневой дугогасительный контакт, а внутри подвижного главного контакта установлен дугогасительный контакт розеточного типа.

Во время выполнения операции отключения вначале происходит размыкание главных контактов, при этом подвижный дугогасительный контакт              движется вместе с подвижным главным контактом, удерживаемый розеточным дугогасительным контактом. При достижении  расстояния,    определяемого положением упора, подвижный дугогасительный контакт   прекращает движение, выходит из соприкосновения с розеточным дугогасительным контактом и под действием пружины возвращается в исходное состояние.

Привод предназначен для выполнения коммутационных операций и придания при этом необходимой скорости перемещения подвижным контактам выключателя нагрузки (разъединителя).

Выключатели IML-1 и IML-1F комплектуются приводом, скорость переключения которого не зависит от скорости действия оператора. При выполнении какой-либо операции оператор перемещает съемную рукоятку привода. На протяжении большей части перемещения рукоятки происходит накопление механической энергии пружинной группой привода за счет её разжатия; при этом перемещения подвижных контактов не происходит. При определенном положений рукоятки срабатывает спусковой механизм пружинной группы, освобождая зафиксированный конец пружины. Пружина, сжимаясь, приводит в движение подвижные контакты, которые перемещаются со скоростью, зависящей только от накопленной пружиной энергии.

# 4. РАСЧЕТ РАБОЧИХ И АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ

4.1. Расчет токов короткого замыкания

Ток короткого замыкания  был рассчитан для дальнейшего выбора и применения по условиям к.з. электрических аппаратов и проводников в электроустановках переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 10 кВ. Расчетный ток к.з. определен, исходя из условия повреждения в такой точке рассматриваемой цепи, при к.з. в которой аппараты и проводники этой цепи находятся в наиболее тяжелых условиях.

Для ведения расчетов токов к.з. были использованы данные ОАО «Карелэнерго» филиала «Южно-карельские сети», а именно, величины токов короткого замыкания для определения сопротивления системы.

Сопротивление системы определено по формуле , Ом:

Zc=U3⋅Iкз,                                                     (4.1)

где     U – напряжение на шинах, В;

IКЗ – ток короткого замыкания, А.

Zc.max=105003⋅2020=3,0051(Ом);

Zc.min=105003⋅927=6,5502(Ом).

Рабочий ввод.

От ввода с районной подстанции П/Ст. 52п до ТП№10 проложен кабель марки АСБ-3х120 длинной 250 м, воздушная линия АС-70 длинной 2970 м и марки АСБ-3х120 длиной 160 м.

Сопротивление линии определено по формуле , Ом:

Zл=(Ro⋅L)2+(Xo⋅L)2,                                         (4.2)

где     RO – удельное активное сопротивление линии, Ом/км;

XO – удельное реактивное сопротивление линии, Ом/км;

L – длина линии, км;

где     Ro – для кабеля АСБ-3х120 равное 0,081 Ом/км;

XO – для кабеля АСБ-3х120 равное 0,258 Ом/км;

Ro – для ВЛ АС-70 равное 0,408 Ом/км;

XO – для ВЛ АС-70 равное 0,46 Ом/км.

Расчет токов к.з. произведен с помощью схемы замещения, изображенной на рис. 4.1.

Схема замещения

Рис. 4.1

Zл=(0,081⋅0,25+0,081⋅0,16+0,408⋅2,97)2+(0,258⋅0,25+0,258⋅0,16+0,46⋅2,97)2=1,9253(Ом).

Ток короткого замыкания определен по формуле, А

Iкз=U3⋅Zкз,                                               (4.3)

где         ZКЗ – сопротивление от районной подстанции до точки кз, Ом.

Iкзmax=105003⋅(3,0051+1,9253)=1231,0073(А);

Iкзmin=105003⋅(6,5502+1,9253)=716,1076(А);

Вывод на линию ВЛ-10кВ (ПЭ) на Падозеро.

Участок линии от ТП№10 проложен кабель марки АСБ-3х120 длиной 
160 м.

Расчет ведется аналогично по формулам (4.1-4.3).

Zкз=Z+Zл+Zс,                                           (4.4)

Z=(0,16×0,258)2+(0,16⋅0,081)2=0,0432(Ом);

Zкзmin=6,5502+1,9253+0,0432=8,5187(Ом);

Iкзmin=105003⋅8,5187=712,4730(А);

Линия продольного электроснабжения (ПЭ) 10 кВ на Кондопогу и Петрозаводск.

Участок линии от ТП№10 проложен кабелем марки АСБ-3х70 длиной 
100 м.

Расчет произведен аналогично по формулам (4.1-4.3).

Z=(0,1⋅0,443)2+(0,1⋅0,086)2=0,0451(Ом);

Zкзmin=6,5502+1,9253+0,0451=8,5206(Ом);

Iкзmin=105003⋅8,5206=712,3184(А);

4.2. Расчет рабочих токов

Для определения рабочего тока необходимо сложить все нагрузки, питающиеся от данной подстанции. Так как графики нагрузок имеют переменный характер, токи в линиях рассчитаны  по максимально возможным токам понижающих трансформаторов. При определении рабочего тока в линиях ПЭ были сложены все нагрузки, подключенные к этим линиям.

Следует рассматривать два режима: нормальный и аварийный. К потребителям в данном случае будут относиться: трансформаторные подстанции, линии автоблокировки и линии продольного электроснабжения.

Максимальный рабочий ток рассчитан через сумму номинальных мощностей трансформаторов, подключенных к линии, и определен по 
формуле ,А:

Iраб=ΣSн⋅Кпер⋅Крн3⋅Uн,                                        (4.5)

где   КПЕР – коэффициент перспективы развития потребителей;

КРН – коэффициент неравномерности распределения нагрузки на шинах 10 кВ.

SH – сумма номинальных мощностей трансформаторов и потребителей, подключенных к линиям автоблокировки и продольного электроснабжения. При расчете была использована схема узла Петрозаводск, изображенная на рис.4.2. Мощности трансформаторов указаны в табл. 4.1.

Таблица 4.1

##### Мощности трансформаторов

| № | ### Название объекта | ## Мощность трансформаторов, ## кВА | Суммарная мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## ТП№10 | 400+400 | 800 |
| 2 | ПЭ Падозеро | 1,25·4+250·3+63·5+10·3+4+40 | 1154 |
| 3 | ПЭ Кондопога | 250·2+10·5+100·7+40+4+25·2+63 | 1407 |
| 4 | ТП№7 | 400 | 400 |

1) Рабочий ввод

В нормальном режиме от ТП-10 питаются: ПЭ Падозеро, ПЭ Кондопога – Петрозаводск Iраб равен:

Iраб=(1154+1407)⋅0,6⋅1,33⋅10,5=107,5128(А);

При повреждении на РТП, ТП, ВЛ, КЛ дополнительно к ТП-10 может быть подключена: ТП№7 Iрабmax равен:

Iрабmax=(1154+1407+400)⋅0,6⋅1,33⋅10,5= 127,1235(А).

Схема станции Томицы

Рис. 4.2

5.ВЫБОР ОБРУДОВАНИЯ

5.1. Выбор трансформаторов тока

Трансформаторы тока выбирают :

по номинальному напряжению и номинальному току:

U1 ном  Uраб,		           		   (5.1)

I1 ном   I раб max ,                                       (5.2)

где   U1ном – номинальное напряжение первичной обмотки трансформатора, В:

I1ном – номинальный ток первичной обмотки трансформатора, А:

Uраб – напряжение в цепи, где установлен трансформатор тока, В:

I раб max – рабочий ток в цепи, где установлен трансформатор тока

по роду установки, конструкции и классу точности, А.

S2 ном  S2 ,					(5.3)

где     S2 ном– номинальная мощность вторичной обмотки трансформатора, кВА.

S2  - мощность, потребляемая приборами измерения и защиты, кВА.

Для определения S2 составляется трехлинейная схема подключения к трансформаторам тока фидера районной нагрузки всех приборов .

Электроизмерительные приборы:

Амперметр М-344, S = 10 ВА;

Счетчик Р И-675, S = 2,5 ВА;

Счетчик Q И-673, S = 2,5 ВА;

S2=Sприб+I22⋅rпр+I22⋅rк,                                         (5.4)

где    Sприб – потребляемая приборами мощность, кВА:

I2 – ток вторичной цепи, равный 5 (А);

rк – переходное сопротивление контактов, равное 0,1 (Ом);

rпр=ρ⋅lрасчq,      				(5.5)

rпр – сопротивление соединительных проводов.

ρ– удельное сопротивление материала провода, равное

ρ=0,0283⋅10−6 Ом·м

qпр– сечение проводов и жил кабеля, равное 4⋅10−6м2.

где      lрасч – определен по формуле:

lрасч=3⋅l 					(5.6)

lрасч=3×3=5,2 (м).rпр=0,0283⋅10-6⋅5,24⋅10-6=0,037 (Ом);Sприб=Sа+Sq+Sp;Sприб=10+2,5+2,5=15( BA);S2=15+52⋅0,037+52⋅0,1=18,425 (BA).где l – длина проводов,

Выбирается трансформатор: ТЛК-10 .

Его параметры:

I1н = 200 А; U1н = 10 кB; S2ном = 50 (BA).

Проверка:

на электродинамическую устойчивость при к.з., кА:

2I1н⋅кд>iу,					(5.7)

где кд – коэффициент динамической устойчивости;

2200⋅250=70,71≥iу=17,99 (кА)

на термическую устойчивость при к.з., кА:

I1н⋅кт2⋅tm≥Bк,					(5.8)

где кт – коэффициент термической устойчивости;

(0,2 ⋅45)2⋅4=324 кА2⋅с ≥58 кА2⋅с.       tт – время термической стойкости;

5.2. Выбор трансформаторов напряжения

Выбор трансформаторов напряжения производится по номинальному напряжению, по конструкции (однофазная, трехфазная, трехстержневые и пр.) и проверяется по классу точности по условию:

S2номS2,					(5.9)

S2=Pприб2+Qприб2,				(5.10)

где (Рприб)2+(Qприб) 2 – суммарная мощность всех приборов, подключенных к трансформатору напряжения наиболее загруженной фазы.

Для РУ – 10 кВ выбирается трансформатор ЗНОЛ 06 – 10 У3.

Его параметры:

Uн = 10 kB; Uн1 = 10 kB; Uн2 = 0,1 kB; S2н = 50 BA.

Электроизмерительные приборы:

Вольтметр Э-335, Q = 0;

Счетчик Р И-675, Q = 14,5 Вар;

Счетчик Q И-673, Q = 14,5 Вар;

S2=2⋅16+12+122+14,5+14,52=46,23(ВА);

S2н=50>S2=46,23(ВА).

5.3. Выбор разъединителей

Разъединители для РУ – 10кВ выбраны по условиям:

Uном  Uраб,		             		   (5.11)

Iном   I р max ,                                                (5.12)

Проверка разъединителей производится по условиям:

Im2⋅tm≥Bк,	             		   	(5.13)

iскв  iу 					(5.14)

где iскв – амплитудное значение предельного сквозного тока разъединителя, кА;

Iт – ток термической стойкости, кА2;

tт – время термической стойкости, C.

Для РУ –10 кВ выбраны разъединители типа РВ – 10 / 400 У3.

Разъединитель выбран по формуле (5.11 – 5.12)

I ном = 400 А  I р max = 153 (А).

U ном = Uраб = 10 кВ.

Проверка на термическую и динамическую стойкость произведена по формулам (5.13 – 5.14):

Iт2⋅tт=162⋅4=1024≥Bк=58кА2с

iскв =41 кА  iу =17,99 кА.

то есть разъединители данного типа подходят для установки в РУ – 10 кВ.

5.4. Выбор выключателей

Выключатели выбраны по роду установки, номинальному напряжению и току:

Uном  Uраб,		             		   (5.15)

Iном   I р max ,                                                (5.16)

Надежная работа при к.з. проверяется:

на электродинамическую устойчивость

iскв  iу 					(5.17)

на термическую устойчивость

Im2⋅tm≥Bк,	             		   	(5.18)

на отключающую способность

Iном.откл.≥Iпо(3)					(5.19)

Для РУ – 10 кВ выбран вакуумный выключатель типа BB/TEL – 10.

Его параметры:

Uном=10 кB;

Iном=630 A;

Iном.откл.=20 кA;

t откл.=0,025 c;

i скв=52 kA;

I т=20 kA;

t т =3 c.

Проверка выключателя:

на электродинамическую устойчивость

i скв=52 kA > iу = 17,99 (кА);

на термическую устойчивость

Iт2⋅tт=202⋅3=1200≥Bк=58(кА2с)

на отключающую способность

Iном.откл.=20≥Iпо(3)=7,054(кА).

5.5. Выбор шин 10 кВ

Условия выбора:

I доп   I р.max ,					(5.20)

где I доп – допустимый ток для шины данного сечения и материала, А:

I р max – максимальный длительный ток нагрузки, А.

Выбирается допустимый ток для кабеля марки АСБ-95,   Iдоп=260 A.

Условия по длительному допускаемому току выполняется.

Минимальное термически стойкое сечение:

q  qmin, 						(5.21)

где q – выбранное сечение, мм2.

qmin =Bкс,( 5.22)

Bк=Iк2×(tоткл+Tа),(5.23)где Вк – тепловой импульс к.з., кА2с.

где Та – постоянная времени отключения цепи, для подстанции Та=0,005 с;

tоткл= tов + tрз – полное время отключения выключателя, tоткл=1,16 c;

c – функция, зависящая от перегрева, с=90 А2с/мм2;

Bк=7,0542⋅(1,16+0,005)=58(кА2с);

qmin=58⋅10690=84,6, (мм2);

q = 95 мм2  qmin = 84,6 (мм2).

Окончательно для ввода в РУ – 10 кВ выбран кабель марки АСБ-95.

Сборные шины РУ – 10 кВ выполняются из алюминия прямоугольного сечения.

Выбраны жесткие шины, одна полоса на каждую фазу, размерами 405.

Для выбранных шин допустимый ток I доп = 540 А.

I доп = 540 А > I р мах = 49,2 А,

то есть условия по длительно допускаемому току выполнено.

Проверка на термическую стойкость произведена по (5.22 – 5.23).

Bк=7,0542⋅(1,16+0,005)=58(кА2с);

qmin=58⋅10690=84,6 (мм2);

q = 200 мм2  qmin = 84,6 (мм2).

то есть условие на термическую стойкость выполнено.

Проверка на электродинамическую стойкость производится по условию:

расч < доп ,						(5.24)

где расч - расчетное механическое напряжение в материале шины, МПа:

расч = Ммах/W,				  	(5.25)

где Ммах – максимальный изгибающий момент, кНм:

Ммах=Fmax×l210,                                    (5.26)

где Fмах – максимальная сила, действующая на шину, Н:

l – длина пролета между опорными изоляторами, l=1 м.

Fmax=3⋅iy2⋅l10⋅а,                                 (5.27)

где а – расстояние между шинами, а=0,5 м:

W – момент сопротивления, см3:

W=hb20,167,					(5.28)

где h и b – ширина и толщина шины, м.

Fmax=3⋅17,992⋅110⋅0,5=112,1 (Н);W=0,5420,167=1,3 (см3);

σрасч=11,21,3⋅106=8,6Ммах=112,1⋅1210=11,2(Н⋅м); (МПа).

# Для алюминиевых шин допустимое напряжение материала:

доп = 65 (МПа);

расч =8,6 МПа < доп =65 (МПа) ,

то есть по условию электродинамической стойкости сборная шина из алюминия размером 405 подходит.

6.ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Трансформаторная подстанция ТП №10 располагается  в типовом здании. Помещение распределительного устройства 10 кВ занимает площадь 18,7м2 поэтому ячейки с новым оборудованием выбирались исходя из этих размеров.

Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) ширина коридора обслуживания должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования, причем она должна быть не менее (считая в свету между ограждениями): 1 м при одностороннем расположении оборудования; 1,2 м при двухстороннем расположении оборудования.

Ширина прохода вдоль КРУ и КТП, а также вдоль стен подстанции, имеющих двери или вентиляционные отверстия, должна быть не менее 1 м; кроме того, должна быть обеспечена возможность выкатки трансформаторов и других аппаратов.

Ширина прохода для управления и ремонта КРУ выкатного типа и КТП должна обеспечивать удобство обслуживания, перемещения и разворота оборудования и его ремонта.

При наличии прохода с задней стороны КРУ и КТП для их осмотра ширина его должна быть не менее 0,8 м; допускаются отдельные местные сужения не более чем на 0,2 м.

Исходя из этих условий были выбраны ячейки КСО-10 изображенные на плак. 3.

Размеры ячейки:

глубина – 800 мм;

ширина – 500;750 мм;

высота – 2385 мм.

Расположение нового оборудования изображено на рис. 6.1.

Расположение нового оборудования выбрано так, чтобы максимально возможно сохранить кабельные вводы для питания ячеек. Это позволит уменьшить трудоемкость монтажных работ. Нумерация старых ячеек приведена в табл. 6.1, для сравнения нумерация новых ячеек приведена в табл. 6.2

###### Расположение оборудования Ру-10 кВ после реконструкции

#### рис. 6.1

#### Таблица 6.1

Нумерация ячеек РУ-10 кВ (до реконструкции)

| № ячейки | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Заземление сборных шин |
| 2 | Заземление сборных шин |
| 3 | ТМ-1 |
| 4 | ТМ-2 |
| 5 | ВЛ-10кВ «Резерв» на Кондопогу |
| 6 | ВЛ-10кВ «Резерв» на Петрозаводск |
| 7 | ВЛ-10кВ «Резерв» на Падозеро |
| 8 | Ввод от П/ст 52п ячейка 16 |
|  | Шинный мост |
|  | Шинный мост |

#### Таблица 6.2

Нумерация ячеек РУ-10 кВ (после реконструкции)

| № ячейки | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Шкаф собственных нужд |
| 2 | Шинный трансформатор напряжения |
| 3 | ТМ-1 |
| 4 | ТМ-2 |
| 5 | Шинный трансформатор напряжения |
| 6 | Линейный трансформатор напряжения |
| 7 | ВЛ-10кВ «Резерв» на Падозеро |
| 8 | ВЛ-10кВ «Резерв» на Кондопогу и Петрозаводск |
| 9 | Линейный трансформатор напряжения |
| 10 | Ввод от П/ст 52п ячейка 16 |
| 11 | Разъединитель шинного моста |
| 12 | Разъединитель шинного моста |
|  | Переход |
|  | Переход |

7. ТЕХНОЛОГИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ

Трансформаторная подстанция ТП №10 узла Петрозаводск станции Томицы является головной подстанцией. С ней связаны напрямую ВЛ-10кВ «Резерв» на Падозеро, ВЛ-10кВ «Резерв» на Кондопогу и Петрозаводск. Также с данной ТП, через РУ-0,4 кВ, осуществляется питание освещения станции южной и северной горловин, табельной ПЧ-34, компрессорной и поста ЭЦ станции Томицы. Поэтому является невозможным полное выведение ее из работы на время реконструкции. А это означает, что проблема разработки реконструкции является наиболее важной и требует детального подхода к ее решению.

Задачи реконструкции:

заменить устаревшее оборудование.

максимально возможно сохранить кабельные вводы, подключающие питание к ячейкам, то есть по возможности устанавливать новые ячейки на старые места.

Установить секционный выключатель для разделения секций, чтобы секции могли работать независимо друг от друга.

7.1 Подготовительные работы

Подготовительные работы включают следующие этапы:

Максимальная разгрузка ТП №10:

ВЛ-10кВ «Резерв» на Падозеро запитать со стороны станции Эсоойла от ТП ДЦ ;

ВЛ-10кВ «Резерв» на Кондопогу и Петрозаводск со стороны Кондопоги от  П/П-№7 ячейка №9.

Приготовить все необходимые для реконструкции материалы (кабели, металлические листы для закрытия каналов, термоусаживающие муфты для соединения кабелей, сварочный инструмент, и т.д.).

Заранее временно установить в близи с ТП-10 КРУн установить перемычку от ВЛ «Ввод от П/ст 52п», проложить от него кабель до камеры ТМ-1, для подключения с него РУ-0,4 кВ, вовремя вывода из работы ТП-10 подать питание от ВЛ идущей от «Ввод от П/ст 52п» на проходные изоляторы КРУна.

Заранее предупредить всех потребителей, питающихся от трансформаторной подстанции ТП №10 о кратковременном отключении питания.

7.2 Этапы реконструкции

Отключение питающих кабелей от ячеек № 5, 7,6,8 и отключение разъединителей на соответствующих линиях, к которым идут выводы из этих ячеек для полной безопасности проведения работ (то есть исключение возможности подачи напряжения со стороны соответствующих линий).

Отключение кабелей от ТМ-1 и ТМ-2 и демонтаж секционных разъединителей.

Установление кабельной перемычки, соединяющей кабель от КРУна до камеры ТМ-1 и подсоединение его к высоковольтной обмотке ТМ-1.

Подача напряжения в РУ-0,4 кВ от ТМ-1.

Демонтаж ячеек со старым оборудованием.

Подготовка кабельных каналов под ячейки (приваривание уголков под ячейки РУ – 10 кВ первой секции шин и металлических листов к задней стороне ячеек для закрытия кабельных каналов).

Разметка мест и установка ячеек с новым оборудованием.

В новом варианте:

№1 – Шкаф собственных нужд;

№2 – Шинный трансформатор напряжения;

№3 – ТМ-1;

№4 – ТМ-2;

№5 – Шинный трансформатор напряжения;

№6 – Линейный трансформатор напряжения;

№7 – ВЛ-10кВ «Резерв» на Падозеро;

№8 –ВЛ-10кВ «Резерв» на Кондопогу и Петрозаводск;

№9 –Линейный трансформатор напряжения;

№10 –Ввод от П/ст 52п ячейка 16;

№11 –Разъединитель шинного моста;

№12 –Разъединитель шинного моста;

Переход;

Переход.

Подключение кабельных вводов к ячейкам (где необходимо произвести наращивание старых кабелей).

Демонтаж кабельной перемычки, соединяющей кабель от КРУна до камеры ТМ-1 и отсоединение его от высоковольтной обмотки ТМ-1.

Демонтаж перемычки от «Ввод от П/ст 52п» идущей на КРУн и демонтаж самого КРУна.

Подача напряжения.

Заключительные работы: осуществление переключения для перехода к нормальной схеме электроснабжения.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

В связи с переходом к новой технологии реконструкции трансформаторных подстанций, основанной на использовании ячеек 10 кВ полной заводской готовности, в данном разделе произведен технико-экономический расчет для определения целесообразности установки в РУ-10 кВ,  Тп - 10 комплектной распределительной установки КСО-10 Э1 фирмы "Аврора".

Расчет выполнен на основе сравнения двух вариантов установки оборудования в РУ-10 кВ:

монтаж комплектной распределительной установки КСО-10 Э1 фирмы "Аврора";

монтаж оборудования 10 кВ фирмы "Siemens".

В технико-экономическом сравнении рассмотрены составляющие капиталовложений для каждого из вариантов и соответствующие им элементы годовых эксплуатационных расходов:

расходы на материалы, связанные с текущим ремонтом оборудования 2%;

амортизационные отчисления, равные 5% от стоимости оборудования с учетом монтажа.

Остальные эксплутационные расходы не показаны, так как они одинаковые по обоим вариантам.

Техническое решение по оснащению трансформаторной подстанции новым оборудованием обосновывается экономически в зависимости от размеров годовых приведенных затрат по вариантам

8.1   Технико-экономический   расчет  для   комплектной   распределительной установки КСО-10 Э1 фирмы "Аврора"

Ячейки для РУ-10кВ поставляются в полной заводской готовности в соответствии с проектом, передаваемым заказчиком.

Наименование  ячеек комплекта для РУ-10 кВ приведён в таблице 8.1.

Стоимость оборудования взята из данных отдела снабжения и комплектации Петрозаводской дистанции электроснабжения Октябрьской ж.д.".

Таблица 8.1

Наименование ячеек КСО-10 Э1 фирмы "Аврора"

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Ячейка ввода | 1 |
| Ячейка шинного трансформатора напряжения | 2 |
| Ячейка силового трансформатора | 2 |
| Ячейка линейного трансформатора напряжения | 2 |
| Ячейка разъединителя шинного моста | 2 |
| Ячейка переходная | 2 |
| Ячейка линейная | 2 |
| Ячейка собственных нужд | 1 |
| Ячейка шинного моста. | 1 |

Общая стоимость комплекта из 15 штук ячеек распределительной установки КСО-10 Э1 фирмы "Аврора" для РУ-10 кВ трансформаторной подстанции составляет 4560000 рублей.

Результаты расчета капитальных затрат для монтажа распределительной установки КСО-10 Э1 фирмы "Аврора" приведены в табл. 8.2.

Таблица 8.2

Капитальные затраты на монтаж распределительной установки КСО-10 Э1 фирмы "Аврора"

| Наименование | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Строительные работы | 2 340 000 |
| Монтажные и наладочные работы | 1 750 000 |
| Оборудование | 4 560 000 |
| Всего по варианту 1 | 8 650 000 |

Стоимость строительных и монтажных работ взято из отдела эксплуатации и строительства Петрозаводской дистанции электроснабжения Октябрьской ж.д.".

8.2. Экономический расчет для варианта установки оборудования фирмы "Siemens".

Стоимость оборудования фирмы «Аврора» практически не отличается от оборудования фирмы "Siemens". Увеличение итоговой стоимости оборудования связано с более дорогостоящим иностранным оборудованием.

Стоимость ячеек, а также расчет стоимости комплекта из них для РУ-10 кВ приведён в таблице 8.3.

Таблица 8.3

Стоимость ячеек фирмы  "Siemens"

| Наименование | Стоимость за единицу, руб. | Количество, шт. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ячейка ввода | 595 000 | 1 | 595 000 |
| Ячейка трансформатора напряжения | 510 300 | 4 | 2 041 200 |
| Ячейка силового трансформатора | 425 250 | 2 | 850 500 |
| Ячейка линейная | 510 300 | 2 | 1 020 600 |
| Ячейка секционного выключателя | 481 950 | 1 | 481 950 |
| Ячейка секционного разъединителя | 340 200 | 2 | 680 400 |
| Ячейка трансформатора собственных нужд | 538 650 | 1 | 538 650 |
| Всего, руб. |  |  | 8 208 300 |

Общая стоимость комплекта ячеек распределительной установки фирмы "Siemens" для РУ-10 кВ трансформаторной подстанции составила 8 208 300 рублей. (Данные по ценам Трансформаторной подстанции  фирмы "Siemens" смонтированной на ст. Нигозеро взяты их рабочего проекта 230101-05-ЭС-1-52.08 в техническом отделе Петрозаводской дистанции электроснабжения Октябрьской ж.д.". на устройство пункта питания на ст. Нигозеро).

Результаты  расчета капитальных затрат для монтажа распределительной установки     фирмы  "Siemens" приведены  в табл.  8.4.

Увеличение стоимости монтажных и наладочных работ связано с необходимостью привлечения для наладочных работ специалистов фирмы "Siemens", наладку оборудования фирмы КСО-10 Э1 фирмы "Аврора" производят работники Петрозаводской дистанции электроснабжения Октябрьской ж.д.".

Таблица 8.4

Капитальные затраты на монтаж распределительной установки фирмы  "Siemens"

| Наименование | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Строительные работы | 2 340 000 |
| Монтажные и наладочные работы | 2 250 000 |
| Оборудование | 8 208 300 |
| Всего по варианту 1 | 12 798 300 |

8.3. Экономическое сравнение вариантов замены оборудования 
РУ- 10 кВ

Сравнение вариантов произведено по приведенным годовым затратам.

Приведенные годовые затраты (Эпр) определены, руб.:

Эпр=С+Ео⋅К ,

Где С – годовые эксплутационные расходы на содержание и обслуживание РУ – 10 кВ, руб.;

Ен – коэффициент эффективности капиталовложений, для трансформаторной подстанции Ен=0,4;

К – капиталовложения на монтаж  РУ – 10 кВ, руб.

Результаты сравнения вариантов реконструкции РУ – 10 кВ приведены в таблице 8.5.

Таблица 8.5

Сравнение вариантов реконструкции РУ – 10 кВ

| Наименование сравнительных элементов затрат | Стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вариант 1 КСО-10 Э1 фирмы "Аврора" | Вариант 2 Ячейки "Siemens" |
| Капитальные вложения, в том числе: строительные работы; монтажные работы; оборудование. Годовые эксплутационные расходы, в том числе: Расходы на материалы связанные с текущим ремонтом оборудования; Амортизационные отчисления. Приведенные годовые затраты. | 8 650 000 2 340 000 1 750 000 4 560 000 605 500 173 000 432 500 605500+0,4*8650000= =4 065 500 | 12 798 300 2 340 000 2 250 000 8 208 300 895 881 255 966 639 915 895881+0,4*12798300= =6 015 201 |

Исходя из приведенных значений, меньшие приведенные затраты соответствуют варианту 1, следовательно, предпочтение отдано первому варианту, то есть установке в РУ – 10 кВ оборудования фирмы КСО-10 Э1 фирмы "Аврора".

9. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Выполнение правил техники безопасности является одним из важнейших условий при работе на трансформаторной подстанции. Из-за наличия высокого напряжения трансформаторная подстанция является местом повышенной опасности. Поэтому соблюдение правил техники безопасности при реконструкции является обязательным при проведении работ. При проведении различных видов работ на трансформаторных подстанциях обеспечение безопасности обслуживающего персонала играет главную роль. Обслуживающий персонал должен уделять большое внимание охране труда и техники безопасности для обеспечения безопасного обслуживания электроустановок, при работе, с которыми необходимо соблюдение правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей

9.1. Влияние опасных и вредных производственных факторов на трансформаторной подстанции

Опасные и вредные производственные факторы подразделяются на следующие группы: физические, химические, биологические, психофизиологические.

К опасным производственным факторам относят факторы, воздействие которых на работающего приводит к травме; к вредным - факторы, которые приводят к заболеванию (ГОСТ 12.0.003-74).

электрическое напряжение; повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека; повышенные уровни статического электричества, электромагнитных излучений; повышенная напряженность электрического, магнитного полей; отсутствие или недостаток естественного света, недостаточная освещенность рабочей зоны, повышенная яркость света, пониженная контрастность, прямая и отраженная блесткость, повышенная пульсация светового потока; повышенные уровни ультрафиолетовой или инфракрасной радиации; острые кромки, заусеницы и шероховатости на поверхности заготовок, инструментов и оборудования; расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли (пола);

движущиеся машины, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия (материалы, заготовки); разрушающиеся конструкции; обрушивающиеся горные породы; повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей среды; повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, поверхностей оборудования, материалов; повышение уровня шума, вибрации, ультразвука, инфразвуковых колебаний; повышенное или пониженное барометрическое давление и его резкое изменение; повышенная или пониженная влажность, подвижность, ионизация воздуха, повышенный уровень ионизирующих излучений.

Химические опасные и вредные производственные факторы включают в себя две подгруппы, объединяющие факторы по характеру воздействия на организм человека - токсичные, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, влияющие на репродуктивную функцию, и по пути проникновения в организм человека - через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки.

К биологическим опасным и вредным производственным факторам относятся патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы, простейшие) и продукты их жизнедеятельности, а также макроорганизмы (растения, животные).

Психофизиологическим факторами являются физические (статические и динамические) и нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки). Обслуживающий персонал подстанции подвергается высокому нервно-эмоциональному напряжению, связанному со сменностью работы и большой ответственностью за нормальный режим работы оборудования.

На реконструируемой подстанции имеют место следующие опасные и вредные производственные факторы: высокое напряжение, повышенный уровень статического электричества, электромагнитное излучение, повышенный уровень шума.

Для устранения опасного влияния этих факторов решено произвести замену оборудования. Применение сухих трансформаторов (взамен масляных) и применение вакуумных выключателей (взамен масляных) позволит значительно снизить уровень шума, электромагнитное излучение и повысит безопасность при обслуживании электроустановок, находящихся под высоким напряжением.

Защита от опасных и вредных факторов

Для предотвращения или уменьшения воздействия работающих опасных и вредных производственных факторов применяют защитные средства. Средство защиты должно обеспечивать:

Удаление опасных и вредных веществ и материалов из рабочей зоны;

Снижение вредных факторов до уровней установленных санитарными нормами;

Защиту работающих от воздействия опасных и вредных производственных факторов, сопутствующих принятой технологии и условиям работы, а так же возникающих при нарушении технологического процесса.

Средства защиты делятся на две категории по характеру их применения: коллективной и индивидуальной защитой.

К средствам коллективной защиты в зависимости от назначения относятся средства применяемые для защиты двух человек и более. В зависимости от назначения эти средства делятся на  классы согласно  (ГОСТ 12.4.011 – 89):

средства нормализации воздушной среды производственных помещений, рабочих средств – устройства  для вентиляции воздуха, кондиционирования, отопления;

средства нормализации освещения производственных помещений и рабочих средств – источники света, осветительные приборы;

средства защиты от ионизирующих и инфракрасных излучений – оградительные и герметизирующие устройств, защитные покрытия ;

средства защиты от ультрафиолетовых излучений – оградительные устройства, системы вентиляции;

средства защиты от электромагнитных излучений – оградительные и герметизирующие устройств, защитные покрытия;

средства защиты от магнитных и электрических полей – защитные заземления, экраны, изолирующие устройства и покрытия;

средства защиты от излучения лазеров – оградительные устройства;

средства защиты от шума, вибрации и ультразвука – оградительные, звукоизолирующие, виброизолирующие, вибропоглощающие устройства;

средства защиты от поражения электрическим током – оградительные устройства, изолирующие, защитного зануления и заземления, автоматического отключения;

средства защиты от статического электричества – устройства для увлажнения воздуха, антиэлектростатические покрытия;

средства защиты от высоких и низких температур – устройства оградительные, автоматического контроля, термоизолирующие;

средства защиты от воздействия механических факторов – устройства оградительные, автоматического контроля, предохранительные;

средства защиты от воздействия химических факторов – устройства оградительные, автоматического контроля, предохранительные;

средства защиты от воздействия биологических факторов – оборудования и препараты для дезинфекции, дезинсекции, стерилизации.

К средствам индивидуальной защиты относятся средства используемые работником индивидуально. Это специальная одежда и обувь, средства защиты рук, головы; предохранительные приспособления; средства от защиты поражения электрическим током.

9.2. требования к расположению оборудования

Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) здания и помещения закрытых распределительных устройств (ЗРУ) и камеры трансформаторов должны быть 1 и 2 степени огнестойкости.

ЗРУ напряжением до и выше 1 кВ должны размещаться в отдельных помещениях. Помещения РУ, трансформаторов и т.п. должны быть отделены от служебных и других вспомогательных помещений.

Ширина коридора обслуживания должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования, причем она должна быть не менее (считая в свету между ограждениями): 1 м при одностороннем расположении оборудования; 1,2 м при двухстороннем расположении оборудования.

Выходы из РУ должны выполняться в соответствии со следующим:

При длине РУ до 7 м допускается один выход.

При длине РУ более 7 м до 60 м должно быть предусмотрено два выхода по его концам, допускается располагать выходы из РУ на расстоянии до 7 м от его торцов.

При длине РУ более 60 м кроме выходов по концам его должны быть предусмотрены дополнительные выходы с таким расчетом, чтобы расстояние от любой точки коридора обслуживания, управления или взрывного коридора до выхода было не более 30 м.

Двери из РУ должны открываться в направлении других помещений или наружу и иметь самозапирающиеся замки, открываемые без ключа со стороны распределительного устройства.

Двери между отсеками одного РУ или между смежными помещениями двух РУ должны иметь устройство, фиксирующее двери в закрытом положении и не препятствующее открыванию их в обоих направлениях.

Двери между помещениями (отсеками) РУ разных напряжений должны открываться в сторону РУ с низшим напряжением до 1 кВ.

Ширина прохода вдоль КРУ и КТП, а также вдоль стен подстанции, имеющих двери или вентиляционные отверстия, должна быть не менее 1 м; кроме того, должна быть обеспечена возможность выкатки трансформаторов и других аппаратов.

Ширина прохода для управления и ремонта КРУ выкатного типа и КТП должна обеспечивать удобство обслуживания, перемещения и разворота оборудования и его ремонта.

При установке КРУ и КТП в отдельных помещениях ширина прохода должна определяться, исходя из следующих условий:

для однорядного исполнения — длина тележки КРУ плюс не

менее 0,6 м;

для двухрядного исполнения — длина тележки КРУ плюс не

менее 0,8 м.

При наличии прохода с задней стороны КРУ и КТП для их осмотра ширина его должна быть не менее 0,8 м; допускаются отдельные местные сужения не более чем на 0,2 м.

В коридоре управления, где находятся приводы выключателей или разъединителей, указанные выше размеры должны быть соответственно не менее 1,5 и 2 м. При длине коридора до 7 м допускается уменьшение ширины коридора при двухстороннем обслуживании до 1,8 м.

Ширина взрывного коридора должна быть не менее 1,2 м.

Допускается местное сужение коридора обслуживания, а также взрывного коридора строительными конструкциями не более чем на 0,2 м.

9.3. Техника безопасности при обслуживании комплектных распределительных устройств

Согласно Правилам техники безопасности при работе на подстанциях (ГОСТ 12.1009-76)  все работы в КРУ, требующие выполнения технических мероприятий, выполняются по наряду, а на тележках полностью выкаченных – по распоряжению. В КРУ с оборудованием на выкатываемых тележках запрещается без снятия напряжения с шин и их заземления проникать в отсеки ячеек, не отделенные сплошными металлическими перегородками от шин или от непосредственно соединенного с КРУ оборудования.

При работе в отсеке шкафа КРУ тележку с оборудованием необходимо выкатить, шторку отсека, в котором токоведущие части остались под напряжением, запереть на замок и вывесить плакат «Стой. Напряжение». В отсеке вывесить плакат «Работать здесь».

В КРУ, оснащенных заземляющими ножами (ЗН), на присоединениях, схема которых исключает подачу напряжения с другой стороны, отсутствие напряжения перед включением этих ножей допускается проверять прослеживанием схемы в натуре.

Ремонт шин КРУ выполняется со снятием напряжения со всех присоединений распределительного устройства. При наличии секционного выключателя, работы выполняются по каждой секции отдельно.

При этом должны быть отключены линейные разъединители всех присоединений и установлены заземления на каждое присоединение.

При работах вне КРУ на отходящих ВЛ и КЛ или на подключенном к ним оборудовании необходимо тележку с выключателем выкатить из шкафа, верхнюю шторку или дверцы запереть на замок и вывесить плакаты «Не включать. Работа на линии» или «Не включать. Работают люди».

При наличии блокировки между заземляющими ножами и тележкой с выключателем допускается устанавливать последнюю в контрольное положение после включения этих ножей.

При отсутствии такой блокировки, а также при отсутствии заземляющих ножей в шкафах разрешается устанавливать тележку в промежуточное между контрольным и выкаченным положением при условии запирания ее на замок в этом положении. Тележка может быть установлена в промежуточное положение независимо от того, заземлены выводы присоединения или нет.

Устанавливать в контрольное положение тележку с выключателем для его опробования и работы в цепях управления и защиты разрешается в тех случаях, когда работы вне КРУ на отходящих ВЛ и КЛ или на подключенном к ним оборудовании не производятся или на это присоединение наложено заземление в шкафу КРУ.

9.4. Требования к производственному оборудованию на трансформаторной  подстанции.

Согласно ГОСТ 12.2.003-90 требования к производственному оборудованию заключается в следующем:

Производственное оборудование должно обеспечивать безопасность работающих при монтаже, вводе в эксплуатацию, как в случаи совместного использования, так и в составе технологических комплексов при соблюдении требований, предусмотренных эксплуатационной документацией;

Производственное оборудование должно отвечать требованиям безопасности в течение всего периода эксплуатации при выполнении потребителем требований, установленных в эксплуатационной документации;

Производственное оборудование в процессе эксплуатации не должно загрязнять природную среду выбросами вредных веществ и вредных микроорганизмов в количествах выше допустимых значений, установленных стандартами и санитарными нормами;

Производственное оборудование должно быть пожаровзрывобезопасным в предусмотренных условиях эксплуатации;

Технические средства и способы обеспечения электробезопасности (ограждения, заземления, зануление) должно устанавливаться в стандартных и технических условиях на производственное оборудование конкретных групп, видов с учётом условий эксплуатации и характеристик источников электрической энергии.

Требования безопасности к электротехническому персоналу на трансформаторной подстанции

Эксплуатационный персонал должен быть обучен согласно ГОСТу 12.0.004-90 порядку безопасного производства эксплуатационных и ремонтных работ на воздушных и кабельных линиях, в электрических устройствах и трансформаторных помещениях.

Вся работ, связанная с эксплуатацией электрооборудования регламентирована, в основном «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ и ПЭЭП).

Безопасное производство работ обеспечивается организационно-техническими мероприятиями. Организационными являются: оформление наряда – допуска или распоряжения на производство работ; допуск к работе; надзор во время работы; оформление перерывов в работе и переходов на другое рабочее место; оформление окончания работ. К техническим мероприятиям, направленным на обеспечение безопасности обслуживающего персонала относятся: производство отключения; проверка отсутствия напряжения; наложение заземления; ограждение места работы; вывешивание предупредительных плакатов.

В условиях эксплуатации электроустановок обязательно применяют специальные защитные средства, служащие для защиты эксплуатационного персонала от поражения электрическим током, воздействия электрической дуги, электрического поля. К работам в электроустановках допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование и не имеющие медицинских противопоказаний.

Электрический персонал до назначения на самостоятельную работу обязан пройти производственное обучение на рабочем месте. Для обучения работнику предоставляется срок, достаточный для ознакомления с оборудованием, аппаратурой, оперативными схемами и одновременного изучения в необходимом для своей должности объёме:

ПТБ;

ПЭЭП;

ПУЭ;

ППЭЭ;

должностных и производственных инструкций;

инструкций для работников железнодорожного транспорта;

инструкции по охране труда, других правил, нормативных документов, действующих на данном предприятии.

Программу обучения с указанием необходимых разделов правил и инструкций составляет инженер по охране труда и утверждает главный инженер энергохозяйства. По окончании обучения обучаемый должен пройти проверку знаний в объёме, предусмотренном для данной должности. Ему должна быть присвоена соответствующая группа по электробезопасности. Обслуживание, оперативные переключения и другие работы должен выполнять оперативный персонал, допущенный распорядительным документом руководителем организации. В электроустановках (ТП) напряжением выше 1000 В работники из числа персонала, единолично обслуживающие ТП должны иметь группу по электробезопасности IV и выше работники имеющую группу III имеют права работы в электроустановках выше 1000 В только в качестве членов бригады , в электроустановках напряжением до 1000 В из числа оперативного персонала, обслуживающие ТП, должны иметь группу  III и выше. Проверку знаний производят согласно «Положению по организации обучения и проверки знаний» ЦБТ – 924 . При последующей работе производится проверка знаний правил должностных и производственных инструкций:

первичная – перед допуском к самостоятельной работе;

периодическая – в установленном порядке;

внеочередная – при нарушений правил и инструкций, по требованию ответственных лиц.

Первичная и периодическая проверка знаний персонала по охране труда, а так же внеочередные проверки производятся комиссиями согласно ЦБТ – 924 .

9.5. Расчет молниезащиты

Для правильного проектирования, выполнения и сооружения здания трансформаторной подстанции необходимо произвести расчет молниезащиты здания. Воздействие молнии принято подразделять на две основные группы первичные вызванные прямым ударом молнии, и вторичные, индуцированные близкими ее разрядами или занесенные в объект протяженными металлическими коммуникациями. Опасность прямого удара и вторичных воздействий молнии для зданий и сооружений и находящихся в них людей определяется, с одной стороны, параметрами разряда молнии, а с другой – технологическими и конструктивными характеристиками объекта.  Необходимость молнии защиты промышленных зданий и сооружений устанавливается РД 34. 21. 122 – 87 «Инструкция по устройству молнии защиты зданий и сооружений», который регламентирует комплекс защитных устройств предназначенных для обеспечения безопасности людей, сохранности зданий и сооружений, оборудования и материалов от возможных взрывов, загораний и разрушений при воздействии  молнии.

В расчете необходимо определить:

минимальное расстояние от молниеотвода до защищаемого объекта;

радиус защиты Rx на уровне верхней границы защищаемого объекта Hx;

высоту стержневого молниеотвода в зависимости от радиуса защиты и высоты объекта;

необходимое минимальное расстояние от заземлителя молниеотвода до подземных подводящих коммуникаций.

В расчетах принято, что амплитуда тока молнии равна 200 кА, удельная индуктивность токоотвода – 1,7 мкГ/м, крутизна фронта молнии – 60 кА/мкс, расчетная импульсная прочность воздуха – 500 кВ/м, расчетная импульсная прочность грунта – 300 кВ/м, высота здания – 3380мм, длинна здания – 8700мм, ширина – 5150мм.

Расстояния между заземлителями молниеотводов и подземными частями защищаемого сооружения

Для исключения заносов высоких потенциалов молниеотводными устройствами наземная часть молниеотводов и их заземлители должны располагаться на определенном расстоянии, как от самого объекта, так и от наземных проводящих коммуникаций. Нормируемое расстояние S3 определено выражением, м:

S3=a⋅Rи,                                             (9.1)

где а – коэффициент, зависящий принятый величины тока молнии

а = 0,6 при Iмакс=200 кА;

Rи – величина импульсного сопротивления растекания тока молнии через заземлитель молниеотвода.

S3=0,6⋅10=6(м).

Расчетная схема к определению допустимых расстояний стержневыми и тросовыми молниеотводами изображена на рис. 9.1.

Рис 9.1

амплитуда импульсного напряжения (Uмакс) должно быть, кВ:

Uмакс=Iмакс2⋅Rи+Rи2+(ω⋅L)2,                      (9.2)

где, Iмакс – расчетный ток молнии, кВ,

Rи – импульсное сопротивление заземления, Ом,

L – индуктивность токоотвода от заземлителя до рассматриваемой точки, мкГн.

Исходя из выше указанных данных и учитывая, что Iмакс'=60кА/мксек, и зная ω=2I'Iмаксполучим расчетные формулы для определения допустимых расстояний в воздухе и по дереву для значений тока 200кА.

ω=2⋅60200=0,6

Sв=0,2⋅Rи+Rи2+(0,6L)2 ,                           (9.3)

Sд=0,5⋅Rи+Rи2+(0,6L)2 м,                          (9.4)

где Sв – величина максимально допустимых расстояний по воздуху, м:

Sд – величина максимально допустимых расстояний по дереву, м

принимаем значение Rи = 10 Ом получаем:

Sв=0,2⋅10+102+(0,6⋅1,7)2=20 (м);

Sд=0,5⋅10+102+(0,6⋅1,7)2=50 (м).

Зона защиты одиночного стрежневого молниеотвода показана на рисунке рис 9.2., габаритные размеры трансформаторной подстанции изображены на рис 9.3.

Рис 9.2.

Рис 9.3.

Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода при высоте менее 150м представляет собой конус, вершина которого находиться на уровне ho < h зона защиты образует круг радиусом Ro, Rx – складывается из расстояния от молниеотвода до сооружения и протяженности самого сооружения.

Находим оптимальную высоту молниеотвода h относительно строения, м:

h=Rx+1,9⋅hx1,5 ,                                           (9.5.)

где Rх – радиус защиты, hx – высота защищаемого объекта.

h=6+8,7+1,9⋅3,381,5=14,08(м) ;

ho=0,85⋅h,                                                  (9.6.)

ho=0,85⋅14,08=11,97 (м );

Ro=1,1−0,002h⋅h,                                            (9.7.)

Ro=1,1−0,002⋅14,08⋅14,08=15,09 (м) ;

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения дипломного проекта были решены задачи, связанные с техническим и экономическим обоснованием реконструкции трансформаторной подстанции №10станции Томицы.

Реконструкция подстанции вызвана заменой морально и физически устаревшего оборудования на более новое и надежное. Проведен анализ схемотехнических решений трансформаторных подстанций. Выполнен расчет токов короткого замыкания на трансформаторной подстанции, проведен расчет рабочих токов. Выбраны трансформаторы тока, трансформаторы напряжения выключатели, разъединителей  На новой подстанции к установке в РУ-10кВ приняты ячейки КСО–(10)-Э1  «Аврора» с вакуумными выключателями ВВ/TEL. Все оборудование проверено на термическую и динамическую стойкость.

Дано обоснование размещения аппаратуры на подстанции, разработан план реконструкции трансформаторной подстанции дающий возможность на время реконструкции не оставлять потребителей получающих электроэнергию от данной подстанции без напряжения.

Рассчитаны капиталовложения и эксплуатационные расходы на строительство новой трансформаторной подстанции, они составили:

К = 8 650 000 руб;

Э = 605 500 руб.

### В разделе охраны труда произведен расчет молниезащиты и выбрано соответствующее устройство.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Федеральный закон “О железнодорожном транспорте Российской 
Федерации ”.// Российская газета от 18.01.2003 г.

2. Федеральный  закон  “ Об электроэнергетике “ от 26.03.2003 г. № 35 – Ф3.// Российская газета от 01.04.2003 г.

3. Энергетическая стратегия железнодорожного транспорта. Специальный проект.// Железнодорожный транспорт.- № 8, 2003.-с. 33-40.

4. Концепция модернизации устройств электроснабжения железных дорог.-М.: МПС, Департамент электрификации и электроснабжения, 1999.-147 с.

5. Основные направления развития и повышения эффективности работы Октябрьской железной дороги на 2000 – 2005 г.г. – СПб.: МПС, 2000. – 113 с.

6. Электрифицированные железные дороги России ( 1929 – 2004 г.г. )./ Под общ. ред. П.М. Шилкина.- М.: Интекст, 2004. – 336 с.

7. Межотраслевые правила по охране труда ( Правила безопасности ) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М – 016 -2001 РД 153 -34.0 – 03.150 -00. С изменениями и дополнениями, утвержденными Минтруда России и Минэнерго России.-2003.

8. Правила безопасности при эксплуатации контактной сети и устройств электроснабжения автоблокировки железных дорог. ЦЭ – 750.-05.04.2000 г.

9. Анализ работы хозяйства электроснабжения в 2005 году.-М.: Департамент электрификации и электроснабжения ОАО  « РЖД », 2006-103с.

10. Выключатели вакуумные серии ВВ/TEL. Руководство по эксплуатации ИТЕА674152.003РЭ. – Предприятие Таврида Электрик, 2002.

11. Блок управления BU/TEL – 220 – 05А для вакуумных выключателей ВВ/ТЕL. Руководство по эксплуатации ИТЕА 468332.021РЭ – Предприятие Таврида Электрик, 2002

12. Справочник по электроснабжению железных дорог. Том 1./Под ред. К. Г. Маркварда. – М.: Транспорт, 1981. – 187 с.

13. Прохорский А. А. Тяговые и трансформаторные подстанции – М.:Транспорт, 1983 – 498 c.

14. Правила устройства электроустановок. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Главгосэнергонадзор, 1998. – 606 с.

15. Справочник по электрическим установкам высокого напряжения /Б. А. Астаков, И. А. Баумштейн, К. И. Баумштейн и др. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 763 с.

16. Бурьяноватый А. И. Компьютерное моделирование в электроснабжении. Учебное пособие. – СПб.: ПГУПС, 1999. – 79 с.

17. Лощинин А. А. и др. Техника безопасности и производственная санитария на железнодорожном транспорте. / А. А. Лощинин, Н. К. Терентьев, А. И. Тюриков; под ред. П. А. Жданова – М.: Транспорт, 1987. – 591 с.

18. Тяговые подстанции: Пособие по дипломному проектированию; М. М. Гринберг-Басин, - М.: Транспорт, 1686. – 168 с.

19. Почаевец В. С. Электрические подстанции. – М.: Желдориздат, 2001. – 512 с.