ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

[image: image1.wmf]ç

ç

I

R

125

£


Кафедра: «Электроснабжение железных дорог»

Расчёт заземляющих устройств подстанции
Выполнил студент
Кучерявый А. А.

Группа
ЭС – 005

Преподаватель
Фёдоров 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2004
1. Схема подстанции, вариант ВН1/Uнн


6 кВ

ВН1




0,4 кВ

Рассчитать заземляющее устройство понизительной подстанции 6/0,4 кВ, находящейся во второй климатической зоне.

На стороне UВН: Iз=30 А.

Собственные нужды получают от ТСН UВН/0,4 с заземлённой нейтралью   0,4 кВ.
Естественных заземлителей нет.

Удельное сопротивление земли ρ=150 Ом∙м.
Оборудование подстанции занимает площадь 7×14.

2. Сопротивление заземляющего устройства
Заземляющее устройство для установок 6, 10, 35 кВ в данном случае используется и для заземления 0,4 кВ.

Сопротивление заземляющего устройства нейтрали на стороне 0,4 кВ должно быть не более R3нн< 4 Ом (ПУЭ).
2.1. Сопротивление заземляющих устройств
Сопротивление заземляющего устройства ВН1 в случае их использования и для U = 0,4 кВ, Ом:


[image: image19.bmp],
(1)
Где
Iз – соответственно IЗВН1, А.
R3 - соответственно сопротивление заземляющих устройств ВН1.


[image: image2.wmf]17

,

4

30

125

=

=

ç

R

 Ом.

2.2. Сравнение полученных значений Rз, с Rm и выбор наименьшей величины для расчета.
RЗнн(Rз
Принимаем Rз=4 Ом.

3. Выбор конструкции заземляющего устройства

Заземляющее устройство выполняется в виде контура с заземлителями. Контур выполняется из полосы 40×4 мм, и располагается на глубине 0,7 м вокруг оборудования подстанции. Расстояния от полосы до внешнего контура площади подстанции 1 м. (рис. 1).
Расположение контура заземляющего устройства.
1м




1м

1м
1м
Рис. 1.

1  - площадь, занятая подстанцией;

2 - заземляющий контур (полоса);

3 - вертикальные заземлители.
3.1. По исходным данным и рис. 1 определяем длину полосы контура.
По заданию оборудование подстанции занимает площадь 7×14, следовательно размеры заземляющего контура составят: 9×16 м. Таким образом длина полосы контура: 2*9+2*16=50 м.

3.2. Сопротивление заземляющей полосы.
Сопротивление заземляющей полосы (горизонтального заземлителя) определяется из выражения, Ом:


[image: image3.wmf]t

b

l

l

r

ï

ðàñ÷

ï

×

×

=

2

lg

366

,

0

r

,
(2)

где
ρрасч - расчетное сопротивление земли, Ом∙м;

l- длина полосы, м;

b- ширина полосы, м;

t - глубина заложения полосы, м;

[image: image4.wmf]r

r

×

=

ñ

ðàñ÷

k

,
(3)

где кс - коэффициент сезонности, учитывающий промерзание и просыхание грунта, для заданного района, принимаем кс = 3;

ρ- удельное сопротивление грунта, измеренное при нормальной влажности , Ом∙м.

[image: image5.wmf]450

150

3

=

×

=

ðàñ÷

r

 Ом∙м.

[image: image6.wmf]7

,

11

7

,

0

04

,

0

50

2

lg

50

450

366

,

0

=

×

×

×

×

=

ï

r

Ом.

3.3. Сопротивление вертикальных заземлителей
В качестве вертикальных заземлителей выбраны стержни длиной lс =5 м и диаметром d = 12 мм.
Сопротивление одного стержня (вертикального заземлителя), Ом:

[image: image7.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

+

×

×

=

c

c

c

ñ

ðàñÿ

â

l

t

l

t

d

l

l

r

4

4

lg

2

1

2

lg

366

,

0

r

,
(4)
где
ρрасч=1,25ρ, Ом∙м, ρрасч=1,25∙150=187,5 Ом∙м;
l –длина стержня, м;

d- диаметр стеожня. м:

t - расчетная глубина заложения для стержней, м:


[image: image8.wmf]7

,

0

2

+

=

c

l

t

.

[image: image9.wmf]2

,

3

7

,

0

2

5

=

+

=

t

 м,

[image: image10.wmf]55

,

42

5

2

,

3

4

5

2

,

3

4

lg

2

1

012

,

0

5

2

lg

5

5

,

187

366

,

0

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

+

×

+

×

×

×

=

â

r

Ом.

3.4. Предварительное количество вертикальных заземлителей
Определяем предварительное количество вертикальных заземлителей. Для данного расчета принимаем расстояние между электродами а = 5 м. Тогда ппр=1/5=50/5=10. Окончательно:

[image: image11.wmf]â

ç

â

â

R

r

n

h

×

=

,
(5)

где
rв - сопротивление одного стержня. Ом;

Rз - наименьшее сопротивление заземляющего устройства, Ом;

ηв - коэффициент использования вертикальных заземлителей без учета влияния полосы контура, принимаем ηв=0,53.

[image: image12.wmf]20

53

,

0

4

55

,

42

=

×

=

â

n

.
3.5. Сопротивление полосы
Сопротивление полосы с учетом выбранного количества вертикальных заземлителей, Ом:

[image: image13.wmf]r

r

r

r

R

h

=

,
(6)

где
rr - сопротивление полосы, Ом;
ηr - коэффициент использования полосы с вертикальными электродами, принимаем ηr =0,27.

[image: image14.wmf]3

,

43

27

,

0

7

,

11

=

=

r

R

Ом.

3.6. Необходимое сопротивление вертикальных заземлителей, Ом:

[image: image15.wmf]ç

r

ç

r

Â

R

R

R

R

R

-

×

=

.
(7)


[image: image16.wmf]02

,

16

7

,

11

3

,

43

7

,

11

3

,

43

=

-

×

=

Â

R

Ом.

3.7. Уточненное количество стержней:

[image: image17.wmf]ç

â

â

â

R

R

r

n

×

=

.
(8)

[image: image18.wmf]13

,

0

20

02

,

16

55

,

42

=

×

=

â

n

.

3.8. Конфигурация заземляющего устройства с учетом выполненных расчетов.


1





2





3

















PAGE  
4

_1161619409.unknown

_1161620609.unknown

_1161621210.unknown

_1161621448.unknown

_1161621700.unknown

_1161621316.unknown

_1161620996.unknown

_1161620515.unknown

_1161620524.unknown

_1161620336.unknown

_1161620393.unknown

_1161618630.unknown

_1161618749.unknown

_1161619389.unknown

_1161618673.unknown

_1161615570.unknown

_1161618298.unknown

_1161615261.unknown

