1. РАСЧЕТ И ВЫБОР ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

- 1.1. Определение мощности опорной тяговой подстанции

Выполнение  дипломного проекта  начнём с расчёта мощности подстанции, мощности  её понизительных  трансформаторов. Трансформаторы выбираются по ГОСТ 14209-85, согласно которому при сроке службы 25 лет средняя относительная интенсивность износа его изоляции не должна превышать единицы, а температура наиболее нагретой точки обмотки и верхних слоёв масла не должна быть больше нормативных /1, приложение И/.

В изложенной ниже методике при расчёте относительной интенсивности износа  изоляции трансформатора принимается, что размеры движения и расход  электроэнергии на тягу поездов в осенне-зимний период не выше, чем в весенне-летний период. Расчёт ведётся в предположении, что износ изоляции обмоток происходит только в период восстановления нормального движения после “окна”. При этом учитываются три режима движения поездов, определяющих температуру обмоток и масла. Режим нормального движения поездов, режим движения поездов после "окна" и режим  наибольшего размера движения поездов на участке.

Для каждого из этих режимов должны быть определены токовые нагрузки подстанций; средний и эффективный ток. Расчет нагрузок фидеров расчетной подстанции и понизительных трансформаторов введем по полному току поезда.

Прежде всего, используя исходные данные, построим кривые поездного тока и времени хода поезда для четного и нечетного направления движения заданного участка дороги.

Далее, указав расположение тяговых подстанций на участке и выбрав расчетные фидерные зоны, необходимо найти средние и эффективные токи поездов отнесенных к фидерам расчетной подстанции.

Для этого по разложенной кривой поездного тока при двустороннем питании или непосредственно по кривой поездного тока при одностороннем питании находятся средние значения и квадрат эффективного значения тока каждого фидера.

Для этого кривую поездного тока разбиваем на отрезки, в пределах которых ток изменяется не более чем на 80–100А.  После чего среднее значение поездного тока и среднее значение его квадрата (квадрат эффективного тока) могут быть определены по формулам, приведено из методических указаний /2/:

I=1ti=1n0Iicp⋅ti. (1.2) (1.1)

I2=1ti=1n0Iicp2⋅ti,

где  n0   -  количество отрезков на кривой поездного тока;

Iicp - среднее значение тока поезда за рассматриваемый промежуток времени ti;

t  -  время хода поезда по фидерной зоне.

Определение среднего тока и квадраты эффективных  токов для 1 фидера

Исходные данные для расчетов 1 фидера представлены в таблице 2

Таблица 4  – Среднее значение токов поезда для 1 фидера

| Не разложенная кривая |  | Разложенная кривая |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Iicр | ti | Iicр | ti |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 252,5 | 1,0 | 5,5 | 1,0 |
| 257,5 | 1,0 | 16,9 | 1,0 |
| 268,0 | 1,0 | 28,9 | 1,0 |
| 281,5 | 1,0 | 41,9 | 1,0 |
| 297,0 | 1,0 | 55,8 | 1,0 |
| 301,5 | 1,0 | 68,0 | 1,0 |
| 299,0 | 1,0 | 78,9 | 1,0 |
| 304,0 | 1,0 | 91,9 | 1,0 |
| 314,0 | 1,0 | 106,7 | 1,0 |
| 318,5 | 1,0 | 119,8 | 1,0 |
| 310,5 | 1,0 | 128,1 | 1,0 |
| 315,0 | 1,0 | 142,0 | 1,0 |
| 310,5 | 1,0 | 128,1 | 1,0 |
| 315,0 | 1,0 | 142,0 | 1,0 |

Продолжение табл.  4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 321,5 | 1,0 | 156,4 | 1,0 |
| 312,0 | 1,0 | 163,2 | 1,0 |
| 181,5 | 1,0 | 99,5 | 1,0 |
| 35,5 | 1,0 | 21,0 | 1,0 |
| 16,0 | 1,0 | 10,4 | 1,0 |
| 16,0 | 1,0 | 11,1 | 1,0 |
| 16,0 | 1,0 | 11,8 | 1,0 |
| 16,0 | 1,0 | 12,5 | 1,0 |
| 43,0 | 1,0 | 36,1 | 1,0 |
| 177,0 | 1,0 | 156,0 | 1,0 |
| 298,5 | 1,0 | 271,5 | 1,0 |
| 325,0 | 1,0 | 307,5 | 1,0 |
| 309,5 | 1,0 | 303,4 | 1,0 |

Определим средний ток 1 фидера, используя не разложенную кривую, учитывая что tобщ=25мин:

IФ1=125⋅(252.5⋅1+257.5⋅1+268⋅1+281.5⋅1+297⋅1+301.5⋅1+299⋅1+304⋅1+314⋅1++318.5⋅1+310.5⋅1+315⋅1+321.5⋅1+312⋅1+181.5⋅1+35.5⋅1+16⋅1+16⋅1+16⋅1+16⋅1++43⋅1+177⋅1+298.5⋅1+325⋅1+309.5⋅1)=223.2А.

Определим средний ток 1 фидера, используя разложенную кривую:

Iф1=1tобщi=125Iicp⋅ti=97.3А.

Определим квадраты эффективных токов 1 фидера, используя  не разложенную кривую:

IФ1=125⋅(252.52⋅1+257.52⋅1+2682⋅1+281.52⋅1+2972⋅1+301.52⋅1+2992⋅1+3042⋅1++3142⋅1+318.52⋅1+310.52⋅1+3152⋅1+321.52⋅1+3122⋅1+181.52⋅1+35.52⋅1+162⋅1++162⋅1+162⋅1+162⋅1+432⋅1+1772⋅1+298.52⋅1+3252⋅1+309.52⋅1)=63704.3А.

Определим квадраты эффективных токов 1 фидера, используя  разложенную кривую:

Iф1=1tобщi=125Iicp2⋅ti=17305.5А2.

Определение среднего тока и квадраты эффективных  токов для 2 фидера

Исходные данные для расчетов 2 фидера представлены в таблице 3

Таблица 5  - Среднее значение токов поезда для 2 фидера

| Не разложенная кривая |  | Разложенная кривая |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Iicр | tiср | Iicр | tiср |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | 2,5 | 0,4 | 2,5 |
| 16 | 1,4 | 1,0 | 1,4 |
| 16 | 1,2 | 1,7 | 1,2 |
| 16 | 1,0 | 2,4 | 1,0 |
| 16 | 1,0 | 3,0 | 1,0 |
| 16 | 0,9 | 3,6 | 0,9 |
| 16 | 0,9 | 4,2 | 0,9 |
| 16 | 0,9 | 4,8 | 0,9 |
| 16 | 0,8 | 5,4 | 0,8 |
| 16 | 0,8 | 6,0 | 0,8 |
| 16 | 0,9 | 6,6 | 0,9 |
| 46 | 0,9 | 21,3 | 0,9 |
| 176,5 | 0,8 | 87,7 | 0,8 |
| 273 | 0,8 | 142,8 | 0,8 |
| 267,5 | 0,9 | 150,2 | 0,9 |
| 277 | 1,0 | 167,2 | 1,0 |
| 289,5 | 1,0 | 187,5 | 1,0 |
| 291,5 | 1,0 | 202,1 | 1,0 |
| 263 | 1,0 | 193,4 | 1,0 |
| 125 | 1,1 | 95,3 | 1,1 |
| 16 | 1,1 | 13,2 | 1,1 |
| 16 | 1,1 | 13,9 | 1,1 |
| 105 | 1,0 | 97,1 | 1,0 |
| 132,5 | 0,9 | 124,2 | 0,9 |
| 43,5 | 0,9 | 42,2 | 0,9 |

Определим средний ток 2 фидера, используя не разложенную кривую, учитывая что tобщ=25,8мин:

Iф2=1tобщi=125Iicp⋅ti=93.4А.

Определим средний ток 2 фидера, используя разложенную кривую:

Iф2=1tобщi=125Iicp⋅ti=58.6А.

Определим квадраты эффективных токов 2 фидера, используя  не разложенную кривую:

Iф2=1tобщi=125Iicp2⋅ti=20193.1А2.

Определим квадраты эффективных токов 2 фидера, используя  разложенную кривую:

Iф2=1tобщi=125Iicp2⋅ti=8590.6А2.

Определение среднего тока и квадраты эффективных  токов для 3 фидера

Исходные данные для расчетов 3 фидера представлены в таблице 4

Таблица 6 - Среднее значение токов поезда для 3 фидера

| Не разложенная кривая |  | Разложенная кривая |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Iicр | tiср | Iicр | tiср |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 179,5 | 1,0 | 177,0 | 1,0 |
| 179 | 1,0 | 158,7 | 1,0 |
| 299,5 | 1,0 | 251,7 | 1,0 |
| 331,5 | 1,0 | 259,1 | 1,0 |
| 352,5 | 1,0 | 255,8 | 1,0 |
| 273 | 1,0 | 185,4 | 1,0 |
| 128,5 | 1,0 | 80,2 | 1,0 |
| 192 | 1,0 | 101,2 | 1,0 |
| 311,5 | 1,0 | 151,4 | 1,0 |
| 175,5 | 1,0 | 78,8 | 1,0 |
| 28,5 | 1,0 | 10,7 | 1,0 |

Продолжение табл. 6

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1,0 | 4,7 | 1,0 |
| 16 | 1,0 | 3,6 | 1,0 |
| 16 | 1,0 | 2,4 | 1,0 |
| 16 | 1,0 | 1,3 | 1,0 |
| 10 | 1,0 | 0,3 | 1,0 |

Определим средний ток 3 фидера, используя не разложенную кривую, учитывая что tобщ=16мин:

Iф3=1tобщi=116Iicp⋅ti=156.9А.

Определим средний ток 3 фидера, используя разложенную кривую:

Iф3=1tобщi=116Iicp⋅ti=68.5А.

Определим квадраты эффективных токов 3 фидера, используя  не разложенную кривую:

Iф3=1tобщi=116Iicp2⋅ti=25644.2А2.

Определим квадраты эффективных токов 3 фидера, используя  разложенную кривую:

Iф3=1tобщi=116Iicp2⋅ti=20732А2.

Определение среднего тока и квадраты эффективных  токов для 4 фидера

Исходные данные для расчетов 4 фидера представлены в таблице 5

Таблица 7 - Среднее значение токов поезда для 4 фидера

| Не разложенная кривая |  | Разложенная кривая |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Iicр | tiср | Iicр | tiср |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | 1,0 | 15,5 | 1,0 |
| 16 | 0,9 | 14,5 | 0,9 |
| 131 | 0,9 | 106,8 | 0,9 |
| 154,5 | 0,8 | 123,6 | 0,8 |
| 39,5 | 0,8 | 29,3 | 0,8 |
| 55 | 0,9 | 35,7 | 0,9 |
| 175 | 0,9 | 104,0 | 0,9 |
| 260,5 | 0,8 | 142,2 | 0,8 |
| 270,5 | 0,8 | 131,3 | 0,8 |
| 283,5 | 0,9 | 120,2 | 0,9 |
| 304 | 1,0 | 108,9 | 1,0 |
| 334,5 | 1,0 | 97,1 | 1,0 |
| 360 | 1,0 | 79,8 | 1,0 |
| 276,5 | 1,0 | 44,9 | 1,0 |

Определим средний ток 4 фидера, используя не разложенную кривую, учитывая что tобщ=12,5мин:

Iф4=1tобщi=114Iicp⋅ti=193.6А.

Определим средний ток 4 фидера, используя разложенную кривую:

Iф4=1tобщi=114Iicp⋅ti=81.3А.

Определим квадраты эффективных токов 4 фидера, используя  не разложенную кривую:

Iф4=1tобщi=114Iicp2⋅ti=51836.9А2.

Определим квадраты эффективных токов 4 фидера, используя  разложенную кривую:

Iф4=1tобщi=114Iicp2⋅ti=8590.6А2.

Эти токи являются исходными для расчёта нагрузок плеч подстанций переменного тока от всех поездов, проходящих по участку. Для удобства расчетов сведем все полученные данные в таблицу 6

Таблица 8 – Полученные данные средних и эффективных токов

разложенной и не разложенной кривой

| Фидерная зона |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не разложенная кривая | Iф, А | 223.2 | 93.4 | 156.9 | 193.6 |
|  | Iф2,А2 | 63704.3 | 20193.1 | 25644.2 | 51836.9 |
| Разложенная кривая | Iф, А | 97.3 | 58.6 | 68.5 | 81.3 |
|  | Iф2,А2 | 17305.5 | 8590.6 | 20732 | 8474.6 |

Зная средние и эффективные значения поездного тока, отнесённого к фидеру, можно найти средние и эффективные токи фидера от всех поездов. Для этого воспользуемся формулами, которые при однотипных поездах имеют вид:

Iф=nф⋅NN0I.                              			(1.3)

Для эффективных токов:

при двустороннем питании

I2фэ=43⋅nФ⋅NN0Iэ2+(nф−43)nф⋅(nф−1)N02(I)2,			(1.4)

где  nф  - наибольшее число поездов в фидерной зоне, равное:

nф=tθ0,		         	   			(1.5)

где 0=11мин. - заданный минимальный интервал между поездами;

N  - число пар поездов в сутки при нормальном режиме;

N0 - пропускная способность участка дороги в сутки, определяется по формуле.

Среднесуточные размеры движения поездов по четному и нечетному пути, или иначе число пар поездов в сутки при нормальном режиме, определяются следующим образом:

N=M(1+KT)⋅KH365⋅Q,		                         	(1.6)

где М - грузопоток, ткм/км;

КT - коэффициент тары, 0,45;

Q - масса поезда, т.;

Кн - коэффициент годовой неравномерности движения, 1,1—1,5.

Пропускная способность участка дороги в сутки определяется следующим образом:

N=1440θ0.		            			(1.7)

В данном случае найденное значение nф не округляем. По формулам

(1.3 – 1.8) определяют средние токи всех фидеров расчётной подстанции участка переменного тока, а также квадраты эффективных токов для трех возможных режимов:

- режима нормальной работы участка (γ=NN0);

- режима после окна (γСГ=NСГN0=0,9);

- режима наибольшей пропускной способности (γmax=N0N0=1).

Найдем наибольшую пропускную способность в сутки

N0=144011=131.

Тогда пропускная способность для четного и нечетного пути определится:

Nнечет=70⋅106(1+0.45)⋅1.5365⋅5100=81.79;

Nчет=26⋅106⋅(1+0.45)⋅1.5365⋅3200=48.42.

- Найдем наибольшее число поездов в фидерной зоне

nф1=2511=2.27  примем nф1=3;

nф2=25.811=2.35 примем nф2=3;

nф3=1611=1.45  примем nф3=2;

nф4=12.511=1.14   примем nф4=2.

Для заданного пропускного режима:

Для нечетного пути:

γнечет=81.79131=0,625.

Для четного пути:

γчет=48.42131=0,37.

Для режима после окна:

γсг=NсгN0=0,9.

Для режима наибольшей пропускной способности:

γmax=N0N0=1.

- Найдем токи фидеров

Средние токи фидера от всех поездов:

Iф=nф⋅γ⋅I. - (1.8)

Нормальный  режим  на  нечетном  пути(γ=0,625):

Iсрф1=nф1⋅γ⋅Iф1=418.29А;

Iсрф3=nф3⋅γ⋅Iф3=196,08А.

Нормальный  режим  на  четном  пути(γ=0.37):

Iсрф2=nф2⋅γ⋅Iф2=103,67А;

Iсрф4=nф4⋅γ⋅Iф4=143,17А.

Режим  наибольшей  интенсивности  движения (γ=1):

Iсрф1=nф1⋅γ⋅Iф1=669,50А;

Iсрф2=nф2⋅γ⋅Iф2=280,31А;

Iсрф3=nф3⋅γ⋅Iф3=313,83А;

Iсрф4=nф4⋅γ⋅Iф4=387,12А.

Режим  после  окна (γ=0,9):

Iсрф1=nф1⋅γ⋅Iф1=602,55А;

Iсрф2=nф2⋅γ⋅Iф2=252,28А;

Iсрф3=nф3⋅γ⋅Iф3=282,45А;

Iсрф4=nф4⋅γ⋅Iф4=348,41А.

Найдем эффективные токи фидеров при двухстороннем питании по формуле 1.4:

Режим нормальной работы участка:

Для нечетного пути(γ=0,625)

Iэ12=43⋅nф1⋅γ⋅Iэф12+(nф1−43)⋅nф1⋅γ⋅(Iф1)2=314783,1А2;

Iэ32=43⋅nф3⋅γ⋅Iэф32+(nф3−43)⋅nф3⋅γ⋅(Iф3)2=63236,93А2.

Для четного пути(γ=0,37)

Iэ22=43⋅nф2⋅γ⋅Iэф22+(nф2−43)⋅nф2⋅γ⋅(Iф2)2=46018,06А2;

Iэ42=43⋅nф4⋅γ⋅Iэф42+(nф4−43)⋅nф4⋅γ⋅(Iф4)2=69599,28А2.

Режим  наибольшей  интенсивности  движения(γ=1):

Iэ12=43⋅nф1⋅γ⋅Iэф12+(nф1−43)⋅nф1⋅γ⋅(Iф1)2=503833.4А2;

Iэ22=43⋅nф2⋅γ⋅Iэф22+(nф2−43)⋅nф2⋅γ⋅(Iф2)2=124425.2А2;

Iэ32=43⋅nф3⋅γ⋅Iэф32+(nф3−43)⋅nф3⋅γ⋅(Iф3)2=101215.3А2;

Iэ42=43⋅nф4⋅γ⋅Iэф42+(nф4−43)⋅nф4⋅γ⋅(Iф4)2=188184.9А2.

Режим  после  окна (γ=0,9) :

Iэ12=43⋅nф1⋅γ⋅Iэф12+(nф1−43)⋅nф1⋅γ⋅(Iф1)2=453450А2;

Iэ22=43⋅nф2⋅γ⋅Iэф22+(nф2−43)⋅nф2⋅γ⋅(Iф2)2=111982.7А2;

Iэ32=43⋅nф3⋅γ⋅Iэф32+(nф3−43)⋅nф3⋅γ⋅(Iф3)2=91093.8А2; Iэ42=43⋅nф4⋅γ⋅Iэф42+(nф4−43)⋅nф4⋅γ⋅(Iф4)2=169366.4А2.

Внесем полученные данные в таблицу 9

Таблица 9 – Средние и эффективные токи при заданных пропускных режимах

| Нормальный режим | I, А | 1 фидер | 418.29 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 фидер | 103.67 |
|  |  | 3 фидер | 196.08 |
|  |  | 4 фидер | 143.17 |
|  | I2эф , А2 | 1 фидер | 314783.1 |
|  |  | 2 фидер | 46018.06 |
|  |  | 3 фидер | 63236.93 |
|  |  | 4 фидер | 69599.28 |
| После окна | I, А | 1 фидер | 602.55 |
|  |  | 2 фидер | 252.28 |
|  |  | 3 фидер | 282.45 |
|  |  | 4 фидер | 348.41 |
|  | I2эф , А2 | 1 фидер | 453450 |
|  |  | 2 фидер | 111982.7 |
|  |  | 3 фидер | 91093.8 |
|  |  | 4 фидер | 169366.4 |

Продолжение табл. 9

| Режим наибольшей пропускной способности | I, А | 1 фидер | 669.5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 фидер | 280.31 |
|  |  | 3 фидер | 313.83 |
|  |  | 4 фидер | 387.12 |
|  | I2эф , А2 | 1 фидер | 503833.4 |
|  |  | 2 фидер | 124425.2 |
|  |  | 3 фидер | 101215.3 |
|  |  | 4 фидер | 188184.9 |

Далее найдем линейные нагрузки.

Для двухпутного участка средние токи плеч:

Ia=Iф1+Iф2.	                                     	(1.9)

Для нормального режима:

Ia=Iф1+Iф2=522А.

Для режима после окна:

Ia=Iф1+Iф2=854.83А.

Получаем для режима наибольшей интенсивности движения:

Ia=Iф1+Iф2=949.81А.

Квадраты эффективных токов плеч:

Iаэ2=Ia2+(Iфэ12−Iф12)+(Iфэ22−Iф22) .                                (1.10)

Для нормального режима:

Iаэ2=Ia2+(Iфэ12−Iф12)+(Iфэ22−Iф22)=447530.5А2.

Для режима после окна:

Iаэ2=Ia2+(Iфэ12−Iф12)+(Iфэ22−Iф22)=869455.9А2.

Получаем для режима наибольшей интенсивности движения:

Iаэ2=Ia2+(Iфэ12−Iф12)+(Iфэ22−Iф22)=1003596А2.

Внесем полученные данные в таблицу 10.

Таблица 10 – Полученные значения линейных нагрузок

| Нормальный режим | I , А | Iа | 522 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iв | 339.3 |
|  | Iэф2 , А2 | Iа2 | 447530.5 |
|  |  | Iв2 | 188982.1 |
| Режим после окна | I , А | Iа | 854.83 |
|  |  | Iв | 630.86 |
|  | Iэф2 , А2 | Iа2 | 869455.9 |
|  |  | Iв2 | 457275.5 |

Продолжение табл. 10

| Режим наибольшей пропускной способности | I , А | Iа | 949.81 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iв | 700.95 |
|  | Iэф2 , А2 | Iа2 | 1003596 |
|  |  | Iв2 | 532382 |

Нагрев масла в трехфазном силовом трансформаторе определяется потерями в обмотках трёх фаз, которые при несимметричной нагрузке неодинаковы. Для учета этого обстоятельства можно оперировать эквивалентным эффективным током фазы, который вызовет при симметричной нагрузке те же потери, что и действительные несимметричные нагрузки.

Формулы для расчета квадрата эффективного тока обмоток «а» и «с», в предположении, что углы сдвига фаз средних нагрузок на обоих плечах равны, имеют вид:

I2аэ=19(4Iаэ2+Iвэ2+2Iа⋅Iв) .                                           (1.11)

Для определения наибольшего эффективного тока обмотки значения величин Iаэ, Iвэ,Iа,Iв должны быть рассчитаны при γmax=N0N0=1, т.е для режима наибольшей пропускной способности. За ток Iэ наиб принимается больший из токов Iаэ и Iсэ..

Получаем для режима наибольшей интенсивности движения:

I2аэ=19(4Iаэ2+Iвэ2+2Iа⋅Iв)=653145.5(А2).

I2энаиб.=6531145.5А2,	Iэнаиб.=808.17А.

Эквивалентные по нагреву масла токи обмотки (при этом же предположении) находятся по формуле:

Iэк2=19[2(Iаэ2+Iвэ2)+Iа⋅Iв].                                          (1.12)

По этой формуле находим эквивалентный по нагреву масла ток обмотки при заданных размерах движения   Iэо  и ток в период восстановления нормального графика движения после окна Iсг, подставляя соответствующие этим режимам величины Iаэ, Iвэ, Iа,Iв.

Для нормального режима:

Iэк2=19[2(Iаэ2+Iвэ2)+Iа⋅Iв]=161122.2А2,	      Iэо=161122.2=401.4А.

Для режима после окна:

Iэк2=19[2(Iаэ2+Iвэ2)+Iа⋅Iв]=354748.7А2,	      Iэо=354748.7=595.61А.

Далее определим необходимую трансформаторную мощность для питания тяговой нагрузки.

  - Определение количества понизительных трансформаторов.

Для дальнейших расчетов выбираем по справочнику /3, стр. 58/ трансформатор мощностью Sн, принимаемой в качестве базовой.

На тяговых подстанциях обычно устанавливают два силовых понизительных трансформатора одинаковой мощности, поэтому принимаем мощность каждого трансформатора 25 МВА. Принимаем к установке два трансформатора типа ТДТНЭ-25000/150-70

Таблица 11 - Технические характеристики трансформатора

| Тип трансформатора: | ТДТНЭ-25000/150-70 |
| --- | --- |
| Номинал. мощность, МВ*А | 27.5 |
| U к.з., % | 18 |
| Потери х.х., кВт | 34 |
| Потери к.з., кВт | 145 |
| I х.х., % | 0,9 |

SНТ=SнКу−Sр,	(1.13)

где  Ку – коэффициент участия районной нагрузки в максимуме;

Sр  – мощность районной нагрузки, МВ А.

SНТ=500.9−3=52.56МВА.

Находим часть номинального тока, приходящаяся на тягу поездов по формуле:

IНТ=SНТ3Uш,	(1.14)

где Uш – напряжение на вторичной обмотке силового понизительного трансформатора, равное 27,5кВ.

IНТ=52.563⋅27.5=637.04A.

Для расчета средней интенсивности износа изоляции обмотки трансформатора определим отношения:

k0=IэоI1нтkсг=IэсгI1нт.                                           (1.15)

k0=401.4637.04=0.63kсг=595.61637.04=0.935,

учитывая что кмах<1,5 то трансформатор выбран верно.

Найдем среднюю интенсивность износа изоляции обмотки трансформатора в сутки предоставления окна:

X=AсгLобнаибLтсгTвос24Aсг=e−α(Θоном−Θссг),	(1.16)

где  Ө0ном – номинальная температура наиболее нагретой части обмотки,

равная 980С;

Ө0ссг = 29 0С – температура окружающей среды в период восстановления нормального движения поездов, задается в зависимости от района;

α – коэффициент равный 0,115 1/0С.

Lобнаиб=γсг⋅eααkнаиб2+bLмсг=eα(g((1−η)kсг2+k02)+h);	(1.17)

η=e−Tвос+t0τm.	(1.18)

В формулах 1.17 величины b, a, g и h постоянные, аппроксимирующие зависимости разности температур “обмотки - масло” и “масло - окружающая среда” -  b=2,5, a=20,5, g=39,7 и h=15,30С  /4, стр.398/;

t0 – среднее время хода по фидерной зоне поездов основного типа в четном и нечетном направлениях;

τм – постоянная времени масла её можно принять 2,5ч для трансформаторов мощностью до 32МВА.

Aсг=e−0,115(98−30)=0,00036;

t0=(25+16+25.8+12.5)2⋅60=0.66час;

η=e−2.9−0.663,5=0.41;

Lобнаиб=0,9⋅e0,11520.5⋅1.2592+2,5=53.33;Lмсг=e0,115(39,7((1−0.41)0,932+0,632)+15,3)=377.48;X=0.00036⋅53.33⋅377.48⋅2.924=0.87.

По полученной средней интенсивности износа Х производится пересчет номинального тока. Находится такой расчетный номинальный ток, при котором относительная интенсивность износа изоляции будет нормальной, по формуле:

Iоном=I1НТ⋅ln {X+ln365nсг⋅γ+9.22−0.115Θссгln365nсг⋅γ+9.22−0.115Θссг,	(1.19)

где  nсг – число суток с предоставлением окон за год, в курсовом проекте можно принять равным 2/3 числа суток в весенне-летний период.

Iоном=606.061⋅ln0.87+ln365140⋅0.9+9.22−0.115⋅29ln365140⋅0.9+9.22−0.115⋅29=342.73A,

так как выполняется условие Iоном ≤ IНТ то продолжаем расчет.

Трансформаторы, выбранные по износу изоляции, должны быть проверены по наибольшему допустимому току  и наибольшей допустимой

температуре обмотки и масла.

Наибольшая температура масла может быть определена по формуле:

Θмнаиб=Θссг+g(k02⋅η+(1−η)⋅kсг2)+h.	(1.20)

Θмнаиб=29+39.7(0.632⋅0.4+(1−0.4)⋅0.932)+15.3=71.3C.

Наибольшая температура обмотки определим по формуле:

Θобнаиб=Θмнаиб+а⋅кmax2+b.	(1.21)

Θобнаиб=71,3+20,5⋅1,272+2,5=106,8C,

т.к. Өм наиб<950С и Өоб наиб<1400С, то принятые к установке трансформаторы выбраны верно.

- 1.3 Расчет площади сечения проводов контактной сети

для двух схем питания

Площадь сечения проводов контактной сети определяется экономическим расчетом с последующей проверкой на нагревание /2, стр.13/.

Расход электрической энергии на движение одного поезда определяется по неразложенной кривой по следующим формулам:

Для участков переменного тока:

A=Uср60КMi=1n0Iср⋅tiср,	(1.22)

где Ucp - среднее расчетное напряжение в контактной сети, 25 кВ;

Км - коэффициент мощности нагрузки, равный 0.85.

A=2560⋅0,85⋅i=125Iср⋅tiср=855,2кВт⋅ч;

A=2560⋅0,85⋅i=125Iср⋅tiср=1973,4кВт⋅ч. (1.23)

AТ=A⋅N.

AТчетн=855,2⋅48,42=41403,8кВт⋅ч;

AТнечетн=1973,2⋅81,79=161399,2кВт⋅ч.

Раздельная схема питания путей при отсутствии рекуперации

ΔАсут=rэкв⋅l⋅10−312⋅U2⋅T[2,16⋅TN⋅A2tm+AТ2(n−1)(n2−n+1)n3],		(1.24)

где  ∆Асут - расход энергии на движение одного поезда по фидерной зоне, кВт∙ч;

rэкв - сопротивление контактной подвески одного пути, Ом/км;

АТ- расход энергии на движение всех поездов за период Т=24 часа по фидерной зоне, кВт∙ч;

U - напряжение в контактной сети, кВ;

n - наибольшее число поездов в фидерной зоне;

Nчет, Nнечет - среднесуточные размеры движения по четному и нечетному пути;

n - наибольшее число пар поездов, могущих одновременно занимать фидерную зону, вычисляется как средняя величина от поездов по обоим путям;

rэкв - сопротивление всех проводов обеих путей, Ом/км;

АT  - расход энергии на движение всех поездов за период Т=24 часа.

По обоим путям фидерной зоны, кВ∙ч.

ΔАсут.нч=rэкв⋅l⋅10−312⋅27,52⋅24⋅2,16⋅24⋅81.8⋅1973.420,417+;

ΔАсут.ч=rэкв⋅l⋅10−312⋅27,52⋅24⋅2,16⋅24⋅48.42⋅855.220,43+.

Узловая схема питания путей /1. стр.14 /

ΔAсут=rэкв⋅l⋅10−312U2⋅T3,24T[Nчет⋅Aчет2tmчет+Nнеч⋅Aнеч2tmнеч]+34AT2++(n−2)3−2(2n−1)2n3(ATчет2+АТнеч2),	(1.22)

где Ачет, Анеч - расход энергии на движение одного поезда по четному и нечетному пути соответственно, кВ∙ч;

tтчет, t тнечет - время потребления тока поездом на четном и нечетном пути соответственно, час.

ΔAсут=rэкв⋅l⋅10−312⋅27,52⋅24⋅3,24⋅24⋅[48.42⋅855.220,4+81.79⋅1973.420,4]++34⋅(202803)2+(3−2)3−2(2⋅3−1)2⋅3341403.82+161399.22=186.7⋅rэкв⋅lкВт⋅ч.

Величина годовых удельных потерь в проводах контактной сети рассматриваемой фидерной зоны определяется по формуле:

B0=ΔAгодrэкв⋅l ,                                                       (1.23)

где ∆Агод - годовые потери энергии в проводах фидерной зоны, кВт-ч;

для раздельной схемы питания:

B0=123703.7кВт⋅чОм⋅год;

B0=51886.6кВт⋅чОм⋅год.

для узловой схемы:

B0=68141,5кВт⋅чОм⋅год.

Расчет экономической площади сечения проводов контактной сети в медном эквиваленте для одной фидерной зоны двухстороннего питания, при сроке окупаемости 8 лет, можно провести по формуле /2/:

Sмэ=0,35÷0,55В0,мм2.                                               (1.24)

для раздельной схемы питания:

Sмэ=0,5⋅1237037=176мм2;

Sмэ=0,5⋅518866=114мм2.

для узловой схемы

Sмэ=0,5⋅681415=130мм2.

Выберем тип контактной подвески с указанием допустимой нагрузки по току из таблицы 7.2  /2/, а также найдем электрическое сопротивление /2/.

Примем к проектированию контактную подвеску ПБСМ 95 + МФ 100

(Р 75), сопротивление которой представлены в таблице 7.2 методических указаний  /2, стр.16/.

- 1.4. Проверка выбранной площади сечения проводов

контактной сети на нагревание

Проверка на нагревание проводов как при постоянном так и при переменном токе производится сравнением наибольших эффективных рабочих нагрузок фидеров с допустимыми для данного типа подвески.

Расчет производится для одной наиболее нагруженной фидерной зоны.

Определение величины эффективного тока фидера выполняется для одного пути наиболее нагруженной фидерной зоны при раздельном питании путей по формуле:

Iэф2=АТ2Т2⋅U2[1,1Ti=1ntm+1−Nθ0i=1nt],				(1.25)

где U -среднее расчетное напряжение в контактной сети (3 или 25) кВ;

i=1nt- суммарное полное время хода всех поездов по фидерной зоне, ч;

i=1ntm-тоже под током, ч;

N  - количество поездов, проходящее за сутки по наиболее нагруженному пути фидерной зоны в нормальном режиме.

Выраженияi=1ntm и i=1nt можно найти следующим образом:

Iэф2=2028032242⋅252[1,1⋅2482⋅0.4+1−82⋅0,18382⋅0.4]=152347А2,

Iэф=390А,

390А<825А.

Полученное значение эффективного тока получается меньше допустимого тока подвески /2, стр.16/, это означает, что выбранная контактная подвеска удовлетворяет условиям нагрева.

- 1.5. Экономическое сравнение двух схем питания контактной сети

фидерной зоны производится по приведенным затратам:

Cпр=Сэ+ЕнК,                                            (1.26)

где Спр -приведенные затраты на сооружение и содержание контактной сети;

Сэ – эксплуатационные расходы;

ЕН - коэффициент  экономической эффективности капитальных вложений, равный 0,15;

К - капитальные вложения в контактную сеть рассматриваемого варианта.

Эксплуатационные расходы могут быть определены по формуле:

Сэ=Кα+Са⋅ΔАгод,					(1.27)

где  - амортизационные отчисления, составляющие 4,6% от капитальных затрат;

Са  -  стоимость 1кВт·ч активной энергии;

Aгод - годовые потери электроэнергии в контактной сети рассматриваемого варианта, кВт·ч.

Капитальные вложения при раздельной работе путей могут быть определены по формуле:

К=Скп⋅l⋅n,	                              	(1.28)

где  Скп - стоимость 1км контактной подвески;

l - длина фидерной зоны, км;

n - число путей.

При узловой схеме питания:

K=Скп⋅l⋅n+Кпс,			              		(1.29)

где Кпс - стоимость поста секционирования.

Получаем для раздельной схемы питания:

Cа=1,5рубкВт⋅ч, Cкп=2млн.руб.

К=2⋅106⋅31.9⋅2=127.6⋅106руб;

Сэ=127.6⋅106⋅0.046+1.5⋅123703.7+51886.6⋅0,16⋅31.9=7.22млнруб;

Cпр=7.22⋅106+0,15⋅127.6⋅106=26.36млнруб.

Получаем для узловой  схемы питания:

Cа=1,5рубкВт⋅ч, Cкп=2млн.руб, Кпс=7млн.руб.

K=1,5⋅106⋅31.9⋅2+7⋅106=102.7млнруб;

Сэ=102.7⋅106⋅0,046+1,5⋅68141.5⋅0.16⋅31.9=5.25млнруб;

Cпр=5,25⋅106+0,15⋅102.7⋅106=20.66млнруб.

Экономически выгодным является вариант с наименьшими приведенными затратами, то есть узловая схема питания.

# Расчет потери напряжения в тяговой сети до расчетного поезда

Среднее значение напряжения на блок-участке Uбу за время хода поезда под током для участка переменного тока

Uбу=U0−1,11(ΔUбу+ΔUп),					(1.30)

где Uо - напряжение на шинах тяговой подстанции 27,5 кВ для подстанций переменного тока;

Uбу - падение напряжения в тяговой сети до расчетного поезда на лимитирующем блок-участке за времяθо3, определяемое из кривой Uбу=f(t);

Uп  - падение напряжения на внутреннем сопротивлении подстанции.

Коэффициент 1,11 введён для перехода к потере действующего напряжения.

Для построения  кривой Uбу=f(t) можно использовать метод равномерного сечения графика движения поездов с составлением мгновенных схем нагрузок поездов. Предварительно следует для расчетной зоны построить график движения поездов. Из графика взять фрагмент, равный наименьшему межпоездному интервалу в том месте, где предполагаются наибольшие потери напряжения. Для построения кривой потери напряжения в тяговой сети до поезда необходимо использовать метод характерных сечений или метод равномерного сечения графика движения, с последующим составлением мгновенных схем.

Потеря напряжения до поезда k определяется как сумма двух слагаемых:

(1.31)

где 	 − потеря напряжения от нагрузок, лежащих на том же пути той же части схемы (расчетная тяговая подстанция Теренсай (А) – узел «С» или  узел «С»  −  соседняя тяговая подстанция Шильда (В) ), где и нагрузка k, в предположении, что в точке C имеется подстанция;

− потеря напряжения от тока IC в узле «C» между подстанциями A и B,  т. е.  как бы от уравнительного тока, текущего к фиктивной подстанции C.

Первое слагаемое в этом случае определяется следующим образом.

При расположении нагрузки k между расчетной тяговой подстанцией (А) и узлом «С» поста секционирования из методических указаний / 2, рис. 10.4/:

.     	 	 (1.32)

При расположении нагрузки k между узлом «С» поста секционирования и соседней тяговой подстанцией (В) из методических указаний /2,  рис. 10.5/:

.		(1.33)

Второе слагаемое определяется следующим образом.

При расположении нагрузки k между расчетной тяговой подстанцией Теренсай  (А) и узлом «С» поста секционирования:

.	          				(1.34)

При расположении нагрузки k между узлом «С» поста секционирования и соседней тяговой подстанцией Шильда (В):

.	          	 	          	(1.35)

Ток фиктивной подстанции C ( IC ) будет определяться выражением:

IC=IC1A+IC2A+IC1B+IC2B,                            (1.36)

где IC1A, IC2A, IC1B, IC2B - составляющие токов,  со всех 4-х участков (для двухпутного участка), перенесенных в точку С.

Под участками понимаются:

IC1A  - участок между расчетной тяговой подстанцией А и узлом «С» на первом пути;

IC2A  - участок между расчетной тяговой подстанцией А и узлом «С» на втором пути;

IC1B  - участок между узлом «С» и соседней тяговой подстанцией В на первом пути;

IC2B  - участок между узлом «С» и соседней тяговой подстанцией В на первом пути.

Эти составляющие определяются следующим образом:

IC1A=1ℓCi=1m1AIi1Aℓi1A;IC2A=1ℓCi=1m2AIi2Aℓi2A;IC1B=1ℓ−ℓCi=1m1BIi1Bℓ−ℓi1B;				(1.37)

В приведенных выше формулах:

ℓC - расстояние между расчетной тяговой подстанцией и постом секционирования,

z1' - эквивалентное сопротивление одного пути двухпутного участка, Ом/км; 1 – путь, на котором находится расчетная нагрузка; 2 – соседний путь;

z1'−Δz' - эквивалентное сопротивление для расчета потерь напряжения от нагрузок соседнего пути, Ом/км,

z0 - эквивалентное сопротивление 1 км тяговой сети переменного тока всех путей, соединенных параллельно.

Величина z1'−Δz' изменяется в достаточно узких пределах и в большинстве случаев может быть принята z1'−Δz' = 0,11  0,13 Ом/км.

Мгновенные сечения графика движения токовых нагрузок представлены в приложении А.

Данные необходимые для расчетов сведем в таблицу 10, 11.

Таблица 12 – Значения мгновенных схем приложения нагрузок для каждого сечения

| № сечения | № поезда | lk, км | I,А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 11 | 319 |
|  | 3 | 24,8 | 16 |
|  | 2 | 20 | 268 |
|  | 4 | 6 | 16 |
| 2 | 1 | 13,2 | 303 |
|  | 3 | 27 | 155 |
|  | 2 | 17,8 | 277 |
|  | 4 | 3,8 | 16 |
| 3 | 1 | 6 | 307 |
|  | 3 | 20 | 16 |
|  | 2 | 25 | 255 |
|  | 4 | 11 | 16 |
| 4 | 1 | 10,6 | 317 |
|  | 3 | 24,4 | 16 |
|  | 2 | 20,3 | 266 |
|  | 4 | 6,3 | 16 |

Продолжение табл. 12

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 2,3 | 263 |
|  | 3 | 16,2 | 164 |
|  | 5 | 31,2 | 337 |
|  | 2 | 29,8 | 16 |
|  | 4 | 14,8 | 16 |
|  | 6 | 0,8 | 16 |
| 6 | 1 | 7 | 300 |
|  | 3 | 20,8 | 16 |
|  | 2 | 24,2 | 292 |
|  | 4 | 10,2 | 16 |
| 7 | 1 | 0,6 | 252 |
|  | 3 | 14,5 | 327 |
|  | 5 | 29,5 | 397 |
|  | 2 | 31,5 | 142 |
|  | 4 | 16,5 | 90 |
|  | 6 | 3,4 | 16 |

Таблица 13 – Величины расстояний и сопротивлений, использованных при расчете потерь напряжения для каждого сечения

| lс, км | l , км |  | Z0 | Z1 | Z2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 32 | 0,68 |  | 0,205 |  | 0,473 |

Узловая схема питания.

Первое  сечение.

При расположении нагрузки k между узлом «С» поста секционирования и соседней тяговой подстанцией (В), где находится поезд №3.

ΔUk0=z1'ℓ−ℓCℓ−ℓki1=1k−1Ii1ℓi1−ℓC+ℓk1−ℓCi1=k1m1Ii1ℓ−ℓi1=26.4В;

IC1A=1ℓCi=1m1AIi1Aℓi1A=159.5А;IC2A=1ℓCi=1m2AIi2Aℓi2A=248А;IC1B=1ℓ−ℓCi=1m1BIi1Bℓ−ℓi1B=11.5А;

IC=IC1A+IC2A+IC1B+IC2B=419А;

ΔUk1c=lC(l−lk)l⋅z′0Ic=172.2В;

ΔU1=ΔUk10+ΔUk1c=198.5В.

Второе сечение.

При расположении нагрузки k между узлом «С» поста секционирования и соседней тяговой подстанцией (В), где находится поезд №3.

ΔUk0=z1'ℓ−ℓCℓ−ℓki1=1k−1Ii1ℓi1−ℓC+ℓk1−ℓCi1=k1m1Ii1ℓ−ℓi1=64.3В;

IC1A=1ℓCi=1m1AIi1Aℓi1A=181.8А;IC2A=1ℓCi=1m2AIi2Aℓi2A=226.9А;IC1B=1ℓ−ℓCi=1m1BIi1Bℓ−ℓi1B=77.5А;

IC=IC1A+IC2A+IC1B+IC2B=486.2А;

ΔUk1c=lC(l−lk)l⋅z′0Ic=138.7В;

ΔU1=ΔUk10+ΔUk1c=203В.

Третье сечение.

При расположении нагрузки k между расчетной тяговой подстанцией (А) и узлом «С» поста секционирования, где находятся поезда № 1 и № 3:

ΔUk0=z1'ℓClC−ℓki1=1k−1Ii1li+lk1i1=k1m1Ii1ℓC−ℓi1=389.4В;

IC1A=1ℓCi=1m1AIi1Aℓi1A=98.3А;IC2A=1ℓCi=1m2AIi2Aℓi2A=8А;IC1B=1ℓ−ℓCi=1m1BIi1Bℓ−ℓi1B=0А;

IC=IC1A+IC2A+IC1B+IC2B=284.8А;

ΔUk1c=lk1(l−lc)l⋅z′0Ic=147.7В;

ΔU1=ΔUk10+ΔUk1c=537.1В.

Четвертое сечение:

При расположении нагрузки k между узлом «С» поста секционирования и соседней тяговой подстанцией (В), где находится поезд № 3.

ΔUk0=z1'ℓ−ℓCℓ−ℓki1=1k−1Ii1ℓi1−ℓC+ℓk1−ℓCi1=k1m1Ii1ℓ−ℓi1=4.8В;

IC1A=1ℓCi=1m1AIi1Aℓi1A=152.7А;IC2A=1ℓCi=1m2AIi2Aℓi2A=250А;IC1B=1ℓ−ℓCi=1m1BIi1Bℓ−ℓi1B=12.2А;

IC=IC1A+IC2A+IC1B+IC2B=414.9А;

ΔUk1c=lC(l−lk)l⋅z′0Ic=179.9В;

ΔU1=ΔUk10+ΔUk1c=184.8В.

Пятое сечение.

При расположении нагрузки k между расчетной тяговой подстанцией (А) и узлом «С» поста секционирования, где находятся поезда № 1 и № 3:

ΔUk0=z1'ℓClC−ℓki1=1k−1Ii1li+lk1i1=k1m1Ii1ℓC−ℓi1=446.2В;

IC1A=1ℓCi=1m1AIi1Aℓi1A=148.3А;IC2A=1ℓCi=1m2AIi2Aℓi2A=11.3А;IC1B=1ℓ−ℓCi=1m1BIi1Bℓ−ℓi1B=27А;

IC=IC1A+IC2A+IC1B+IC2B=284.8А;

ΔUk1c=lk1(l−lc)l⋅z′0Ic=79.9В;

ΔU1=ΔUk10+ΔUk1c=526В.

Шестое сечение.

При расположении нагрузки k между расчетной тяговой подстанцией (А) и узлом «С» поста секционирования, где находятся поезда № 1 и № 3:

ΔUk0=z1'ℓClC−ℓki1=1k−1Ii1li+lk1i1=k1m1Ii1ℓC−ℓi1=365.6В;

IC1A=1ℓCi=1m1AIi1Aℓi1A=110.6А;IC2A=1ℓCi=1m2AIi2Aℓi2A=7.4А;IC1B=1ℓ−ℓCi=1m1BIi1Bℓ−ℓi1B=0А;

IC=IC1A+IC2A+IC1B+IC2B=345.8А;

ΔUk1c=lk1(l−lc)l⋅z′0Ic=186.5В;

ΔU1=ΔUk10+ΔUk1c=552.2В.

Седьмое сечение.

При расположении нагрузки k между расчетной тяговой подстанцией (А) и узлом «С» поста секционирования, где находятся поезда № 1 и № 3

ΔUk0=z1'ℓClC−ℓki1=1k−1Ii1li+lk1i1=k1m1Ii1ℓC−ℓi1=567.6В;

IC1A=1ℓCi=1m1AIi1Aℓi1A=222.4А;IC2A=1ℓCi=1m2AIi2Aℓi2A=70А;IC1B=1ℓ−ℓCi=1m1BIi1Bℓ−ℓi1B=99.3А;

IC=IC1A+IC2A+IC1B+IC2B=398.7А;

ΔUk1c=lk1(l−lc)l⋅z′0Ic=150В;

ΔU1=ΔUk10+ΔUk1c=717.6В.

По полученным значениям построим кривую Uбу=f(t) и определим падение напряжения в тяговой сети до расчетного поезда Uбу  на лимитирующем блок-участке за время θо3 .

Таблица 14 – Значения падения напряжения в тяговой сети до расчетного поезда.

| Время | 0,2 | 1,8 | 4,6 | 5,5 | 8,3 | 8,5 | 10,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| напряжение | 717,6 | 526 | 537,1 | 552,2 | 184,8 | 198,5 | 203 |

ΔUбу=622В.

Рассчитаем величину  DUп по формуле

ΔUП≈z′п3⋅Kэф⋅U1−Ctit⋅ATT+2(l−loi)2+loi2l2⋅Awitim, 	            (1.38)

где   z′п  -  приведенное сопротивление тяговой подстанции к первичной

сети, Ом;

Kэф=0,97 - коэффициент эффективности для выпрямительных электровозов;

AТ   -   полный расход электроэнергии по обоим путям за сутки, кВтч;

U   -   расчётное напряжение на шинах переменного тока 25000 В.

Awi -  расход энергии на движение рассматриваемого поезда по

перегону i, кВтч;

ti   -   время хода поезда по условному ограничивающему перегону, ч;

tim  -  время хода поезда по условному ограничивающему перегону под

током, ч;

t - время хода поезда по фидерной зоне, ч;

l − длина фидерной зоны, км;

loi − расстояние в км от расчетной тяговой подстанции до середины условного ограничивающего перегона, т. е.  перегона, проходимого поездом за промежуток времени.

Таблица 15 – Значения времени и расстояния по условному ограничивающему перегону

| t | ti | tim | loi | l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,416 | 0,175 | 0,063 | 16 | 32 |

Awi=Ucp60Kмi=1n0Iicp⋅ti=1973кВт⋅ч;

ΔUП≈z′п3⋅Kэф⋅U1−Ctit⋅ATT+2(l−loi)2+loi2l2⋅Awitim=43.61В.

Среднее значение напряжения на блок-участке за время хода поезда под током:

Uбу=27500−1,11(622+43.61)=26,76кВ

# Определение перегонной пропускной способности участка

Наибольшее количество поездов за сутки необходимо находить по действительному времени хода поезда по ограничивающему перегону. Условный ограничивающий перегон определяется по кривой потери напряжения до расчетного поезда, построенной по данным расчета мгновенных схем. Время хода поезда по условному перегону на этом этапе составляет одну треть  наименьшего межпоездного интервала.

Действительное время хода поезда по условному ограничивающему перегону при системе переменного тока определяется по формуле:

tg=(θ0−tm)+tm0,9UpUcp ,		                           	(1.39)

где  tm - время хода поезда по условному ограничивающему перегону под током, мин;

θ0- минимальный межпоездной интервал, заданный выше, мин;

Up - напряжение, для которого приведены тяговые расчёты, 25 кВ;

Ucp - действительное среднее значение  напряжения  в  тяговой сети у поезда  за время tm, кВ.

Ucp=U0−ΔUTCP−ΔUПСР ,					(1.40)

где U0 - напряжение на подстанции, равное 27,5 кВ.

Величину UTCP на участках переменного тока при узловой схеме питания определяют по формуле /3, с.104-107/.

ΔUТСР=1Кэф⋅U⋅l(Awi1tiz′1loim(l−2loim)−lim26+z′0loim2+lim212++ATI4lTz′zloi(l−2loi)⋅(l−4li)+l⋅li22+z′0loil22−2loi⋅li++AT28T2(z′1−Δz′)loi(l−2loi)−li26+z′0⋅l⋅loi),		(1.41)

где  z′1 - сопротивление подвески одного пути двухпутного участка, Ом/км;

Kэф - коэффициент эффективности для выпрямительных электровозов, равный 0,97;

AT1, AT2 - суммарный расход энергии на движение по фидерной зоне всех поездов по первому и второму путям за период Т, кВтч;

Awi - расход энергии на движение рассматриваемого поезда w по перегону i, кВт×ч;

Awfi - расход энергии на движение рассматриваемого поезда w по перегону i на рассматриваемом пути f, кВт×ч;

Af  - суммарный расход энергии на движение по фидерной зоне всех поездов пути f за расчётный период Т, кВт×ч;

AT - то же по всем путям;

tim - время хода рассматриваемого поезда по автоматической характеристике на перегоне i, ч;

l - длина фидерной зоны, км;

loim  - расстояние от тяговой подстанции до середины отрезка пути на перегоне i, проходимого рассматриваемым поездом по автоматической харак-

теристике, км;

loi - расстояние в км от тяговой подстанции до середины перегона i, км;

li  - длина перегона i, км;

lim - длина участка перегона i, проходимого под током по автоматической характеристике, км.

ΔUТСР=10,97⋅25⋅22⋅(19730,175⋅0,46⋅2.1⋅(32−2⋅2.1)−5.126+0,083⋅2.12+5.1212++1613994⋅32⋅24⋅0,46⋅2.1⋅(32−2⋅2.1)(32−4⋅16)+32⋅1622++407168⋅24⋅2⋅0,11⋅16⋅(32−2⋅16)−13.226+0,0,83⋅32⋅16)=568В.

Получаем

Ucp=27500−568−43.61=26,888кВ,

tg=(11−10.5)+10.5⋅0,9⋅2526,888≈9.3мин.

# Расчёт наибольших токов нагрузки, токов короткого замыкания, выбор защиты и уставок фидеров контактной сети.

Ток короткого замыкания в контактной сети переменного тока можно найти по формуле /2, стр.28/

IК.З.=UНК2UНК21SК.З.+U100⋅SH+x⋅lk2+(ra⋅lk)2,                    	(1.42)

где  UHK - номинальное напряжение в контактной сети, 25 кВ;

SКЗ - мощность короткого замыкания на вводе подстанции, МВА;

SН  - мощность понизительного трансформатора, МВА;

х - индуктивное сопротивление 1 км тяговой сети, Ом/км;

ra - активное сопротивление 1 км тяговой сети, Ом/км.

IК.З.=252⋅252⋅11300+18100⋅27,5+0,458⋅3222+0,205⋅3222=1.56кА

Наибольший рабочий ток определим расчетным способом по следующей формуле, применимой для узловой схемы питания:

Iфнаиб=ITP+(nф1−1)I12+nф2I22;		         		(1.43)

Iфнаиб2=ITP+(nф2−1)I22+nф1I12,                                      (1.44)

где nф1 и nф2 – наибольшее число поездов, которое может находиться в фидерной зоне соответственно на первом и втором путях.

I1 и I2 – среднее значение разложенных поездных токов для нечетного и четного направлений.

Iфнаиб=250+(3−1)⋅97.782+3⋅63.12=442.41А;

Iфнаиб1=280+(2−1)⋅63.12+2⋅97.782=489.8А.

Уставки защиты фидеров переменного тока должны быть выбраны так, чтобы удовлетворялись неравенства

Iy>kзkВIфнаиб;	               			(1.45)

kч⋅Iу<IК.З.наим.,	     	    	           	(1.46)

где  kз  - коэффициент запаса;

kч- коэффициент чувствительности;

kВ- коэффициент возврата реле.

Эти коэффициенты можно принять равными:  kз = 1,15  1,25; kч = 1,5;

kВ = 0,850  0,90.

Iy>1,20,9⋅489.8А;Iу>662.6А

1,5Iy<1560А;Iу<1040А.

Iy<1040А;

Выбираем ток уставки фидера Iy=1000А.