1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція розповсюджується на заземлення:

– конструкцій і пристроїв тягового електропостачання (стаціонарних і пересувних тягових підстанцій, постів секціонування (ПС) і пунктів паралельного з’єднання (ППЗ) контактної мережі, пунктів групування перемикачів контактної мережі станцій стикування (ПГП), опор контактної мережі, опор живлячих і відсмоктуючих ліній, відсмоктуючих трансформаторів, конденсаторних установок, роз’єднувачів, розрядників);

– трансформаторних підстанцій нетягових споживачів, що живляться від ліній ДПР і повітряних ліній електропередачі (ПЛ) 10 кВ, прокладених по опорам контактної мережі;

– штучних споруд, на яких встановлені опори контактної мережі або знаходяться вузли кріплення проводів контактної мережі, живлячі або відсмоктуючі лінії тягового електропостачання, а також ліній ДПР і ПЛ 10 кВ, що прокладаються по опорам контактної мережі;

– конструкцій пристроїв, що не є елементом тягового електропостачання, але які можуть опинитись під напругою унаслідок падіння на них проводів, тросів або інших деталей контактної мережі при їх пошкодженні (польові пристрої СЦБ, мости і шляхопроводи, прожекторні щогли, окремо стоячі опори освітлення, ПЛ і т. п.);

– ліній зв’язку, хвилеводів, ПЛ напругою нижче і вище 1000 В, що прокладаються по опорам контактної мережі;

– пунктів підготовки пасажирських поїздів з електричним опалюванням.

1.2. Інструкція встановлює порядок виконання і технічного обслуговування заземлень конструкцій і пристроїв, згаданих в п. 1.1 Інструкції, на електрифікованих ділянках постійного і змінного струму виходячи з вимог забезпечення:

– надійної роботи захисту від струмів короткого замикання (к.з.) в пристроях тягового електропостачання і в системах електропостачання нетягових споживачів;

– умов електробезпеки обслуговуючого персоналу;

– нормального функціонування рейкових кіл автоблокування і електричної централізації;

– обмеження витоку тягових струмів і захисту від електрокорозії.

1.3. Інструкція не розповсюджується:

– на тимчасові заземлення пристроїв тягового електропостачання, колійного інструменту і інших пристроїв, що встановлюються по відповідним правилам охорони праці на період виконання ремонтних робіт і т. п.;

– на заземлення трансформаторних підстанцій, розподільчих пристроїв, повітряних і кабельних ліній залізничних нетягових споживачів на електрифікованих залізницях, окрім перерахованих в п. 1.1 Інструкції; їх заземлення здійснюється згідно вимог ГОСТ 12.1.030–81, ПУЕ, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

– на заземлення конструкцій, пристроїв і комунікацій, що здійснюються за умовами захисту їх від електромагнітного впливу електрифікованої залізниці;

– на заземлення блискавковідводів систем захисту споруд і устаткування тягових підстанцій від прямих ударів блискавки, що виконуються відповідно до Правил улаштування електроустановок (ПУЕ).

1.4. Для ділянок залізниць, що заново електрифікуються, заземлення конструкцій і установка захисних пристроїв передбачаються проектом електрифікації і здійснюються до пуску електрифікованої ділянки в експлуатацію. Забороняється приймати в експлуатацію електрифіковані ділянки до виконання всіх заходів, передбачених проектом.

1.5. Якщо в розділах та пунктах не вказується вид струму електрифікованої ділянки (постійний або змінний), то вимога даного пункту розповсюджується на електрифіковані ділянки незалежно від виду струму.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Захисне заземлення – навмисне електричне з’єднання із землею або її еквівалентом (рейковою мережею) металевих неструмоведучих частин, які можуть опинитись під напругою, з метою забезпечення електробезпеки.

Робоче заземлення – навмисне електричне з’єднання із землею або її еквівалентом (рейковою мережею) струмоведучих частин електроустановки, по якому постійно або тимчасово протікає струм робочого режиму даної електроустановки.

Заземлюючий пристрій – система провідників і конструкцій, що забезпечує захисне і робоче заземлення; до нього входять заземлюючі провідники і магістралі, спуски від конструкцій, контури заземлення і рейкова мережа, включаючи вузли приєднання до них.

Заземлюючий провідник (провід) – провідник, що здійснює металевий зв’язок між конструкцією, що заземлюється, і контуром заземлення (рейкою).

Заземлююча магістраль (магістраль заземлення, шина заземлення) – провідник, що забезпечує металевий зв’язок групи конструкцій, що заземлюються, з контуром заземлення (рейкою).

Контур заземлення (заземлювач) – система розташованих в землі неізольованих горизонтальних і вертикальних провідників (електродів), які об’єднані між собою і забезпечують контакт із землею конструкцій, що заземлюються.

Вирівнюючий (ча) контур (сітка) заземлення – система розташованих в землі горизонтальних провідників, що пересікаються; забезпечує вирівнювання потенціалів на території електроустановки.

Внутрішній контур заземлення (застосовується для розподільчих пристроїв постійного струму) – заземлююча магістраль, що прокладається усередині підстанцій, постів і т. п., до якої підключаються заземлюючі провідники електроустаткування; забезпечує зв’язок устаткування, що заземляється, з контуром заземлення.

Зовнішній контур заземлення – має те ж визначення, що і контур заземлення; термін застосовується для розрізнення в установках, що мають внутрішній контур заземлення.

Групове заземлення – різновид заземлюючої магістралі, що об’єднує, як правило, однотипні об’єкти, які розташовані на відстані один від одного, проте приєднуються до одного контуру заземлення в одному місці.

Захисний пристрій в колі заземлення – іскровий проміжок, діодний, діодно-іскровий, тиристорний заземлювач, що вмикається в коло заземлення на рейки з метою виключення впливу на роботу рейкових кіл систем СЦБ або з метою захисту конструкцій, що заземляються, від електрокорозії.

Іскровий проміжок – штучно створюваний розрив електричного кола, замикання якого відбувається через іскру (дугу) при певній напрузі спрацьовування проміжку (див. додаток 1).

Діодний заземлювач – захисний пристрій на напівпровідникових діодах, що застосовується для групового заземлення опор контактної мережі, релейних шаф, і т.п. (див. додаток 1).

Діодно-іскровий заземлювач – захисний пристрій, що містить діодний заземлювач і увімкнені послідовно з ним два паралельно з’єднані між собою іскрові проміжки (див. додаток 1).

Тиристорний заземлювач – захисний пристрій, що містить групу тиристорів з колом вмикання напругою, прикладеною до його входу (див. додаток 1).

Занулення – навмисне електричне з’єднання з нульовим проводом металевих неструмоведучих частин, які можуть опинитись під напругою.

Нульовий захисний провідник – провідник, що з’єднує занулені частини з глухозаземленою нейтраллю трансформатора.

Захисне відключення – швидкодіючий захист, що забезпечує автоматичне відключення електроустановки при виникненні небезпеки ураження струмом.

Вирівнювання потенціалу – метод зниження напруги дотику або крокової напруги між ділянками електричного кола або ділянками землі, до яких можливий одночасний дотик.

Тягова рейкова мережа – електричне неперервне коло зворотних струмів тягового електропостачання, що представляє систему електрично з’єднаних (послідовно і паралельно) рейок електрифікованих колій.

Рейкове коло – електричне коло, в якому провідниками сигнального струму служать рейкові лінії ділянки залізничної колії.

Автоматичне блокування (АБ) – технічний засіб інтервального регулювання руху поїздів на міжстанційних перегонах за сигналами прохідних і локомотивних світлофорів.

Однониткове рейкове коло – рейкове коло на електрифікованій ділянці залізниці, в якому тяговий струм проходить тільки по одній рейковій нитці, в той же час як інша нитка ізолюється; сигнальний струм протікає по обох нитках.

Двониткове рейкове коло – рейкове коло на електрифікованій ділянці, в якому тяговий струм, як і сигнальний, проходить по обох рейкових лініях.

Дросель-трансформатор – індуктивна котушка з двох напівобмоток значного реактивного та малого активного опору, що вмикається в тягову рейкову мережу на електрифікованих ділянках для пропуску зворотного тягового струму в обхід ізолюючих стиків; одночасно є трансформатором рейкового кола (живлячим або релейним).

Додатковий дросель-трансформатор – дросель-трансформатор, що застосовується тільки для підключення ліній зворотного струму, заземлюючих пристроїв, міжколійних перемичок і т. п.

Захисний дросель – індуктивна котушка значного реактивного і малого активного опору, що вмикається в коло приєднання конструкцій до рейкових кіл та має на частоті сигнального струму опір не нижче нормованого для даного типу рейкового кола.

Тяговий рейковий з’єднувач – провід, що з’єднує протилежні рейкові нитки поблизу ізолюючих стиків або дросельного пункту для забезпечення протікання тягового струму по одній нитці в обхід ізолюючого стика або через паралельні рейкові колії.

Стиковий з’єднувач – провідник, прикріплений до суміжних кінців рейок на кожному збірному стику (окрім ізолюючих) для забезпечення необхідної постійної електричної провідності стикового з’єднання (спільно з колійними рейковими накладками).

Ізолюючий стик – стикове з’єднання рейок залізничної колії, яке електрично ізолює їх одну від одної.

Релейна шафа (РШ) – шафа для розміщення реле, трансформаторів та інших приладів СЦБ.

Стаціонарний режим – режим роботи пересувної тягової підстанції (ПТП), встановленої на тривалий час з метою посилення електропостачання (до спорудження стаціонарної тягової підстанції).

Тимчасовий режим – режим роботи ПТП в аварійній ситуації (вихід з ладу стаціонарної підстанції, пошкодження в енергосистемі), при необхідності короткочасного підвищення пропускної спроможності в особливих умовах.

ПЛ – повітряна лінія електропередачі напругою нижче і вище 1000 кВ.

ДПР – лінія електропередачі високої напруги для живлення пристроїв СЦБ та нетягових споживачів залізниць змінного струму, що має дві фази, проводи яких прокладені, як правило, по опорах контактної мережі 27,5 кВ, і третю фазу – тягові рейки.

Глухе заземлення – безпосереднє металеве з’єднання заземлюючих провідників з контуром заземлення (заземлювачем).

Віддалена земля – зона нульового потенціалу за межами зони розтікання струму заземлювача; як правило, розташована далі 2D від заземлювача (див. додаток 2 Інструкції); в умовах скельних ґрунтів – 4-5D від заземлювача.

Напруга на заземлюючому пристрої – напруга, що виникає при стіканні струму із заземлювача в землю між місцем входу струму в заземлюючий пристрій і віддаленою землею.

Струмовідвідні рейки – рейки колій відстою пасажирських поїздів з електричним опалюванням, що виконують функції зворотного проводу для струмів опалювання (аналогічно тяговим рейкам).

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАЗЕМЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ І ПРИСТРОЇВ НА ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ ЗАЛІЗНИЦЯХ

3.1. Вимоги по забезпеченню надійної роботи захисту від струмів короткого замикання у системі тягового електропостачання

3.1.1. Контур кола короткого замикання (к. з.) повинен мати електричний опір, що забезпечує відключення ділянки контактної мережі з порушеною ізоляцією відповідними фідерними вимикачами тягової підстанції, ПС і ППЗ.

3.1.2. Конструкції або пристрої, на які можливе попадання напруги контактної мережі внаслідок порушення ізоляції або торкання з проводами, повинні мати електричне з’єднання з тяговою рейковою мережею (заземлення на тягову рейкову мережу).

Допускається у випадках, обумовлених в розділі 5 Інструкції, включати в коло заземлення захисні пристрої, опір яких в момент к. з. забезпечує виконання вимог п. 3.1.1 Інструкції.

3.1.3. Заземленню на тягову рейкову мережу підлягають всі конструкції, на яких кріпляться проводи контактної мережі або проводи повітряних ліній електропередач, прокладених по опорам контактної мережі, незалежно від відстані до проводів і елементів, що знаходяться під напругою, а також всі інші металеві споруди, конструкції і пристрої, розташовані в небезпечній зоні, що визначається по рис. 3.1 (Зона А). Для тунелів зони заземлення конструкцій визначаються проектом.

3.1.4. При застосуванні групового заземлення опор трос заземлення не повинен знижувати струм к.з. (для найбільш віддаленого від місця приєднання до рейок точки групового заземлення) нижче за значення, що забезпечує надійну роботу захисту від струмів к. з.

3.1.5. У системі тягового електропостачання допускається з дозволу Головного управління електрифікації та електропостачання (ЦЕ Укрзалізниці) застосування захисту від струмів к. з., опор контактної мережі і інших конструкцій, що не вимагають заземлення на рейки; при цьому вимоги до надійності і швидкодії захисту зберігаються тими ж, що і для максимального струмового захисту.

3.1.6. Тягова рейкова мережа повинна бути електрично нерозривною від будь-якої ділянки колії до пунктів приєднання відсмоктуючтх ліній тягових підстанцій; відсмоктуючі лінії необхідно підключати до всіх головних колій.

3.1.7. Від кожної ділянки тягової рейкової мережі повинно бути забезпечено, як правило, двостороннє відведення струмів шляхом з’єднання їх з суміжними ділянками колії, з рейками паралельних колій через міжколійні електричні з’єднувачі (перемички) і т.п. Переважним є застосування обох рейкових ниток колії для пропуску тягових струмів і струмів к. з.

У разі неможливості забезпечення другого виходу струму на суміжні і паралельні колії на даній ділянці колії повинні використовуватись для пропуску струму обидві рейкові нитки.

3.1.8. Забороняється включення в тягову рейкову мережу і у відсмоктуючі лінії тягових підстанцій електричних апаратів і пристроїв, одним з робочих станів яких може бути електричний розрив кола (роз’єднувачі, вимикачі); виняток становлять випадки, коли забезпечується декілька кіл відведення струмів від ділянки колії або повністю виключається можливість розриву кола в пристрої, що включається (наприклад, застосування силових напівпровідникових пристроїв з достатнім ступенем дублювання).

При зближенні або перетині електрифікованих напрямів, електропостачання яких в нормальному режимі здійснюється роздільно, але передбачено взаємне резервування живлення, допускається у відсмоктуючу перемичку, об’єднуючу тягові рейкові мережі обох напрямів, включати нормально розімкнений роз’єднувач. Роз’єднувач механічно або електрично блокується з роз’єднувачем резервного живлення так, щоб замикання або розмикання останнього відбувалося при включеному положенні роз’єднувача рейкової мережі.

Таким же способом виконується секціонування рейкової мережі на електрифікованих коліях і тупиках, на яких здійснюється злив або наливання легкозаймистих і горючих рідин у відповідності з Вказівками по проектуванню захисту від іскроутворення на спорудах з легкозаймистими та горючими рідинами при електрифікації залізниць.

Рис. 3.1. Зони заземлення одиночних об’єктів, не пов’язаних з тяговим електропостачанням (а) і графік визначення висоти розташування металевих об’єктів, що не заземлюються (б):
Зона А – заземляються всі металеві елементи конструкцій; Зона Б – металеві елементи конструкцій не заземляються; h – висота підвіски крайнього проводу напругою вище 1000 В (до 35 кВ); 
H – висота розташування металевих елементів конструкцій, що не заземляються (не менше); 
O – вертикальна проекція крайнього проводу контактної мережі, ПЛ 10 кВ, ДПР

3.1.9. На всіх коліях, що електрифіковані, стики рейок обладнуються приварними стиковими рейковими з’єднувачами:

– на дільницях з електричною тягою постійного струму: при застосуванні ДТ-0,2-500, ДТ-0,6-500 та на коліях, які використовуються для каналізації зворотного тягового струму і не обладнані рейковими колами – мідними перерізом струмопровідного канату не менше 70 мм2 або сталевими перерізом не менше 120 мм2 ; при застосуванні ДТ-0,2-1000, ДТ-0,6-1000 – мідними перерізом струмопровідного канату не менше 70 мм2, або сталевими перерізом не менше 160 мм2 ;

– на дільницях з електричною тягою змінного струму – мідними перерізом струмопровідного канату не менше 50 мм2 або сталевими перерізом не менше 60 мм2.

Дублюючими стиковими з’єднувачами рейкові кола обладнуються у наступних випадках:

– на головних і бокових коліях станцій, по яких передбачається безупинне пропускання поїздів;

– по маршрутах проходження пасажирських і приміських поїздів;

– на перегонах;

– при підключенні до них відсмоктуючих ліній;

– на всьому протязі відгалужень розгалужених рейкових кіл, що не обтікаються сигнальним струмом та на електротягових рейках однониткового рейкового кола.

Як дублюючі застосовуються приварні рейкові з’єднувачі того ж типу, що і основні, або штепсельні рейкові з’єднувачі відповідного перерізу.

3.1.10. Дво- та багатоколійні електрифіковані ділянки повинні бути обладнані такою найбільшою кількістю міжколійних електричних з’єднувачів, яка допустима за умовами нормального функціонування рейкових кіл автоблокування або електричної централізації; для ділянок постійного і змінного струму у відповідності з п. 6.3 Інструкції по захисту залізничних підземних споруд від корозії блукаючими струмами (надалі Інструкцією ЦЭ-3551).

Рис. 3.2. Схеми установки рейкових з’єднувачів на переходах рейкових кіл двониткових (а), 
з двониткової до однониткової (б), однониткових (в), на двоколійних ділянках з автоблокуванням (г), без автоблокування (д), на стрілочних переводах при двониткових (е) 
і однониткових (ж) рейкових колах: 
1 – дросельний електричний з’єднувач; 2 – міждросельний; 3 – стиковий; 4, 5 – міждросельний і міжрейковий в однониткових рейкових колах; 6 – міжколійний на ділянці з автоблокуванням; 
7, 8 – міжрейковий і міжколійний на ділянці без автоблокування; 9 – стрілочний; 
10 – сталевий штепсельний з’єднувач; 11 – колійний дросель-трансформатор; 12 – ізолюючий стик; 13 – тягова рейкова нитка; 14 – сигнальна (нетягова) рейкова нитка

На електрифікованих коліях, не обладнаних рейковими колами автоблокування або електричною централізацією, встановлюються міжрейкові з’єднувачі через кожні 300-м, міжколійні з’єднувачі через кожні 600 м, при цьому з’єднувачі можуть бути виготовлені із сталевого проводу діаметром не менше 12 мм (постійний струм) і не менше 10 мм (змінний струм) або сталевої смуги 40х5 мм і прокладатися ізольовано від земляного полотна і баласту.

3.1.11. Переріз електричних тягових з’єднувачів (міжколійних, міждросельних, дросельних) повинен відповідати вимогам п. 3.1.9 цієї Інструкції.

3.1.12. При використанні тягової рейкової мережі електрифікованих колій в якості фази для електропостачання нетягових споживачів та в якості природного заземлювача для заземлюючих пристроїв грозозахисту та захисту від електромагнітних впливів повинні дотримуватись вимоги п.п. 3.1.7, 3.1.9 Інструкції.

3.1.13. Допускається використовувати рейкові нитки неелектрифікованих колій для заземлення споруд і конструкцій, якщо вони обладнані стиковими з’єднувачами і мають електричне з’єднання з рейками електрифікованих колій у відповідності з п. 3.1.7 Інструкції. Ізоляція цих рейкових ниток від землі на ділянках постійного струму повинна відповідати вимогам Інструкції ЦЭ-3551.

3.2. Вимоги по забезпеченню електробезпеки

3.2.1. Для забезпечення електробезпеки обслуговуючого персоналу та інших осіб на електрифікованих залізницях конструкції і пристрої, перераховані в п. 1.1 Інструкції, повинні бути заземлені способом, що забезпечує відключення режиму к.з. При цьому напруга на конструкціях, що заземлюються, і пристроях не повинна перевищувати нормованих значень, прийнятих діючими нормативними документами для відповідної тривалості спрацьовування захисту.

3.2.2. Захисному заземленню підлягають всі металеві частини конструкцій і пристроїв, які доступні для дотику людині та такі, що не мають інших видів захисту, які забезпечують електробезпеку.

3.2.3. Опір захисного заземлення не повинен перевищувати значень, нормованих для даного типу електроустановок.

Якщо на заземлених конструкціях і пристроях за допомогою вирівнюючих сіток і контурів забезпечується допустима напруга дотику, то власний опір заземлюючого пристрою за умовами електробезпеки не нормується.

3.2.4. Споруди і конструкції, розташовані в загальнодоступних місцях (посадочні платформи, місця посадки і висадки пасажирів, що не мають посадочних платформ, обладнані переїзди і переходи на рівні залізничних колій, місця систематичного завантаження і вивантаження, пішохідні і сигнальні містки) заземлюються тільки наглухо двома провідниками.

Допускається, окрім загальнодоступних місць, включати в коло заземлення для виконання вимог п.п. 3.3, 3.4 Інструкції захисні пристрої, що створюють розрив кола заземлення в нормальному режимі, але які забезпечують його замикання при виникненні небезпечної напруги на конструкціях або пристроях, що захищаються; напруга спрацьовування захисного пристрою не повинна перевищувати 1200 В.

Заземлення через діодні заземлювачі, що мають в собі три вентилі та включені паралельно, в провідному напрямі еквівалентне глухому заземленню.

3.2.5. Вузли кріплення пристроїв контактної мережі на залізобетонних конструкціях (опорах, мостах), якщо вони розташовані вище 2,5 м від рівня землі або посадочної платформи, заземлюються, як і в незагальнодоступних місцях (тобто з включенням при необхідності в коло заземлення захисних пристроїв).

3.2.6. Заземлення пристроїв, на яких обслуговуючим персоналом періодично проводяться технологічні операції (включення, відключення і т. п.), має бути глухим і виконуватися двома заземлюючими провідниками, які видимі по всій їх довжині.

3.3. Вимоги по забезпеченню нормального функціонування рейкових кіл автоблокування та електричної централізації (СЦБ)

3.3.1. Підключення конструкцій і пристроїв до рейкових кіл СЦБ не повинно порушувати нормального функціонування рейкових кіл у всіх режимах їх роботи: нормальному, шунтовому, контрольному і автоматичної локомотивної сигналізації (АЛС).

3.3.2. При однониткових рейкових колах захисні заземлення конструкцій і пристроїв підключаються тільки до тягових ниток цих кіл, при двониточних рейкових колах – до середніх виводів колійних дросель-трансформаторів або до ближньої рейки.

У всіх випадках опір витоку сигнальному струму в землю через всі приєднання до дросель-трансформатора або рейкової мережі не повинен бути нижчим значень, приведених в табл. 3.1.

3.3.3. У всіх випадках, коли конструкції мають опір менше вказаних в табл. 3.1, заземлення їх на тягову рейкову мережу проводиться через спеціальні захисні пристрої, що перешкоджають витоку сигнального струму з рейок через конструкції в землю (іскрові проміжки, діодно-іскрові та тиристорні заземлювачі, індуктивні захисні дроселі і т. п.). З цією ж метою можливе підвищення опору сигнальному струму в колі витоку через конструкції і пристрої застосуванням спеціальних ізолюючих елементів (прокладки, втулки, шайби і т. п.), що встановлюються між деталями конструкцій, що заземлюються, і основами, фундаментами, опорами.

3.3.4. Струм перешкоди в колі заземлення конструкцій і пристроїв на рейкову мережу при тривалості більше 2 с не повинен бути вище нормованих значень, приведених в табл. 3.2.

3.3.5. Приєднання проводів робочих заземлень комплектних трансформаторних підстанцій нетягових споживачів, що живляться за системою «два проводи-рейка» (ДПР), робочих заземлень пунктів компенсації реактивної потужності, проводів зворотного струму відсмоктуючих трансформаторів та спусків екрануючих проводів системи ЕУП здійснюється, як правило, до головних колій: в двониткових рейкових колах – до середніх виводів дросель-трансформаторів; в однониткових – до тягових ниток.

Для підключення робочих (захисних) заземлень комплектних трансформаторних підстанцій нетягових споживачів, робочих заземлень пунктів компенсації реактивної потужності допускається встановлення додаткового (третього) дросель-трансформатора в двониткових рейкових колах: при новому будівництві (модернізації) пристроїв електропостачання – не ближче 300 м від живильного чи релейного кінця рейкового кола, а в діючих пристроях – не ближче 200 м.

На ділянках постійного струму проводи робочих заземлень електроустановок змінного струму частотою 50 Гц дозволяється підключати до рейкової мережі тільки в разі застосування рейкових кіл з частотою сигнального струму, що відрізняється від 50 Гц.

Таблиця 3.1

| Місце підключення конструкції, що заземлюється, до рейкового кола | Опір витоку сигнальному струму в землю через конструкцію, що заземлюється на рейкову мережу, не менше |  |
| --- | --- | --- |
|  | Індивідуальне заземлення | Групове заземлення |
| До середнього виводу колійного дросель-трансформатора | 5 Ом | 5 Ом |
| До рейки двониткового рейкового кола | 100 Ом | 6 Ом·км |
| До тягової рейки однониткового рейкового кола | Не нормується |  |

Примітки. 1. Опір не нормується для конструкцій, що заземлюються та підключаються до колійних дросель-трансформаторів в пунктах відсмоктування тягових струмів і пунктах підключення міжколійних електричних з’єднувачів (перемичок), а також до додаткових дросель-трансформаторів, спеціально встановлюваним для цих цілей.

2. Для групового заземлення нормативне значення мінімально допустимого опору сигнальному струму в колі витоку на землю становить  (тут  – фактична довжина троса групового заземлення, км). В умовах експлуатації по виміряному значенню вхідного опору групового заземлення  опір , приведений до 1 км колій, визначається за формулою .

Таблиця 3.2

| Місце підключення конструкції, що заземлюється, до рейкового кола | Струм перешкоди1, А, частотою 50 Гц при системі |  |
| --- | --- | --- |
|  | постійного струму | змінного струму |
| До тягової нитки однониткового рейкового кола з неперервним живленням струму частотою: 50 Гц 25 або 75 Гц і більше | 1,2 10 | Не нормується Не нормується |
| До середньої точки колійного дросель-трансформатора релейного або живлячого кінця рейкової мережі: з кодовим і безперервним живленням струмом частотою: 25 Гц з АЛС 50 Гц з АЛС 25 і 75 Гц без АЛС | 5 5 50 | Не нормується Не застосовується Не нормується |

1 Під струмом перешкоди вважати повний струм в колі заземлення; вимірюється струмовими кліщами з відповідною межею вимірювання або визначається методикою Інструкції ЦЭ-3551.

3.3.6. Підключення відсмоктуючої лінії та рейок під’їзної колії тягової підстанції до рейкових кіл, підключення виходів тягового струму з однониткових РК до двониткових РК, з’єднання середніх точок дросель-трансформаторів різних РК, встановлення міжрейкових з’єднувачів на станції та перегоні повинно виконуватись з урахуванням наступних вимог, що забезпечують контрольний режим роботи рейкових кіл:

– для станційних рейкових кіл в замкнутому контурі, що при цьому створюється, обхідне коло для сигнального струму РК по міжколійним та міждросельним перемичкам і двонитковим РК інших колій повинно містити в собі не менше: 10 двониткових РК при частоті сигнального струму 25 Гц; 6 двониткових РК при частоті сигнального струму 50 Гц; чотириразової довжини найдовшого рейкового кола у контурі для тональних РК (за довжину РК, що живиться із середини, приймається довжина одного плеча);

– для перегінних рейкових кіл довжина обхідного кола по суміжним та паралельним коліям повинна бути на дільницях, обладнаних автоблокуванням з тональними рейковими колами – не менше 10 км, іншими системами автоблокування – не менше 8 км (відстань між підключеннями спусків повинна бути відповідно не менше 5 км та 4 км).

3.3.7. На перегонах і станціях при двониткових рейкових колах заземлюючі провідники конструкцій і пристроїв для запобігання шунтування рейкового кола повинні бути приєднані в межах кожної блок-ділянки (рейкового кола) до однієї і тієї ж рейкової нитки.

3.3.8. Кожна конструкція, що електрично представляє одне ціле, повинна мати тільки одне заземлення на тягову рейкову мережу. При виконанні цього заземлення двома проводами відстань між вузлами кріплення їх до рейки має бути не більше 200 мм.

Не допускається металево об’єднувати (безпосередньо або через металеві оболонки кабелів, трубопроводи і т. п.) різні конструкції або пристрої, якщо кожна з них має заземлення на рейки або дросель-трансформатори в різних точках тягової рейкової мережі.

3.3.9. Спосіб прокладки заземлюючих провідників під коліями повинен повністю унеможливлювати замикання рейкових ниток між собою.

3.3.10. Групове заземлення конструкцій і споруд повинне здійснюватись по Т- або Г-подібних схемах з приєднанням до рейок або колійних дросель-трансформаторів тільки в одній точці; провід групового заземлення по довжині не повинен перекривати ізолюючі стики автоблокування; підключення групових заземлень до тягових ниток двониткових рейкових кіл допускається не ближче 200 м від колійних дросель-трансформаторів.

3.3.11. Заземлення розрядників (ОПН) контактної мережі або ПЛ повинно здійснюватись до середніх виводів колійних (додаткових) дросель-трансформаторів або до тягових ниток однониткових рейкових кіл; допускається їх приєднання до тягових ниток двохниткових рейкових кіл на перегонах не ближче 200 м від колійних дросель-трансформаторів, на станціях – в будь-якій точці рейкового кола.

3.3.12. ПЛ напругою до і вище 1000 В, лінії зв’язку, радіо і т. п., що прокладаються по опорам контактної мережі, повинні закріплятись на дерев’яних траверсах з обмежувачами з боку опор; хвилеводи кріпляться на дерев’яних траверсах без обмежувачів.

Деталі кріплення на опорі траверс ПЛ до 1000 В, ліній зв’язку, радіо і хвилеводів не заземлюються на тягову рейкову мережу.

3.3.13. Системи електропостачання пристроїв напругою до 1000 В, що розташовані на конструкціях, які заземлені на рейки або колійні (додаткові) дросель-трансформатори, при електротязі постійного струму з рейковими колами 50 Гц мають бути з ізольованою нейтраллю. При неізольованій нейтралі електропостачання цих пристроїв повинно здійснюватись через ізолюючий трансформатор.

3.3.14. Оболонки сигнальних, силових, телефонних, освітлювальних та інших кабелів повинні бути ізольовані від всіх металевих конструкцій і пристроїв, заземлених на рейку, незалежно від схеми їх заземлення.

3.3.15. Пристрої і конструкції, не пов’язані з електропостачанням поїздів (особливо якщо в них міститься джерело струму зі співпадаючою або близькою з сигнальною частотою), необхідно переважно розміщувати поза зоною обов’язкового заземлення їх на рейки (тобто в зоні Б, що визначається п. 3.1.3 Інструкції).

Ця вимога не розповсюджується на кабельні лінії і спеціальні технологічні пристрої (стрілочні приводи, пристрої обігріву та обдуву стрілок, вагонні-уповільнювачі і тому подібне).

3.4. Вимоги по умовам обмеження витоку тягових струмів 
та захисту від електрокорозії

3.4.1. Наступні вимоги відносяться до електрифікованих ділянок постійного струму.

3.4.1.1. Конструкції, з’єднані з рейками наглухо або через захисні пристрої (іскрові проміжки, діодні заземлювачі і т. п.), слід:

встановлювати на бетонні або залізобетонні основи (фундаменти);

ізолювати від металевих основ (фундаментів), трубопроводів і оболонок кабелів, прокладених в землі, за допомогою спеціальних електроізолюючих деталей – прокладок, втулок, шайб, муфт, вставок, видимих розривів електричного кола і т. п.;

не заземляти повторно на контури заземлення або природні заземлювачі.

3.4.1.2. Опір струмам витоку з рейок через заземлені на них конструкції не повинен бути нижче нормованих значень за умовами захисту конструкцій від електрокорозії, приведених в табл. 3.3.

Таблиця 3.3

| Конструкція | Опір кола заземлення на 1 В середнього значення додатних потенціалів рейка–земля, Ом/В, не менше | Норма опору, що виключає необхідність оцінки по струму витоку і потенціалу рейка–земля, Ом, не менше |
| --- | --- | --- |
| Опора контактної мережі (металева або залізобетонна) | 25 | 10 000 |
| Бетонний фундамент світлофора | 400 | 10 000 |
| Залізобетонна щогла світлофора або фундамент релейної шафи | 100 | 10 000 |
| Фундамент поста секціонування або пункту паралельного з’єднання | 10 | 500 |
| Фундамент (опора) моста або шляхопроводу | Визначається для кожного мосту (шляхопроводу) в залежності від конструкції Інструкцією ЦЭ-3551 |  |

Примітки. 1. Струм витоку або опір заземлення конструкції не нормується в стійких катодних зонах потенціалів рейок. 2. Для групових заземлень вказані в таблиці значення струмів і опорів є нормованими для всієї об’єднаної групи конструкцій в цілому. 3. Тривалість вимірювань при визначенні середніх значень струмів або потенціалів визначається Інструкцією ЦЭ-3551.

3.4.1.3. З’єднувальні проводи кола заземлення на рейку мають бути прокладені ізольовано від баласту і земляного полотна.

3.4.2. На ділянках змінного струму, що примикають до станцій стикування, на відстані до 25 км обмеження витоку тягових струмів та захист від електрокорозії конструкцій, з’єднаних з рейками наглухо, повинен здійснюватись відповідно до п. 3.4.1.

3.5. Загальні положення по заземленню конструкції 
та пристроїв на електрифікованих залізницях

3.5.1. Технічні параметри і схеми заземлення конструкцій і пристроїв на електрифікованих залізницях повинні задовольняти вимогам:

на ділянках постійного струму – п.п. 3.1 – 3.4.1 Інструкції;

на ділянках змінного струму – п.п. 3.1 – 3.3, 3.4.2 Інструкції.

При виборі способу заземлення слід керуватись тими вимогами з перерахованих, які для даного конкретного випадку є найбільш жорсткими.

3.5.2. Вимоги за умовами надійного захисту від струмів к. з. та електробезпеки достатньою мірою забезпечуються:

для конструкцій та пристроїв тягових підстанцій постійного струму і суміщених підстанцій станцій стикування з’єднанням з контуром заземлення підстанції, який має опір не вище нормованого з врахуванням природних заземлювачів (трубопроводів, кабелів), з’єднаних з контуром.

для конструкцій і пристроїв тягових підстанцій змінного струму з’єднанням з контуром заземлення підстанції, виконаному по нормах напруги дотику і має з’єднання з тяговою рейковою мережею (через відсмоктуючу перемичку), з рейками під’їзної колії і з фазою C тягового трансформатора;

для всіх конструкцій і пристроїв тягової мережі, а також для будь-яких інших споруд, конструкцій і пристроїв, розташованих в небезпечній зоні (див. рис. 3.1), індивідуальним або груповим заземленням їх на тягову рейкову мережу;

для трансформаторних підстанцій нетягових споживачів, що живляться від тягової мережі або ДПР, заземленням на тягову рейкову мережу і улаштуванням вирівнюючих контурів.

3.5.3. При виборі конкретної схеми заземлення пристроїв контактної мережі, а також інших споруд, конструкцій і пристроїв, розташованих в небезпечній зоні (див. рис. 3.1), слід керуватись табл. 3.4.

За нормований опір заземлення конструкції  на ділянках постійного струму приймається більше значення із нормованих по вимогам СЦБ (див. табл. 3.1) і захисту від електрокорозії (див. табл. 3.3), на ділянках змінного струму – тільки по вимогам СЦБ (див. табл. 3.1).

Спочатку оцінюється можливість глухого заземлення споруд і конструкцій на рейкову мережу як переважаючого з електробезпеки та захисту від струмів к. з.; якщо при цьому дотримуються вимоги СЦБ і захисту від електрокорозії (), то заземлення здійснюється глухим (див. табл. 3.4, схема I).

Глухим заземлення виконується також на конструкціях, для яких воно є єдино можливим по вимогам електробезпеки або захисту від струмів к. з. Якщо при цьому не дотримуються вимоги СЦБ або захисту від електрокорозії (), то здійснюються додаткові технічні заходи щодо підвищення рівня ізоляції конструкцій від землі (схема II) або комбіновані способи заземлення (схеми IV, V).

Якщо вимоги СЦБ або захисту конструкцій від корозії не дотримуються і в той же час заземлення конструкцій може бути неглухим, то в його коло включаються захисні пристрої – іскрові проміжки, діодні заземлювачі і т. п. (схема III).

Таблиця 3.4

| Електричні схеми заміщення для різних видів заземлення на рейкову мережу |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глухе |  | Глухе з додатковою ізоляцією від землі | Через захисний пристрій | Комбіноване з нейтральною вставкою |  | Комбіноване з додатковою ізоляцією між конструкціями | Без заземлення на рейкову мережу |
| I |  | II | III | IV |  | V | VI |
|  |  |  |  |  |  |  | За особливими умовами |
| Умови застосування |  |  |  |  |  |  |  |
| Глухе заземлення обов’язкове |  |  | Глухе заземлення не обов’язкове |  |  | Глухе заземлення конструкції А обов’язкове |  |
| Умовні позначення: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – конструкція, що заземлюється; |  |  |  | РМ | – рейкова мережа; |  |
|  | – захисний пристрій; |  |  |  |  | – заземлюючий провідник; |  |
|  | – ізоляція контактної мережі; |  |  |  |  | – опір струму витоку через конструкцію в землю; |  |
| КМ | – контактна мережа; |  |  |  |  | – опір додаткової ізоляції |  |

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ЗАЗЕМЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ

4.1. Ця Інструкція поширюються на підприємства, установи, організації (далі – підприємства) незалежно від форм власності та виду діяльності, які виконують роботи з експлуатації та ремонту пристроїв електропостачання на електрифікованих залізницях.

4.2. Інструкція встановлює вимоги щодо безпечного виконання робіт по заземленню пристроїв електропостачання на електрифікованих залізницях.

4.3. На кожному підприємстві розробляються інструкції відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98), та нормативно-правових актів з пожежної безпеки, що враховують місцеві умови роботи на кожному підприємстві, із урахуванням вимог цих Правил.

4.4. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників підприємств проводиться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі – НПАОП 0.00-4.12-05), а з питань пожежної безпеки – відповідно до вимог Переліку посад, при призначені на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1147/8468 (НАПБ Б.06.001-03), та Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-03).

4.5. Попередній (під час прийняття на роботу) і періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників проводяться у встановлені терміни відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

4.6. Усі працівники, які виконують роботи з експлуатації та ремонту пристроїв електропостачання на електрифікованих залізницях забезпечуються безкоштовно спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 21.01.2004 № 12, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за № 169/8768 (НПАОП 60.1-3.01-04).

4.7. Особи, молодші 18 років, не допускаються до роботи на посадах, зазначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 46 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за № 176/385.

4.8. Жінки не допускаються до виконання робіт, зазначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30.03.94 за № 51/260, а також відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.93 № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за № 194.

4.9. Про кожний нещасний випадок необхідно негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу вповноважену особу підприємства і вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому.

4.10. При експлуатації заземлюючих пристроїв і електричних вимірюваннях на них слід керуватись Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правилами безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях.

4.11. Роботи з технічного обслуговування заземлюючих пристроїв здійснюються по розпорядженню без зняття напруги із забезпеченням заходів безпеки, передбачених п. 4.14 Інструкції.

4.12. До робіт з ТО, ПР, КР, МР допускаються особи, які досягли 18 років, пройшли медичні огляди, забезпечені спецодягом, пройшли навчання щодо охорони праці та успішно склали іспит на відповідну групу з електробезпеки.

4.13. При технічному обслуговуванні заземлюючих пристроїв, що здійснюється без зняття напруги, повинна зберігатись безперервність кола заземлення конструкцій і електроустановок; при необхідності розриву кола заземлення з метою їх ремонту або виконання вимірювань місце розриву має бути шунтоване глухою перемичкою з проводу МГГ-50, обладнаною з’єднувальними затискачами. Для приєднання перемички до рейки застосовується спеціальний рейковий «башмак»; від’єднувати від рейки (контуру заземлення) основний заземлюючий провідник допускається після установки перемички.

При вимірах опору заземлення конструкцій на рейкову мережу допускається вмикати в коло перемички іскровий проміжок.

Якщо при виконанні ремонтних робіт на заземлюючих пристроях тягових або трансформаторних підстанцій неможливо зберегти безперервність кола заземлення або проводиться практично повна заміна елементів заземлюючого пристрою, ці роботи проводяться разом із зняттям напруги.

4.14. При електричних вимірюваннях без зняття напруги на діючих підстанціях з використанням виносних (за межі території підстанції) вимірювальних електродів повинні, прийматись наступні заходи безпеки (для захисту від дії повної напруги на заземлювачі при стіканні з нього струму однофазного к. з.).

Вимірювальна установка, а також окремі елементи вимірювальної схеми (наприклад, допоміжне заземлення, зонд і т. п.), на яких може з’явитися небезпечна напруга, мають бути захищені. На огорожі вивішують стандартні плакати, які застерігають про небезпеку ураження електричним струмом. У місцях випробування повинен бути виставлений спостерігаючий.

Персонал, що проводить вимірювання, зобов’язаний працювати в діелектричних ботах, гумових рукавичках, користуватися інструментом з ізолюючими ручками.

Виконавець робіт (керівник випробувань) зобов’язаний особисто перевірити забезпечення заходів електробезпеки.

4.15. Електричні вимірювання поблизу колій необхідно проводити бригадою не менше ніж з двох чоловік (один проводить вимірювання, інший спостерігає за рухом поїздів) з кваліфікаційною групою не нижче IV. Розташування приладу і особи, що проводить вимірювання, повинно бути не ближче 5 м (на ділянках швидкісного руху 10 м) від крайньої нитки залізничної колії.

4.16. Забороняється проводити ремонт і електричні вимірювання на заземлюючих пристроях під час дощу, грози, мокрого снігу та туману, а також в темний час доби.

4.17. Від’єднувати заземлюючі провідники від заземлювачів (рейок, контурів і т. п.) слід з дотриманням вимог Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях.

5. ВИКОНАННЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ, 
ПРИСТРОЇВ І СПОРУД НА ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ ЗАЛІЗНИЦЯХ

5.1. Заземлення пристроїв тягових підстанцій

5.1.1. Для заземлення електроустаткування тягових підстанцій передбачається заземлююча магістраль (шина заземлення) і контур заземлення (заземлювач); до магістралі приєднується електроустаткування закритих розподільчих пристроїв, комплектні розподільчі пристрої внутрішньої установки; до заземлювача приєднуються устаткування відкритих розподільчих пристроїв, комплектні розподільчі пристрої зовнішньої установки і заземлююча магістраль (остання не менше чим в двох місцях).

5.1.2. На тягових підстанціях постійного струму і суміщених підстанціях станцій стикування для заземлення електроустаткування розподільчого пристрою 3,3 кВ виконується внутрішній контур заземлення, що з’єднується із заземлювачем (зовнішнім контуром заземлення) в двох місцях через реле земляного захисту.

Внутрішній і зовнішній контури заземлення не повинні мати постійного електричного з’єднання (окрім кіл дренажного захисту від блукаючих струмів) з мінусовою шиною (шиною негативної полярності), відсмоктуючою лінією і рейками під’їзної колії підстанції; останню ізолюють від других колій трьома парами ізолюючих стиків, що включаються в кожну рейкову нитку: одна з них – біля воріт усередині території підстанції, інша – в місці примикання під’їзної колій до станційних колій, третя – в середині між ними.

Між зовнішнім контуром заземлення і відсмоктуючою лінією (до реактора з боку рейок) включається короткозамикач.

5.1.3. На тягових підстанціях змінного струму фаза C тягових трансформаторів з’єднується з відсмоктуючою лінією рейками під’їзної колії (через кожні 5–10 м в межах території підстанції) і контуром заземлення. Ізолюючі стики в рейках під’їзної колії не встановлюються, а збірні стики рейок на всьому протязі під’їзної колії обладнуються стиковими з’єднувачами; рейки тупику повинні мати електричне з’єднання з тяговою рейковою мережею електрифікованих колій.

5.1.4. Опір заземлення зовнішнього контуру тягових підстанцій постійного струму і суміщених підстанцій станцій стикування має бути не вище 0,5 Ом, включаючи опір природних заземлювачів. При питомому опорі землі ρ, більшому чим 500 Ом·м, допускається підвищення опору контуру в ρ/500 разів, але не вище 5 Ом; допускається виконання контуру за нормами напруги дотику. Конструкція контуру виконується по вимогах п. 6.20 Інструкції.

5.1.5. Контур заземлення тягових підстанцій змінного струму виконується як вирівнююча сітка, і його власний опір заземлення не нормується. Конструкція контуру виконується по вимогах п. 6.20 Інструкції.

5.1.6. Напруга на контурі заземлення по відношенню до віддаленої землі при стіканні з нього струму короткого замикання «на землю» не повинна перевищувати 10 кВ. При напрузі на контурі вище 5 кВ повинні передбачатись заходи по захисту ізоляції кабелів зв’язку і телекерування, що відходять.

5.1.7. На тягових підстанціях постійного струму підлягають заземленню:

а) на внутрішній контур заземлення:

– каркаси огорожі і конструкції розподільного пристрою випрямленого струму і панелі роз’єднувачів випрямного агрегату, що стоять окремо;

– арматура остовів швидкодіючих вимикачів (фідерних і агрегатних); арматура роз’єднувачів і ізоляторів головних і запасних шин РУ 3,3 кВ; фланці опорних ізоляторів шин і установок постійного струму 3 кВ; прохідні плити і анкерні штанги фідерів випрямленого струму;

– остови розрядників (ОПН) постійного струму, встановлених усередині або на фасаді будівель;

– конструкція згладжуючого пристрою і корпусів конденсаторів;

– каркаси щитів управління, що мають прилади або кабелі постійного струму напругою вище 1000 В;

– оболонки силових кабелів випрямленого струму (окрім відсмоктуючих і анодних кабелів); оболонки силових кабелів живлячих ліній випрямленого струму ізолюються від конструкції контактної мережі і заземлюються на внутрішній контур тільки в середині будівлі підстанції;

– шафи і панелі управління перетворювачів;

– панелі управління установок, що поглинають надлишкову енергію рекуперації;

б) на зовнішній контур заземлення:

– всі металеві корпуси електроустаткування змінного струму напругою вище 1000 В і підтримуючі їх конструкції, розташовані на відкритій частині підстанції;

– електроустаткування закритих розподільчих пристроїв змінного струму напругою вище 1000 В;

– прохідні плити анодних вводів випрямного агрегату;

– металеві корпуси шаф управління панелей і інших відкритих розподільчих пристроїв;

– заземлюючі ножі фідерів 3,3 кВ зовні будівель підстанції;

– металеві оболонки і броня силових кабелів напругою до і вище 1000 В, прокладених по території підстанції;

– металеві оболонки і броня кабелів підстанцій управління і сигналізації;

– сталеві труби водопроводу і каналізації, прокладені по території підстанції.

5.1.8. На тягових підстанціях постійного струму з комплектними РУ 3,3 кВ металеві корпуси камер КРУН є одночасно і внутрішнім контуром заземлення, тому їх встановлюють на ізолюючій підставці (залізобетонні блоки, плити), з’єднують між собою сталевою смугою і через обмотку реле земляного захисту сполучають із зовнішнім контуром; так само заземляють і корпуси перетворювачів, встановлених на відкритій частині підстанції.

У приміщенні реактора з плюсовою шиною (шиною позитивної полярності) опорні конструкції реактора заземляють через реле земляного захисту на зовнішній контур, а за відсутності плюсової шини – без реле на зовнішній контур.

5.1.9. На тягових підстанціях змінного струму до контуру заземлення приєднуються всі металеві корпуси устаткування, а також металеві комунікації: трубопроводи, оболонки і броня кабелів (окрім кабелів, згадуваних в п. 5.1.10 Інструкції).

Якщо на тяговій підстанції є РУ напругою вище 1000 В закритого типу, корпуси всіх електричних апаратів, панелей управління, каркаси огорожі і металеві конструкції РУ з’єднуються з заземлюючою магістраллю, що має безпосереднє з’єднання в двох місцях із заземлювачем тягової підстанції.

5.1.10. Оболонки кабельних вводів на тягову підстанцію магістрального або місцевого зв’язку, телекерування, мереж напругою до 1000 В не з’єднуються з контуром заземлення підстанції, а самі кабелі по території підстанції прокладаються в ізоляційних трубах; усередині будівлі підстанції кабелі прокладаються без металевих оболонок і броні.

5.1.11. Заземлення пересувних тягових підстанцій, що працюють в стаціонарному режимі, виконується по вимогах розділу 5.19 Інструкції.

5.2. Заземлення опор контактної мережі

5.2.1. Металеві опори контактної мережі, конструкції кріплення ізоляторів або деталей кріплення контактної мережі і ПЛ напругою вище 1000 В на залізобетонних і дерев’яних опорах мають бути заземлені на тягову рейкову мережу.

5.2.2. Заземлення опор контактної мережі виконується індивідуальним або груповим з приєднанням заземлюючих провідників до тягових рейок або середніх виводів колійних дросель-трансформаторів з дотриманням вимог розділу 3.3 Інструкції.

Металеві опори контактної мережі зі встановленими на них роговими розрядниками (ОПН) або секційними роз’єднувачами заземляються тільки індивідуально.

5.2.3. Найбільше віддалення крайньої опори, підключеної до проводу групового заземлення, від точки приєднання проводу до рейок не повинне перевищувати:

для ділянок постійного струму 600 м – при залізобетонних опорах, 300 м – при металевих опорах;

для ділянок змінного струму 200 м – для всіх типів опор.

Максимальна довжина проводу групового заземлення при Г-подібній схемі підключення не повинна перевищувати вищезгаданих значень; при Т-подібній схемі – подвоєних вищезгаданих значень.

Якщо серед залізобетонних опор є опори з відтяжками, що мають ізоляцію на рівні нижче 2,5 м, відстань від них до точки приєднання групового заземлення до рейок на ділянках постійного струму не повинна перевищувати 300 м. Для груп металевих і залізобетонних опор, що чергуються, найбільша довжина проводу групового заземлення визначається як для металевих опор.

У всіх конкретних випадках при виборі довжини проводу групового заземлення слід керуватися вимогами п. 3.1.1 Інструкції.

5.2.4. Конструктивне виконання індивідуальних і групових заземлень опор контактної мережі повинне відповідати вимогам розділу 6 Інструкції.

5.2.5. На електрифікованих ділянках заземляються:

а) наглухо (див. табл. 3.4, схема 1):

– опори, розташовані в загальнодоступних місцях (див. п. 3.2.4, п. 3.2.6 Інструкції); якщо при цьому опори мають менший опір заземлення, чим допускається по вимогах СЦБ (див. табл. 3.1) або захисту опор від електрокоррозії (див. табл. 3.3), на таких опорах слід встановлювати додаткові ізолюючі елементи для ізоляції опор від анкерних болтів фундаментів (див. табл. 3.4, схема II) або для ізоляції від опори конструкцій кріплення контактної мережі, що заземляються, і заземлюючих проводів (див. табл. 3.4, схема V);

– решта всіх опор при індивідуальному або груповому заземленні, які мають опір заземлення вище допустимих по вимогах СЦБ (див. табл. 3.1) і захисту від електрокорозії (див. табл. 3.3);

– опори в катодній зоні потенціалів рейок ділянок постійного струму при опорі заземлення вище допустимих по вимогах СЦБ (див. табл. 3.1);

б) через іскрові проміжки (виключаючи загальнодоступні місця) (табл. 3.4, схема III):

– опори при індивідуальному заземленні, що мають опір заземлення нижче допустимого по вимогах СЦБ (див. табл. 3.1) або захисту від електрокорозії (див. табл. 3.3);

– групові заземлення опор на ділянках змінного струму і в катодній зоні потенціалу рейок ділянок постійного струму при опорі заземлення нижче допустимих по вимогах СЦБ (див. табл. 3.1);

– групові заземлення опор в анодних і знакозмінних зонах потенціалів рейок ділянок постійного струму, якщо опір заземлення вище допустимого по вимогах захисту від електрокорозії (див. табл. 3.3), але нижче допустимого по вимогах СЦБ (див. табл. 3.1);

в) через діодні заземлювачі (див. табл. 3.4, схема III): групові заземлення опор в анодних і знакозмінних зонах ділянок постійного струму, що мають опір заземлення нижче допустимого по вимогам захисту від електрокорозії (див. табл. 3.3), але вище допустимого по вимогах СЦБ (див. табл. 3.1);

г) через діодні або тиристорні заземлювачі (виключаючи загальнодоступні місця) (див. табл. 3.4, схема III): групові заземлення опор ділянок постійного струму, що мають опір заземлення нижче допустимих як по вимогах СЦБ (див. табл. 3.1), так й по вимогам захисту від електрокорозії (див. табл. 3.3).

5.2.6. Місця приєднання спусків групових заземлень до рейок повинні бути віддалені від місць приєднання до рейок розрядників (ОПН) контактної мережі не менше чим на 100 м.

5.2.7. Опори гнучких поперечин при неізольованих поперечному несучому і верхньому фіксуючому тросах, а також опори жорстких поперечин заземляються тільки з одного боку. Якщо на опорі гнучкої поперечини є розрядник (ОПН), заземлення встановлюється з боку даної опори. При ізольованих гнучких поперечках слід заземляти обидві опори.

5.3. Заземлення опор живлячих і відсмоктуючих ліній

5.3.1. При прокладці проводів живлячих і відсмоктуючих ліній по опорах контактної мережі заземлення опор здійснюється по вимогах розділу 5.2. Інструкції.

5.3.2. Опори живлячих ліній, якщо вони розташовані далеко від колій, заземлюються при можливості на проводи відсмоктуючої лінії, а при відсутності відсмоктуючої лінії – на спеціально підвішений провід групового заземлення, приєднаний до тягової рейки (середнього виводу дросель-трансформатора). Опори, що розташовані поруч живлячих ліній, об’єднуються одним заземлюючим провідником.

Довжина і переріз проводу групового заземлення мають бути перевірені за умовами забезпечення нормальної роботи захисту від струмів к.з. При цьому у металевих опор, віддалених від місця приєднання відсмоктуючої лінії або групового заземлення до рейок (середньому виводу дросель-трансформатора) на ділянках постійного струму на відстань більше 1 км, а змінного струму на відстань 0,5 км, встановлюються вирівнюючі контури. Конструкція контуру повинна відповідати вимогам п. 6.21 Інструкції.

5.3.3. Заземлення опор живлячих ліній постійного струму на відсмоктуючу лінію здійснюється через іскрові проміжки; при груповому заземленні іскрові проміжки встановлюються в спуску до дросель-трансформатора або тягової рейки, якщо опір кола заземлення опор менше вказаних в табл. 3.1.

На живлячих лініях змінного струму іскрові проміжки не встановлюються (виняток, див. п. 3.4.2). Заземлення опор живлячих ліній постійного і змінного струму суміщених тягових підстанцій здійснюється роздільно. У разі прокладки цих ліній по одних опорах заземлення останніх здійснюється на провід групового заземлення, приєднуваний до тягової рейки (колійного дросель-трансформатора) через іскровий проміжок.

5.3.4. Заземлення кінцевих опор живлячих ліній, розташованих біля тягових підстанцій постійного струму (зокрема портальних), на яких є секційні роз’єднувачі, повинно проводитися глухим приєднанням до зовнішнього контуру заземлення підстанції і через два іскрові проміжки, сполучених паралельно, – на відсмоктуючу лінію.

На тягових підстанціях, що мають опір контуру заземлення більше 0,5 Ом (тягова підстанція розташована на скелястих ґрунтах), заземлення на зовнішній контур виконується через реле земляного захисту з дією на включення короткозамикача підстанції.

5.3.5. Заземлення кінцевих опор живлячих ліній, розташованих поблизу колій, повинно здійснюватись індивідуально безпосередньо до тягових рейок або дросель-трансформаторів з дотриманням вимог табл. 3.1 і 3.3 Інструкції.

5.3.6. Опори, по яких прокладена тільки відсмоктуюча лінія, не заземляються. У всіх випадках відсмоктуючі лінії підвішуються на ізоляторах, розрахованих на напругу не менше 1000 В.

5.4. Заземлення опор з розрядниками (ОПН) і секційними роз’єднувачами контактної мережі

5.4.1. Ріг розрядника, що заземлюється, і привід (ручний або моторний) секційного роз’єднувача контактної мережі заземляються на середнє виведення дросель-трансформатора або на тягову рейку тільки наглухо подвійним провідником, площа перерізу якого встановлюється п. 6.13 Інструкції; при цьому підключення заземлюючого провідника до групового заземлення не допускається.

5.4.2. Опори контактної мережі, на яких встановлені рогові розрядники (ОПН) або секційні роз’єднувачі, що мають опір заземлення вище допустимих значень як по вимогах СЦБ (див. табл. 3.1), так і по вимогах захисту від електрокорозії (див. табл. 3.3), заземляються також наглухо з використанням для цієї мети заземлюючих провідників розрядників (ОПН) або роз’єднувачів.

5.4.3. На опорах, що мають опір заземлення нижче значень, допустимих по вимогах СЦБ або захисту від електрокорозії, конструкції розрядника (ОПН), приводу роз’єднувача, їх заземлюючі спуски до рейки ізолюються від деталей кріплення на опорі (див. табл. 3.4, схема V).

Якщо в тязі приводу секційного роз’єднувача відсутня ізолююча вставка, конструкція роз’єднувача також ізолюється від деталей кріплення на опорі.

При заземлюючому розі розрядника, ізольованому від його конструкції, остання не ізолюється від опори. У цьому випадку сама опора заземляється індивідуально через іскровий проміжок за допомогою приєднання до заземлюючого провідника розрядника або роз’єднувача. Для залізобетонних опор допускається заземлення деталей кріплення контактної мережі проводити на групове заземлення, якщо виключається поява металевого зв’язку кола заземлення розрядника (роз’єднувача) з груповим заземленням.

При індивідуальному заземленні опор з розрядниками (ОПН) і роз’єднувачами провід групового заземлення ізолюється від опори у відповідності з п. 6.17 Інструкції.

5.4.4. Оболонка і броня кабелів дистанційного керування моторним приводом секційного роз’єднувача не повинні мати металевого зв’язку з корпусом приводу і конструкцією кріплення його на опорі, які заземлюються на рейку.

5.4.5. При виборі місця установки розрядників контактної мережі (ОПН) слід враховувати вимоги п. 3.3.11 Інструкції.

5.4.6. Спуски розрядників (рогових або трубчастих) і ОПН на живлячих лініях приєднуються до індивідуального контуру заземлення з опором відповідно не більше 3 Ом (постійний струм) і 10 Ом (змінний струм).

5.5. Заземлення постів секціонування 
і пунктів паралельного з’єднання контактної мережі

5.5.1. Заземлення електроустаткування ПС і ППЗ здійснюється подвійним заземлюючим провідником (рис. 5.1), перерізом у відповідності з п. 6.13 Інструкції, що підключається, як правило, до середніх виводів колійних дросель-трансформаторів. Якщо заземлення ПС (ППЗ) підключаються безпосередньо до тягової рейки двохниткового рейкового кола, відстань до найближчого дросель-трансформатора має бути не менше 200 м.

5.5.2. При металевому корпусі ПС (ППЗ) заземлюючі провідники з’єднуються з корпусом ПС (ППЗ); при неметалічному корпусі ПС (ППЗ) усередині нього обладнується шина заземлення, яка відповідає по конструкції вимогам п. 6.18 Інструкції.

На ділянках постійного струму шина заземлення (корпус) ПС (ППЗ) з’єднується із заземлюючими провідниками через реле земляного захисту.

5.5.3. На шину заземлення (корпус) ПС (ППЗ) підлягають заземленню:

– арматура фундаменту швидкодіючих (високовольтних) вимикачів;

– каркас огорожі розподільчого пристрою напругою вище 1000 В;

– фланці опорних і прохідних ізоляторів напругою вище 1000 В;

– корпуси шаф і панелей управління власних потреб і т. п.

5.5.4. Конструкції розрядників (ОПН) на ПС (ППЗ) постійного струму і їх заземлюючі спуски ізолюються від металевої конструкції і шини заземлення ПС (ППЗ) і приєднуються безпосередньо до заземлюючого проводу на реле земляного захисту з боку рейок; підключення розрядників (ОПН) до контактної мережі здійснюється через роговий розрядник з плавкою вставкою.

5.5.5. Металеві оболонки і броня кабелів, що заходять в ПС (ППЗ), не вводяться всередину ПС (ППЗ) і ізолюються від їх металевого корпусу.

5.5.6. Кола живлення власних потреб вводяться в ПС (ППЗ) через ізолюючі трансформатори; якщо живлення здійснюється від подовжньої ПЛ або ПЛ автоблокування через знижувальні трансформатори, ізолюючі трансформатори не встановлюються.

Рис. 5.1. Заземлення постів секціонування і пунктів паралельного з’єднання контактної мережі постійного (а) і змінного (б) струму: 
1 – корпус (шина заземлення); 2– заземлюючий провідник; 3 – реле земляного захисту; 
4 – прохідний ізолятор; 5 – діодний заземлювач: 6 – колійний дросель-трансформатор; 
7 – ізолюючі прокладки; 8–розрядник (ОПН); 9 – вирівнюючий контур конструкції роз’єднувачів 
і їх приводів, встановлених усередині ПС (ППЗ) або на його корпусі

5.5.7. Підключення ПС (ППЗ) до рейкової мережі виконується глухим, якщо опір заземлення фундаменту ПС (ППЗ) вище нормованих по вимогам СЦБ (див. табл. 3.1) і захисту від електрокорозії (див. табл. 3.3). Якщо ці вимоги не задовольняються, то в цілях підвищення опору заземлення необхідна установка ізолюючих деталей між корпусом ПС (ППЗ) і анкерними болтами і бетоном фундаменту. З цією ж метою ПС (ППЗ) при будівництві слід встановлювати на бетонних або залізобетонних лежнях з  підсипкою щебеня під них.

Допускається на ділянках постійного струму при опорі заземлення фундаменту ПС (ППЗ) нижче нормованого (див. табл. 3.3) в цілях запобігання електрокорозійної небезпеки для фундаменту в коло заземлення включати діодний заземлювач.

5.5.8. Якщо корпус ПС (ППЗ) виконаний з металу, то на ділянках змінного струму навколо нього обладнується вирівнюючий контур, конструкція якого повинна відповідати вимогам п. 6.23 Інструкції; контур з’єднується з корпусом в двох місцях.

5.6. Заземлення пунктів групування перемикачів контактної мережі станцій стикування

5.6.1. Заземлення електроустаткування пунктів групування перемикачів контактної мережі станцій стикування (ПГП) здійснюється аналогічно заземленню постів секціонування змінного струму відповідно до вимог п.п. 5.5.1, 5.5.5, 5.5.6 Інструкції.

5.6.2. Навколо електроустаткування ПГП споруджується вирівнюючий контур, відповідний по конструкції вимогам п. 6.23 Інструкції.

5.7. Заземлення відсмоктуючих трансформаторів і зворотних проводів

5.7.1. Захисне заземлення відсмоктуючих трансформаторів здійснюється на тягову рейкову мережу наглухо подвійними провідниками перерізом, встановленим п. 6.13 Інструкції.

5.7.2. До заземлюючих провідників приєднуються заземлюючі спуски розрядників (ОПН).

5.7.3. Проводи захисного заземлення відсмоктуючих трансформаторів приєднуються до середніх виводів колійних дросель-трансформаторів або безпосередньо до тягових рейок (але не ближче 200 м від дросель-трансформаторів) з дотриманням вимог, що забезпечують нормальну роботу рейкових кіл автоблокування (див. табл. 3.1). Якщо опір заземлення фундаменту конструкції кріплення відсмоктуючого трансформатора виявляється нижче за допустимі значення за умовами СЦБ, необхідно ізолювати корпус трансформатора від анкерних болтів і бетону фундаменту за допомогою ізолюючих прокладок, втулок і тому подібне.

5.7.4. Робочі заземлення (перемички) зворотного проводу приєднуються до середніх виводів колійних дросель-трансформаторів з дотриманням вимог п. 3.3.6 Інструкції і установкою спеціального затискача, у відповідності з п. 6.6 Інструкції.

5.8. Заземлення конденсаторних установок компенсації реактивної потужності

5.8.1. Робоче і захисне заземлення конденсаторної установки при розміщенні її на тягових підстанціях здійснюється на контур заземлення підстанції двома провідниками (кожен перерізом на повний робочий струм установки).

5.8.2. При розміщенні конденсаторної установки на посту секціонування робоче і захисне заземлення їх устаткування здійснюється спільно двома провідниками (кожен перерізом на повний робочий струм установки, але не менш вказаного в п. 6.13 Інструкції), що підключаються наглухо до тягової рейкової мережі з дотриманням вимог п. 3.3.5 Інструкції і з установкою спеціального затискача у відповідності з п. 6.6 Інструкції.

5.9. Заземлення комплектних трансформаторних підстанцій, 
що живляться за системою ДПР

5.9.1. Заземлення комплектних трансформаторних підстанцій (КТП) живлення нетягових споживачів за системою ДПР (два проводи – рейка) виконується на тягову рейкову мережу з дотриманням вимог, які виключають вплив на роботу рейкових кіл автоблокування (п. 3.3.5 Інструкції). При цьому заземлення виконує функції як робочого, так і захисного заземлення.

Допускається для КТП потужністю до 25 кВА включно робоче і захисне заземлення здійснювати на самостійний контур з опором заземлення не більше 5 Ом, що виконується як вирівнюючий контур (п.п. 6.21 і 6.22 Інструкції) з доповненням вертикальних електродів (п. 6.24 Інструкції), кількість яких визначається розрахунком. Принципові схеми виконання заземлень КТП приведені на рис. 5.2.

5.9.2. Заземлення КТП має бути глухим, тобто без установки роз’єднувача в його колі, і виконуватися двома проводами ПБСМ-70 або трьома сталевими прутами діаметром не менше 12 мм.

Заземлюючі провідники КТП приєднуються:

а) при однониткових рейкових колах – безпосередньо до тягової нитки рейок найближчої колій, як правило, по обидві сторони неізольованого стику;

б) на станціях і перегонах з двонитковими рейковими колами – до середнього виводу колійного (або додаткового) дросель-трансформатора; при ТП потужністю до 25 кВА на перегонах і станціях з двонитковими рейковими колами допускається заземлюючі провідники приєднувати до тягової нитки найближчої колії.

Підключення до дросель-трансформаторів або рейок заземлюючих провідників КТП здійснюється з установкою спеціального затискача у відповідності до п. 6.6 Інструкції. КТП резервного живлення автоблокування заземлюються на дросель-трансформатори тієї ж колії, що і релейна шафа, яка живиться від нього.

5.9.3. Кожух трансформатора КТП, фланці ізоляторів, корпус розподільчої шафи з’єднуються не менше чим в двох місцях з металевою конструкцією КТП, яка за допомогою заземлюючих провідників приєднуються до контура.

5.9.4. Навколо електроустаткування КТП, що заземляється на рейкову мережу, влаштовується вирівнюючий контур заземлення, конструкція якого повинна відповідати вимогам п. 6.22 Інструкції. Опір заземлення контура не нормується.

5.9.5. Заземлення трифазного КТП потужністю до 25 кВА включно з використанням нульового проводу в системі занулення споживачів здійснюється по схемі рис. 5.2,а; КТП потужністю вище 25 кВА – по схемі рис. 5.2,б. Виносний заземлювач віддаляється від КТП убік від колій на відстань не менше 20 м. Опір цього контуру має бути не більше 4 Ом при ρ<100 Ом·м. Якщо ρ >100 Ом·м, то цей опір приймається рівним 4ρ /100, але не більше 40 Ом.

5.9.6. Якщо нульовий провід не використовується в системі занулення споживачів, нульовий вивід вторинної обмотки трансформатора КТП з’єднується наглухо з корпусом, заземленим на контур КТП (іскровий проміжок не встановлюється і виносний заземлювач не обладнується); аналогічно виконується заземлення КТП на самостійний контур (див. п. 5.9.1 Інструкції).

5.9.7. Використання заземлюючих пристроїв КТП для заземлення нульового проводу розподільної мережі і корпусів електроспоживачів забороняється.

5.9.8. Роз’єднувач з приводом, запобіжники і розрядники КТП, встановлені на опорі контактної мережі, заземлюяються спільно із заземленням елементів кріплення контактної підвіски двома проводами, що приєднуються наглухо до тягової рейки. Використання троса групового заземлення опор контактної мережі для цих цілей не допускається.

Заземлення вказаного устаткування, розміщеного на окремій опорі, виконується на тягову рейку (якщо опора розташована ближче 5 м від осі колії) або на самостійний контур заземлення при більшій відстані, опір якого повинен відповідати наступним нормам.

| Питомий опір землі, Ом·м | до 100 | 100–500 | 500–1000 | більше 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опір контуру заземлення, Ом | до 10 | 15 | 20 | 30 |

Контур заземлення виконується як вирівнюючий згідно п. 6.21 Інструкції.

Рис. 5.2. Схеми заземлення трифазної КТП до 25 кВА включно (а), трифазної вище 25 кВА (б), однофазної до 25 кВА (в) і підйомно-опускної резервного живлення автоблокування (г): 
1 – металоконструкція роз’єднувача; 2 – металоконструкція КТП; 3 – корпус трансформатора; 
4 – роз’єднувач живлячої напруги (за проектом); 5 – розрядник (за проектом); 6, 9 – запобіжники; 
7 – корпус шафи напруги до 1000 В; 8 – рубильник (за проектом); 10 – іскровий проміжок 
ІПМ-62М (Uп =400-800 В ); 11 – вирівнюючий контур; 12– захисне заземлення; 13–робоче і захисне заземлення; 14 – металева перемичка корпусу електроустаткування і металоконструкції КТП; 15 – металева перемичка металоконструкції КТП з вирівнюючим контуром; 
16 – виносний заземлювач; 17 – приєднання до тягової рейкової мережі 
(Р – до тягової рейки, ДТ – до середньої точки дросель-трансформатора, 
СЗ – до самостійного заземлення)

5.9.9. Роз’єднувач із заземлюючим ножем повинен встановлюватись на окремій опорі; заземлення його здійснюється на контур заземлення КТП (опора розташована ближче 10 м від КТП) або на самостійний контур заземлення з опором, відповідним вимогам п. 5.9.8 Інструкції.

5.10. Заземлення комплектних трансформаторних підстанцій ПЛ 6(10) кВ, прокладених по опорах контактної мережі

5.10.1. Комплектні трансформаторні підстанції, що живляться від ліній поздовжнього електропостачання, прокладених по опорах контактної мережі, встановлюються на самостійній опорі. Такі КТП заземляються по принципіальній схемі рис. 5.3. Допускається, як виняток, установка КТП на опорах контактної мережі ділянок змінного струму; їх заземлення виконується по схемі рис. 5.2,г.

5.10.2. На кожній КТП обладнується контур заземлення, опір якого має бути не більше 4 Ом.

При опорі ґрунту більше 100 Ом·м допускається підвищення опору заземлення в ρ/100 разів, але не більше 10 Ом і 125/Iз Ом (тут Iз – розрахунковий струм замикання на землю в установках 6(10) кВ). Конструкція контуру заземлення повинна відповідати вимогам п. 6.22 Інструкції.

5.10.3. Заземлення рами роз’єднувача, що встановлюється на самостійній опорі, виконується на контур заземлення КТП; заземлюючі ножі роз’єднувача заземляються разом з його рамою.

5.10.4. Роз’єднувачі, розташовані на опорах, встановлених на значній (більше 10 м) відстані від КТП, повинні заземлятися на власний контур з опором заземлення у відповідності з п. 5.9.8 Інструкції.

5.10.5. При установці роз’єднувача КТП 6(10) кВ на опорі контактної мережі постійного струму рама роз’єднувача кріпиться на дерев’яних брусах і не заземлюється. У тягу приводу врізається ізолююча вставка, кронштейн приводу приєднується до заземлюючого спуску опори. Опір ізолюючої вставки повинен бути не менше 10 кОм.

Рис. 5.3. Заземлення КТП, що живляться від ліній поздовжнього електропостачання

прокладених по опорах контактної мережі: 
1 – металевий корпус КТП; 2 – контур заземлення; 3 – корпус приводу роз’єднувача; 
4 – розрядник або ОПН (за проектом); 5 – запобіжник (за проектом); 6 – вимикач пакетний; 
7 – іскровий проміжок; 8 – трансформатор; 9 – корпус шафи напругою до 1000 В

5.10.6. Заземлення КТП на контур виконується глухим, двома проводами ПБСМ-70 або трьома сталевими прутами діаметром не менше 12 мм.

5.11. Заземлення пунктів підготовки пасажирських поїздів 
з електричним опаленням

5.11.1. Пункти підготовки пасажирських поїздів (ППП) повинні мати заземлення:

при живлячій напрузі 27,5 кВ змінного струму – робоче і захисне; при живлячій напрузі 3,3 кВ постійного струму – захисне.

5.11.2. Заземлення ППП змінного струму (робоче і захисне) приєднується до рейкової мережі колій відстою, що живляться від даного ППП (рис. 5.4,а); заземлюючий провідник має бути виконаний двома проводами, кожен перерізом на повний струм ППП.

Заземлення ППП постійного струму (рис. 5.4,б) виконується двома сталевими прутами діаметром 12 мм, що підключаються через діодний заземлювач до найближчої струмовідвідної рейкової нитки колії відстою або до колійних дросель-трансформаторів або тягових рейок головних або станційних колій.

5.11.3. Колії парку відстою вагонів з електроопалюванням повинні мати, не менше двох (як правило, по різних кінцях парка) міжколійних перемичок, що сполучають їх безпосередньо або через інші станційні електрифіковані колії з тяговою рейковою мережею головних колій. Колії відстою обладнуються мідними приварними стиковими з’єднувачами 70 мм2 на всьому протязі опалювальних вагонів, аж до місць підключення вказаних міжколійних перемичок до колій відстою.

У межах парку відстою має бути встановлена міжколійна перемичка, що сполучає рейки всіх колій відстою; при ППП змінного струму така перемичка встановлюється навпроти ППП з підключенням до неї заземлюючих проводів ППП. Якщо колії відстою обладнані рейковими колами автоблокування, то перемички підключаються до струмовідвідних рейок (однониткові рейкові кола) або до середніх виводів дросель-трансформаторів (двониткові рейкові кола).

Перетин міжколійних перемичок і заходи з посилення, у разі необхідності, зворотної тягової мережі визначаються проектом на пристрій ППП. Допускається в технічно обґрунтованих випадках (колії відстою розташовані поблизу тягової підстанції, віддаленість від головних шляхів і т. п.) прокладка спеціальної відсмоктуючої лінії від колій відстою до тягової підстанції з підключенням її до збірки відсмоктуючих ліній підстанції. Довжина відсмоктуючої лінії не повинна перевищувати 1 км.

5.11.4. Корпуси і конструкції всього устаткування ППП напругою вище 1000 В з’єднуються з його заземлюючими провідниками. Навколо обладнання ППП змінного струму споруджується вирівнюючий контур згідно вимогам п. 6.23 Інструкції.

5.11.5. Корпус КТП живлення власних потреб ППП змінного струму з’єднується з його заземлюючими провідниками наглухо, а нульовий вивід обмотки напругою до 1000 В – у відповідності з п. 5.9.5 і 5.9.6 Інструкції.

Рис. 5.4. Заземлення пунктів підготовки пасажирських поїздів з електричним опалюванням ділянки змінного (а) і постійного (б) струму: 
1 – роз’єднувач; 2 – високовольтний вимикач; 3 – живлячий трансформатор; 
4 – діодний заземлювач; 5 – швидкодіючий вимикач; 6 – вирівнюючий контур; 7 – корпус; 
8 – кінцеве оброблення живлячих кабелів; 9 – роз’єднувач; 10 – розрядник (по проекту)

Резервне живлення власних потреб ППП повинне здійснюватися через розділяючий трансформатор (за винятком живлення від ПЛ 10 кВ через спеціально встановлюваний знижувальний трансформатор).

5.12. Заземлення польових пристроїв СЦБ та зв’язку

5.12.1. Металеві польові пристрої СЦБ (світлофори з металевими щоглами, металева арматура світлофорів з залізобетонними щоглами, світлофорні консолі та містки, релейні шафи, маневрові колонки, електроприводи шлагбаумів та щитки управління на переїздах тощо), металеві шафи зв'язку та термоконтейнери засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу, розташовані в небезпечній зоні (див. рис. 3.1), підлягають заземленню на тягову рейкову мережу.

Виключення складають карликові світлофори, дросель-трансформатори, колійні ящики, кабельні муфти, стрілочні приводи, а також устаткування конструкцій пневматичної очистки стрілок, які не заземлюються. При цьому польові пристрої СЦБ та зв’язку, що мають гальванічний зв'язок їх конструкцій з тяговою рейковою мережею, броня та металева оболонка кабелів, а також металеві з’єднувальні кабельні муфти та бокси повинні бути надійно ізольовані від цих конструкцій спеціальними ізолюючими елементами (втулками, прокладками).

5.12.2. Заземлення польових пристроїв СЦБ повинне здійснюватись, як правило, до середніх виводів колійних дросель-трансформаторів, а при їх відсутності або віддаленому розташуванні – безпосередньо до тягової рейки.

5.12.3. Заземлення світлофорних щогл і релейних шаф виконується глухим, якщо їх опір заземлення вище допустимих як по вимогам СЦБ (див. табл. 3.1), так і по вимогах захисту від електрокорозії (див. табл. 3.3).

Якщо опір заземлення виявляється нижчим за допустимі значення, необхідно виконати ізоляцію металевих частин (голівка світлофора, хомути кріплення, корпус релейної шафи і т. п.), що заземляються на рейку, від бетону і арматури щогли, від анкерних болтів фундаменту за допомогою спеціальних ізолюючих елементів (прокладок, втулок і т. п.) або заземляти світлофори і релейні шафи на рейкову мережу через захисні пристрої (іскрові проміжки або діодні заземлювачі) по схемах рис. 5.5.

Якщо корпус релейної шафи заземляється через іскровий проміжок (рис. 5.5), навколо його фундаменту необхідно виконати вирівнюючий контур заземлення відповідно до вимог п. 6.21 Інструкції.

Рис. 5.5. Схеми заземлення світлофорних щогл і релейних шаф на сигнальній точці:

1–світлофор; 2 – корпус релейної шафи; 3 – іскровий проміжок; 4 – заземлюючий провідник; 
5 – ізолюючі елементи; 6 – діодний заземлювач; 7 – вирівнюючий контур

Схема заземлення по рис. 5.5 застосовується тільки на ділянках постійного струму за наявності електрокорозійної небезпеки для фундаментів світлофора і релейної шафи; діодний заземлювач у цьому випадку складається з двох паралельно з’єднаних діодів ВЛ200 класу 8–10.

5.12.4. Оболонки і броня кабелів, що заходять у релейну шафу і світлофорну щоглу, мають бути надійно ізольовані від їх корпусів і арматури за допомогою спеціальних ізолюючих елементів (втулок, прокладок).

5.13. Заземлення мостів і шляхопроводів

5.13.1. Металеві мости і шляхопроводи, металеві конструкції залізобетонних мостів і шляхопроводів, на яких кріпляться контактні підвіски, підсилюючі і відсмоктуючі проводи, проводи ПЛ напругою вище 1000 В, мають бути заземлені на тягову рейкову мережу за допомогою з’єднання з нею ферм моста або деталей кріплення контактної підвіски, проводів ПЛ і тому подібне відповідно до п.п. 5.14.2 і 5.14.8 Інструкції.

Заземленню на тягову рейкову мережу підлягають також металеві мости і шляхопроводи, конструкції яких розташовані від проводів і елементів, що знаходяться під напругою, на відстані менш вказаного в п. 3.1.3 Інструкції, і конструкції металевих мостів (шляхопроводів) з електрифікованими коліями і їздою зверху – незалежно від наявності на них підтримуючих конструкцій контактної мережі і ПЛ.

5.13.2. Заземлення мостів (шляхопроводів) повинне виконуватися, як правило, наглухо подвійним проводом з дотриманням вимог п.п. 3.3, 3.4 Інструкції.

Не дозволяється проводити заземлення мостів і шляхопроводів на тягову рейкову мережу наглухо в наступних випадках:

– на лініях постійного струму, коли існує електрокорозійна небезпека для конструкції моста (шляхопроводу), визначена Інструкцією по захисту залізничних підземних споруд від корозії блукаючими струмами (п. 8.3.10 Інструкції ЦЭ/3551);

– на електрифікованих коліях постійного і змінного струму, обладнаних рейковими колами автоблокування, коли опір заземлення моста (шляхопроводу) нижче допустимих по вимогах СЦБ (див. табл. 3.1) або коли по мосту (шляхопроводу) проходять ПЛ напругою до 1000 В, металева арматура кріплення яких не ізольована від конструкції моста.

5.13.3. На ділянках постійного струму за наявності електрокорозійної небезпеки для елементів мостів або шляхопроводів в коло їх заземлення на рейки включається діодний заземлювач. Якщо на такому мосту (шляхопроводі) є ПЛ напругою до    1000 В або його опір заземлення нижче потрібного за умовами роботи СЦБ (див. табл. 3.1), послідовно з діодним заземлювачем в кожен спуск включається по іскровому проміжку (діодно-іскровий заземлювач).

Допускається застосовувати за погодженням з ЦЕ УЗ для заземлення мостів і шляхопроводів замість діодно-іскрових проміжків тиристорні заземлювачі з уставкою відкриття не більше 200 В, а в решті випадків на лініях постійного і змінного струму, якщо глухе заземлення неможливе, воно здійснюється через іскрові проміжки, що включаються поодинці в кожен спуск.

5.13.4. У разі заземлення мостів і шляхопроводів на рейкову мережу через іскрові проміжки або діодні заземлювачі з іскровими проміжками і наявність на мосту ПЛ напругою до 1000 В, металева арматура кріплення яких не ізольована від конструкцій моста, необхідно:

– при мережах із заземленою нейтраллю з’єднувати конструкцію моста з системою занулення цієї мережі;

– при мережах з ізольованою нейтраллю мати опір заземлення конструкції моста не вище 10 Ом (включаючи власний опір заземлення моста як природного заземлювача).

5.13.5. На електрифікованих ділянках постійного струму за наявності електрокорозійної небезпеки для конструкції мостів (шляхопроводів), розташованих в загальнодоступних місцях, у вузлах кріплення ізоляторів контактної мережі необхідно здійснювати додаткову ізоляцію з пристроєм нейтральної вставки, що заземляється (див. табл. 3.4, схема IV); сама конструкція моста (шляхопроводу) в цьому випадку заземляється у відповідності з п. 5.13.3 Інструкції.

Нейтральні вставки приєднують до рейкової мережі наглухо подвійним заземлюючим спуском, ізольованим від конструкції споруди (рис. 5.6).

5.13.6. На електрифікованих ділянках постійного струму металеві конструкції, розташовані на залізобетонних мостах (шляхопроводах) і які мають металевий зв’язок з арматурою, заземляти наглухо на рейки забороняється. Заземлення в цьому випадку здійснюється або через іскрові проміжки, або через діодно-іскрові заземлювачі залежно від вимог п. 5.13.3 Інструкції.

Рис. 5.6. Спосіб заземлення штучних споруд з улаштуванням нейтральних вставок: 
1 – ізолятори контактної мережі; 2 – нейтральна вставка; 3 – додаткові ізолятори; 
4 – захисний пристрій; 5 – тягові рейки; 5 – відбійники контактної мережі

5.13.7. Металеві деталі кріплення елементів контактної мережі постійного струму на залізобетонних мостах (шляхопроводах) не повинні мати зв’язку з їх арматурою.

5.13.8. Металеві прогінні будови однопрогіних залізничних мостів і шляхопроводів заземляються на рейки тільки в одному місці з дотриманням вимог п. 3.3.2 Інструкції. Сусідні мости (парної і непарної колій), електрично ізольовані один від одного, заземляються кожен окремо на відповідну колію. Електрично сполучені мости заземляються тільки в одному місці на одну з колій.

Конструкція вузла приєднання заземлюючого провідника до ферми моста повинна відповідати вимогам п. 6.6 Інструкції.

5.13.9. Багатопрогінні залізничні мости і шляхопроводи заземляються в одному місці переважно до середніх виводів колійних (або додаткових) дросель-трансформаторів. Додаткові дросель-трансформатори настроюються в резонанс на частоті сигнального струму згідно Технічним умовам ЦШ УЗ. Якщо між прогонами таких мостів немає металевого зв’язку, вони з’єднуються гнучкими мідними провідниками перерізом не менше 70 мм2.

5.13.10. Усі металеві трубопроводи і кабелі при проходженні по металевим і залізобетонним мостам, шляхопроводам і перехідним місткам повинні мати ізоляцію від металевих частин моста у вигляді дерев’яних або полімерних настилів, жолобів, труб завтовшки не менше 15 мм.

5.13.11. Залізничні шляхопроводи при перетині різних електрифікованих ліній або напрямків, що не мають електричного зв’язку по тяговій рейковій мережі, заземляються на міжколійну перемичку, яка приєднується до колійних або додаткових дросель-трансформаторів (при однониткових рейкових колах – до тягових ниток) обох ліній. Перетин перемички повинен відповідати вимогам п. 3.1.11 Інструкції.

5.13.12. Конструкція кріплення контактної мережі міського транспорту (трамвай, тролейбус) на залізничних мостах і шляхопроводах повинна унеможливлювати попадання їх робочої напруги на конструкцію моста (шляхопроводу) і залізничні комунікації. З цією метою до нижньої конструкції шляхопроводу повинні кріпитися дерев’яні щити (підшивки) завтовшки 50 мм, шириною 1200 мм з бортами по краях, що виключають схід штанги; щити повинні виступати по кінцях конструкції шляхопроводу на 250 мм.

Установка щитів, їх експлуатація і контроль повинні здійснюватися відповідно діючих Правил організацією, що експлуатує трамваї або тролейбуси.

5.14. Заземлення в тунелях

5.14.1. Деталі кріплення ізоляторів контактної мережі до конструкції тунеля повинні об’єднуватися проводом (шиною) групового заземлення, який з’єднується з тяговою рейковою мережею. Довжина проводу і схема підключення до рейок повинні відповідати вимогам п. 5.2.3, а конструкція групового заземлення – вимогам п.п. 6.13–6.16 Інструкції.

5.14.2. Усі металеві елементи групового заземлення в тунелях покриваються антикорозійним складом (кузбаслак, бітумні, полімерні та епоксидні мастики і т. п.).

5.14.3. У коло спусків групового заземлення на ділянках змінного струму включаються іскрові проміжки, якщо опір кола заземлення нижче допустимого по вимогах СЦБ (див. табл. 3.1); на ділянках постійного струму в анодній і знакозмінній зонах потенціалу рейок включаються діодні заземлювачі (допускається застосування діодно-іскрових і тиристорних заземлювачів у випадках, обумовлених п. 5.2.5 Інструкції).

На ділянках постійного струму в тунелях переважною є система заземлення з нейтральними вставками (елементами), при якій між деталями кріплення до тунельного оброблення і ізоляторами контактної мережі встановлюється додаткова ізоляція (не менше ніж на 1000 В); нейтральні вставки (елементи) об’єднуються груповим заземленням, з’єднувані в цьому випадку з тяговою рейковою мережею наглухо.

5.14.4. Заземлення релейних шаф і світлофорів, розташованих усередині тунелів, повинне здійснюватися на тягову рейкову мережу переважно глухим способом, з установкою ізолюючих елементів у вузлах кріплення конструкції шаф і світлофорів до тунельного оброблення.

5.14.5. На ділянках постійного струму при обладнанні рейкових кіл усередині тунелю вентильним секціонуванням усі заземлення приєднуються до обхідної відсмоктуючої перемички (третьої рейки).

5.15. Заземлення світильників, прожекторних щогл, ПЛ електропостачання 
і ліній освітлення, прокладених по опорах контактної мережі, 
окремо стоячих опор освітлення

5.15.1. Прокладка ПЛ напругою до і вище 1000 В по опорах контактної мережі повинна здійснюватися з дотриманням вимог п. 3.3.12 Інструкції. Деталі кріплення траверси лінії напругою вище 1000 В підключаються до заземлюючого проводу опори контактної мережі.

5.15.2. Заземлення КТП, підключених до ліній напругою вище 1000 В, прокладених на опорах контактної мережі, здійснюється відповідно до розділів 5.10, 5.11 Інструкції.

5.15.3. Лінії освітлення гірлянди в станційних парках допускається кріпити до нижнього фіксуючого троса гнучкої поперечини контактної мережі, якщо це кріплення здійснюється на ізоляції, по рівню аналогічної ізоляції контактної мережі.

Живлення таких ліній повинне здійснюватися тільки через ізолюючі трансформатори.

5.15.4. Опори, що стоять окремо, і опори обходів ПЛ напругою вище 1000 В заземляються за допомогою групового заземлення на рейкову мережу або самостійно з дотриманням вимог ПУЕ для відповідної категорії лінії і ГОСТ 12.1.030–81.

5.15.5. Світильники, що встановлюються на опорах контактної мережі, повинні кріпитися на дерев’яних брусах (траверсах); корпуси світильників слід розташовувати поза небезпечною зоною наближення до проводів напругою, вище 1000 В (п. 3.1.3 Інструкції).

5.15.6. Опори освітлення, що стоять окремо, і прожекторні щогли необхідно по можливості розташовувати на такій відстані від колій, щоб не вимагалося їх заземлення на тягову рейкову мережу (див. рис. 3.1).

Заземленню на тягову рейкову мережу підлягають металеві опори світильників, прожекторні щогли, розташовані в небезпечній зоні (зона А). При цьому повинні дотримуватися вимоги п.п. 3.3, 3.4 Інструкції.

Корпуси прожекторів і світильників усіх типів, що встановлюються на опорах контактної мережі та жорстких поперечинах, а також на самостійних опорах, розташованих на відстані менше 5 м від колій, кріплять на дерев’яних брусах (траверсах) і заземлюють на ділянках постійного струму приєднанням до заземленого нульового проводу. На ділянках змінного струму корпуси прожекторів і світильників до нульового проводу не приєднують і не заземлюють.

Кронштейни та хомути на залізобетонних опорах ПЛ 0,4 кВ, які використовуються для освітлення пасажирських платформ, не заземлюють.

Якщо металеві корпуси світильників на цих опорах (щоглах) розташовані в безпечній зоні (зона Б), то вони встановлюються на опорах (щоглах) на дерев’яних брусах (траверсах) і не заземляються на тягову рейкову мережу.

Металеві корпуси світильників, встановлених на залізобетонних опорах, розташованих в безпечній зоні (зона Б), також не заземляються на тягову рейкову мережу; їх заземлення здійснюється по вимогах ГОСТ 12.1.030–81 як для пристроїв напругою до 1000 В.

5.16. Заземлення хвилеводів і ліній зв’язку, 
прокладених по опорах контактної мережі

5.16.1. Кронштейни для підвішування на залізобетонних опорах контактної мережі кабелів ВОЛЗ без металевих елементів, якщо над ними немає проводів напругою вище 0,4 кВ, не заземлюють.

Кронштейни для підвішування кабелів ВОЛЗ із металевими елементами, у тому числі броньовані, а також кабелів ВОЛЗ без металевих елементів, якщо над ними є провід напругою вище 0,4 кВ, включають в коло заземлення опори.

На ділянках постійного струму заземлені кронштейни для підвіски кабелів ВОЛЗ повинні бути ізольовані від опори ізолюючими прокладками з опором не менше 10 кОм.

5.16.2. Заземлення секцій хвилевідного проводу при змінному струмі в контактній мережі здійснюють приєднанням спусків зі сталевого прутка діаметром не менше 10 мм ізольовано від опори на індивідуальний самостійний заземлювач опором не більше 60 Ом або до середніх точок колійних дросель-трансформаторів (вирівнювальних дроселів) при двониткових рейкових колах, а при однониткових рейкових колах до тягової рейки. Відстань між спусками визначають розрахунком при проектуванні.

При постійному струмі в контактній мережі провід хвилеводу не заземлюють.

5.16.3. Прокладка ліній зв’язку і хвилеводів по опорах контактної мережі повинна здійснюватися з дотриманням вимог п. 3.3.12 Інструкції.

5.16.4. Заземлення хвилеводного проводу, прокладеного по опорах контактної мережі змінного струму, повинне виконуватися відповідно до вимог Правил і норм по проектуванню поїзного радіозв’язку за допомогою приєднання заземлюючих спусків до середніх точок дросель-трансформаторів при двониткових рейкових колах або до тягової рейки при однониткових з дотриманням вимог п. 3.3 Інструкції.

5.16.5. Заземлення апаратури хвилеводів на електрифікованих ділянках постійного струму повинне проводитися на власний контур заземлення опором 40-60 Ом.

5.16.6. Заземлення збуджуючих проводів радіопоїздного зв’язку дозволяється виконувати на тягову рейкову мережу, як правило, до середньої точки дросель-трансформатора або тягової нитки однониткового рейкового кола через захисний елемент СВК-6 (ЗК-6) і включений послідовно з ним діодний або тиристорний заземлювач з уставкою відкриття 180–200 В.

5.16.7. Спуски заземлення від апаратури хвилеводного і збуджуючих проводів мають бути зроблені із сталевого прута діаметром 12 мм та ізольовані від опор, конструкцій і заземлюючих спусків елементів контактної мережі.

Аналогічно ізолюються від опор контактної мережі корпуса лінійної і станційної апаратури і захисні елементи.

5.16.8. Вузли підвіски кабелів зв’язку, що прокладаються відкритим способом по опорах контактної мережі, повинні кріпитися до останніх за допомогою ізоляторів ПФ-70 (ПС-70).

5.17. Заземлення протяжних повітропроводів 
систем пневмоочистки стрілок і пневмопошти

5.17.1. Повітропроводи відкритої прокладки, розташовані повністю або частково в зоні А (див. рис. 3.1), підлягають заземленню на середнє виведення дросель-трансформатора або тягову рейку через іскровий проміжок; заземлення здійснюється в одній точці по Т-подібній схемі. Труби повітропроводів не повинні мати металевого зв’язку (окрім вказаної) з рейками, рейковими скріпленнями, стрілочними приводами, конструкціями, заземленими на рейку.

5.17.2. На ділянках змінного струму повітропроводи відкритої прокладки підлягають додатковому (до п. 5.17.1) заземленню по кінцях і уздовж траси з кроком 200–300 м на сталеві електроди завдовжки 1,0 м, що забиваються в ґрунт. На вводах повітропроводів в будівлі або приміщення, що обслуговуються, встановлюються ізолюючі фланці.

5.18. Заземлення об’єктів, що стоять окремо,

поблизу електрифікованих колій

5.18.1. Металеві пристрої і конструкції (гідроколонки, табло, годинники, опори і колонки радіомовлення і т. п.), які стоять окремо поблизу електрифікованих колій, заземлюються у відповідності з п. 3.13 Інструкції.

На тягову рейкову мережу заземлюються всі металеві елементи цих пристроїв або конструкцій, розташовані повністю або частково в зоні А (див. рис. 3.1). При цьому повинні дотримуватися вимоги п.п. 3.3 і 3.4 Інструкції.

Пристрої, що окремо стоять, і конструкції, опори або фундаменти яких розташовані далі 5 м (у плані) від проводів, що знаходяться під напругою, а верхні елементи конструкції входять в зону Б не заземлюються на тягову рейкову мережу; не заземлюються також металеві пристрої і конструкції на залізобетонних опорах, встановлених ближче 5 м (у плані) від цих проводів, якщо згадані конструкції повністю розташовані в зоні Б. Дана вимога розповсюджується на пристрої і конструкції, розташовані в загальнодоступних місцях.

5.18.2. Не підлягають заземленню на рейкову мережу наземні металеві шафи, ящики, коробки і т. п., аналогічні приведеним у п. 5.12.1, якщо в такому заземленні немає необхідності за умовами роботи розміщеного в них устаткування.

5.18.3. При повітряному перетині електрифікованих колій металевими газо-, нафто-продуктопроводами і теплотрасами висота проходу їх над контактною мережею має бути більше відстані, при якій потрібне заземлення на рейки. У виняткових випадках (перетини існували до електрифікації залізниць, не дозволяють інші габарити і т. п.) допускається зменшення цієї відстані за умови установки під трубопроводом або поряд з ним порталу з ізольованими відбійниками; портал заземляється на тягову рейку.

5.19. Заземлення пересувних тягових підстанцій

5.19.1. Дані вимоги розповсюджуються на заземлення обладнання пересувних тягових підстанцій (ПТП), що працюють у стаціонарному режимі на діючих  електрифікованих ділянках. Заземлення обладнання ПТП, що працюють в тимчасових режимах, здійснюється по окремим технічним умовам.

5.19.2. Заземлення вагонів ПТП змінного струму здійснюється (рис. 5.7,а) двома заземлюючими провідниками наглухо на відсмоктуючу лінію підстанції, що підключається до тягової рейкової мережі електрифікованих колій.

Вагони з’єднуються між собою спеціальними заземлюючими провідниками. Навколо вагонів облаштовується вирівнюючий контур заземлення у відповідності до п. 5.19.4 Інструкції.

5.19.3. Заземлення вагонів ПТП постійного струму (рис. 5.7,б) здійснюється таким чином:

– вагони, на яких встановлено устаткування змінного струму, – аналогічно п. 5.19.2 Інструкції;

– вагонів з устаткуванням постійного струму – на відсмоктуючу лінію через два незалежні кола з реле земляного захисту.

Спеціальним провідником заземлення вагони об’єднуються між собою в дві роздільні групи – вагони РУ постійного струму і вагони РУ змінного струму. Між ними не повинно бути металевого зв’язку (по оболонках кабелів, автозчепленні, заземлюючих провідниках, рейках і т. п.); з цією метою в рейковому колі в місцях розділу вагонів постійного і змінного струму влаштовується видимий розрив кола по рейках або обладнаються ізолюючі стики. Навколо всіх вагонів обладнується вирівнюючий контур заземлення у відповідності з п. 5.19.4 Інструкції.

5.19.4. Вирівнюючий контур заземлення ПТП виконується:

при живленні від мережі 6, 10, 35 кВ з ізольованою нейтраллю у вигляді стальної смуги перерізом 40×5 мм; що укладається на глибині 0,3 м уздовж вагонів на відстані 0,8 м від проекції їх краю;

при живленні від мережі 110 кВ і вище із заземленою нейтраллю у вигляді двох сталевих смуг перерізом 40×5 мм, укладених на глибині 0,3 м з кожної сторони вагонів на відстані 0,8 і 1,8 м від проекції краю вагону, і вертикальних електродів завдовжки 5 м, що забиваються уздовж смуг з кроком 15 м. Смуги з’єднуються між собою в місці розташування вертикальних електродів. Кожен вагон змінного струму повинен мати з’єднання з контуром не менше чим у двох місцях, на вагонах постійного струму контур підключається до кола заземлення після реле земляного захисту.

5.19.5. При живленні ПТП від мережі 110 кВ і вище із заземленою нейтраллю для проходу навколо вагонів укладається дерев’яний гратчастий настил заввишки 10–15 см, покритий в місцях переходу із землі на настил і з настилу у вагони гумовими килимками; підняття у вагони повинне здійснюватися по дерев’яних сходах.

5.19.6. Територія ПТП відгороджується дерев’яною огорожею, що встановлюється за межами смуг вирівнюючого контуру.

Рис. 5.7. Схема заземлення пересувних тягових підстанцій змінного (а) і постійного струму (б) 
при установці їх на перегоні: 1 – вирівнюючий контур заземлення; 2 – вертикальний електрод; 
3 – перемичка між корпусами вагонів; 4 – вагон; 5 –рейки; 6 – видимий розрив рейкової нитки; 
7 – відсмоктуюча лінія; 8 – колійний дросель-трансформатор; 
9 – реле земляного захисту; 10 – заземлюючі провідники

5.19.7. У місцях введення на територію ПТП постійного струму неелектрифікованої під’їзної колії або тимчасового тупика влаштовується видимий розрив кола по рейках або рейки під’їзного шляху обладнуються двома парами ізолюючих стиків, що розташовані на території підстанцій і в місці примикання їх до станційних колій.

5.19.8. При установці ПТП на електрифікованій колії спеціального заземлення вагонів з устаткуванням змінного струму на відсмоктуючу лінію не робиться; вагони з обладнанням постійного струму захищаються з двох сторін видимим розривом кола по рейках або ізолюючими стиками; заземлення їх здійснюється способом, наведеним в п. 5.19.3 Інструкції.

Вирівнюючі контури заземлення обладнуються відповідно до вимог п. 5.19.4 Інструкції.

5.19.9. Пересувні тягові підстанції або окреме пересувне устаткування тягового електропостачання (випрямні агрегати, трансформатори і т. п.), що встановлюється  на території діючих стаціонарних тягових підстанцій, заземлюється спільно з їх устаткуванням на основі вимог розділу 5.1 Інструкції; при цьому вагони РУ постійного струму ізолюються від рейок під’їзної колії за допомогою встановлення їх на ізолюючі прокладки або видимий розрив рейкових ниток, ізолюючих стиків.

5.19.10. Захист від однофазних замикань на землю в мережах 6; 10 і 35 кВ на вводі ПТП повинен працювати на відключення з часом не більше 0,5 с.

6. КОНСТРУКЦІЯ ЗАЗЕМЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ НА ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ ЗАЛІЗНИЦЯХ

6.1. Матеріал, конструкція, розміри заземлювача і заземлюючих провідників, їх контактні з’єднання повинні забезпечувати достатній ступінь стійкості до механічних, термічних та корозійних впливів; ці вимоги забезпечуються виконанням п.п. 6.2 – 6.24 Інструкції.

6.2. В якості заземлюючих провідників слід використовувати:

спеціально передбачені для цієї мети провідники;

металеві конструкції споруд і пристроїв (ферми, ригелі, балки, щогли і т. п.).

При використанні в якості заземлюючих провідників металевих конструкцій, споруд і пристроїв повинна бути забезпечена неперервність їх електричного кола.

У місцях, де відсутній металевий контакт між елементами конструкцій, з’єднання між ними повинно здійснюватись металевими перемичками. У місцях зварних, болтових і заклепувальних з’єднань встановлювати перемички не потрібно.

6.3. Використання спеціально прокладених заземлюючих провідників для інших цілей не допускається; робочі і захисні заземлення, як правило, з’єднуються.

6.4. Кожен елемент установки, що заземлюється, повинен бути приєднаний до заземлювача (індивідуальне заземлення) або заземлюючої магістралі (групове заземлення) за допомогою окремого відгалуження. Забороняється послідовне включення в заземлюючий провідник декількох частин установки, що заземлюється.

6.5. Контури заземлення і заземлюючі провідники повинні виконуватись переважно із сталі (прутки, смуги, стрижні, куточки); допускається застосовувати алюмінієві проводи для групових заземлень, мідні проводи для робочих заземлень, а також для металевих перемичок при заземленні рухомих елементів конструкцій.

6.6. З’єднання заземлюючих провідників між собою і контактні з’єднання їх з конструкціями, що заземлюються, і заземлювачами повинні виконуватись переважно зварюванням; при цьому довжина напуску повинна бути рівна подвійній ширині при прямокутному перерізі і шести діаметрам при круглому перерізі провідників. Зварювання необхідно виконувати по всьому периметру напуском. Допускається з’єднання заземлюючих провідників здійснювати за допомогою затискачів при умови забезпечення в процесі експлуатації періодичного контролю за їх станом відповідно до розділу 7 Інструкції. Затискачі повинні мати контргайки, контршайби і т.п.

Заземлюючі провідники повинні приєднуватися до рейок тільки механічним способом без застосування зварювання (рис. 6.1,а); до середньої точки дросель-трансформатора – затискачами К-054.

Приєднання заземлюючих провідників до мостових металоконструкцій здійснюється до їх другорядних елементів за допомогою високоміцних болтів діаметром 22 мм. Застосування зварки до мостових конструкцій не допускається.

Робочі заземлення приєднуються до рейок або середніх виводів дросель-трансформаторів з установкою спеціального затискача і знаку-покажчика «Небезпечно. Висока напруга» червоного кольору з нанесеною на ньому просічкою (рис. 6.1,б), що попереджує персонал проти помилкових відключень робочого заземлення.

Заземлення (розземлення) виконується тільки відповідальним працівником дистанції електропостачання.

6.7. Для приєднання заземлюючих провідників до конструкцій, що заземлюються, і заземлювачам повинні виконуватись самостійні вузли контактних з’єднань; використання для цієї мети болтових з’єднань іншого призначення допустимо лише при неможливості виконання заземлення іншим способом.

Рис. 6.1. Приєднання до тягової рейки провідників захисного (а) і робочого (б) заземлення: 
1 – провід заземлення; 2– затискач заземлення; 3 – знак-покажчик небезпечного місця; 
4 – крюк болтовий

6.8. Спосіб включення захисних пристроїв (іскрові проміжки, діодні заземлювачі і т.п.) в колі заземлення повинен забезпечувати можливість їх монтажу і демонтажу в умовах експлуатації.

6.9. Заземлюючі провідники відкритої прокладки повинні бути ізольовані від землі (наприклад, укладанням на дерев’яних брусах) і по всій довжині покриті антикорозійним матеріалом (лак, бітумна мастика та ін.). На ділянках змінного струму допускається прокладка заземлюючих провідників у землі ізольованими проводами або кабелями.

6.10. У разі небезпеки посиленої корозії заземлюючих провідників та заземлювачів повинно виконуватись відповідно до проекту один із наступних заходів:

збільшення перерізу заземлюючих провідників і заземлювачів;

застосування оцинкованих або міднованих елементів заземлюючих провідників і заземлювачів;

електричний захист заземлювачів від корозії за допомогою катодної поляризації.

6.11. Заземлюючі провідники на всьому протязі відкритої прокладки повинні бути доступні для візуального контролю. У загальнодоступних місцях заземлення не повинні перешкоджати проходу людей. На платформах заземлення прокладаються під низом платформи або в жолобі, розташованому в тілі платформи.

При необхідності прокладки заземлюючого провідника під рейками повинно бути забезпечено жорстке кріплення його до дерев’яної шпали, при залізобетонних шпалах провідник під рейками прокладається в ізолюючих трубах (асбоцементні, полімерні і т.п.).

У місцях перетину заземлюючих провідників з кабелями, трубопроводами і т.п., а також в інших місцях, де можливі їх механічні пошкодження, заземлюючі провідники необхідно захищати за допомогою ізолюючих прокладок, механічного закріплення і т.п.

6.12. Заземлюючі провідники на залізобетонних опорах і щоглах розташовуються з польового (або бічного) боку в натягнутому стані, не торкаючись  до бетону опори, із кріпленням на ізолюючих прокладках (клинцях).

На лініях змінного струму допускається металеві елементи конструкцій, що заземлюються, які розташовані у верхній частині залізобетонної опори, приєднувати до верхніх виводів заземлюючого провідника, прокладеного усередині стінки опори. Зовнішній заземлюючий провідник у цьому випадку прокладається від нижнього виводу внутрішнього провідника до тягових рейок. Не допускається використовувати заземлюючий провідник, прокладений усередині стінки опори, в якості заземлюючого спуска групового заземлення опор.

6.13. Заземлюючі провідники при індивідуальному заземленні конструкцій і пристроїв виконуються сталевим прутком діаметром не менше 12 мм (для постійного струму) і 10 мм (для змінного струму).

6.14. Групове заземлення конструкцій і пристроїв виконується за допомогою об’єднання їх єдиною заземлюючою магістраллю (проводом, тросом), причому кожна конструкція або пристрій повинні з’єднуватися з магістраллю самостійно спеціальним провідником; механічні вузли кріплення (підвіски) проводу групового заземлення на конструкціях не можна вважати одночасно і електричним приєднанням. Підключення групового заземлення до рейкової мережі повинно задовольняти вимогам п. 3.3.1 – 3.3.3 Інструкції.

6.15. Для групового заземлення опор контактної мережі застосовується переважно сталеалюмінієвий провід марки АС-70; допускається застосовувати провід ПБСМ-70 або інші проводи більшого перерізу. Вузли приєднання опор до проводу виконуються затискачами:

– К-054 – для проводу марки ПБСМ;

– ПА-2 (КС-130) –для сталеалюмінієвих або алюмінієвих проводів перерізом до 95 мм2 включно;

– К-064 – для проводів А-120, А-150 і А-185.

Один затискач встановлюється в місці кожного приєднання. Від проводу групового заземлення до захисного пристрою (діодний заземлювач, іскрові проміжки і т.п.) приєднання виконується одинарним проводом того ж перерізу, що і провід групового заземлення; від захисного пристрою до рейок – двома сталевими прутками (ізольованими від опори) перерізом відповідно до п. 6.13 Інструкції.

Якщо захисний пристрій не встановлюється, приєднання виконується двома сталевими прутками на всьому протязі від проводу групового заземлення до рейок.

6.16. Захисні пристрої в колі групового заземлення встановлюють на опорі контактної мережі на висоті не менше 2,5 м від рівня землі.

Один іскровий проміжок встановлюється в кожному проводі спуску від групового заземлення до рейок.

6.17. При кріпленні групового заземлення на опорах, не підключених до нього, провід групового заземлення повинен підвішуватись ізольовано від опори на ізоляторах ПФ-70, ПС-70; допускається використовувати для цієї мети використані ізолятори, ізолятори з дефектним фарфором, інші ізолюючі елементи з рівнем ізоляції на 1 кВ.

6.18. Магістраль заземлення усередині будівель виконується із сталевої смуги перерізом 40x5 мм, що закріплюється на стінах будівлі; до неї приєднується сталевою смугою устаткування, що заземлюється, і не менше ніж у двох місцях – зовнішній контур заземлення.

6.19. Розміщення елементів зовнішнього контура заземлення тягових підстанцій проводиться так, щоб, було досягнуто (за можливістю) рівномірний розподіл електричного потенціалу за площею підстанції з урахуванням зручності приєднання устаткування, що заземлюється.

6.20. Контур заземлення на відкритій частині стаціонарної тягової підстанції розташовується на всій площі, що зайнята електроустаткуванням. Він виконується у вигляді горизонтальної заземлюючої сітки з провідників, укладених в землі на глибині 0,5–0,7 м; подовжні заземлювачі прокладаються уздовж осей електроустаткування з боку обслуговування на відстані 0,8–1,0 м від їх фундаменту або основи. Допускається збільшення цієї відстані до 1,5 м з прокладкою одного заземлювача для двох рядів обладнання, якщо відстань між їх фундаментами і основами не перевищує 3,0 м.

Поперечні заземлювачі прокладаються в зручних місцях між обладнанням з відстанню, що збільшується від периферії до центру, але не більше 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0 і 20,0 м. Розміри комірок заземлюючої сітки, що примикають до місць приєднання нейтралей силових трансформаторів і короткозамикачів, мають бути не більше 6х6 м2.

Горизонтальна заземлююча сітка при необхідності (доведення до норми опору заземлювача або напруги на ньому) може доповнюватись вертикальними електродами, кількість і розміщення яких визначається розрахунком.

При виконанні заземлюючого пристрою за нормами напруги дотику розміри комірок визначаються розрахунком, але не більше 30 м на сторону; глибина прокладки заземлюючої сітки може бути зменшена до 0,3 м.

У зоні робочого місця біля електроустаткування виконується підсипка щебенем шаром 0,1–0,2 м.

Контурний провідник по периметру сітки повинен охоплювати розподільчі пристрої, а також виробничі будівлі і споруди. Відстань від меж контурного провідника до огорожі тягової підстанції з внутрішнього боку повинна бути не менше 2 м; у входів та в’їздів на територію підстанції між огорожею і заземлювачем здійснюється вирівнювання потенціалів двома вертикальними заземлювачами довжиною 3–5 м, які розташовуються напроти входу (по його ширині) у контурного провідника.

Якщо контур заземлення не розміщується на території, що захищається, він може бути винесений за межі території підстанції; при цьому металеві частини і арматура стійок залізобетонної огорожі підстанції з’єднуються з контуром.

Навколо межі виносного заземлювача на відстані 1 м укладається один провідник на глибині 1,5 м, що з’єднується із заземлювачем не менше чим в чотирьох місцях.

6.21. Вирівнюючий контур заземлення навколо одиночних об’єктів (щогла, опора, шафа і т. п.) виконується на глибині 0,3 м у вигляді однокоміркового горизонтального прямокутного контуру, сторони якого повинні відстояти від конструкції на відстані 1 м; контур з’єднується з конструкцією, що заземлюється, двома провідниками.

6.22. Вирівнюючий контур заземлення КТП споруджується шляхом укладання в землю на глибині 0,3 м на відстанях 1 і 2 м від країв металевих конструкцій КТП двох прямокутників, сполучених між собою та з конструкцією КТП.

6.23. Вирівнюючий контур заземлення автотрансформаторних пунктів, пунктів групування перемикачів контактної мережі, пунктів компенсації реактивної потужності, обігріву вагонів і т.п. виконується на глибині 0,3 м у вигляді сітки, провідники якої відстоять від фундаментів і основ обладнання на відстані 1,0 м; сітка охоплюється контурним провідником.

Навколо електроустаткування, що розміщується на одному фундаменті (пости секціонування, пункти паралельного з’єднання і т.п.), укладається тільки контурний провідник (вирівнюючий контур) на глибині 0,3 м і відстані 1,0 м від основи фундаменту.

6.24. Поздовжні і поперечні провідники зовнішнього контуру заземлення тягової підстанції та вирівнюючих контурів (сіток) об’єктів, вказаних у п.п. 6.22 – 6.23, виконуються із сталевої смуги 40х4 мм, що укладається в ґрунт на ребро; вертикальні електроди виготовляються з кутової сталі 50х50 мм, сталевих стрижнів (діаметром 16–20 мм) або труб (діаметром 50–60 мм) завдовжки 3 м. Смуги при перетині в кутах кожної комірки сітки зварюються між собою і з електродами. Зварювання проводиться напуском з дотриманням вимог п. 6.6 Інструкції. Після монтажу зварні шви, розташовані в землі, покриваються бітумом. Заземлюючі провідники обладнання мають бути виконані смугою 25x5 мм, що прокладається в землі на глибині 0,3 м, або іншим провідником того ж перерізу.

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ТА РЕМОНТ ЗАЗЕМЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ

7.1. Розподіл робіт з технічного обслуговування заземлюючих пристроїв здійснюється службами відповідно до табл. 7.1.

7.2. Перевірка відповідності вимог щодо пристроїв захисного заземлення здійснюється після їх монтажу при прийманні в експлуатацію електрифікованих ділянок або окремих електроустановок, а також у процесі їх експлуатації з періодичністю, вказаною в табл. 7.2.

Таблиця 7.1

| Об’єкти, що підлягають заземленню | Служба, що здійснює експлуатацію та контроль заземлюючого пристрою |
| --- | --- |
| Пристрої тягового електропостачання Лінії та трансформаторні підстанції ДПР; ПЛ 6(10) кВ, прокладені по опорам контактної мережі Лінії освітлення, світильники, прожекторні щогли Штучні споруди (мости, шляхопроводи): із закріпленням на них контактної мережі, ПЛ, живлячих і відсмоктуючих ліній1 без закріплення контактної мережі, ПЛ, живлячих і відсмоктуючих ліній | Електропостачання (Е) Е Е Е Колії (П) (в обсязі п. 1 табл. 7.2), Е (в обсязі п.п. 3, 5 табл. 7.2), Сигналізації та зв’язку (Ш) (в обсязі п. 4 табл. 7.2) |
| Польові пристрої СЦБ Хвилеводи, пристрої радіомовлення, лінії зв’язку, прокладені по опорам контактної мережі Пристрої пневмопошти Повітропроводи пневмоочистки стрілок | Ш Ш Ш П (в обсязі п. 1, 5 табл. 7.2) |
| Пункти підготовки пасажирських поїздів з електричним опаленням | Е |
| Одиночні об’єкти, розташовані поблизу електрифікованих колій | Служба, що експлуатує даний об’єкт |

1 Заземлюючі пристрої ПЛ, які не належать підрозділам УЗ, споруджуються, експлуатуються та контролюються організацією-власником ПЛ.

7.3. При здачі-прийманні в експлуатацію змонтованих заземлюючих пристроїв повинна пред’являтися наступна технічна документація:

– проект заземлюючого пристрою із змінами, внесеними в процесі будівництва;

– акти на приховані роботу по монтажу заземлювачів та приєднань до природних заземлювачів;

– акти огляду і перевірки стану відкрито прокладених заземлюючих провідників.

Для опор контактної мережі, штучних споруд, польових пристроїв СЦБ складаються тільки приймальні акти огляду і перевірки заземлюючих пристроїв.

7.4. Кожен заземлюючий пристрій, що знаходиться в експлуатації, з прихованими елементами (контур заземлення, вирівнююча сітка і т. п.) повинен мати паспорт, що містить схему заземлення, основні технічні дані, дані про результати перевірки стану заземлюючого пристрою, про характер проведених ремонтів і зміни, внесені до пристрою заземлення.

Таблиця 7.2

| Найменування робіт в обсязі технічного обслуговування заземлюючих пристроїв | Періодичність |
| --- | --- |
| 1. Огляд всіх видимих елементів заземлюючого пристрою, перевірка щільності прилягання контактів, справності монтажу, відсутності механічних пошкоджень, затяжка послаблених болтових контактів, усунення виявлених несправностей | 2 рази на рік (весною та осінню) |
| 2. Вибіркове зняття ґрунту для огляду елементів заземлюючого пристрою, що знаходяться в землі | 1 раз на 5 років |
| 3. Вимірювання опору заземлюючого пристрою (якщо його значення нормується) | Після монтажу, не пізніше 6 міс. після введення в експлуатацію, і в подальшому не рідше 1 разу на рік |
| 4. Вимірювання опору заземлень конструкцій і пристроїв, що підключаються до рейкової мережі (при необхідності контролю їх значень за умовами впливу на роботу рейкових кіл СЦБ та захисту від електрокорозії) | При прийманні в експлуатацію і в подальшому не рідше 1 разу на 3 роки |
| 5. Перевірка справності захисних пристроїв у колі заземлення: іскрових проміжків діодних, тиристорних, діодно-іскрових заземлювачів | 3 рази на рік (перед, у середині та після грозового сезону) |
| 6. Перевірка справності кіл заземлення електричним вимірюванням (згідно п. 2.16 Інструкції ЦЕ-0023) | Не рідше ніж 1 раз у рік і після ремонту колії |

7.5. Експлуатація заземлюючих пристроїв полягає у своєчасному проведенні робіт по технічному обслуговуванню (ТО), поточному ремонту (ПР), капітальному ремонту (КР) і модернізації та реконструкції (МР).

7.6. Технічне обслуговування включає всі види оглядів, перевірок і вимірів параметрів заземлюючих пристроїв з періодичністю, що приведена в табл. 7.2, і здійснюється персоналом служб відповідно до табл. 7.1.

7.7. При поточному ремонті замінюються і відновлюються окремі елементи заземлюючих пристроїв у разі виявлення їх несправності.

7.8. Капітальний ремонт включає заміну і відновлення елементів заземлюючих пристроїв і виконується разом з капітальним ремонтом пристроїв і конструкцій, що заземлюються.

7.9. Модернізація і реконструкція заземлюючих конструкцій пристроїв передбачає часткову або повну їх заміну.

7.10. Для конструкцій і пристроїв, у колі заземлення яких встановлені іскрові проміжки, діодні заземлювачі, опір заземлення не вимірюється. Контроль справності захисних пристроїв здійснюється в терміни, встановлені табл. 7.2.

7.11. Позачергові виміри опору заземлюючих пристроїв повинні проводитись після відновлення їх пошкоджень, реконструкції, капітального ремонту або модернізації.

Додаток 1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАХИСНИХ ПРИСТРОЇВ, ЩО ВМИКАЮТЬСЯ В КОЛО ЗАЗЕМЛЕННЯ 
НА ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ ЗАЛІЗНИЦЯХ

| Тип захисного пристрою | Маркування | Електрична схема | Максимально допустимий струм тривалістю 0,1 с, кА | Напруга відкривання в прямому напрямі, В | Максимально допустима зворотна напруга, кВ | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | Періодичність перевірки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Іскровий проміжок | ИПМ62-(М) |  | 5–6 | 800–1200 | 800–1200 | 300 х 60 | 0,4 | 3 рази у рік (перед, у середині та після грозового сезону) |
| Діодний заземлювач | ЗД-1 |  | 10 | 0,5 | 800 | 350 х 220 х х 200 | 11 |  |
| Діодно-іскровий заземлювач | ЗД-1+2ИПМ62 |  | 5–6 | 800–1200 | 1500–2000 | – | 12,0 |  |
| Тиристорний заземлювач | ЗТ |  | 10 | 100–200 | 800 | 380 х 350 х х 260 | 13 |  |

1 – ИПМ62; 2 – діоди ВЛ200 8–10 кл.; 3 – тиристори ТЛ200 10 кл.; 4 – резистор ПЭ-25 3,6 кОм; 5 – резистор ПЭ-25 0,1 кОм; 6, 7 – розв’язуючі діоди Д242–Д248; 8 – резистор навантаження 0,02 Ом; 9 – стабілітрон Д817ГП.

Додаток 2

ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАЗЕМЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ

| Вид вимірювання | Схема вимірювання | Прилади | Особливості вимірювання та формули розрахунку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вимірювання опору заземлення одиничних об’єктів |  |  |  |
| Вимірювання опору заземлення фундаментів опор, шаф, ПС (ППЗ), КТП, мостів і т.п. |  |  |  |
| методом амперметра-вольтметра |  | Вольтметр з опором 2000 Ом на 1 В шкали, амперметр з малим вхідним опором | Вимірювання виконуються при різності потенціалів рейка–земля в декілька вольт |
| вимірювачем опорів |  | Вимірювачі опору М-416, МС-08(07) | Відлік за шкалою . Якщо Ом, то на вхід приладу підключається резистор 1000 Ом (). При цьому вимірювання приладом М-416 слід виконувати при положенні перемикача х 100, а МС-08 – при положенні х1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| вимірювання опору розтікання: одиночних вертикальних заземлювачів довжиною |  | Вимірювачі опору М-416, МС-08(07) | Відстань між електродами приймається м, м при м; , при м |
| одиночної горизонтальної смуги довжиною |  | Вимірювачі опору М-416, МС-08(07) | м, при м; м, при ; м, м при |
| Вимірювання опору розтіканню складних заземлюючих пристроїв |  |  |  |
| Вимірювання опору розтіканню заземлювача, що складається із заземлюючої сітки або контуру з вертикальними електродами: вимірювачем заземлень |  | Вимірювачі заземлень М-416, МС-08(07) | Відлік за шкалою , (від краю дослідного заземлюючого пристрою). ПЭ розташовується почергово на відстанях , , . Якщо вид отриманої залежності відповідає прямій лінії, а опори, виміряні при положеннях потенціального електроду на відстанях и , відрізняються більш ніж на 10 %, то за опір приймається значення при . Якщо значення опорів відрізняються більш ніж на 10 %, то вимірювання слід повторити при , збільшеному у 1,5-2 рази |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Графік залежності в залежності від розташування потенціального електроду |  | Якщо опір Ом, необхідно зняти перемичку між затискачами , приладу та з’єднати ці затискачі з дослідним заземлюючим пристроєм окремими проводами |
| методом амперметра-вольтметра |  | Вольтметр з опором 2000 Ом на 1 В шкали, амперметр з малим вхідним опором | Схема застосовується для вимірювання опору розтіканню заземлювача тягових підстанцій постійного струму Зсув потенціалу заземлювача () вимірюється при короткочасному протіканні струму в колі |

ТЭ – струмовий електрод; ПЭ – потенціальний електрод; D – найбільша довжина заземлювача;  – баластний резистор опором 1-2 Ом на 10 А.

Додаток 3

ТАБЛИЦІ НОРМ ВИПРОБУВАНЬ ТА ВИМІРЮВАНЬ

Таблиця Д.3.1

Корозійна активність ґрунтів по відношенню 
до стальної арматури опор (фундаментів)

| Корозійна активність ґрунту | Найменший протягом року питомий опір ґрунту , Ом·м |
| --- | --- |
| Доволі висока (надзвичайно небезпечна) Висока (дуже небезпечна) Підвищена (небезпечна) Середня (помірно небезпечна) Низька (не небезпечна) | До 5 5 – 10 10 – 20 20 – 100 Більше 100 |

Таблиця Д.3.2

Поправочні коефіцієнти до значення заміряного опору 
заземлювача при глибині заземлення від поверхні землі 0,5 м

| Тип заземлювача | К1 | К2 | К3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Одиночна горизонтальна смуга довжиною до 5 м Одиночний вертикальний заземлювач довжиною до 2,5 м Заземлюючий контур з вертикальними електродами | 8,0 3,8 2,1 | 6,2 3,0 1,9 | 4,4 2,3 1,7 |

Примітка. 1. Коефіцієнти застосовують, коли вимірювання виконуються: К1 – при вологому ґрунті або після інтенсивних опадів; К2 – при ґрунті середньої вологості або після невеликої кількості опадів; К3 – при сухому ґрунті або після незначної кількості опадів.

2. Для заземлювачів, які знаходяться в промерзлому ґрунті або нижче глибини промерзання, поправочних коефіцієнтів не застосовуються.

Таблиця Д.3.3

Найбільш допустимі опори заземлюючих пристроїв металевих і залізобетонних опор повітряних ліній (ПЛ) 10(6), 25, 35 кВ і ДПР 25 кВ

| Питомий опір ґрунту , Ом·м | Опір заземлювача, Ом |  |
| --- | --- | --- |
|  | У населеній місцевості | У ненаселеній місцевості |
| До 100 Більше 100 до 500 Більше 500 до 1000 Більше 1000 до 5000 Більше 5000 | 10 15 20 30 6·10-3  | 30 0,3  0,3  0,3  0,3  |

Примітка. У опор з лінійними роз'єднувачами, запобіжниками, розрядниками, обмежувачами перенапруги (ОПН), а також у силових опор з трансформаторами ОМ 10(6) кВ для живлення сигналів автоблокування опір заземлюючого пристрою повинен бути незалежно від  не більше 10 Ом.

Таблиця Д.3.4

Найбільш допустимі опори заземлюючих пристроїв
металевих і залізобетонних опор ПЛ 0,4 кВ

| Питомий опір ґрунту , Ом·м | Опір заземлення, Ом |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | У мережах з ізольованою нейтраллю | У мережі із повторним заземлення при напрузі, В |  |
|  |  | 380/220 | 220/127 |
| До 100 Більше 100 | 50 50 | 30 0,3  | 60 0,6  |

Примітка. У заземлювачів, які застосовуються для захисту від грозових перенапруг, опір повинен бути не більше 30 Ом незалежно від .

Таблиця Д.3.5

Найбільш допустимі опори заземлюючих пристроїв 
комплектних трансформаторних підстанцій (КТП) 10(6), 35 кВ та ДПР 25 кВ

| Найменування КТП | Питомий опір ґрунту , Ом·м | Опір заземлюючого пристрою, Ом |
| --- | --- | --- |
| КТП 10(6) і 35 кВ: потужністю до 10 кВ·А, що працюють з ізольованою вторинною обмоткою трансформатора; інші КТП КТП 25 кВ: однофазні потужністю до 10 кВ·А і трифазні – до 25 кВ·А; трифазні вище 25 кВ·А (виносний контур заземлення вторинної обмотки трансформатора) | Незалежно від  До 100 Більше 100 Незалежно від  До 100 Більше 100 | 10 4 4/100 і не більше 125/Iз 5 4 4/100 і не більше 125/Iз |

Примітка. 1. Iз – розрахунковий струм заземлення, А.

2. Опір вирівнюючого контуру не вимірюється, його значення не нормується.

Додаток 4

ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ОПОРУ ҐРУНТУ

Сутність методу

Питомий електричний опір ґрунту визначають безпосередньо в зоні розташування заземлювача.

Засоби контролю і допоміжні пристрої

Вимірювач опору типу МС-0,8(0,7), М-416, Ф-416, Ф 4103-М1, «TELUROHMС.А.2» та інші з класом точності 2,5

Електроди сталеві довжиною від 250 мм до 350 мм і діаметром від 15 мм до 20 мм

Проведення вимірювань

Вимірювання електричного опору ґрунту виконується за чотирьохелектродною схемою (рис. Д.4.1). Електроди розміщують по одній лінії, яка для покладеного в землі заземлювача повинна проходити перпендикулярно або паралельно йому на відстані від 2 м до 4 м від осі.

Електроди повинні розташовуватись на однаковій відстані один від одного. Глибина забивання електродів у ґрунт не повинна бути більше 1/20 відстані між електродами.

При визначенні корозійної агресивності ґрунту відстань між електродами приймається однаковою і рівною глибині прокладання заземлювача.

При визначенні питомого електричного опору ґрунту при виборі місця розташування в землі (вертикально або горизонтально) заземлювачів відстань між електродами повинна дорівнювати подвоєній глибині їх закопування.

Питомий електричний опір ґрунтів визначають послідовним вимірюванням в окремих точках з кроком від 100 м до 200 м.

Для врахування сезонних коливань величини електроопору отримані під час вимірювання дані необхідно привести до періоду найменшого значення опору застосуванням сезонного коефіцієнта електроопору ґрунтів КГ (табл. Д.4.1).

Таблиця Д.4.1

Значення сезонного коефіцієнта електроопору ґрунтів КГ

| Місяць року, в якому проведено вимірювання опору  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значення мінімального сезонного коефіцієнта електроопору ґрунтів КГ | 0,83 | 0,91 | 1,00 | 0,83 | 0,77 | 0,64 | 0,57 | 0,64 | 0,59 | 0,67 | 0,77 | 0,74 |

Обробка результатів

Величину питомого електричного опору ґрунту , Ом·м, обчислюють за формулою:

,

де  – відстань  між електродами, яка приймається однаковою і рівною глибин заземлювача;

– значення електричного опору, виміряне приладом, Ом.

Рис. Д.4.1 Схема визначення питомого електричного опору ґрунту:

1 – електрод; 2 – вимірювач опору

ВИЗНАЧЕННЯ ОПОРУ РОЗТІКАННЮ ЗАЗЕМЛЮВАЧІВ

Сутність методу

Опір розтіканню струму заземлювачів визначають безпосередньо на місцевості за допомогою вимірювачів опору.

Засоби контролю і допоміжні пристрої

Вимірювач опору МС-0,8(0,7), М-416, Ф-416, Ф 4103-М1 «TELUROHMС.А.2»  та інші з класом точності 2,5

Електроди сталеві (вимірювальний (зонд) і живильний електроди) діаметром не менше 5 мм

В якості електродів може бути використана сталева арматура, сталеві косинці тощо.

Проведення вимірювань

Вимірювання опору розтіканню струму заземлювачів виконується за двоелектродною схемою (рис. Д.4.2). На час проведення вимірювання дренажний кабель 6, прокладений до заземлювача 1, необхідно від'єднати від установки.

Вимірювач опору потрібно встановлювати в безпосередній близькості від заземлювача горизонтально на твердій основі. Сталеві електроди потрібно розташовувати по одній прямій на глибині не менше 0,5 м.

Затискачі І1 та Е1 приладу, замкнуті перемичкою, приєднують до заземлення. До затискачів Е2 і I2 приєднують зонд 4 та живильні електроди 5.

У випадку одиночного заземлювача або зосередженого заземлення відстань між випробуваним заземлювачем і зондом повинна бути не менше 20 м, а між зондом і живильним електродом не менше 10 м.

Для складних заземлювачів, виконаних у вигляді контуру з протяжним периметром, відстань між контуром і зондом повинна складати 5 максимальних розмірів контуру, а живильний електрод повинен бути віднесений від зонду на 20 м.

При проведенні вимірювань опору розтіканню струму анодних та захисних заземлень у сухих ґрунтах місце забивання електродів рекомендується зволожити насиченим розчином натрію хлористого.

Чисельне значення опору розтіканню струму анодного або захисного заземлення визначається безпосередньо за шкалою вимірювального приладу 3.

Рис. Д.4.2 Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача:

1 – заземлювач; 2 – дренажний кабель; 3 – вимірювач опору; 
4 – вимірювальний електрод; 5 – живильний електрод

Додаток 5

ПЕРЕЛІК ПРАВИЛ, ІНСТРУКЦІЙ, ВКАЗІВОК ТА ІНШИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАЗЕМЛЕННІ ПРИСТРОЇВ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ НА ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ ЗАЛІЗНИЦЯХ

- Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 № 411 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 25.02.97 за № 50/1854.

- Правила улаштування електроустановок, затверджені Міністерством палива та енергетики України, наказ від 5 січня 2006 р № 3, Київ, 2006 р.

- Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 № 4, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 10.02.98 № 93/2533.

- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 та зареєстровані Міністерстві юстиції України 25.10.06 за № 1143/13017.

- ЦЕ-0009 Правила улаштування системи тягового електропостачання залізниць України, затверджені наказом Укрзалізниці від 24.12.2004 № 1010-Ц3.

- ЦШЕОТ/0012 Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ), затверджена наказом Укрзалізниці від 05.10.98 № 243-Ц.

- ЦЕ-0023 Правила улаштування та технічного обслуговування контактної мережі електрифікованих залізниць, затверджені наказом Укрзалізниці від  20.11.2007 № 546-Ц.

- ЦЭ-4506 Правила техники безопасности при эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог и устройств электроснабжения автоблокировки, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 20.02.87.

- ЦЭ-4816 Инструкция по технике безопасности для электромонтеров контактной сети, затверджена Міністерством шляхів сполучення 06.06.90.

- НПАОП 60.1-1.48-00 Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2000 № 120 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за № 340/4561.

- ЦЕ-0002 Інструкція з технічного обслуговування і ремонту пристроїв електропостачання систем сигналізації, централізації та блокування (СЦБ), затверджена наказом Укрзалізниці від 26.03.2001 № 169-Ц.

- ЦЕ-0021 Інструкція про порядок відбудови пошкодженої контактної мережі електрифікованих залізниць, затверджена наказом Укрзалізниці від 20.12.2000 № 587-Ц.

- СН-65-76 Инструкция по защите железобетонных конструкций от коррозии, вызываемой блуждающими токами. 1977 р .

- ЦЭ-3551 Инструкция по защите железнодорожных подземных сооружений от коррозии блуждающими токами, затверджена Міністерством шляхів сполучення СРСР 04.07.78., М., Транспорт, 1979 р.

- Инструкция по противокоррозионной защите металлоконструкций контактной сети, затверджена Міністерством шляхів сполучення СРСР 16.12.88., видання 1991 р.

- ЦЭ-4173 Инструкция по заземлению устройств электроснабжения на электрифицированных железных дорогах (Затв. МШС 16.12.83 р.), М., Транспорт 1985 р.

- ЦЕ-0024 Інструкція з технічного обслуговування і ремонту обладнання тягових підстанцій, пунктів живлення і секціонування електрифікованих залізниць, затверджена наказом Укрзалізниці від 21.12.2007 № 618-Ц.

- ЦЕ-0019 Вказівки з технічного обслуговування та ремонту опорних конструкцій контактної мережі, затверджені наказом Укрзалізниці від 15.08.2007 № 40541.

- ЦЕ-0013 Інструкція з класифікації, розслідування, обліку та аналізу порушень нормальної роботи пристроїв електропостачання залізниць, затверджена наказом Укрзалізниці від 19.12.2005 № 408-Ц.

- ЦЕ-0004 Інструкція по технічному обслуговуванню волоконно-оптичної лінії на опорах контактної мережі, затверджена наказом Укрзалізниці від 28.12.2001 № 735-Ц.

- ЦЕ-0003 Технологічні карти на роботи по утриманню та ремонту пристроїв контактної мережі електрифікованих залізниць. Книга II. Технічне обслуговування та поточний ремонт, затверджені наказом Укрзалізниці від 26.06.2001 № 347-Ц.

- ЦЕ-0006 Технологічні карти з капітального ремонту пристроїв контактної мережі електрифікованих залізниць. Книга І. Капітальний ремонт, затверджені наказом Укрзалізниці від 28.08.2003 № 331-ЦЗ.

- ЦЕ-0008 Технологічні карти з технічного обслуговування, поточного та капітального ремонту лінійних пристроїв нетягового електропостачання на опорах контактної мережі і окремих опорах на обходах, затверджені наказом Укрзалізниці від 31.08.2004 № 669-ЦЗ.

- ЦЕ-0010 Інструкція про порядок проведення експлуатаційних і приймальних випробувань дослідних зразків пристроїв електропостачання залізниць України, затверджена наказом Укрзалізниці від 20.01.2005 № 017-Ц3.

- ЦЕ-0011 Типові норми часу з технічного обслуговування і поточного ремонту контактної мережі електрифікованих залізниць, затверджені наказом Укрзалізниці від 28.07.2005 № 325-Ц.

- ЦЭТ-39 Инструкция по эксплуатации металлических несущих конструкций устройств электроснабжения железных дорог (Затв. МШС 30.03.92 р.).

- ВСН 141-84 Нормы проектирования контактной сети.

- СНиП III-41-76 Правила производства и приемки работ. Контактные сети электрифицированного транспорта.

- ВСН-12-82 Инструкция по производству и приемке строительных и монтажных работ при электрификации железных дорог (устройства электроснабжения).

- Типові норми часу на капітальний ремонт пристроїв контактної мережі, затверджені Укрзалізницею 22.04.97.

- ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Система газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії.

- ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

- НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 253.

- НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

- ВБН А.3.1.001-99 Правила прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38–110 (154) кВ, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 20.12.99 № 348.