[image: image1.png]g
)




ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

УКРЗАЛІЗНИЦЯ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

ІНСТРУКЦІЯ

ПРО ПОРЯДОК ВІДБУДОВИ

ПОШКОДЖЕНОЇ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ

ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ
2013
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

УКРЗАЛІЗНИЦЯ

Головне управління електрифікації та електропостачання

	ЦЕ-00___
	Затверджено

Наказ Укрзалізниці

від «14» березня 2013 р. № 071/Цод


ІНСТРУКЦІЯ

ПРО ПОРЯДОК ВІДБУДОВИ

ПОШКОДЖЕНОЇ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ

ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ
Київ 2013

НАКАЗ
Від 14.03.2013 р.






№ 071/Цод
Про затвердження та введення в дію

Інструкції про порядок відбудови 

пошкодженої контактної мережі 

електрифікованих залізниць 


Відповідно до Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 29.02.96 № 262, з метою забезпечення єдиних принципів відбудови пошкодженої контактної мережі 
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити  та  ввести  в  дію з 15.06.2013 Інструкцію про порядок відбудови пошкодженої контактної мережі електрифікованих залізниць (далі – Інструкція), що додається.
2. Начальнику Головного управління електрифікації та електропостачання визначити загальний тираж та передати Головному управлінню  справами текст Інструкції для тиражування до 15.03.2013.
3. Начальнику Головного управління справами до 15.06.2013 забезпечити тиражування Інструкції та її розсилку на залізниці.
4. Вважати таким, що втратив чинність з 15.06.2013,  наказ Укрзалізниці від 20.12.2000 № 587-Ц "Про затвердження Інструкції про порядок відбудови пошкодженої контактної мережі електрифікованих залізниць".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника генерального директора згідно з розподілом обов’язків.
Генеральний директор 





                   С.П.Болоболін

ЦЕ, Фітін 5 05 41

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО:
2 РОЗРОБНИКИ:
3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:
4 НА ЗАМІНУ:
Державним науково-дослідним центром

залізничного транспорту України (ДНДЦ УЗ) 
В. Божко, канд. техн. наук (керівник

розробки); С. Демченко; М. Зюзін; О. Краснов
Наказ Укрзалізниці

від 
«Інструкції про порядок відбудови пошкодженої контактної мережі електрифікованих залізниць» ЦЕ-0021, затвердженої наказом Укрзалізниці від 20 грудня 2000 року № 587-Ц
ЗМІСТ

1
Сфера застосування.......................................................................................
5

2
Нормативні посилання..................................................................................
5
3
Терміни та визначення понять.....................................................................
6
4
Познаки та скорочення.................................................................................
8
5
Загальні положення.......................................................................................8
6
Відбудовні засоби..........................................................................................
11
7
Забезпечення збору бригад та виїзду на відбудову...................................
14
8
Організація відбудовних робіт.....................................................................
16
9
Навчання персоналу методам відбудови....................................................
21
Додаток А
Норми незнижувального запасу конструкцій, матеріалів,



обладнання та монтажних пристроїв для



аварійно-відбудовних робіт на контактній мережі..........................
22
Додаток Б
Перелік інструментів у комплекті.....................................................
27
Додаток В
Норми незнижувального запасу матеріалів, апаратури та



обладнання для аварійно-відбудовних робіт на



високовольтних лініях електропостачання СЦБ..............................
28
Додаток Г
Заходи прискореної відбудови контактної мережі..........................
29
Додаток Д
Приклади технології прискореної відбудови



контактної мережі...............................................................................
35
Додаток Е
Схеми відбудови пошкодженої контактної мережі.........................
40
Додаток Ж
Бібліографія..........................................................................................44
1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Ця Інструкція поширюється на всі ділянки залізниць України, які електрифіковані у змінному чи постійному струмі.

1.2 Ця Інструкція визначає порядок дії працівників залізничного транспорту і апарату управління Укрзалізниці та їх взаємодії між собою в залежності від займаної посади при катастрофах, аваріях, сходах і зіткненнях рухомого складу на електрифікованих ділянках залізниць України.

1.3 Положень цієї Інструкції потрібно дотримуватись при розробці інших нормативних документів місцевого характеру, які відображатимуть специфіку відбудовчих робіт в місцевих умовах.

1.4 Ця Інструкція призначена для працівників залізниць України та апарату управління Укрзалізниці які в тому чи іншому виді залучені до керування, нагляду або обслуговування електрифікованих ділянок залізниць України.
2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Інструкції є посилання на такі нормативні документи:

НАОП 5.1.11-1.51-00. Правила безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом, затверджено наказом Міністерства транспорту України від 16.10.2000 № 567, зареєстрованим Міністерством юстиції України 23.11.2000  за № 857/5078.
НПАОП 60.1-1.02-12. Правила безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць, затверджено наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 13.01.2012 № 19, та зареєстрованим Міністерством юстиції України 03.02.2012 за № 175/20488.
НПАОП 45.21-1.06-91. Правила охорони праці для будівельно-монтажних робіт при електрифікації залізниць, затверджено Мінтрансбуд СРСР 1991.
НПАОП 0.00-4.01-08. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованим Міністерством юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137.
ЦРБ-0021. Інструкція з організації відбудовних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України, затверджено наказом Міністерства транспорту України від 27.04.2001 № 258.
ЦШ-0001. Інструкція з сигналізації на залізницях України, затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.06.2008 № 747.
ЦЕ-0013. Інструкція з класифікації, розслідування, обліку та аналізу порушень нормальної роботи пристроїв електропостачання залізниць, затверджено наказом Укрзалізниці від 19.12.2005 № 408-Ц.
Наказ Укрзалізниці від 08.05.1996 №97-Ц "Про порядок встановлення службових телефонів у квартирах працівників залізничного транспорту України". 
3  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цій Інструкції, та визначення позначених ними понять.
3.1 виконавець робіт
Член бригади з ІІ-V групою з електробезпеки, що виконує роботу на контактній мережі, ПЛ, КЛ і пов’язаних з ними пристроях
3.2 головні колії
Колії перегонів, а також колії станцій, що є безпосереднім продовженням колій суміжних перегонів і, як правило, не мають відхилень на стрілочних переводах
3.3 затискач ПАМ
Перехідний затискач, який використовується для з’єднання двох проводів, що вироблені із різних матеріалів (переважно алюмінієвих та мідних)
3.4 захисне заземлення
Заземлення частин електроустановки з метою забезпечення електробезпеки
3.5 зіткнення поїзда або рухомого складу залізничного транспорту
Зустрічне, попутне чи бокове зіткнення поїзда або рухомого складу залізничного транспорту при порушенні умов нормальної експлуатації з іншим, що рухається, зупиненим або залишеним на залізничній колії поїздом, рухомим складом залізничного транспорту чи механічним самохідним засобом незалежно від ступеня отриманих при цьому пошкоджень рухомого складу
3.6 знімні рухомі одиниці
Знімні дрезини, ремонтні вишки на електрифікованих ділянках, колійні вагончики, колійні вимірювальні, дефектоскопічні та інші візки і рухомі одиниці, що можуть бути зняті з колії обслуговуючими їх працівниками вручну, ізолююча знімна вишка
3.7 керівник робіт
Відповідальна особа, на яку покладено керування роботами на залізничних коліях, спорудах і пристроях
3.8 контактна мережа
Сукупність проводів, конструкцій і обладнання, що забезпечують передачу електричної енергії від тягових підстанцій до струмоприймача електрорухомого складу
3.9 порушення нормальної роботи (відмова, пошкодження)
Незапланована подія на контактній мережі, що призвела до втрати працездатності об’єкта (пристрою) і призвела до необхідності закриття будь-якої з електрифікованих колій перегону або станції для руху поїздів чи пропуску електрорухомого складу з опущеними струмоприймачами
3.10 сигнал
Умовний видимий або звуковий знак, за допомогою якого подається визначений наказ
3.11 схід з рейок рухомого складу залізничного транспорту
Подія, що призвела до втрати взаємодії хоча б одного колеса рухомого складу залізничного транспорту з рейкою в результаті зміщення колеса від свого нормального положення щодо головки рейки
3.12 транспортна подія
Катастрофа, аварія, серйозний інцидент, інцидент, що виник при русі рухомого складу залізничного транспорту та призвів до загибелі або травмування людей, пошкодження технічних засобів, вантажу, об’єктів залізничного транспорту, дезорганізації руху, істотного погіршення стану довкілля
3.13 черговий по станції (ДСП)
Змінний помічник начальника станції, що одноосібно розпоряджається прийомом, відправленням і пропуском поїздів, а також іншими пересуваннями рухомого складу головними і приймально-відправними шляхами станції (а де немає маневрового диспетчера — і по інших шляхах)
4  ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ
АПК — аварійно-польова команда;

ДПР — повітряна лінія повздовжнього електропостачання напругою 27,5 кВ 
(два проводи — рейка) на електрифікованих ділянках змінного струму;

Е —  служба електропостачання залізниці; 

ЕЧ — дистанція електропостачання;

ЕЧК — район контактної мережі;

ЕЧЦ — черговий енергодиспетчер дистанції електропостачання;

КЛ — кабельна лінія;

ПАМ — поєднання алюміній ‑ мідь;

ПЛ — повітряна лінія електропередачі, включаючи відпайки;

РГР — рівень головки рейки;

СЦБ — сигналізація, централізація і блокування.
5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1 Інструкція про порядок відбудови пошкодженої контактної мережі електрифікованих залізниць (далі Інструкція) визначає порядок дії керівного  складу залізниць, керівників структурних підрозділів і працівників відбудовних поїздів та організацію взаємодії працівників залізниці при виконанні робіт з відбудови пристроїв контактної мережі, систем їх живлення і пристроїв системи сигналізації, централізації і блокування (СЦБ) при катастрофах, аваріях, сходах і зіткненнях рухомого складу для якнайшвидшого та повного відновлення пристроїв електропостачання для забезпечення заданих розмірів руху поїздів на електротязі.

5.2 Кожний робітник залізничного транспорту при виявленні пошкодження контактної мережі повинен огородити місце пошкодження для забезпечення безпеки руху поїздів та людей і вжити заходів для повідомлення про це енергодиспетчера, поїзного диспетчера або чергового по станції.

5.3 Роботи з ліквідації пошкоджень контактної мережі повинні бути організовані з врахуванням максимального скорочення часу перерви руху поїздів. З цією метою їх, як правило, потрібно виконувати у два етапи.

На першому етапі використовуються методи прискореної відбудови — короткочасної або тимчасової відбудови.

5.3.1 Під час короткочасній відбудові пошкоджені (зруйновані) елементи контактної мережі частково демонтуються, а решта приводиться у габарит, що забезпечує безпечний рух поїздів, у тому числі з опущеним струмоприймачем1). Такий вид відбудови дозволяється застосовувати на термін не більше 36 годин.

5.3.2 Під час тимчасової відбудови контактної мережі використовуються різні спрощені тимчасові вузли та схеми. Цей вид відбудови дозволяється використовувати терміном до 3 діб. В окремих випадках, коли при цьому виді 
відбудови контактна мережа не обмежує розміри та швидкість руху, Дирекції залізничних перевезень, а там, де вони відсутні — начальники залізниць можуть продовжити цей термін до 10 діб.

5.3.3 На другому етапі виконуються роботи з повної відбудови, коли контактна мережа приводиться у стан, що відповідає діючим на цій дільниці технічним вимогам. Роботи другого етапу, як правило, повинні бути безпосереднім продовженням першого етапу. Під час надання «вікон» у графіку руху поїздів та наявності на місці пошкодження достатніх відбудовних сил та засобів необхідно 

_______________
1) Не дозволяється організація руху поїздів з опущеним струмоприймачем при сильному вітрі, ожеледі, коли опускання та підіймання струмоприймача при русі може бути ускладнено.
відразу виконувати роботу з повної відбудови контактної мережі.
5.4 Матеріали, конструкції, технічні рішення та схеми, що використовуються для прискореної відбудови контактної мережі (короткочасній або тимчасовій) з урахуванням прийнятої організації руху поїздів, повинні в установлені терміни забезпечити безперебійний рух поїздів на електричній тязі до повного завершення відбудовних робіт.

5.5 За своєчасне надання «вікон», що необхідні для відбудовних робіт, відповідають Дирекції залізничних перевезень, а там, де вони відсутні — начальники залізниць.

5.6 Керівником відбудовних робіт повинен бути начальник або електромеханік району контактної мережі, а за їх відсутності — найбільш досвідчений електромонтер контактної мережі, що має V кваліфікаційну групу з електробезпеки. За умови повного зняття напруги керівником роботи може бути електромонтер, що має IV кваліфікаційну групу з електробезпеки. У разі участі

у відбудові робітників різних районів контактної мережі, керує роботами начальник того району контактної мережі, в межах якого проводиться відбудова, або особа, призначена керівництвом дистанції електропостачання. При значних пошкодженнях з метою кращої організації відбудовних робіт один з керівників дистанції електропостачання повинен виїхати на місце пошкодження, а другий повинен бути у енергодиспетчера або знаходитися на прямому зв’язку з ним.

При катастрофах, аваріях, сходах і зіткненнях рухомого складу, відмовах у роботі пристроїв господарства, що можуть призвести до транспортних подій, у відповідності з Інструкцією з організації відбудовчих робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України ЦРБ-0021 для ліквідації наслідків обов’язково на місце пошкодження виїжджає начальник служби електропостачання або його перший заступник.

5.7 3 місця роботи повинен бути організований зв’язок з енергодиспетчером. У разі необхідності згідно з замовленням керівника робіт через енергодиспетчера або чергового Дирекції залізничних перевезень для організації зв’язку залучаються працівники дистанції сигналізації та зв’язку.

5.8 При відбудові пошкодженої контактної мережі керівники та виконавці повинні організувати безпечне проведення робіт та виконання вимог «Правил безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць» НПАОП 60.1-1.02-12.

На залізницях, враховуючи вимоги цієї Інструкції, службами електропостачання повинні бути розроблені додаткові місцеві інструкції, що відображають специфіку відбудовних робіт.

При розробці місцевих інструкцій в них необхідно відобразити роботу щодо відбудови пристроїв контактної мережі під час настання складних метеорологічних умов.

5.9 Цю Інструкцію у повному обсязі обов’язково повинні знати та виконувати керівники служби електропостачання залізниць, працівники дистанцій електропостачання і району контактної мережі, що пов’язані з обслуговуванням контактної мережі, енергодиспетчери, а також у межах своїх обов’язків керівники Дирекції залізничних перевезень, ревізорського апарату, відбудовних поїздів, дистанцій сигналізації та зв’язку, чергові по Дирекції залізничних перевезень, поїзні диспетчери, начальники станцій, чергові по станціях та працівників інших служб, які можуть буди залучені до проведення робіт по відбудові пошкодженої контактної мережі. Перед допуском до роботи вони повинні пройти перевірку на знання цієї Інструкції.

5.10 Ця Інструкція розроблена згідно з пунктом 1.6 «Інструкції з організації відбудовчих робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України» ЦРБ-0021.

6  ВІДБУДОВНІ ЗАСОБИ
6.1 Для ремонту та відбудови контактної мережі на електрифікованих ділянках залізниць повинні бути такі засоби.

У кожному районі контактної мережі — автомотриса (автодрезина) з підйомною ізольованою площадкою, чотиривісна платформа, автолетючка, знімні ізолюючі вишки з розрахунку — одна на кожному роздільному пункті та одна на 3-5 км експлуатаційної довжини контактної мережі перегонів.

На дистанції електропостачання (на одному з районів контактної мережі) додатково повинен бути котлованокопач або бурильна установка, автомотриса монтажна з ліктьовою площадкою, автокран на залізничному ході, чотиривісна платформа.

У необхідних випадках для відбудовних робіт повинні використовуватися крани, автомотриси (автодрезини), автомашини та інші технічні засоби, що мають дистанції електропостачання. Також, за рішенням керівництва Дирекції залізничних перевезень, а там, де вони відсутні — керівництва залізниць, за необхідності для відбудовних робіт повинні залучатися засоби відбудовних поїздів та інших господарств залізниці.

6.2 Відбудовні автомотриси (автодрезини) та автолетючки повинні бути обладнані радіостанціями поїзного радіозв’язку з урахуванням діапазону частот, на якому організований поїзний радіозв’язок на ділянці залізниці, а також переносними радіостанціями, якими під час проведення робіт необхідно забезпечити сигналістів огородження, бригадирів та керівників робіт. Крім того, вони повинні бути забезпечені переносними апаратами у комплекті з котушкою польового кабелю для включення їх на місці відбудовних робіт у енергодиспетчерський або поїзний диспетчерський зв’язок, мати комплекти ключів від телефонів перегінного зв’язку при кабельній лінії (КЛ) зв’язку.

Зазначені засоби повинні утримуватися та експлуатуватися відповідно до інструкцій з їх експлуатації та бути укомплектованими запасними частинами та документацією.

6.3 Місцезнаходження усіх рухомих відбудовних засобів, у тому числі знімних ізолюючих вишок, установлюється керівництвом дистанції електропостачання.

Енергодиспетчер та черговий району контактної мережі, що вступають на чергування, повинні знати про місце знаходження та стан готовності до роботи усіх пересувних відбудовних автомотрис (автодрезин), автолетючок, знімних ізолюючих вишок, котлованокопачів (буростовпоставів), платформ, наявність запасу палива тощо.

6.4 Забороняється виїзд з місця постійної стоянки відбудовних автомотрис (автодрезин), автолетючок та інших рухомих відбудовних засобів контактної мережі без дозволу енергодиспетчера.

6.5 Відповідальність за справний стан рухомих відбудовних засобів, правильне їх використання за призначенням, укомплектування до норм справним запасом матеріалів, деталей, спеціальних пристроїв, інструментів та паливом і повну готовність до виїзду у будь-який час несе начальник району контактної мережі, начальник дистанції електропостачання.

6.6 Забороняється ставити будь-який рухомий склад на колію постійної стоянки відбудовних автомотрис (автодрезин) району контактної мережі і дистанції електропостачання, а також перекривати рухомим складом, що стоїть, маршрут виїзду з цих колій аварійно-відбудовного транспорту.

Тимчасовий заїзд рухомого складу на такі колії може бути допущений тільки без відчеплення локомотива та з дотриманням можливості негайного звільнення цієї колії для забезпечення у разі необхідності швидкого виїзду аварійно-відбудовного транспорту.
6.7 Для ведення відбудовних робіт на всіх районах контактної мережі, у тому числі на рухомих засобах відбудови, створюється незнижувальний запас матеріалів, опорних та підтримуючих конструкцій, обладнання та інструменту у розмірах, згідно з додатком А та додатком Б цієї Інструкції. Перелік незнижувального запасу із зазначенням типажу для кожного району контактної мережі не може бути меншим за діючі норми і затверджується керівництвом дистанції електропостачання.

Райони контактної мережі, що обслуговують пристрої електропостачання системи СЦБ, оснащуються також запасом матеріалів, деталей та обладнання для відбудови високовольтних ліній автоблокування та поздовжнього електропостачання згідно з додатком В цієї Інструкції.

Перелік основних опорних та підтримуючих конструкцій і обладнання з зазначенням їх типів, кількості та місця їх зберігання повинен знаходиться у енергодиспетчера дистанції електропостачання, служби електропостачання.
6.8 Відповідальність за збереження незнижувального запасу та своєчасне його поповнення на дистанції електропостачання і у районі контактної мережі покладається на начальника дистанції електропостачання і начальника району контактної мережі відповідно.
7  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБОРУ БРИГАД

ТА ВИЇЗДУ НА ВІДБУДОВУ
7.1 У всіх районах контактної мережі повинен бути розроблений план сповіщення та збору персоналу у неробочий час для ліквідації пошкоджень з вказівкою терміну прибуття кожного робітника. У необхідних випадках до списку осіб, що викликаються, потрібно включити робітників інших підрозділів дистанцій електропостачання, які залучаються відповідно до кваліфікації на допоміжні та інші роботи, у тому числі для огородження місця виконання робіт.

План та порядок збору персоналу розробляється з урахуванням того, щоб на збір бригади і її відправлення на місце відбудови від одержання наказу витрачати не більше 30 хв. План сповіщення та збору персоналу затверджується начальником Дирекції залізничних перевезень, а там, де вони відсутні — начальником залізниці і знаходиться у районі контактної мережі та у енергодиспетчера. При недостатньому числі працівників контактної мережі, що проживають поруч з районом контактної мережі, на одному з двох сусідніх районів у неробочий час організовується чергування бригад. У цьому випадку у розпорядку роботи дистанції електропостачання повинні бути передбачені умови роботи ремонтно-чергового персоналу району.

7.2 При одержанні сповіщення про пошкодження пристроїв електро​постачання, незалежно від джерела інформації, енергодиспетчер, використовуючи всі наявні засоби, уточнює через машиністів поїздів, що зупинилися або проходять по сусідній колії, а також через станційних та інших робітників залізниці місце, характер, обсяг та особливості пошкодження; вживає заходів щодо відключення пошкодженої дільниці (у разі необхідності); видає необхідні заборони або попередження для руху поїздів; робить запис у книзі оглядів і несправностей (форма ЕУ-83) і негайно повідомляє начальника дистанції електропостачання, осіб за переліком, що визначає начальник дистанції електропостачання, і чергового енергодиспетчера дорожнього енергодиспетчерського пункту. Про порушення, що викликали затримку в русі поїздів, енергодиспетчер негайно доводить до відома чергового по Дирекції залізничних перевезень та поїзного диспетчера.

7.3 На підставі одержаної інформації про пошкодження енергодиспетчер дає розпорядження відповідним районам контактної мережі на збір ремонтних бригад і виїзд аварійно-відбудовних автомотрис, автолетючок чи автодрезин. У разі необхідності, через чергового Дирекції залізничних перевезень, а там, де вони відсутні — через відповідального чергового по залізниці, викликається відбудовний поїзд. За готовністю до виїзду енергодиспетчер дає заявку поїзному диспетчеру на відправку до місця пошкодження аварійно-відновлювальних транспортних засобів дистанції електропостачання та слідкує за їх своєчасним відправленням.

7.4 Поїзний диспетчер за умови одержання заявки від енергодиспетчера на відправку відбудовної автомотриси (автодрезини) повинен забезпечити її відправку на правах відбудовного поїзду.

Відбудовна автомотриса (автодрезина) разом з платформою їде до місця пошкодження на правах відбудовного поїзду. На шляху прямування вона може робити зупинки тільки для навантаження знімними ізолюючими вишками, відбудовними матеріалами; посадки електромонтерів контактної мережі і робітників дистанції електропостачання або працівників інших господарств, якщо вони залучаються до відбудовних робіт, та видачі машиністу документів на зайняття перегону.

Прямування аварійно-відновлювальних транспортних засобів дистанції електропостачання до місця події забезпечується переважно перед усіма поїздами, окрім відбудовного та пожежного поїздів.

При перерві руху аварійно-відбудовні транспортні засоби, при необхідності, відправляються з двох боків до місця події.

7.5 В необхідних випадках відправлення аварійних бригад або окремих працівників районів контактної мережі до місця пошкодження здійснюється автолетючками, а також вантажними і пасажирськими поїздами, локомотивами та іншим можливим транспортом.

7.6 Після закінчення роботи відбудовні автомотриси (автодрезини) та автолетючки повинні у найкоротший термін бути повернені на місце їх постійної стоянки безпосередньо після пропуску пасажирських поїздів (якщо мала місце перерва у русі поїздів), а матеріали, деталі, паливо і обладнання, що були витрачені, повинні бути доповнені до норми в добовий термін після прибуття аварійно-відбудовних транспортних засобів на місце дислокації.

7.7 За своєчасне відправлення та прямування відбудовної автомотриси (автодрезини) несуть відповідальність поїзний диспетчер, енергодиспетчер та черговий Дирекції залізничних перевезень.

За своєчасне поповнення запасів матеріалів, деталей, палива і обладнання на аварійно-відновлювальних транспортних засобах відповідальність несуть начальники дистанцій електропостачання, на балансі яких знаходяться ці транспортні засоби.

8  ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДБУДОВНИХ РОБІТ
8.1 Керівник відбудовних робіт після прибуття на місце пошкодження контактної мережі зобов’язаний:

— огородити місце пошкодження у відповідності з чинними правилами та встановити зв’язок з енергодиспетчером (при великих пошкодженнях зв’язок повинен бути постійний);

— виявити наявність чи відсутність небезпечних вантажів. В разі сходу рухомого складу з небезпечними вантажами визначити найменування вантажу, ступінь його небезпечності та викликати спеціалістів через енергодиспетчера. Забороняється починати роботи з ліквідації наслідків сходів та зіткнень рухомого складу з небезпечними вантажами до прибуття відповідної аварійної служби та одержання інструктажу на ведення відбудовних робіт. В цьому випадку працівники, що беруть участь у відбудовних роботах, повинні діяти у відпо​відності з «Правилами безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом» НАОП 5.1.11-1.51-00;

— організувати огляд пошкоджень контактної мережі та пристроїв електропостачання з метою оформлення відповідних документів для подальшого розслідування транспортної події;
— визначити обсяг та характер пошкодження, з’ясувати через диспетчера поїзну обстановку, при потребі вимагати додаткові засоби, уточнити можливий час їх прибуття, намітити етапність та порядок відбудови, черговість включення у роботу окремих ділянок (колій, секцій контактної мережі), узгодити намічений план відбудови з енергодиспетчером;

— при необхідності подати заявку енергодиспетчеру на зняття напруги з відповідних секцій контактної мережі;

— отримати наказ від енергодиспетчера на виконання відбудовних робіт;

— проінструктувати персонал, який залучений до робіт, про порядок відбудови та заходи особистої безпеки і приступити до відбудовних робіт у відповідності з вимогами "Правил безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць" НПАОП 60.1-1.02-12;

— роботу з ліквідації пошкодження, пов’язаного з перервою в русі поїздів, можна виконувати за наказом енергодиспетчера на підставі заявки працівника, який має V кваліфікаційну групу. У заявці повинні бути вказані: керівник робіт, склад бригади, зона (місце роботи), категорія роботи та заходи безпеки;

— за наявності чіткої інформації про характер та обсяг пошкодження контактної мережі або за умови повного зняття напруги з контактної мережі, з метою економії часу, допускається видача наказу енергодиспетчера керівнику відбудовних робіт на установку заземлення та виконання робіт до прибуття його на місце пошкодження.

8.2 Перемикання секційних роз’єднувачів на контактній мережі виконуються енергодиспетчером по телеуправлінню або за його наказом робітниками району контактної мережі, а на станціях, де відсутні чергові пункти району контактної мережі, працівниками станцій, черговими по депо і персоналом інших підрозділів залізничного транспорту, які мають право виконувати оперативні перемикання. Перелік осіб, які мають це право, затверджується начальником Дирекції залізничних перевезень.
8.3 3 метою максимального скорочення часу на ліквідацію пошкодження та найшвидшого відкриття руху поїздів керівник робіт на першому етапі відбудови повинен використати способи прискореної (короткочасної і тимчасової) відбудови контактної мережі, що наведені у додатку Г, додатку Д і додатку Е цієї Інструкції.

Під час організації руху поїздів з опущеним струмоприймачем керівник робіт своєчасно дає вказівку про встановлення тимчасових необхідних сигнальних знаків або розміщення сигналістів для подачі сигналів на опущення та піднімання струмоприймачів відповідно до «Інструкції з сигналізації на залізницях України» ЦШ-0001 і через енергодиспетчера дає заявку на видачу машиністам поїздів відповідного попередження про місце опускання та підйом струмоприймачів з наступним повідомленням про це начальника дистанції електропостачання та чергового енергодиспетчера.

8.4 При сходах рухомого складу й руйнуванні колії та контактної мережі керівник відбудовних робіт на контактній мережі підпорядковується начальнику відбудовного поїзда, при цьому рішення з питань черговості та порядку виконання відбудовних робіт приймаються разом. Автомотриси (автодрезини) з ремонтними бригадами не повинні перешкоджати підходу відбудовного поїзда.

8.5 Начальник відбудовного поїзда при виїзді на місце пошкодження задля прискорення відкриття руху поїздів забезпечує силами і засобами відбудовного поїзда із залученням аварійно-відбудовних засобів дистанції електропостачання виконання наступних робіт:

— розчистку фундаментів, опор контактної мережі, що збереглися, від рухомого складу, вантажів і ґрунту;

— установку за допомогою крана опор, ригелів та інших підтримуючих конструкцій контактної мережі;

— зварювання та різання металоконструкцій;

— освітлення фронту відбудовних робіт шляхом використання обладнання і матеріалів, що є в поїзді, та залучення при необхідності сил та засобів дистанції електропостачання, а також інші роботи, які прискорюють відкриття руху поїздів.

8.6 Керівник відбудовних робіт на контактній мережі несе особисту відповідальність за:

— оперативну та грамотну організацію відбудови пристроїв контактної мережі та своєчасне відкриття руху поїздів;

— безпеку працюючих на відбудові;
— підтримання зв’язку з енергодиспетчером і начальником відбудовного поїзду, інформування їх про хід відбудови, а при необхідності — своєчасну вимогу від них надання фронту робіт, додаткових матеріалів, механізмів і людей.
8.7 Працівники, що беруть участь у відбудовних роботах, повинні бути забезпечені необхідним спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту в порядку, визначеному частиною третьою пункту 1.2 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» НПАОП 0.00-4.01-08.
8.8 Енергодиспетчеру надається право термінових переговорів по лінії зв’язку для повідомлення в службу електропостачання, керівництву Дирекції залізничних перевезень, відповідальному черговому залізниці, керівництву дистанції електропостачання про характер пошкодження контактної мережі та інших пристроїв електропостачання, що виникло, та заходах, що вживаються для відбудови, з наступним регулярним повідомленням про хід та час відбудови.
8.9 Інформація з місця події про хід виконання відновлювальних робіт повинна надаватися енергодиспетчеру щогодини або у терміни, встановлені керівництвом дистанції електропостачання, а також при завершенні повного або часткового відновлення.

8.10 По закінченню аварійно-відбудовних робіт на контактній мережі енергодиспетчер повідомляє поїзного диспетчера про зняття обмежень або заборони у русі поїздів, із записом у журналі диспетчерських розпоряджень, реєстрованою телефонограмою.

8.11 У термін не більше двох годин з часу виникнення пошкодження службою електропостачання або дорожнім енергодиспетчером керівництву Головного управління електрифікації та електропостачання електронною поштою надаються детальні обставини та причини випадку.

8.12 Керівники служб електропостачання, начальники відділів електро​постачання, Дирекції залізничних перевезень, а там, де вони відсутні — начальники залізниць, начальники дистанцій електропостачання і районів контактної мережі зобов’язані розслідувати випадки пошкодження контактної мережі відповідно до «Інструкції з класифікації, розслідування, обліку та аналізу порушень нормальної роботи пристроїв електропостачання залізниць» ЦЕ-0013, розробляти заходи щодо попередження подібних випадків, узагальнювати досвід роботи з відбудови контактної мережі і порядку організації робіт, постійно удосконалювати методи їх ведення.

9  НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ МЕТОДАМ ВІДБУДОВИ
9.1 Навчання працівників району контактної мережі знанню пристроїв контактної мережі (теоретичному та практичному), методам та навичкам її відбудови проводиться начальником району контактної мережі. Для цього поблизу чергового пункту району контактної мережі повинен бути створений учбовий полігон на під’їзних малодіяльних коліях станцій або у спеціально відведених місцях. На полігонах або на повністю відключених і заземлених ділянках контактної мережі не рідше одного разу у два місяці в дні технічного навчання повинні проводитися тренування щодо використання та відпрацювання методів та навичок прискореної відбудови контактної мережі. З цією ж метою та для обміну досвідом повинні організовуватися змагання між бригадами.

9.2 Начальник дистанції електропостачання затверджує програму та здійснює контроль за ходом навчання робітників районів контактної мережі і підвищенням їх майстерності, а також періодично проводить аварійно-тренувальні збори.

9.3 Навчання робітників відбудовних поїздів знанню пристроїв контактної мережі та методам і навичкам відбудови проводиться також робітниками дистанцій електропостачання періодично, але не рідше одного разу на рік, на теоретичних та практичних заняттях.

ДОДАТОК А
НОРМИ НЕЗНИЖУВАЛЬНОГО ЗАПАСУ КОНСТРУКЦІЙ, МАТЕРІАЛІВ, ОБЛАДНАННЯ ТА МОНТАЖНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ АВАРІЙНО-ВІДБУДОВНИХ РОБІТ НА КОНТАКТНІЙ МЕРЕЖІ
Таблиця А.1

	№

з/п
	Найменування
	Одиниця виміру
	Всього на район контакт-ної мережі
	Незнижувальний запас*

	
	
	
	
	У тому числі
	Додатково на дистанції електро-постачання

	
	
	
	
	На автомот-рисі (авторе-зині)
	На автолетючці
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1 ДОДАТКОВІ ТА ПІДТРИМУЮЧІ КОНСТРУКЦІЇ

	1.1
	Опори тимчасової відбудови (у зборі з кріпленням за рейку, ґрунт, фундамент)
	шт.
	3
	‑‑
	‑‑
	3

	1.2
	Залізобетонні або мета-леві проміжні опори потужністю 6-8 т/м.
	шт.
	4
	‑‑
	‑‑
	8

	1.3
	Металеві опори гнуч-

ких поперечин різних типів, найбільш поши-рених на дистанції електропостачання
	шт.
	‑‑
	‑‑
	‑‑
	2 на службу «Е»

	1.4
	Ригелі для жорстких поперечин
	шт.
	‑‑
	‑‑
	‑‑
	2

	1.5
	Фундаменти під опори (при наявності розділь-них опор)
	шт.
	‑‑
	‑‑
	‑‑
	4

	1.6
	Фундаменти для термінової відбудови
	шт.
	‑‑
	‑‑
	‑‑
	3

	1.7
	Анкери та відтяжки з кріпленням
	компл.
	1
	‑‑
	‑‑
	2 на службу «Е»

	1.8
	Консолі різні у зборі з деталями кріплення
	компл.
	4
	‑‑
	‑‑
	8

	1.9
	Фіксатори та консольні стояки або кронштейни з фіксаторами у зборі
	компл.
	4
	4
	2
	



Продовження таблиці А.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.10
	Кронштейни повітряних ліній (ПЛ) та системи ДПР
	компл.
	4
	2
	‑‑
	10

	1.11
	Кутники довжиною

по 5 м:

125х125х12

90х90х9

75х75х7

63х63х6

45х45х4
	компл.
	1
	‑‑
	‑‑
	1

	2 ПРОВОДИ ТА ОБЛАДНАННЯ

	2.1
	Провід (М-95, М-120, ПБСМ-70, ПБСМ-95, ПБСА-50/70) у залеж-ності від несучого тросу, що використо-вується на головних коліях, а також у залежності від несу-чого тросу, що вико-ристовується на друго-рядних коліях станції і депо
	тон
	1,0
	0,2
	0,05
	1,0

	2.2
	Трос сталевий оцинкований С-70
	тон
	0,1
	0,1
	‑‑
	0,5

	2.3
	Провід МГ-95 (70) або М-95
	тон
	0,1
	0,02
	0,01
	0,5

	2.4
	Провід А-185
	тон
	0,5
	‑‑
	‑‑
	0,6

	2.5
	Контактний провід на дільницях змінного струму
	тон
	0,75
	0,2
	0,05
	3

	2.6
	Контактний провід на дільницях постійного струму
	тон
	1,5
	0,4
	0,05
	6

	2.7
	Дріт біметалевий (струни)
	тон
	0,07
	0,04
	0,005
	0,1

	2.8
	Кабель шланговий
	м
	150
	‑‑
	‑‑
	50

	2.9
	Ізолятори різних типів для анкерної дільниці контактної мережі
	компл.
	1
	0,1
	0,1
	2


Продовження таблиці А.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.10
	Секційні ізолятори
	шт.
	1 на ЕЧК

2 на службу «Е»
	‑‑
	‑‑
	3*

	2.11
	Секційні роз’єднувачі контактної мережі та їх приводи
	шт.
	2***
	‑‑
	‑‑
	2***

	2.12
	Розрядники контактної мережі (обмежувачі перенапруги)
	шт.
	1
	‑‑
	‑‑
	2

	Окрім вищенаведених позицій, які є обов’язковими, при необхідності, повинно бути ще кілька комплектів:

- скомплектованих з затискачами вставок у контактний провід довжиною 1,5 м;

- скомплектованих з ізоляцією та затискачами "вусів" для тимчасового анкерування проводів довжиною 70 м;

- арматури контактної мережі для анкерної ділянки.

	3 МОНТАЖНІ ПРИСТРОЇ, ОБЛАДНАННЯ ТА ІНВЕНТАР

ДЛЯ ВІДБУДОВНИХ РОБІТ

	3.1
	Інструмент (згідно з переліком, що додаєть​ся)
	компл.
	3
	1
	1
	3

	3.2
	Драбина переносна 

5-9 м
	шт.
	4
	1
	1
	2

	3.3
	Муфта натяжна
	шт.
	4
	4
	2
	6

	3.4
	Затискач натяжний або крюковий
	шт.
	10
	4
	2
	6

	3.5
	Струбцини монтажні різні
	шт.
	10
	8
	2
	10

	3.6
	Поліспасти монтажні різні
	шт.
	10
	5
	2
	7

	3.7
	Ножиці для різання проводів (тросорізи)
	шт.
	5
	2
	1
	3

	3.8
	Молоток відбійний зі шлангами та пересувна компресорна установка
	компл.
	1-ЕЧ
	‑‑
	‑‑
	1

	3.9
	Бензоріз (у зборі)
	компл.
	1
	1
	‑‑
	1

	3.10
	Газозварювання 

(у зборі)
	компл.
	1-ЕЧ
	‑‑
	‑‑
	1

	3.11
	Бензопила або ручний кущоріз
	шт.
	2
	1
	‑‑
	1


Продовження таблиці А.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.12
	Зварювальний трансформатор
	шт.
	1
	‑‑
	‑‑
	1

	3.13
	Пояс запобіжний
	шт.
	15
	4
	2
	6

	3.14
	Рукавиці діелектричні
	пар
	15
	2
	1
	3

	3.15
	Кігті телеграфні (при наявності дерев’яних опор)
	пар
	3
	2
	1
	3

	3.16
	Штанги заземлюючі, заземлювачі переносні різні
	шт.
	20
	4
	2
	6

	3.17
	Телефон переносний або ключі від перегінного зв’язку
	шт.
	3
	2
	1
	3

	3.18
	Ліхтар електричний
	шт.
	4
	3
	1
	4

	3.19
	Прожектори потужністю 1 кВт
	шт.
	3
	2
	‑‑
	3

	3.20
	Аптечка
	компл.
	3
	2
	1
	‑‑

	3.21
	Сигнальне приладдя (згідно з нормами, що встановлені Укрзалізницею)
	компл.
	3
	2
	1
	3

	3.22
	Тимчасові сигнальні знаки про опускання та підйом струмо-приймачів
	компл.
	3
	2
	‑‑
	3

	3.23
	Переносні радіостанції
	компл.
	3
	‑‑
	‑‑
	‑‑

	3.24
	Кліщі або ручний прес для обтиснення трубчастих з’єднувачів
	шт.
	2
	3
	3
	‑‑

	3.25
	Пристосування для скручування трубчастих з’єднувачів
	шт.
	2
	2
	2
	‑‑

	3.26
	Пристосування для термітного зварювання проводів
	шт.
	1
	1
	‑‑
	‑‑

	3.27
	Лебідка переносна ручна
	шт.
	3
	4
	2
	‑‑

	3.28
	Пристосування для заміни підвісних ізоляторів на консолі
	шт.
	2
	‑‑
	‑‑
	‑‑


Кінець таблиці А.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.29
	Пристосування для розвороту опор при встановленні
	шт.
	1
	‑‑
	‑‑
	3

	3.30
	Пристрій для вимірювання натягу проводів
	шт.
	1
	2
	2
	‑‑

	3.31
	Пристосування для вигину кінців контактного проводу
	шт.
	2
	‑‑
	‑‑
	‑‑

	3.32
	Ключ тарувальний ТК
	шт.
	2
	3
	3
	1

	3.33
	Ролик розгортальний
	шт.
	30
	40
	20
	‑‑

	3.34
	Гаки монтажні для завішування контактних проводів у разі заміни
	шт.
	80
	80
	40
	‑‑

	3.35
	Перемички шунтувальні мідні різні
	шт.
	10
	‑‑
	‑‑
	‑‑

	3.36
	Штанги шунтувальні переносні мідні
	шт.
	4
	‑‑
	‑‑
	‑‑

	3.37
	Каска захисна
	шт.
	15
	4
	2
	6


Примітка. Місце зберігання запасів матеріалів та обладнання повинне знаходитись на території дистанції електропостачання або на одному з районів контактної мережі та визначається розпорядженням начальника служби електропостачання.

_______________
* У районах контактної мережі, що обслуговують гірські ділянки, найбільш небезпечні за наслідками руйнувань при стихійних лихах, незнижувальний постійний запас подвоюється.

** По два кожного типу.

*** Норма на 100 шт., що знаходяться в експлуатації.
ДОДАТОК Б
ПЕРЕЛІК ІНСТРУМЕНТІВ У КОМПЛЕКТІ
Таблиця Б.1

	№

з/п
	Найменування
	Кількість,
шт.

	1
	Бородок слюсарний
	1

	2
	Зубило слюсарне 20×60
	1

	3
	Зубило ковальське
	2

	4
	Ключ гайковий 14×17
	2

	5
	Ключ гайковий 17×19
	2

	6
	Ключ гайковий 19×22
	1

	7
	Ключ гайковий 27×30
	1

	8
	Ключ гайковий 32×36
	1

	9
	Ключ гайковий накидний 14×17
	1

	10
	Ключ гайковий накидний 19×22
	2

	11
	Ключ гайковий розвідний 19
	1

	12
	Ключ гайковий розвідний 30
	1

	13
	Ключ трубний важільний № 2
	1

	14
	Ключ рихтувальний (поправочний)
	2

	15
	Молоток слюсарний
	1

	16
	Кувалда
	2

	17
	Кирка
	1

	18
	Лом
	1

	19
	Лопата
	2

	20
	Сокира
	2

	21
	Пила
	2

	22
	Напилок слюсарний плоский
	2

	23
	Напилок круглий 200 мм
	1

	24
	Гострозубці (кусачки) 200 мм
	1

	25
	Викрутка слюсарно-монтажна
	1

	26
	Плоскогубці комбіновані
	1

	27
	Станок для ножівкових робіт
	1

	28
	Полотно ножівкове для металу
	6

	29
	Метр складний
	1

	30
	Щуп
	1


ДОДАТОК В 
НОРМИ НЕЗНИЖУВАЛЬНОГО ЗАПАСУ МАТЕРІАЛІВ, АПАРАТУРИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АВАРІЙНО-ВІДБУДОВНИХ РОБІТ НА ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СЦБ*

Таблиця В.1

	№

з/п
	Найменування матеріалів, апаратури і обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість на 100 км лінії**

	1
	Залізобетонні опори
	шт.
	2 на ЕЧ

	2
	Приставки залізобетонні для ПЛ на дерев’яних опорах
	шт.
	2 на ЕЧ

	3
	Траверса у зборі із штирями
	шт.
	3

	4
	Провід АС-35, АС-50
	кг
	10 на ЕЧ

	5
	Ізолятори ШФ-10В, ШД-20 або ПФ-6В
	шт.
	10 на ЕЧ

	6
	Роз’єднувач 10 кВ 400 А
	шт.
	1 на ЕЧ

	7
	Запобіжник ПКН-10 у зборі
	шт.
	1

	8
	Плавкі вставки ПКН
	шт.
	2

	9
	Розрядник ОПН-6-10
	шт.
	2 на ЕЧ

	10
	Кабель силовий високовольтний
	м
	15 на ЕЧ 

+100 на Е

	11
	Кабель низьковольтний 3х50+1х25
	м
	15 на ЕЧ 

+100 на Е


_______________
* У районах контактної мережі, що обслуговують гірські ділянки, найбільш небезпечні за наслідками руйнувань при стихійних лихах, незнижувальний постійний запас подвоюється.

** Місце зберігання матеріалів, апаратури і обладнання визначається розпорядженням начальника служби електропостачання.
ДОДАТОК Г
ЗАХОДИ ПРИСКОРЕНОЇ ВІДБУДОВИ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ
З метою скорочення термінів першочергової відбудови контактної мережі керівнику робіт дозволяється допускати такі зміни та спрощення:

Г.1 Короткочасна відбудова
Г.1.1 Допускається застосування подвійної довжини прольоту між струнами ланцюгової підвіски при обмеженні швидкості на електротязі до 100 км/год.

Г.1.2 Дозволяється використовувати жорстку анкеровку замість компенсо​ваної в одному кінці анкерної ділянки з необхідним витяганням проводів та виведенням середніх анкеровок з роботи.

Г.1.3 При руйнуванні однієї опори жорсткої або гнучкої поперечини стріла підйомного крану може бути використана для кріплення жорсткої поперечини або тросів гнучкої поперечини.

Г.1.4 При пошкодженні опори з одноколійною консоллю на двоколійних ділянках ланцюгову підвіску можна відвести у міжколію та підвісити на консолі сусідньої колії за допомогою струбцини з врізаним ізолятором, заздалегідь укріпити опору відтяжками; в цій зоні пропуск поїздів здійснюється з опущеними струмоприймачами.

У разі пошкодження опори з консоллю, що встановлена на одноколійних ділянках або на зовнішній стороні кривої двоколійних ділянок, підвіска може бути відведена у сторону з відтяжкою її за надійне місце закріплення, яке є (дерево, будинок, стовп тощо). Контактні проводи можуть бути підв’язані безпосередньо до несучого тросу за умови, що при цьому забезпечується вертикальний габарит для пропуску поїздів з опущеними струмоприймачами у зоні пошкодження.

Г.1.5 У разі пошкодження консолі несучий трос може бути підвішений на струбцині з врізаним ізолятором до вершини опори, контактні проводи зафіксовані за допомогою відтяжки на опору сусідньої колії; можливе закріплення проводів контактної мережі без консолі до тимчасового поперечного троса, котрий монтують від вершини опори до консолі сусідньої колії.
Г.1.6 Без установки опор, замість пошкоджених, можна пропускати поїзди з опущеними струмоприймачами, якщо у подвійному прольоті, що утворився, підтягнуті до несучого троса контактні проводи мають вертикальний габарит, що забезпечує прохід рухомого складу.

Г.1.7 Якщо пошкоджена тільки консоль, то для пропуску поїздів з опущеним струмоприймачем ланцюгова підвіска може бути виведена з габариту рухомого складу з закріпленням до опори за допомогою ізольованих відтяжок.

Г.1.8 У разі обриву верхнього фіксуючого тросу вільні кінці тросу відводяться від поздовжньої підвіски та закріплюються до поперечних несучих тросів гнучких поперечин; при обриванні нижнього фіксуючого троса вільні кінці його закріплюються до верхнього фіксуючого троса. При необхідності забезпечується секціонування контактної мережі.

Г.1.9 У разі обриву підсилювальних проводів, коли роботи з їх стикування ускладнені або зламані кронштейни, необхідно на опорах, що межують з прольотами обірваного проводу, закріпити у сідла цей підсилювальний провід за допомогою з’єднувальних затискачів при достатньому вертикальному його габариті від землі, а відірваний кінець, що прогинається, відрізати. При необхідності збереження повного перерізу контактної мережі підсилювальний провід при зламаних кронштейнах можна підвісити до опор на струбцинах через ізолятори до консолей ланцюгової підвіски або на тросах гнучких поперечин.

Г.1.10 У разі обриву підсилювального проводу, що проходить під консолями ланцюгової підвіски, можна пристиковувати його до несучого тросу перехідними затискачами ПАМ; на завантажених ділянках необхідне встановлення електричного шунта; на подвійних підсилювальних проводах, коли один з них залишився цілим, обірваний провід приєднується до нього.

Г.1.11 У разі пошкодження ланцюгової підвіски у кількох прольотах для відкриття руху поїздів з опущеними струмоприймачами кінці несучого тросу та контактного проводу розанкеровують на проміжну опору з попереднім встановленням поздовжніх відтяжок зі сталевого тросу або біметалевого проводу перерізом 70 мм2.

Г.1.12 У разі перепалювання або відривання одного з двох контактних проводів кінці проводів стягують та пристиковують до несучого троса, а електрорухомий склад пропускають по одиночному контактному проводу; при необхідності машиністам видають попередження про порядок руху поїздів.
Г.1.13 У разі перепалювання або відривання обох контактних проводів їх стягують та підв’язують разом з поліспастними блоками до несучого троса, а поїзди пропускають з опущеними струмоприймачами; для забезпечення еквівалентного перерізу підвіски кінці проводів з’єднують шунтом (проводом перерізом від 95 мм2 до 120 мм2 по міді).

Г.1.14 Орієнтовні відстані, які може проходити поїзд з опущеним струмоприймачем електровоза залежно від типу локомотива, довжини поїзда та його швидкості перед обмежувальною ділянкою, наведено у таблиці Г.1.

Таблиця Г.1 — Орієнтовні відстані проходу поїзда з опущеним струмоприймачем 

	Початкова швидкість, км/год
	Довжина ділянок при ухилі (−) або підйомі (+), ‰, прямування на яких допускається з опущеним струмоприймачем, км

	
	-2
	0
	+2
	+4
	+6
	+8
	+10
	+12
	+14
	+16

	20
	0,87
	0,52
	0,39
	0,24
	0,17
	0,14
	0,11
	0,09
	0,08
	0,07

	30
	1,2
	0,87
	0,77
	0,63
	0,46
	0,36
	0,29
	0,25
	0,22
	0,19

	40
	1,6
	1,2
	1,1
	0,98
	0,85
	0,67
	0,55
	0,47
	0,41
	0,36

	50
	1,9
	1,6
	1,4
	1,3
	1,2
	1,1
	0,87
	0,74
	0,65
	0,57

	60
	2,1
	1,9
	1,8
	1,7
	1,5
	1,4
	1,2
	1,1
	0,94
	0,83

	70
	2,3
	2,3
	2,1
	2,0
	1,8
	1,7
	1,6
	1,4
	1,3
	1,1

	80
	2,6
	2,6
	2,5
	2,3
	2,2
	2,1
	1,9
	1,7
	1,6
	1,5

	90
	2,9
	2,9
	2,8
	2,6
	2,5
	2,4
	2,2
	2,1
	2,0
	1,8


Примітка 1. Довжина ділянок, визначена для вантажного поїзда довжиною не більш 200 осей (середнє вагонне навантаження на вісь прийняте таким, що дорівнює 18 тс., 50 % вагонних осей поїзда обладнані роликовими підшипниками) з будь-яким типом 6-вісних електровозів.
Примітка 2. Під час розрахунків враховано: допустимий час руху поїздів за інерцією, під час якого при непрацюючому компресорі забезпечується ефективність гальмової системи; швидкість зустрічного вітру до 10 м/с.
Примітка 3. При русі по ділянці поїздів з 8-вісними електровозами довжина ділянок, що наведена нижче та ліворуч лінії, може бути збільшена:
У разі довжини поїздів не більше за 200 осей на 30 %;
У разі довжини поїздів не більше за 300 осей на 15 %.
Г.2 Тимчасове відбудовування
Г.2.1 Дозволяється встановлювати тимчасові струни замість постійних, а на несучому тросі без струнних затискачів.

Г.2.2 На анкерних (непрацюючих) гілках дозволяється встановлювати тимчасові струни без струнних затискачів.

Г.2.3 Замість ковзних струн можна використовувати нековзні струни, при цьому нахил струн повинен відповідати температурі повітря, що очікується у найближчий час.

Г.2.4 Дозволяється не установлювати середню анкеровку контактних проводів, а при компенсованій підвісці і середню анкеровку несучих тросів.

Г.2.5 На прямих ділянках колії дозволяється використовувати прямі стиснуті фіксатори замість зворотних.

Г.2.6 За узгодженням з енергодиспетчером допускається не установлювати секційні роз’єднувачі або секційні ізолятори, а здійснювати постійне електричне з’єднання між прилеглими секціями контактної мережі, вживши необхідних заходів із забезпечення захисту від струмів короткого замикання; при неможливості виконання цієї вимоги встановити на тягових підстанціях контроль за навантаженням фідерів контактної мережі.

Г.2.7 Дозволяється не підключати рогові розрядники.

Г.2.8 Частково пошкоджена опора гнучкої поперечини може бути укріплена за допомогою відтяжок, металевих накладок, що закріплюються бандажами.

Г.2.9 У випадку неповного зруйнування жорсткої поперечини, частини її, що збереглися, можна використати з укріпленням їх на додаткових тимчасових опорах.

Г.2.10 При повному зруйнуванні жорсткої поперечини може бути збудована тимчасова гнучка поперечина на дерев’яних опорах, що закріплені відтяжками; опори виготовляються з колоди довжиною 12,5 м або на пасинках; основні дані несучих конструкцій наведено у таблиці Г.2; у всіх випадках тимчасові опори повинні бути встановлені з таким розрахунком, щоб вони не заважали наступному встановленню постійних опор.
Таблиця Г.2 — Основні дані несучих конструкцій
	Число колій, що перекриваються, шт.
	Діаметр опори у верхньому відрубі, мм
	Число поперечних несучих тросів, шт.
	Число тросів у відтяжках,
шт.

	3
	200
	1
	1/1

	4
	220
	1
	1/1

	5
	240
	1
	2/1

	6
	240
	2
	2/1


Примітка. У чисельнику — для верхнього тросу, у знаменнику — для нижнього.
Г.2.11 Тимчасова гнучка поперечина, що перекриває до 8 колій може бути споруджена на одиночних залізобетонних стійках довжиною 13,6 м, що встановлюються у стакані фундаменту довжиною 4,5 м та закріплюються відтяжками.

Г.2.12 При повному зруйнуванні жорсткої поперечини можлива експлуатація контактної підвіски у подвійному прольоті; у цьому випадку несучий трос на поперечинах, суміжних зі зруйнованою, підвішується над поперечинами на опорних ізоляторах або підвісних ізоляторах, що закріплені на П-подібних стійках.

Г.2.13 У разі невеликої кількості колій замість жорсткої поперечини може бути споруджена спрощена гнучка поперечина: ізольований поперечний несучий трос натягується на опорах, що закріплені відтяжками, верхній фіксуючий трос не монтується; на прямій ділянці колії, захищеній від вітру, не монтується і нижній фіксуючий трос; несучі троси однієї секції підвішуються без ізоляторів, контактні проводи регулюються з мінімальним вертикальним габаритом.

Г.2.14 Для заміни зруйнованих опор гнучких поперечин у разі необхідності повинні бути у запасі металеві опори гнучких поперечин з перехідними плитами залежно від типів опор, що використовуються на ділянці; можуть бути також використані тимчасові опорні конструкції з жорсткою поперечиною і А-подібними стійками.

Замість зруйнованої опори гнучкої поперечини можуть бути встановлені дві, а в окремих випадках і три тимчасові проміжні опори (при цьому крайня з відтяжкою), які дають можливість поділити гнучку поперечину на дві або три групи підвісок; проміжні опори у таких випадках встановлюють у міжколії або по осі колії, яка у цьому випадку повинна бути тимчасово закрита для руху поїздів до повної відбудови контактної мережі.

Г.2.15 Коли зруйнована одна опора гнучкої поперечини і відбудова її неможлива, гнучка поперечина може бути замінена жорсткою, замість зруйнованої опори встановлюється одиночна опора або спарена залізобетонна опора; на цій опорі та збереженій опорі гнучкої поперечини монтують конструкції для ригеля жорсткої поперечини та ригель.

Г.2.16 Тимчасові анкери з кутків та круглих стержнів для відтяжок опор забивають (закопують) у землю на глибину 1,5 м під кутом приблизно 55° до горизонтальної поверхні в напрямку, протилежному відтяжці.

Можна використовувати дерев’яний анкер, який закопується на глибину 2,2 м і виготовляється з відрізку шпали, що розміщується паралельно колії, або із стержня з круглої сталі діаметром 22 мм з вушком.
Уразі незамерзлих ґрунтів для відтяжок можуть бути використані анкери довжиною 1,8 м з вушком на верхньому кінці, які мають вид спіралі; для відтяжок використовують, як правило, сталевий трос перерізом 70 мм2.

Г.2.17 При руйнуванні опор контактної мережі на перегонах, як правило, потрібно встановлювати тимчасові інвентарні опори з наступною заміною їх на постійні; на кожній опорі тимчасової відбудови повинні бути три відтяжки, одну з котрих встановлюють перпендикулярно осі колії з польової сторони, а дві - паралельно осі колії в різних напрямах; плиту опори тимчасової відбудови закріплюють у ґрунті чотирма штирями або на спеціальних брусах, які пропускаються під рейки колії у шпальних ящиках; кріплення брусів до підошви рейок робиться по типу кріплення рейок до шпал. Під кінці брусів, що виступають з баластової призми, повинні бути покладені на земляному полотні шпальні клітки з напівшпал.

Г.2.18 Замість зруйнованих опор, можуть використовуватись тимчасові металеві або дерев’яні опори без відтяжок, які встановлюються на фундаменти, що збереглися, з використанням перехідних плит, а також у фундаментну частину круглої опори, що залишилася, на глибину 1,5 м з використанням, при необхідності, перехідного фундаменту.

Г.2.19 За умови неможливості використання фундаментів або фундаментних частин залізобетонних опор можуть використовуватися тимчасові дерев’яні опори з круглої деревини довжиною 12,5 м на пасинках; підземна частина опори закріплюється лежнями. При необхідності опора закріплюється відтяжкою.

Г.2.20 Під тимчасові металеві або залізобетонні опори можна використовувати блочні фундаменти, які встановлюються краном на поверхню, що розрівняна, маса цих фундаментів дозволяє встановлювати в них опори без додаткового кріплення відтяжками.

Г.2.21 За умови руйнування анкерної опори може бути встановлена тимчасова проміжна опора; в цьому випадку анкеровку несучого тросу та контактних проводів на цій опорі не роблять, а анкерні вітки суміжних анкерних ділянок стикують з виведенням середніх анкеровок з роботи або переносять на сусідню проміжну опору що закріплюється тимчасовими відтяжками.

Г.2.22 Зруйнована опора з двоколійною консоллю може бути замінена тимчасовою дерев’яною опорою, що закріплена відтяжкою; опора робиться з двох колод довжиною 12 м, встановлених на пасинках (загальна довжина опори 14,5 м).

Г.2.23 Обірвані тяги консолей необхідно замінити тросовими тягами, або замість тяги можуть бути використані поліспастні блоки.
Г.2.24 При неможливості відбудови зруйнованих поперечних несучих тросів гнучкої поперечини, за узгодженням з енергодиспетчером контактну мережу відбудовують у першу чергу на частині колій; для цього на опорах гнучкої поперечини монтують одноколійні або двоколійні консолі та встановлюють додаткові опори з консолями в міжколії або на осі колії, закритій для руху поїзду. Можлива підвіска проводів контактної мережі із заниженим габаритом та тимчасово змонтований поперечний трос між опорами гнучкої поперечини.

Г.2.25 За умови обриву нижнього фіксуючого тросу потрібно змонтувати вставку з нового тросу. В деяких випадках (на незахищених від вітру ділянках другорядних колій станцій тощо) допускається не відбудовувати нижній фіксуючий трос.

Г.2.26 Фіксуючі стойки двоколійних консолей можуть бути замінені фіксуючим тросом з врізаними ізоляторами у міжколії, що закріплюється на опорі, яка стоїть у створі.

Г.2.27 Відбудову несучого тросу проводять стягуванням обірваних кінців та монтажем вставки або шунта у місці обриву з проводів того ж матеріалу та перерізу; стиковку мідних, сталево-мідних та сталевих несучих тросів, здійснюють шістьма з’єднувальними затискачами, сталево-алюмінієвих — чотирма, підстиковку контактного проводу до несучого тросу — трьома з’єднувальними затискачами.

Г.2.28 У разі пошкодження ланцюгової підвіски у декількох прольотах може бути змонтована проста контактна підвіска. Контактний провід підвішується до консолей на похилих тросах, що закріплюються до проводу на відстані від 12 м до 15 м від опори; при цьому необхідно видати попередження про обмеження швидкості руху поїздів (не більше 50 км/год), а при необхідності — на обмеження ваги поїзда.
ДОДАТОК Д
ПРИКЛАДИ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИСКОРЕНОЇ ВІДБУДОВИ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ
Технологія прискореної відбудови контактної мережі визначає черговість, порядок відбудовних робіт, орієнтовні норми часу.

У опису технології не наведені операції з забезпечення безпеки робіт. Відбудовні роботи повинні виконуватись у суворій відповідності до «Правил безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць» НПАОП 60.1-1.02-12  і «Правил охорони праці для будівельно-монтажних робіт при електрифікації залізниць» НПАОП 45.21-1.06-91.
Таблиця Д.1 — Технологія прискореної відбудови контактної мережі
	Вид пошкодження.

Коротка технологія прискореної відбудови
	Норма часу* та виробничі витрати на відбудову

	1
	2

	1 ОБРИВ ОКРЕМОГО КОНТАКТНОГО ПРОВОДУ

	1.1 Короткочасна відбудова
Визволення пошкодженого контактного проводу від фіксаторів, струн тощо. Встановлення натяжних (крюкових) затискачів на несучому тросі і кінцях пошкодженого контактного проводу. Стягування кінців контактного проводу поліспастами та стис-кування їх до несучого тросу з’єднувальними затискачами. Встановлення тимчасової перемички, що з’єднує кінці контакт-ного проводу та забезпечує необхідний переріз ланцюгової підвіски. Встановлення сигнальних знаків про опускання та піднімання струмоприймачів. Регулювання контактних проводів ланцюгової підвіски на прилеглих ділянках (проводиться під напругою). Зображено на рис. Е1.
	20-25 хв,

2-2,5

люд.-год

	1.2 Повна відбудова
Визволення пошкодженого контактного проводу від фіксаторів, струн тощо. Стискування кінця контактного проводу до вставки стиковим затискачем. Розгортання вставки контактного прово-ду. Встановлення натяжних затискачів на вставці та другому кінці пошкодженого контактного проводу. Стягування проводів та стискування контактного проводу до вставки стиковим затис-качем. Встановлення струн, регулювання підвіски (виконується під напругою). Зображено на рис. Е.2.
	30-40 хв,

3-4 люд.-год


Продовження таблиці Д.1
	1
	2

	2 ОБРИВ КОНТАКТНОГО ПРОВОДУ (ПІДВІСКА З ДВОМА КОНТАКТНИМИ ПРОВОДАМИ)

	2.1 Короткочасна відбудова
Визволення пошкодженого контактного проводу від фіксаторів, струн тощо. Встановлення натяжних (крюкових) затискачів на кінцях пошкодженого контактного проводу та стискування до несучого тросу з’єднувальними затискачами. При необхідності збереження еквівалентного перерізу підвіски встановлення тимчасової перемички, що з’єднує кінці контактного проводу. Зображено на рис. Е.1
	30-40 хв,

2-2,5

люд.-год

	2.2 Повна відбудова
Визволення пошкодженого контактного проводу від фіксаторів, струн тощо. Стискування кінця контактного проводу до вставки стиковим затискачем Розгортання вставки контактного проводу. Встановлення натяжних затискачів на вставці та другому кінці пошкодженого контактного проводу. Стягування проводів та стискування контактного проводу до вставки стиковим затискачем. Встановлення струн, регулювання ланцюгової підвіски (виконується під напругою).
	30-40 хв,

2,5-3

люд.-год

	3 ОБРИВ ДВОХ КОНТАКТНИХ ПРОВОДІВ

	3.1 Короткочасна відбудова
Визволення пошкоджених контактних проводів від фіксаторів, струн тощо. Підкочування проводів, яких не вистачає, і при стикування кінців пошкоджених контактних проводів до несучого тросу. Установка сигнальних знаків про опускання і підйом струмоприймачів. При необхідності установка тимчасової перемички. Зображено на рис. Е.4.
	30-40 хв,

3-4 люд.-год

	3.2 Тимчасова відбудова
Визволення пошкоджених контактних проводів від фіксаторів, струн тощо. До одного з кінців одного пошкодженого контактного проводу підстикування вставки стиковим затискачем. Витягання за допомогою поліспастів контактного проводу та стискування другого кінця контактного проводу, що вводиться у дію (виконується під напругою). Стискування кінців другого пошкодженого контактного проводу до несучого тросу з’єднувальними затискачами. При необхідності, для збереження еквівалентного перерізу підвіски, встановлення тимчасової перемички. Пропуск електрорухомого складу з піднятими струмоприймачами по окремому контактному проводу.
	50-60 хв,

5-6 люд.-год


Продовження таблиці Д.1
	1
	2

	3.3 Повна відбудова
Визволення пошкоджених контактних проводів від фіксаторів, струн тощо. Установка натяжних (крюкових) затискачів на кінцях пошкоджених контактних проводів. Стягування їх поліспастами, стискування кінців кожного проводу безпосередньо або через вставку. Установка струн, регулювання ланцюгової підвіски (виконується під напругою).
	45-50 хв,

4-5 люд.-год

	4 ОБРИВ НЕСУЧОГО ТРОСУ

	4.1 Тимчасова відбудова
Визволення пошкодженого несучого тросу від сідел, струн тощо. Заміна компенсованої анкеровки несучого тросу жорсткою. Встановлення натяжних (крюкових) затискачів. Улаштування вставки у несучий трос за допомогою поліспастів. Витягання і стискування несучого тросу клиновими затискачами або з’єднувальними затискачами (не менше шести на одне з’єднання). При необхідності, встановлення шунта або обводу, що доповнює переріз підвіски, з’єднувальними затискачами (не менше двох на одне з’єднання). Перевірка габариту контактного проводу (при необхідності його підіймають вище у двох нижніх точках підвісу). Регулювання підвіски у прилеглих зонах (виконується під напругою). Зображено на рис. Е.5.
	40-50 хв,

4-5 люд.-год

	4.2 Повна відбудова
Визволення пошкодженого несучого тросу від сідел, струн тощо. Установка натяжних (крюкових) затискачів. Улаштування вставки у несучий трос за допомогою поліспастів. Витягання і стискування несучого тросу у відповідності з типовим рішенням. Встановлення струн та регулювання ланцюгової підвіски (виконується під напругою). Зображено на рис. Е.6.
	50-60 хв,

5-6 люд.-год

	5 ОБРИВ НЕСУЧОГО ТРОСУ ТА КОНТАКТНИХ ПРОВОДІВ З ПОШКОДЖЕННЯМ ОПОРИ

	5.1 Короткочасна відбудова
Переміщення у габарит пошкоджених проводів контактної мережі та опори, що вибула з ладу. Кріплення підвіски, що збереглася, у межах габариту до уцілілих опор. Розанкеровка кінців несучого тросу і контактних проводів у місці пошкодження на сусідні опори з підсиленням їх тимчасовими відтяжками. Встановлення знаків про опускання та підйом струмоприймача.
	20-30 хв,

2-3 люд.-год


Продовження таблиці Д.1
	1
	2

	6 ОБРИВ ПОПЕРЕЧНИХ НЕСУЧИХ ТРОСІВ ГНУЧКИХ ПОПЕРЕЧИН

	6.1 Тимчасова відбудова
Стягування кінців поперечних несучих тросів з встановленням тимчасової вставки або тимчасове кріплення їх до верхнього фіксуючого тросу за допомогою двох стикових затискачів для стальних тросів або до опори**. Регулювання, по можливості, ланцюгової підвіски (здійснюється під напругою).
	15-20 хв,

1,5-2

люд.-год

	7 ОБРИВ НИЖНЬОГО ФІКСУЮЧОГО ТРОСУ

	7.1 Короткочасна відбудова
Визволення нижнього фіксуючого тросу від фіксаторів, струн тощо. Стягування нижнього фіксуючого тросу та монтаж вставки з нового тросу або пристикування його до верхнього фіксуючого тросу за допомогою двох з’єднувальних затискачів на одне приєднання. Врізування ізоляторів, при необхідності, у нижньому фіксуючому тросі. Регулювання ланцюгової підвіски (виконується під напругою).
	15-20 хв,

1,5-2

люд.-год

	8 ВІДБУДОВА ЗРУЙНОВАНОЇ ПРОМІЖНОЇ ОПОРИ

	8.1 Короткочасна відбудова
Зняття (демонтаж) з проводів ланцюгової підвіски та з пошкодженої опори консолі, фіксатора та інших елементів, що заважають проведенню відбудовних робіт. Переміщення пошкодженої частини опори за межі габариту. Підтягування контактного проводу до несучого тросу та зв’язування їх дротом в межах пошкодження. Перевірка вертикального габариту, організація руху поїздів з опущеним струмоприймачем. При недостатній відстані від рівня головки рейки (РГР) до зв’язаних між собою проводів – підтягування їх до консолі опори сусідньої колії (виконується зі зняттям напруги за допомогою відтяжки з врізаним ізолятором).
	30-40 хв,

3-4 люд.-год


Кінець таблиці Д.1

	1
	2

	8.2 Тимчасова відбудова
8.2.1 Використання металевої опори тимчасової відбудови з фундаментною частиною, що прикріплюється до рейки або до ґрунту. Вирівнювання ґрунту, укладка у необхідних випадках клітки з дерев’яних напівшпал (брусків). Підготовка опори з прикріпленою консоллю, установка опорної рами, тимчасових анкерів для відтяжок, закріплення опорної рами за рейку або до ґрунту. Кріплення опори до рами, її піднімання та остаточне закріплення, монтаж відтяжок (у випадку використання при підніманні опори поліспастів або лебідки її піднімання виконується за допомогою падаючої стріли). Закріплення несучого тросу на консолі, монтаж фіксатора та регулювання проводів (виконується під напругою).
	

	8.2.2 Використання фундаментної частини конусоподібної залізобетонної опори, що залишилася, та спеціальних рознімних плит стаканного виду. Підготовка збереженої частини залізобетонної опори для установки в ній стаканної основи; обрізування на одному рівні арматури на збереженій частині залізобетонної опори на відстані від 50мм до 75 мм від верху обрізу встановлення бандажа з від 4 рядів до 5 рядів в’язального дроту (діаметр 5 мм). Підготовка тимчасової, раніше підготовленої опори з консоллю для установки на основу, змонтовану на фундаментній частині залізобетонної опори. Піднімання опори, закріплення основи болтовими затискачами, монтаж відтяжок (у випадку використання при підніманні опори поліспастів або лебідки її піднімання виконується за допомогою падаючої стріли). Закріплення несучого тросу на консолі. Монтаж фіксатора та регулювання проводів (здійснюється під напругою).
	

	8.3 Повна відбудова***

Розмітка місць установки опори, розробка котловану, встановлення відповідного типу фундаменту та армованої опори або нероздільної залізобетонної опори, її регулювання. Остаточне закріплення опори. Переведення ланцюгової підвіски на нову опору, поздовжнє регулювання проводів.
	


_______________
* Наведені норми не враховують час на збір та доставку бригади до місця проведення робіт.
** У тому разі, коли кількість колій, що перекриваються гнучкою поперечиною, більше п’яти, кріплення до верхнього фіксуючого тросу не допускається.

*** Час на роботу та трудові витрати залежить від прийнятого способу розробки котловану (механізованого або вручну), типу опори та пори року.
ДОДАТОК Е
СХЕМИ ВІДБУДОВИ ПОШКОДЖЕНОЇ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ
[image: image2.jpg]



Рисунок Е.1 – Схема тимчасової відбудови обірваного окремого контактного проводу ланцюгової підвіски:
1 – тимчасова перемичка; 2 – тимчасове кріплення контактного проводу.
[image: image3.jpg]/

“

KC-059
A 4

KCa2D)! _-—

-
A
7
’ I
i

Ve
7/

/A /A

% 77





Рисунок Е.2 – Схема повної відбудови при обриві контактного проводу ланцюгової підвіски з одним проводом: 
1 – стискування обірваного проводу зі вставкою відрізку нового проводу; 2 – поліспаст; 
3 – крюкові затискачі.
[image: image4.jpg]



Рисунок Е.3– Схема відбудови підвіски при обриві одного з двох контактних проводів: 
1 – положення проводу до пошкодження; 2 – місце обриву; 3 – тимчасова перемичка; 4 – тимчасове кріплення обірваного проводу; 5 – положення обірваних кінців проводів.
[image: image5.jpg]



Рисунок Е.4 – Схема відбудови при обриві двох контактних проводів без пошкодження несучого тросу: 1 – тимчасове з’єднання двох контактних проводів; 2 – кріплення кінців проводів на несучому тросі; 
3 – тимчасова перемичка.
[image: image6.jpg]AN

- -

]
/e /4

. l
////////////////;/////W//////////////////




Рисунок Е.5– Схема тимчасової відбудови при обриві несучого тросу:
1 – тимчасове кріплення обірваного несучого тросу до проводу; 2 – тимчасовий шунт.

[image: image7.jpg]



Рисунок Е.6 – Схема повної відбудови контактної мережі при обриві несучого тросу:
1 – місце обриву тросу; 2 – вставка відрізку нового тросу.
[image: image8.jpg]



Рисунок Е.7 – Схема відбудови контактної мережі при руйнуванні анкерної опори на перегоні без установки тимчасової опори: 
1 – тимчасове кріплення пошкодженого несучого тросу до непошкодженого тросу суміжної анкерної ділянки; 2 – таке ж кріплення пошкодженого контактного проводу до непошкодженого несучого тросу; 3 – тимчасове стикування однієї ділянки; 4 – тимчасова дерев’яна консольна опора; 
5 – пошкоджена анкерна опора.
[image: image9.jpg]10





Рисунок Е.8 – Схема відбудови контактної мережі при руйнуванні анкерної опори на перегоні з установкою тимчасової дерев’яної опори:
1 - 6 – номери опор; 7 – тимчасова дерев’яна опора; 8 – зруйнована анкерна опора; 9 – тимчасова анкеровка; 10 – тимчасове кріплення пошкодженого несучого тросу та контактного проводу до тросу суміжної анкерної ділянки.
[image: image10.jpg]



Рисунок Е.9 – Схема відбудови при пошкодженні проміжних опор контактної мережі на перегонах:
1 – тимчасове кріплення несучого тросу у основи опор; 2 – тимчасове кріплення контактного проводу до несучого тросу; 3 – тимчасове кріплення підвіски під п’ятою опори; 4 – врізані ізолятори.
[image: image11.jpg]200 - 250

A A A

— W  t  SNCCHN

00001

00S | omHIW 9H udoro
10uE _godor Bu7





Рисунок Е.10 – Схема відбудови конусної нероздільної залізобетонної опори:
1 – дерев’яна окрема опора; 2 – дерев’яні клини; 3 – арматура залізобетонної опори, що зрізується.

[image: image12.jpg]



Рисунок Е.11 – Схема установки тимчасової відтяжки на дерев’яній анкерній опорі:
 1 – лежні; 2 – тимчасовий анкер; 3 – відтяжка; 4 – анкеровка ланцюгової підвіски.
ДОДАТОК Ж

БІБЛІОГРАФІЯ
1 Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджено наказом Міністерства транспорту України від 20.12.1996 № 411 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту України від 08.06.1998 № 226, від 23.07.1999 № 386, від 19.03.2002 № 179. — Київ:, 1996.

2 Правила улаштування електроустановок. ПУЕ-2009 — Харків: «Форт», 2009.
3 Правила безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом. НАОП 5.1.11-1.51-00, затверджено наказом Міністерства транспорту України від 16.10.2000. № 567, зареєстрованим Міністерством юстиції України 23.11.2000 за № 857/5078. — Київ:, 2001.

4 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. НПАОП 40.1-1.21-98, затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4. — Київ:, 1998.

5 Правила безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць. НПАОП 60.1-1.02-12, затверджено наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 13.01.2012 № 19, зареєстрованим Міністерством юстиції України 03.02.2012 за № 175/20488. — Київ:, 2012.

6 Правила охорони праці для будівельно-монтажних робіт при електрифікації залізниць. НПАОП 45.21-1.06-91, затверджено Мінтрансбуд СРСР 1991. 
7 Правила улаштування та технічного обслуговування контактної мережі електрифікованих залізниць. ЦЕ-0023 , затверджено наказом Укрзалізниці від 20.11.2007 № 546-Ц із змінами  — Київ:, 2008.

8 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. НПАОП 0.00-4.01-08, затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованим Міністерством юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137. — Київ:, 2008.

9 Інструкція з організації відбудовчих робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України. ЦРБ-0021, затверджено наказом Міністерства транспорту України від 27.04.2001 № 258. — Київ:, 2001.
10 Інструкція енергодиспетчеру залізниць України. ЦЕ-0032, затверджено наказом Укрзалізниці від 09.02.2012 № 047-Ц. — Київ:, 2012.

11 Інструкція з технічного обслуговування і ремонту пристроїв електропостачання систем сигналізації, централізації та блокування (СЦБ). ЦЕ-0033, затверджено наказом Укрзалізниці від 09.02.2012 № 048-Ц. — Київ:, 2012.

12 Інструкція черговому персоналу району контактної мережі електрифікованих залізниць. ЦЕ-0027 , затверджено наказом Укрзалізниці від 02.12.2008 № 522-Ц. — Київ:, 2009.

13 Інструкція черговому персоналу району електропостачання залізниць. ЦЕ-0026, затверджено наказом Укрзалізниці від 02.12.2008 № 521-Ц. — Київ:, 2009.

14 Інструкція з сигналізації на залізницях України. ЦШ-0001, затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.06.2008 № 747. — Київ:, 2008.

15 Інструкція з класифікації, розслідування, обліку та аналізу порушень нормальної роботи пристроїв електропостачання залізниць. ЦЕ-0013, затверджено наказом Укрзалізниці від 19.12.2005 № 408-Ц. — Київ:, 2006.

16 Наказ Укрзалізниці від 08.05.1996 «Про порядок встановлення службових телефонів у квартирах працівників залізничного транспорту України» №97-Ц.
17 Технологічні карти на роботи по утриманню та ремонту пристроїв контактної мережі електрифікованих залізниць. Книга ІІ. Технічне обслуговування та поточний ремонт. ЦЕ-0003, затверджено наказом Укрзалізниці від 26.06.2001 №347-Ц.
1

