ГОУ ВПО 
“Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения 
российской федерации” (ДВГУПС)
Кафедра «Электроснабжение транспорта»

Б. Е. Дынькин, П. С. Пинчуков
РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА СИСТЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЯГИ
Методические указания
по выполнению курсового проекта 

по дисциплине «Релейная защита» 
Хабаровск

Издательство ДВГУПС

2005

УДК …621.316.925:629.4.03(075.8)

ББК   О217–053я73

Д     898
Рецензент:
Профессор кафедры «Электротехника, электроника и электромеханика»
 Дальневосточного государственного университета путей сообщения,
доктор технических наук 

С.В. Власьевский
   Дынькин Б.Е.

Д 898      Релейная защита систем электрической тяги: Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине “Релейная защита” / Б.Е. Дынькин, П.С. Пинчуков. – Хабаровск:: Изд-во ДВГУПС, 2005. – 30 с.: ил.

Методические указания соответствуют государственному образовательному стандарту направления 657700 «Системы обеспечения движения поездов» специальности 1018 «Электроснабжение железных дорог», содержат исходные данные, объем выполнения практических задач, принципы расчета и расчетные формулы для определения основных параметров системы тягового электроснабжения. 

Предназначены для студентов специальности 101800 «Электроснабжение железных дорог» дневной и заочной форм обучения.

©  Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения (ДВГУПС), 2005

.

СОДЕРЖАНИЕ

	
	Введение
	4

	1.  
	1. Выбор релейных защит и устройств противоаварийной автоматики для всех присоединений подстанции
	5

	2.  
	2. Расчет уставок защиты и автоматики
	7

	
	2.1 Расчетные режимы системы электроснабжения и принципы расчета токов короткого замыкания
	8

	
	2.2 Расчет уставок защиты трансформаторов
	9

	
	2.3 Расчеты уставок защиты вводов и фидеров районной нагрузки
	14

	
	2.4 Фидера и вводы распределительного устройства 27,5 кВ
	15

	3
	3. Разработка схем защиты и автоматики
	22

	
	3.1.  Разработка функциональной схемы защиты и автоматики 

3.2.  Разработка схемы измерительных органов реле 

3.3.  Разработка принципиальной схемы реле и схем защиты и автоматики
3.4.  Описание работы схемы
	22

23

26

27

	
	4. Проверка трансформаторов тока
	27

	
	5. Разработка методики наладки защиты и автоматики
	28

	
	6. Оформление курсового проекта
	28

	
	7. Список литературы
	28

	
	
	

	
	
	


ВВЕДЕНИЕ

Целью курсового проекта является углубление знаний и приобретение студентами практических навыков по выбору типов релейной защиты (РЗ) и противоаварийной автоматики (ПА), расчету уставок и разработке схем устройств релейной защиты.

Реальное проектирование релейной защиты осуществляется для понизительной или тяговой подстанции и проводится в несколько этапов. На первом этапе анализируются параметры нормального и аварийного режимов работы защищаемого присоединения и намечаются принципиальные решения в части защиты, обеспечивающие требуемые технические характеристики и выполнение требований быстродействия, селективности, чувствительности, надежности и резервирования. На втором этапе выбирают рабочие уставки устройств защиты, строят графики селективности, на третьем составляют полные схемы устройств защиты. 
Курсовое проектирование отражает все этапы реального проектирования, и с учетом отводимого на его выполнение времени, максимально приближено к нему. По заданию предполагается проектирование только одного комплекта релейной защиты, устанавливаемого на выключателях указанного присоединения. Во время курсового проектирования студенты должны использовать знания в области релейной защиты, автоматики и электроснабжения, полученные при изучении соответствующих дисциплин.

В методических указаниях приведена рекомендуемая последовательность выполнения курсового проекта.

1.ВЫБОР РЕЛЕЙНЫХ ЗАЩИТ И УСТРОЙСТВ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ ДЛЯ ВСЕХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ПОДСТАНЦИИ

Исходя из типа подстанции с учетом типовых решений [1,2,7], а также в соответствии с приведенными в [3,6,11] рекомендациями необходимо выбрать все виды защиты от аварийных и ненормальных режимов и автоматики для всех присоединений тяговой подстанции.

Набор РЗ для питающих линий электропередачи, понизительных и тяговых трансформаторов определяется типом подстанции (опорная, транзитная, отпаечная или тупиковая). При выборе защиты и автоматики для каждого присоединения подстанции указываются: режимы, на которые защита и автоматика реагирует; исполнительный элемент (коммутационный аппарат или сигнальное устройство), на которое защита и автоматика действует при срабатывании, время срабатывания защиты и автоматики; способ пуска автоматики, наличие ускорения защиты после действия противоаварийной автоматики.

Результаты выбора защиты и автоматики для всех присоединений сводятся в таблицу. Пример оформления приведен на табл.1. 

Таблица 1
Защиты элементов подстанции (пример оформления)

	Тип

защиты
	Исполнение
	Режим

работы
	Исполнительный элемент
	Время срабатывания и ступень

	1. Питающая линия 110 (220) кВ

	ДЗ
	Трехфазное,

трехрелейное
	Все виды к.з. в ЛЭП-110(220)
	Отключение В-110
	ст.I-0 с.

ст.II-0,5с.

ст.III-1,0с.

	МТЗо
	Однорелейное 
	Однофазное к.з. в ЛЭП-110(220)
	То же
	То же

	Выбрать и описать все применяемые виды РЗ и ПА линии

	2. Понизительный трансформатор


Окончание табл. 1

	Дифзащита
	Отдельное реле в маслопроводе трансформатора
	Внутренние к.з.
	Отключение трансформатора со всех сторон
	0 с.

	Выбрать и описать все применяемые виды РЗ и ПА линии

	3. Трансформатор районной нагрузки

	И так далее для всех присоединений проектируемой подстанции


В таблице указываются направленность каждой ступени защиты, количество ступеней и т.д. В курсовом проекте допускается применение только стандартных сокращений, принятых в технике релейной защиты и автоматики. Некоторые из них приведены ниже. Эти обозначения надо использовать при нанесении выбранных устройств РЗА на однолинейную схему.

Все выбранные защиты и устройства автоматики показываются на однолинейной схеме в виде условных обозначений у соответствующих присоединений подстанции. При нескольких однотипных присоединениях выбранные устройства защиты и автоматики указываются только у одного из них. Пример обозначения приведен на рис. 1.


[image: image1.wmf]ФРН-35 кВ

МТЗ

0,5

ТО

МТЗ

0

0

0

Защита

t,с

АПВ


Рис. 1. Пример обозначения типов защит на однолинейной схеме

Применяемые обозначения типов защит:

· АВР – автоматическое включение резерва.

· АПВ – автоматическое повторное включение;

· ВЧЗ (ВЧБ) – высокочастотная защита (блокировка);

· ГЗ – газовая защита;

· ДЗ – дистанционная защита (ДЗ2 – второй ступени);

· ДЗН – дистанционная направленная защита (например, ДЗН3 – третьей ступени),

· ДЗШ, ДЗЛ, ДЭТ – дифференциальная защита соответственно шин, линии, трансформатора;

· ЗМН – защита по минимальному напряжению;

· ЗП – защита от перегрузки;

· МНТЗ – максимальная направленная токовая защита;

· МТЗ – максимальная токовая защита;

· МТЗн – МТЗ с блокировкой по минимальному напряжению;

· МТЗо – максимальная токовая защита нулевой последовательности (земляная защита) ;

· ПЗ – потенциальная защита;

· ТАПВ (ОАПВ) – трехфазное (однофазное) АПВ;

· ТЗ – тепловая защита;

· ТО – токовая отсечка;

· УТЗ – устройство телезащиты.

2. РАСЧЕТ УСТАВОК ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

Дальнейшее проектирование ведется только для одного ( заданного присоединения подстанции.

В результате выполнения этого раздела должны быть определены уставки защиты и автоматики, длина защищаемых и мертвых зон для всех ступеней указанных устройств защиты и автоматики, рассчитаны вторичные параметры срабатывания всех реле, входящих в схему защиты и автоматики, определено время срабатывания всех ступеней этих защит и устройств автоматики, разработана система пуска ПА.

Прежде чем приступить к расчету уставок РЗ составляется график селективности защиты от потребителя до шин питающего напряжения подстанции. График селективности определяет основные зоны действия и зоны резервирования защит и их ступеней, времена срабатывания, обеспечивающие селективность работы при обеспечении максимально возможного быстродействия. 

На рис. 2 приведен пример построения графика селективности защиты.


[image: image2.wmf]U

ст3

=37

 кВ

U

ст1

=115 кВ

t, c

ФРН-35

ТСН

1,5

1

0,5

0

ТСН

МТЗ

ТО

ФРН-35 кВ

МТЗ

ТО

ТО

2

1,5

1

0,5

0

ДЗТ

U

ст2

=10,5кВ

ПТ

МТЗ

вн

 ПТ

МТЗ

сн

 ПТ

ТО

МТЗ

нн

 ПТ

ДЗТ

МТЗ

вн

 ПТ

2

a)

б)


Рис. 2. Построение графика селективности для присоединений подстанции: а – схема электроснабжения; б – график селективности

Общие принципы построения системы защиты и автоматики в целом и требования к ним изложены в [1,6,9,11], а применительно к тяговым сетям – в [2,3,7]. 

Для устройств автоматики определяются уставки пусковых органов, например, реле контроля синхронизма для АПВУС, реле напряжения для АПВ с пуском по напряжению и т.д., и выдержки времени АПВ или АВР исходя из категории потребителей и условий работы защищаемого присоединения подстанции.

2.1. Расчетные режимы системы электроснабжения и принципы расчета токов короткого замыкания

Расчетные условия работы РЗ определяются максимальными токами нагрузки, а также токами к.з. в минимальном и максимальном режимах работы энергосистемы и количеством трансформаторов, включенных на подстанции.

При разработке проекта максимальный режим работы соответствует включенному состоянию всех генераторов на всех электростанциях, питающих систему, к которой подключена расчетная подстанция, включенному состоянию всех линий электропередачи (ЛЭП) внешнего электроснабжения.

Минимальный режим работы характеризуется наименьшим количеством включенных генераторов на станциях и такой схемой включения ЛЭП и трансформаторов на подстанции, при которой ток к.з. в конце основной или резервной зон защиты имеет наименьшее значение. Для расчета минимального режима в курсовом проекте предлагается принимать расчетную схему с одним трансформатором на понизительной подстанции и минимальным значением мощности короткого замыкания на шинах высшего напряжения подстанции.

В пояснительной записке должны быть приведены расчетные схемы подстанции для максимального и минимального режимов с нанесенными на нее результатами расчетов токов к.з. в местах установки защиты для всех присоединений подстанции.

В связи с тем, что для большинства типов защиты и автоматики расчетным режимом при проверке чувствительности является двухфазное к.з. в минимальном режиме работы системы, этот режим также должен быть рассчитан.

Расчеты токов к.з. допускается производить упрощенными методами без учета различной удаленности источников питания. Необходимость учета при расчетах РПН трансформаторов определяется автором, исходя из типа проектируемых защит.

Для оценки зон действия и мертвых зон отдельных ступеней защиты линий строятся кривые изменения первичных значений тока (напряжения, сопротивления) к.з. для различных режимов вдоль линии.

2.2. Расчет уставок защиты трансформаторов

Выполнение этого пункта проекта следует начинать с составления схем включения токовых и дифференциальных реле защиты. При этом набор защиты и автоматики по табл. 1 определяет схему и объем расчетов.

При составлении схем включения защиты и автоматики трансформаторов можно использовать [6,8,11], а также руководящие указания по релейной защите.

В соответствии с действующими руководящими указаниями по релейной защите и типовыми проектами на трансформаторах должны предусматриваться защиты от внутренних повреждений, от внешних к.з. и от ненормальных режимов. В зависимости от мощности трансформатора для защиты от внутренних повреждений принимаются либо токовая отсечка, либо дифференциальная защита. Для расчетов уставок указанных защит можно воспользоваться [3,6,8,11].

При расчете дифференциальной защиты следует ориентироваться на реле типа ДЗТ-11, либо ДЗТ-21 (по согласованию с преподавателем - на реле ДЗТ-31).

При использовании реле ДЗТ-11 в начале расчета определяются номинальные токи для всех сторон защищаемого трансформатора:


[image: image3.wmf]ï

ï

ï

ï

þ

ï

ï

ï

ï

ý

ü

=

=

=

,

A

U

3

S

I

,

A

U

3

S

I

,

А

U

3

S

I

нн

н

нт

нн

н

вн

н

нт

сн

н

вн

н

нт

вн

н

                      (1)

где 
[image: image4.wmf]нн

н

сн

н

вн

н

U

,

U

,

U

 – номинальные напряжения высокой, средней и низкой сторон трансформатора соответственно, кВ; 
[image: image5.wmf]нт

S

 – номинальная мощность защищаемого трансформатора, кВА.

Далее выбираются номинальные коэффициенты трансформации трансформаторов тока (ТТ) для всех сторон по условию:


[image: image6.wmf]ï

ï

þ

ï

ï

ý

ü

³

³

³

,

К

К

,

К

К

,

К

К

нн

ас

р

Т

нн

Т

сн

ас

р

Т

сн

Т

вн

ас

р

Т

вн

Т

                      (2)

где 
[image: image7.wmf]нн

Трас

сн

Трас

вн

Трас

К

,

К

,

К

 – расчетные значения коэффициентов трансформации ТТ.

Для трехобмоточного трансформатора, имеющего схему соединения обмоток Y/(/(, расчетные значения коэффициентов трансформации определяются соответственно:


[image: image8.wmf]ï

ï

ï

ï

þ

ï

ï

ï

ï

ý

ü

×

=

×

=

=

5

I

3

К

,

5

I

3

К

,

5

I

К

HH

H

нн

ас

р

Т

CH

H

сн

ас

р

Т

BH

H

вн

ас

р

Т

                     (3)

После выбора номинальных коэффициентов трансформации ТТ определяются вторичные номинальные токи в плечах защиты:


[image: image9.wmf]H

T

сх

2

I

K

k

I

=

,                        (4)

где kсх – коэффициент схемы (kсх равен 1 для соединения ТТ в «звезду» и 
[image: image10.wmf]3

 для соединения ТТ в «треугольник»).

При определении параметров срабатывания защиты коэффициенты трансформаторов тока должны выбираться так, чтобы в максимальном нагрузочном режиме вторичные токи трансформаторов тока во всех плечах защиты не превышали 5А. Плечо с наибольшим током принимают за основное, как правило, это плечо со стороны источника питания.

Далее определяется ток срабатывания защиты. Расчет первичных параметров срабатывания всех защит производится независимо от типа применяемых реле. Первым условием выбора первичного тока срабатывания защиты является отстройка от тока небаланса:

[image: image11.wmf]
[image: image12.wmf]нб

з

сз

I

K

I

³

                       (5)

где КЗ – коэффициент запаса.
[image: image13.wmf]
При применении рeлe типа ДЗТ-11, КЗ принимается равным 1,5. Ток небаланса определяется по выражению:


[image: image14.wmf]max

K

выр

рег

одн

а

нб

)I

f

U

К

(К

I

D

+

D

+

e

×

=

              (6)

где 
[image: image15.wmf]рег

U

D

 – относительная погрешность, обусловленная регулированием напряжения. Принимается равной половине полного суммарного диапазона регулирования (например, для трансформаторов ТДТНЖ диапазон регулирования напряжения ±12% (±8(1,5), т.е. (Uрег = 0,12 );  
[image: image16.wmf]выр

f

D

 – относительная погрешность от неточного выравнивания токов плеч защиты вследствие невозможности точной установки на реле расчетного числа витков; Iк max – максимальное значение тока к.з. на стороне ВН трансформатора при к.з. на стороне СН или НН; Кодн – коэффициент однотипности ТТ; Ка – коэффициент, учитывающий переходный режим к.з. (наличие апериодической составляющей); ( – допускаемая относительная погрешность ТТ.

Вторым условием выбора первичного тока срабатывания защиты является отстройка от броска тока намагничивания: 


[image: image17.wmf]вн

н

отс

"

сз

I

K

I

³

                       (7)

где 
[image: image18.wmf]вн

н

I

 – номинальный ток со стороны ВН трансформатора; Котс – коэффициент отстройки защиты от бросков тока намагничивания. 

Коэффициент чувствительности дифференциального реле определяется при двухфазном внешнем к.з. по формуле:

Кч = 
[image: image19.wmf]р

с

.

у

)

2

(

min

p

I

I

,                        (8)

где 



 EMBED Equation.2  [image: image20.wmf])

2

(

min

p

I

 – наибольший из вторичных токов, протекающих хотя бы в одном из реле защиты при двухфазном к.з. за трансформатором в минимальном режиме.

Ток уставки срабатывания дифференциального реле определяется по выражению:


[image: image21.wmf]з

.

c

вн

Т

сх

у.ср

I

К

k

I

=

                      (9)

Ток к.з. для проверки реле по чувствительности при схеме соединения ТТ в «треугольник» с тремя реле в случае повреждения за трансформатором на стороне обмоток, включенных в «звезду» у трансформатора Y/(/( определяется:


[image: image22.wmf]вн

T

)

2

(

min

2

K

)

2

(

min

p

K

I

3

I

=

                       (10)

Ток к.з. для проверки реле по чувствительности при схеме соединения ТТ в «звезду» с тремя реле в случае повреждения за трансформатором на стороне обмоток, включенных в «треугольник» у трансформатора Y/(/(.


[image: image23.wmf]вн

T

)

3

(

min

1

K

)

2

(

min

p

K

I

5

,

1

I

=

                       (11)

Расчеты дифференциальной защиты имеют целью определить не только первичные и вторичные токи срабатывания, но и количество витков обмоток дифференциального реле, включаемых в то или иное плечо защиты. Для расчетных условий необходимо определить расчетное число витков рабочей обмотки дифференциального реле:


[image: image24.wmf]р

с

.

у

p

.

c

ас

р

.

р

I

F

=

w

,                       (12)

где Fс.р – намагничивающая сила срабатывания реле, равная 100 А·вит для реле ДЗТ-11.

Поскольку (р.рас, как правило, не совпадает с числом витков (р выводов обмотки, обозначенных на коммутаторе реле, число витков рабочей обмотки необходимо выбрать по условию:


[image: image25.wmf]рас

.

р

р

w

£

w

                       (13)

Выбранное число витков обмоток реле должно быть обозначено на схеме соединения обмоток дифференциального реле выполненного в проекте. 

Расчетное число витков первой уравнительной обмотки определяется по выражению:


[image: image26.wmf]сн

2

р

вн

2

1

р

у

I

I

w

=

w

                      (14)

Расчетное число витков второй уравнительной обмотки определяется по выражению:


[image: image27.wmf]нн

2

р

вн

2

2

р

у

I

I

w

=

w

                     (15)

Правильность выбора числа витков обмоток реле может быть проверена по условию:

[image: image28.wmf]2

р

у

HH

2

1

р

у

CH

2

p

BH

2

I

I

I

w

»

w

»

w

                 (16)

Число витков тормозной обмотки выбирается исходя из условия надежного несрабатывания защиты при внешних к.з. по выражению:


[image: image29.wmf]a

×

w

×

×

³

w

tg

I

I

k

)

3

(

max

K

р

max

нб

з

т

                       (17)

где Iнб max – наибольший ток небаланса при трехфазном к.з. на одной из сторон СН или НН трансформатора, определяемый по выражению (6) с учетом (fвыр; tg( – тангенс угла наклона к оси абсцисс к касательной, проведенной из начала координат к характеристике срабатывания, соответствующей минимальному торможению. Для реле ДЗТ-11 tg( равен 0,87; kз – коэффициент запаса, равный 1,5.
Погрешность от неточного выравнивания токов плеч защиты вследствие невозможности точной установки на реле расчетного числа витков уравнительных обмоток, определяется для сторон СН и НН трансформатора по выражению:


[image: image30.wmf]р

у

ас

р

.

р

у

ур

выр

f

w

w

-

w

=

D

                    (18)

В формулу (17) подставляется наибольшее из двух значений Iнб max.

Последним шагом определяют коэффициент чувствительности дифференциального реле к двухфазным к.з. на стороне СН и НН по выражению:


[image: image31.wmf]ср

р

)

2

(

min

р

ч

F

I

K

w

×

=

                      (19)

А также коэффициент чувствительности дифференциального реле к однофазному к.з. на стороне ВН:


[image: image32.wmf]ср

вн

Т

р

)

1

(

110

min

K

ВН

ч

F

К

I

K

×

w

×

=

                    (20)

По результату расчета делается вывод о чувствительности защиты к повреждениям на обмотках и вводах трансформатора. 
Данные по параметрам дифференциальных и других типов применяемых реле приведены в [8] и частично в [6,11].

При оформлении данного раздела в пояснительной записке должны быть приведены не только результаты расчетов, но и расчетные схемы включения дифференциальных реле защиты, для которых производился расчет уставок.

2.3. Расчеты уставок защиты вводов и фидеров районной нагрузки

Расчеты уставок производятся в соответствии с определенным ранее набором защит, приведенном в табл. 1.

В зависимости от способа секционирования шин распределительного устройства районной нагрузки производится расчет следующих защит: защиты фидеров, защиты вводов, защиты на секционных выключателях (если они есть). 

При расчетах к.з. в линиях 6-35 кВ следует принимать марки проводов в соответствии с выбранными в курсовом проекте при проектировании подстанции.

Следует иметь ввиду, что для линий 6-35 кВ, работающих с изолированной либо компенсированной нейтралью, защита от многофазных к.з. и однофазных замыканий на землю (о.з.з.), как правило, выявляется разными защитами. Защита от о.з.з. может быть выполнена в виде селективной защиты, указывающей поврежденный фидер и реагирующей на токи (мощность) нулевой последовательности. Вид защиты от однофазных замыканий на землю определяется в соответствии с принятой для подстанции схемой и типами измерительных трансформаторов тока в РУ-6-35 кВ, в соответствии с категорией потребителей, назначением линии или индивидуальным заданием. При выполнении селективной защиты и автоматики используются защиты типа ЗЗП-1 или ИЗС [5,6,11], либо разрабатывается электронная схема на основе типовых логических и функциональных элементов. 

При определении зон действия ступеней защиты фидеров принято считать, что релейная защиты и должна действовать без замедления при всех к.з., при которых остаточное напряжение в месте установки защиты ниже 0,6UН, где UН - номинальное напряжение защищаемого фидера. Это необходимо учитывать при определении зон действия и мертвых зон защиты и автоматики.

При расчетах всех типов защит проверку по чувствительности следует проводить как для основной, так и для резервной зоны, с учетом находящихся в зоне защиты трансформаторов, а также производить проверку согласования защит по времени срабатывания с другими защитами и предохранителями. 

2.4 Фидера и вводы распределительного устройства 27,5 кВ
Расчеты уставок защиты производятся в соответствии с [2,3,4]. При этом защиты фидеров контактной сети подстанции должны согласовываться с защитами поста секционирования и резервировать их на всей фидерной зоне. 

Сопротивления тяговой сети при расчетах уставок для заданных типов контактной подвески можно принимать в соответствии с [2]. 

После расчета уставок защиты фидеров производится определение максимальных токов нагрузки, при которых обеспечивается работа защиты с коэффициентом отстройки 
[image: image33.wmf]2

,

1

К

ч

£

. Очевидно, что максимальный ток фидера контактной сети не может превышать максимально допустимый ток фазы понижающего трансформатора с учетом допустимой по ГОСТ 14209-85 перегрузки. В курсовом проекте этот ток определяется уставкой МТЗ ввода 27,5 кВ. Коэффициент отстройки определяется для токов нагрузки с учетом значения коэффициента мощности 0,7–0,8. В случае, если требуемый К0 не обеспечивается, необходимо предусмотреть меры по обеспечению его требуемой величины. 

Учитывая, что в соответствии с [1,7] и другими документами, определяющими требования к РЗ, защиты вводов должны резервировать защиты предыдущих фидеров, защиты фидера проверяются на чувствительность к к.з, в конце фидерной зоны, а для ввода 27,5кВ – у шин поста секционирования или у шин смежной подстанции (при работе поста секционирования в бестоковую паузу).

Принципы обеспечения селективности защит и зоны действия ступеней при узловой и параллельной схемах питания приведены на рис.3. На рис.4 показаны зоны действия защит в схеме с двумя постами секционирования. 
Для схем узлового и параллельного питания расчетные условия и формулы для выбора уставок защит фидеров КС подстанций и постов секционирования приведены в табл. 2.

[image: image34.emf]A

QAn

QA1 QПА1 QПВ1

QПВn QПАn



1 AП

=



AП



1



3



AB



2 ПB

=



ПB



2



4

ПС QВn

QВ1

В

A

QA2

QAn

QA1

QП11

QПА1 QПВ1

QПВ2

QПВn

QПА2

QПАn

ППС1

ППС2

ПС

QП21

QВ2

QВn

QВ1

В

К1

К1

К2

К2

К3

К3

К4

К4

t

t

t

t

ТО

t

QA1

t

QПA1





 

ДНЗ1 ДНЗ2 ДНЗ3

ТО

ДЗ1

ДНЗ2

ДНЗ3

а)

б)

в)

г) ПЗ


Рис. 3. Принцип защиты межподстанционных зон: а – узловая схема питания; б – параллельная схема питания; в – график селективности защиты фидера подстанции; г – график селективности защиты фидера поста

[image: image35.emf]а)

б)

г)

A

QAn

QA1

QП1А1 QП1П1

QП1Пn

QП1Аn



AП1

=



AП2



П1B



2

=



П2П1



AB



3

=

ПС1

QВn

QВ1

В

QП2П1

QП2В1

QП2Вn QП2Пn

ПС2

К1

К5 К3 К2 К6

К4

К7

t

QП1П1



t

QA1



t

QA1



t

t

t

t

t

t

t

П2B



1



ДНЗ1 ДНЗ2 ДНЗ3 ТО

в)

ДНЗ1 ДНЗ2 ДНЗ3 ТО

ПЗ

ДНЗ1 ДНЗ2

ДНЗ3

ТО

ПЗ


Рис. 4. Принцип защиты межподстанционных зон с несколькими ПС: а – схема питания; б – график селективности защиты фидера подстанции; в – график селективности защиты фидера ПС1; г – график селективности защиты фидера ПС2
Таблица 2

Расчетные условия и формулы для выбора уставок защит

	Вид

защиты
	Сту-

пень
	Расчетная схема таблицы 3
	Режим энерго-системы
	Расчетные формулы для защит выключателя подстанции
	Особые условия

	ТО
	1
	
	
	Выбор
	

	
	
	5
	макс
	Iy,TO  ≥ котс1 Iк,max
	котс1 =1,3—1,6

	
	
	
	
	Проверка
	

	
	
	23
	мин
	
[image: image36.wmf]ч

TO

,

y

min

к

к

I

I

³


	кч=1,2

	
	
	
	
	Iy,TO  ≥ кз Iн,max
	кз =1,1—1,3

	ДЗ1
	1
	
	
	Выбор
	

	
	
	5
	макс
	
[image: image37.wmf]к

1

ДЗ

,

у

Z

 ≤ котс2 Zк
	котс2 =0,85—0,9

	
	
	
	
	Проверка
	

	
	
	
	
	
[image: image38.wmf]з

min

н

н

1

ДЗ

,

у

к

Z

Z

£


	кз =1,1—1,3

	БТ
	
	7
	макс
	Iу,БТ  ≥ кз Iк,max
	кз =1,1—1,3

	МТЗ
	2
	
	
	Выбор
	

	
	
	6
	мин
	Iy,МТЗ  ≤ Iк,min / кч
	кч=1,3

	
	
	
	
	Проверка
	

	
	
	
	
	Iy,МТЗ   ≥ 
[image: image39.wmf]2

в

з

к

к

 Iн,max
	кз =1,1—1,3

кв2 =0,85—0,9

	ДЗ2
	
	
	
	Выбор
	

	
	2
	6
	мин
	
[image: image40.wmf]к

2

ДЗ

,

у

Z

≥ кч Zк
	кч=1,25

	
	
	
	
	Проверка
	

	
	
	
	
	
[image: image41.wmf]1

в

з

min

н

н

2

ДЗ

,

у

к

к

Z

Z

£


	кз =1,1—1,3

кв1 =1,1—1,15

	ДЗ3
	3
	
	
	Выбор
	

	
	
	9, 10
	мин
	
[image: image42.wmf]к

3

ДЗ

,

у

Z

≥ кч Zк
	кч=1,2

Rд=5-8 Ом

	
	
	
	
	Проверка
	

	
	
	6
	мин
	
[image: image43.wmf]к

3

ДЗ

,

у

Z

≥ кч Zк
	кч=1,5

Rд=5-8 Ом

	ПЗ
	шины
	
	
	Выбор
	

	
	
	22, 23
	макс
	Uу,ПЗ  ≥ кч Uк
	кч=1,2

	
	
	
	
	Проверка
	

	
	
	
	
	Uу,ПЗ   ≤ 
[image: image44.wmf]в

з

min

н

к

к

U


	кз =1,1—1,3

кв =1,1—1,2


Таблица 3
Расчетные схемы для выбора уставок защит

	Расчетная схема
	Ток

выклю-

чателя
	Значения составляющих формулы (4.1)

	
	
	ZтсА
	ZтсB
	ZтсАВ

	1
	2
	3
	4
	5

	
[image: image45.wmf]A

B

QA1

K

№1

(О)


	IA
	zm1 AB
	(
	0

	
[image: image46.wmf]A

B

QA1

K

№2

(О)


	IA /n
	zmn AB
	0
	0

	
[image: image47.wmf]A

B

QA1

K

№3

(О)


	IB
	0
	zm1 AB
	0

	
[image: image48.wmf]A

B

QA1

№4

(О)

(Д)

ПС

К


	Iк
	z’p,m AП
	
[image: image49.wmf]1

n

z

1

n

,

1

-

-

AП + zmn ПB
	z–1,n AП

	
[image: image50.wmf]A

B

QA1

№5

(О)

(Д)

ПС

К


	IA
	zm1AП
	zmnПB
	0

	
[image: image51.wmf]A

B

QA1

№6

(Р)

ПС

К


	IA /n1
	zmnAП
	zmnПB
	0

	
[image: image52.wmf]A

B

QA1

№7

(О)

ПС

К


	IB
	0
	zm1AП + zmnПB
	0

	
[image: image53.wmf]A

B

QA1

№8

(Р)

ПС

К


	IA /n1
	zmnAП +zmnПB
	0
	0

	
[image: image54.wmf]A

B

QA1

№9

(Р)

ПС

К


	IA /n1
	zmnAП + z’p,mПB
	
[image: image55.wmf]1

n

z

2

n

,

1

-

-

ПB
	z–1,n ПB

	
[image: image56.wmf]A

B

QA1

№10

(Р)

ПС

К


	Iк
	
[image: image57.wmf]1

n

z

1

n

,

1

-

-

AП
	z’p,m AП + zmnПB
	z–1,n AП

	
[image: image58.wmf]A

B

Q1

ПВ

№11

(O)

(P)

ПС

К


	IA /n2
	zmnAП +zmnПB
	0
	0

	
[image: image59.wmf]A

B

Q1

ПВ

№12

(О)

(Д)

ПС

К


	Iк
	zmnAП +z’p,mПB
	
[image: image60.wmf]1

n

z

2

n

,

1

-

-

ПB
	z–1,n ПB

	
[image: image61.wmf]A

B

Q1

ПВ

№13

(О)

(Д)

ПС

К


	Iк
	zmnAП +zm1ПB
	(
	0

	
[image: image62.wmf]A

B

Q1

ПВ

№14

(Д)

ПС

К


	IB
	zmnAП
	zm1ПB
	0

	
[image: image63.wmf]A

B

Q1

ПВ

№15

(Д)

ПС

К


	Iк  –        –IB /n2
	zmnAП
	zmnПB
	0

	
[image: image64.wmf]A

B

QПВ1

№16

(О)

ПС

K

ППС1

ППС2


	IA /n3
	zmn1 + zmn2 + zmn3 + z’p,m 4
	
[image: image65.wmf]1

n

z

4

n

,

1

-

-

4
	z–1,n 4


Окончание табл. 3
	1
	2
	3
	4
	5

	
[image: image66.wmf]A

B

QП21

№17

(О)

ПС

K

ППС1

ППС2


	Iк  –        –IA /n3
	zmn1 + zmn2 +       + zmn3 + z’p,m 4
	
[image: image67.wmf]1

n

z

4

n

,

1

-

-

4
	z–1,n ПB

	
[image: image68.wmf]A

B

QП21

№18

(Р)

ПС

K

ППС1

ППС2


	Iк  –        –IB /n4
	zmn1 + zmn2 + +
[image: image69.wmf]1

n

z

3

n

,

1

-

-

3
	zmn4 + z’p,m 3
	z–1,n 3

	
[image: image70.wmf]A

B

QП21

№19

(О)

ПС

K

ППС1

ППС2


	Iк  –        –IA /n3
	zmn1 + zmn2 +       + zmn3 + zm1 4
	(
	0

	
[image: image71.wmf]A

B

QП21

№20

(О)

ПС

K

ППС1

ППС2


	0
	zmn1 + zmn2 +       + zmn3 + zmn 4
	0
	0

	
[image: image72.wmf]A

B

QП21

№21

(О)

ПС

K

ППС1

ППС2


	0
	zmn1 + zmn2
	zmn3 + zmn 4
	0

	
[image: image73.wmf]A

B

QА1

№22

(О)

K


	Iк  –        –IB /n
	0
	zmn AB
	0

	
[image: image74.wmf]A

B

QА1

ПС

№23

(О)

K


	Iк  –        –IB /n1
	0
	zmn1 + zmn2
	0

	
[image: image75.wmf]A

B

QП21

№24

(О)

ПС

K

ППС1

ППС2


	—
	zmn1 + zmn2 +       + zmn’3
	zmn’’3 + zmn 4
	
[image: image76.wmf]´

-

-

n

,

1

z

n

1

n



[image: image77.wmf]'

3

3

3

3

'

'

'

'

'

l

l

l

l

+

´



	
[image: image78.wmf]A

B

№24,а

ПС

K

l

к


	—
	z22к
	z22 (AП + ПB – к)
	
[image: image79.wmf]´

-

к

2

,

1

z

l



[image: image80.wmf]1

к

АП

2

l

l

l

-

´



	
[image: image81.wmf]A

B

№24,б

ПС

K

l

к


	—
	z22к
	z22 (AП + ПB – к)
	
[image: image82.wmf]´

-

2

,

1

z



[image: image83.wmf]´

-

´

2

АП

к

2

l

l

l



[image: image84.wmf]2

к

ПB

АП

2

l

l

l

l

-

+

´




3. РАЗРАБОТКА СХЕМ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

Схемы защиты и автоматики разрабатываются для заданного присоединения подстанции и привязываются к схемам управления и сигнализации исполнительных коммутационных аппаратов.

Комплекс защиты и автоматики подстанции должен:
· реагировать на все аварийные и ненормальные режимы, требующие немедленного отключения, и воздействовать на исполнительные механизмы соответствующих коммутационных аппаратов;

· обеспечивать АПВ при неустойчивом к.з. или АВР при устойчивом повреждении;

· обеспечивать сигнализацию при срабатывании защиты и автоматики на подстанции с помощью указательных реле и в систему телесигнализации на пульт энергодиспетчера; 

· реагировать на изменение режима работы оборудования подстанции (для заданного присоединения подстанции) и обеспечивать нормальное функционирование этого оборудования (отключения выпрямительного агрегата, прекращении обдува вентилей, включение обдува трансформатора при повышении нагрузки и др.) или работу сигнализации на подстанции. 

Разработка схем защиты и автоматики ведется в следующей последовательности:

· разработка функциональной схемы защиты и автоматики на основе разработанной (выбранной) ранее составной характеристики срабатывания комплекса релейной защиты; 

· разработка схем измерительных органов и логической части РЗ и ПА схем входящих в защиту и автоматику; 

· разработка принципиальной схемы реле и РЗ и ПА в целом.

3.1. Разработка функциональной схемы защиты и автоматики
На функциональной схеме разрабатываемой защиты и автоматики показывают условными обозначениями необходимые измерительные органы и основные узлы начиная от измерительных трансформаторов тока и напряжения до выходного элемента защиты и автоматики (выключатель, короткозамыкатель и т.д.) включительно.

На рис. 5 приведен пример выполнения функциональной схемы защиты. 


[image: image85.emf]

1



2

R

Х

ДЗ1

ТО

ДНЗ2

ФТН

t=0,5 c

KZ1 KW

& KT

а) б)

KA

1

YAT

TV

KZ2

TLV

TLA

TA


Рис. 5. Пример реализации характеристики срабатывания защиты: а – угловая характеристика срабатывания; б – функциональная схема защиты

Функциональная схема определяет количество входящих в комплекс реле, типы их характеристик срабатывания, направленность, наличие элементов выдержки времени ступеней защиты и автоматики, логическую взаимозависимость между отдельными измерительными органами логической части РЗ и узлами защиты и автоматики. 

Функционирование схемы релейной защиты и автоматики в целом должно быть описано логическим уравнением. Например, для приведенной на рис. 5 схемы дистанционной двухступенчатой защиты логическое уравнение работы запишется в виде:


[image: image86.wmf](

)

,

D

I

U

arg

Z

I

U

I

I

Z

I

U

B

t

2

2

2

1

2

CP

2

2

CP

2

1

CP

2

2

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

y

£

£

y

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

£

×

³

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

£

=

&

&

&

&

&

&

 (21)

где ZСР1, ZСР2, IТО – параметры срабатывания соответствующих измерительных органов защиты; U2, I2 – напряжение и ток, подаваемые в схему защиты; Dt – оператор замедления на время t (в данном примере t=0,5с); В – сигнал на выходе защиты
Условные обозначения основных логических и других элементов, применяемых в функциональных и принципиальных схемах защиты и автоматики, а также принципы их работы приведены в [3,4,5,6,9,11].

3.2. Разработка схемы измерительных органов реле

Выполнение данного раздела сводится к выбору соответствующих типовых или разработке нетиповых измерительных реле (реле тока, напряжения, сопротивления, направления мощности и т.д.).

Схемы измерительных органов проектируемой электронной (микроэлектронной) защиты и автоматики определяются принятыми типами устройств РЗ и ПА защищаемого присоединения подстанции и типовыми схемами защиты и автоматики и реле, а также принятым в проекте способом построения защиты и взаимным резервированием ступеней защит с учетом индивидуального задания.

Разработка схем электронной защиты и автоматики производится на базе типовых логических и функциональных элементов любой системы или разрабатываются самостоятельно.

Нетиповые элементы применяются, как правило, только при разработке индивидуального задания. 

В устройствах защиты ЛЭП и тяговых сетей переменного тока применяются электронные реле тока (напряжения, сопротивления), реагирующие на абсолютное значение входной величины (амплитудные схемы сравнения - АСС). Типовые схемы электронных реле отличаются количеством входов, по которым можно выделить однофазные и трехфазные реле. Выбор типа реле и соответствующего типового модуля производится в зависимости от принятого варианта защиты. 

Типовые схемы электронных реле сопротивления и направления мощности применяются в двух видах: с использованием АСС и схем сравнения двух электрических величин по фазе (ФСС). 

Типовое электронное реле сопротивления на основе АСС представлено на рис. 6 и имеет круговую направленную характеристику срабатывания на комплексной плоскости R-X и выполняется в виде схемы сравнения абсолютных значений двух электрических величин с циркуляцией токов. 

Теория работы электронных реле с АСС описана в вышеупомянутой литературе.




Рис. 6. Характеристика срабатывания и схема включения измерительного органа ненаправленного реле сопротивления в типовых защитах
Типовые электронные реле на основе ФСС имеют либо направленную фазоограничивающую характеристику срабатывания (рис. 7а), либо обычную характеристику, аналогичную характеристике срабатывания индукционного реле направления мощности (рис. 7б). 

При необходимости, исходя из параметров нагрузочных и аварийных режимов, с помощью элементов на основе ФСС и имеющих близкую к типовым элементам можно получить фазоограничивающую характеристику срабатывания с произвольным (рис. 7в) расположением вершины. 


[image: image87.wmf]а)

б)

в)

Х

Х

Х

R

R

R

0

0

0


Рис. 7. Варианты характеристик срабатывания, реализуемые элементами со схемами сравнения по фазе

3.3. Разработка принципиальной схемы реле и схем защиты и автоматики

Задачей этого раздела является разработка такой схемы защиты и автоматики, которая обеспечивает реализацию требуемых характеристик срабатывания, включает необходимое количество измерительных органов в соответствии с необходимым количеством ступеней защиты и автоматики, содержит необходимое количество элементов выдержки времени и логические схемы. 

Схемы релейно-контактной защиты и автоматики составляются по функциональной схеме и вычерчиваются в полном объеме с указанием всех реле. 

По разработанной схеме составляется спецификация всех входящих в защит и автоматику реле. Выбранные реле должны обеспечивать установку параметров срабатывания и времени срабатывания защиты и автоматики в соответствии с результатами приведенных ранее расчетов. 

При вычерчивании принципиальной схемы электронной (микроэлектронной) защиты и автоматики схемы измерительных органов, участвующих в реализации характеристики срабатывания, и схемы функциональных элементов приводятся полностью, а логические элементы, элементы выдержки времени, триггеры и др. приводятся в виде условных обозначений. При этом хотя бы одна из нескольких одинаковых схем должна быть вычерчена полностью.

На рис. 8 и 9 приведены возможные варианты реализации различных характеристик срабатывания при использовании одних и тех же измерительных органов, объединенных различными логическими схемами.


[image: image88.wmf]Х

0

R

а)

KZ1

KZ2

KZ3

&

б)

KZ3

KZ1

KZ2


Рис. 8. Реализация характеристики дистанционной защиты: а – форма угловой характеристики срабатывания; б – структурная схема

[image: image89.wmf]Х

0

R

KZ1

KZ2

KZ3

б)

а)

1

&

Х

KZ3

KZ1

KZ2


Рис. 9. Реализация характеристики дистанционной защиты: а – форма угловой характеристики срабатывания; б – структурная схема
3.4. Описание работы схемы

В пояснительной записке необходимо привести краткое описание работы схемы защиты и автоматики в различных режимах работы защищаемой сети, которое должно охватывать все элементы и узлы во всех режимах. При этом необходимо привести обоснование принятых технических решений. 

Описание электронных схем должно сопровождаться построением временных диаграмм, а для электронных и релейно-контактных направленных защит - построением векторных диаграмм.

4.ПРОВЕРКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА

Трансформаторы тока выбираются и проверяются по динамической и термической стойкости при проектировании подстанции.

При проектировании релейной защиты трансформаторы тока дополнительно проверяются по условию 10% погрешности (проверяются трансформаторы одной из защит в соответствии с заданием), на вибрацию контактов (на максимальную погрешность), по величине максимального вторичного напряжения при к.з. 

Предельная кратность расчетного тока при проверке трансформаторов тока определяется для максимального режима работы системы. При определении расчетной вторичной нагрузки трансформаторов тока можно воспользоваться рекомендациями [12]. Данные по допустимой вторичной нагрузке трансформаторов тока и предельной кратности приведены в [12]. При определении сечения соединительных проводов выбранное сечение округляется до большего стандартного значения (4;6;10 мм2). Если расчетное сечение получилось больше 10 мм2, то принимается параллельное соединение проводов.
5.РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ НАЛАДКИ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

Методика наладки разрабатывается для спроектированного устройства защиты и автоматики и заключается в разработке способов проверки схемы и настройки характеристик срабатывания. В пояснительной записке должны быть приведены испытательные схемы с перечнем приборов, порядок регулировки и проверки фактической характеристики срабатывания и соответствия характеристик и параметров действующим нормам. Для электронных устройств защиты и автоматики необходимо указывать номера контрольных гнезд и форму (вид) и полярность импульсов или потенциалов на этих гнездах.

6.ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА.

Курсовой проект представляется в виде пояснительной записки, оформленной на листах формата А4. Графическая часть проекта выполняется на листах миллиметровой или белой бумаги формата А4 или А3. Все рисунки кроме однолинейной схемы подшиваются в пояснительную записку по тексту. Принципиальные схемы защиты и автоматики подстанции подшиваются в конце пояснительной записки.

Пояснительная записка должна содержать: 

· титульный лист;

· задание с исходными данными; 

· оглавление;

· введение; 

· расчетно-текстовую часть (в соответствии с выполняемыми разделами задания) с рисунками и схемами; 

· список используемой литературы; 

· графическую часть: полные принципиальные схемы проектируемой защиты и автоматики и однолинейную схему подстанции с указанием на ней всех типов защиты и автоматики.

Ссылки на литературу обязательны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Правила устройства электроустановок. М. – Л.: Энергоатомиздат, 2002. ( 456 с.

2. Руководящие материалы по релейной защите систем тягового электроснабжения. Департамент электрификации и электроснабжения МПС РФ. – М., "Трансиздат", 1999. ( 96 с.

3. Фигурнов Е.П. Релейная защиты устройств электроснабжения железных дорог. ( М.: Транспорт, 2003. ( 460 с. 

4. Дынькин Б.Е. Защита тяговых сетей переменного тока при разземлении опор контактной сети. – Хабаровск, ДВГУПС, 1999.-170 с.

5. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: – М.: Высшая школа, 1991. – 496 с.

6. Чернобровов Н.В., Семенов В.А. Релейная защита энергетических систем. – М.: Энергоатомиздат, 1998. – 800 с.

7. Правила устройства системы тягового электроснабжения железных дорог Российской Федерации. МПС. ( 1997. – 80 с.

8. Голанцов Е.Б., Молчанов В.В. Дифференциальные защиты трансформаторов с реле типа ДЗТ-21 (ДЗТ-23). – М.:Энергоатомиздат, 1990. – 88 с.

9. Овчаренко Н. И. Автоматика электрических станций и электроэнергетических систем: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Дьякова, – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2000. – 504 с.: ил.

10. Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования / Под ред. Б.Н. Неклепаева. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС. – 152 с.

11. Федосеев А. М., Федосеев М. А. Релейная защита электроэнергетических систем: Учеб. для вузов – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 528 с.: ил.
12. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей вузов. / Под ред. В.М. Блока. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 268с.
2
1

_1159118893.unknown

_1193914411.unknown

_1193914862.unknown

_1193915182.unknown

_1193915441.unknown

_1193927428.vsd
�)�

�)�

�)�

��

��

��

R�

R�

R�

0�

0�

0�


_1194015237.vsd
a)�

�)�

����

U��2=10,5���

U��3=37 ���

U��1=115 ���

����� ���

����� ���

2�

����� ���

t, c�

���

���-35�

����

���

����� ���

1,5�

1�

0,5�

0�

����

����

���

���-35 ���

����

���

���

2�

1,5�

1�

0,5�

0�

����


_1194017169.unknown

_1194018860.unknown

_1193927509.vsd
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

0�

R�

KZ3�

KZ1�

KZ2�

�

�

�

�)�

KZ1�

KZ2�

KZ3�

�

�

�

�

�

�

�

&




�

�

�)�


_1193927528.vsd
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

0�

R�

KZ1�

KZ2�

KZ3�

�

�

�)�

�)�

KZ3�

KZ1�

KZ2�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


�


1

�

�

�

�

�

&
�

�

�

�

��

�


_1193921099.vsd
�2B�

l�

1�

�)�

�)�

���1�

�)�

A�

QAn�

QA1�

Q�1�1�

Q�1�1�

Q�1�n�

Q�1�n�

l�

A�1�

=�

l�

A��

2�

l�

��

1B�

l�

2�

=�

l�

�2�1�

l�

l�

AB�

l�

3�

=�

��1�

Q�n�

Q�1�

��

Q�2�1�

���1�

Q�2�1�

���2�

Q�2�n�

���3�

Q�2�n�

���

��2�

�)�

���1�

���2�

�1�

��

5�

��

3�

�2�

��

6�

��

4�

�7�

t�

Q�1�1�

���3�

���

���

���

l�

���2�

���3�

���

t�

QA1�

l�

t�

QA1�

l�

D�

t�

D�

t�

D�

t�

D�

t�

D�

t�

D�

t�

D�

t�


_1193926460.vsd
y1�

y2�

R�

��

��1�

���

���2�

����

t=0,5 c�

KZ1�

KA�

KW�

&�

KT�

1�

YAT�

�)�

�)�

TV�

KZ2�

TLV�

TLA�

TA�


_1193920852.vsd
l�

l�

��

)�

��

)�

��

)�

��

)�

���1�

���2�

���3�

�� �

��1�

���2�

���3�

���

A�

QAn�

QA1�

Q��1�

Q��1�

Q��n�

Q��n�

l�

1�

A��

=�

l�

A��

l�

1�

l�

3�

l�

AB�

l�

2�

�B�

=�

l�

�B�

l�

2�

l�

4�

���

Q�n�

Q�1�

��

A�

QA2�

QAn�

QA1�

Q�11�

Q��1�

Q��1�

Q��2�

Q��n�

Q��2�

Q��n�

���1�

���2�

���

Q�21�

Q�2�

Q�n�

Q�1�

��

�1�

�1�

�2�

�2�

�3�

�3�

�4�

�4�

D�

t�

D�

t�

D�

t�

D�

t�

�� �

t�

QA1�

t�

Q�A1�

l�

l�


_1193915381.unknown

_1193915396.unknown

_1193915372.unknown

_1193914901.unknown

_1193915018.unknown

_1193915170.unknown

_1193915010.unknown

_1193914891.unknown

_1193914897.unknown

_1193914885.unknown

_1193914435.unknown

_1193914827.unknown

_1193914857.unknown

_1193914817.unknown

_1193914428.unknown

_1193914432.unknown

_1193914419.unknown

_1193913842.unknown

_1193914381.unknown

_1193914405.unknown

_1193914408.unknown

_1193914384.unknown

_1193914319.unknown

_1193914368.unknown

_1193914374.unknown

_1193913850.unknown

_1159170148.unknown

_1159971775.unknown

_1162042927.unknown

_1162395438.unknown

_1187690663.vsd

_1162043004.unknown

_1159170286.unknown

_1159170312.unknown

_1159170385.unknown

_1159170187.unknown

_1159169982.unknown

_1159170012.unknown

_1159119622.unknown

_1159085314.unknown

_1159085370.unknown

_1159085398.unknown

_1159118211.unknown

_1159085407.unknown

_1159085416.unknown

_1159085422.unknown

_1159085402.unknown

_1159085387.unknown

_1159085393.unknown

_1159085379.unknown

_1159085343.unknown

_1159085352.unknown

_1159085360.unknown

_1159085347.unknown

_1159085331.unknown

_1159085337.unknown

_1159085321.unknown

_1158841475.unknown

_1159085298.unknown

_1159085306.unknown

_1159085310.unknown

_1159085302.unknown

_1159085288.unknown

_1159085291.unknown

_1158841655.unknown

_1158840894.unknown

_1158841344.unknown

_1158841431.unknown

_1158841191.unknown

_1158840856.unknown

_1158840885.unknown

_969270586.unknown

_1016286094.vsd

