Краткий курс

II. Трансформаторы

                                                                                       1

II. Трансформаторы
Содержание

1. Общие сведения о трансформаторах

1.1 Назначение

1.2 Конструкция

1.3 Номинальные величины
2. Принцип действия и математическая модель трансформатора

2.1 Принцип действия трансформатора

2.2 Уравнение для МДС и намагничивающий ток трансформатора

2.3 ЭДС обмоток трансформатора

2.4 Индуктивности обмоток

2.5 Уравнения напряжения

3. Опытное определение параметров трансформатора.

3.1 Опыт холостого хода

3.2 Опыт короткого замыкания

4. Работа трансформатора под нагрузкой

4.1 Векторная диаграмма режима нагрузки
4.2 Изменение напряжения трансформатора

4.3 Энергетические диаграммы 

4.4 Коэффициент полезного действия

4.5 Регулирование напряжения

5. Схемы и группы соединений обмоток трансформаторов

6. Параллельная работа трансформаторов
6.1. Условия включения трансформаторов на параллельную работу

6.2 Параллельная работа трансформаторов при неодинаковых коэффициентах трансформации

6.3 Параллельная работа трансформаторов при неодинаковых группах соединений

6.4. Параллельная работа трансформаторов с неодинаковыми напряжениями короткого замыкания

1. Общие сведения о трансформаторах

1.1 Назначение

Трансформатором называется электромагнитное статическое устройство, предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции электрической энергии переменного тока одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения. Кроме электрических параметров тока и напряжения в специальных случаях могут изменяться частота, число фаз.

Различают

1. Силовые трансформаторы, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии, вырабатываемой на электростанциях.

Преобразование электрической энергии в основном производится на следующих напряжениях

- генераторное напряжение 6, 10, 15.75, 18, 24 кВ;

- напряжения передающих линий 110, 220, 330, 400, 500, 750 кВ;

- напряжение промышленных распределительных сетей 220, 110, 35, 20, 10, 6 кВ;

- напряжение в пунктах потребления 220, 380, 660 В. Таким образом, электрическая энергия при передачи от электрической станции к потребителю подвергается в трансформаторах многократному преобразованию, в среднем 3-5 раз.

Максимальные мощности силовых трансформаторов достигают 1 000 000 кВА с напряжением до 1150 кВ.

2. Измерительные трансформаторы, предназначенные для включения в схемы электрических измерений;

3. Сварочные, электропечные трансформаторы для обеспечения различных технологических процессов;

4. Маломощные трансформаторы систем связи, автоматики и телемеханики.

5. Трансформаторы для преобразования числа фаз и частоты.

1.2 Конструкция

Конструктивно трансформатор представляет из себя систему двух и более электрически не связанных обмоток, расположенных на стержнях замкнутого ферромагнитного магнитопровода (сердечника) рис. 1.1

.
[image: image1]
Рис. 1.1 Принцип устройства трансформатора: Г — генератор переменного тока, Zнг — сопротивление нагрузки

Обмотки имеют между собой магнитную связь, осуществляемую переменным магнитным полем. Ферромагнитный магнитопровод предназначен для усиления магнитной связи между обмотками.

Обмотка, потребляющая энергию из сети, называется первичной, а отдающая энергию в сеть – вторичной.

Различают обмотки высшего напряжения (ВН) и обмотки низшего напряжения (НН). Соответственно трансформаторы – повышающие и понижающие.

Трансформаторы с двумя обмотками называются двухобмоточными. Многообмоточные трансформаторы имеют несколько вторичных или первичных обмоток.

В зависимости от числа фаз трансформаторы подразделяются на однофазные, трехфазные и многофазные. Фазы это части электрической цепи обмотки, соединенные между собой. Соединение фаз трехфазных обмоток звезда, треугольник, зиг-заг. По способу расположения на стержнях различают концентрические и чередующиеся обмотки. 

Изоляция обмоток между собой и от сердечника называется главной или корпусной. Изоляция между витками, катушками, слоями обмотки – продольной.

Части магнитопровода, замыкающие стержни с обмотками, называются ярмами. Для уменьшения потерь энергии от вихревых токов магнитопровод собирается из отдельных, изолированных друг от друга листов электротехнической стали. При частоте f < 150 Гц сердечник изготовляется из листов электротехнической стали толщиной 0,35–0,50 мм. Изоляция листов осуществляется с помощью лаковой пленки, которая наносится с двух сторон листа. При более высоких частотах применяется более тонкая листовая сталь. При частоте порядка 100 000 Гц и выше применяют трансформаторы без ферромагнитного сердечника (так называемые воздушные трансформаторы XE "воздушный трансформатор" 

 XE "трансформатор:воздушный" ). Высококачественные трансформаторы весьма малой мощности для радиотехнических, счетно-решающих и других устройств изготовляются с сердечниками из ферритов, которые представляют собой особый вид магнитодиэлектриков с малыми магнитными потерями.

Различают стержневую и броневую конструкции магнитопровода. В стержневой конструкции ярмо замыкает сердечник по торцам стержней. В броневой конструкции ярмо охватывает стержни с боковых поверхностей, закрывая их броней.

Сердечник трансформатора вместе с элементами крепежа называется остовом. Остов помещается в трансформаторный бак, который заполняется трансформаторным маслом или диэлектрической жидкостью (совтолом), выполняющими функцию охлаждающих сред.

Конструктивными основными элементами трансформатора так же являются:

· Расширительный бак, заполняемый при тепловом расширении масла;

· Газовое реле, сигнализирующие о выделении пузырьков газа при тепловом разложении твердой изоляции и масла;

· Выхлопная труба со стеклянной мембраной, предохраняющей трансформаторный бак от механических деформаций при взрывообразных выделениях газа;

· Электрические выводы – изоляторы, внутри которых расположены медные стержни;

· Термометры для контроля температуры масла (95 градусов);

· Переключатель для регулирования напряжений;

· Пробки, краны для заливки, спуска отбора проб масла.


[image: image2]
Рис. 1.2 Трехфазный трехстержневой трансформатор
1.3 Номинальные величины
Номинальные величины соответствуют основному режиму работы трансформатора. Они указываются в каталогах и на табличке, прикрепленной к трансформатору.

Номинальной мощностью трансформатора является полная мощность, равная для однофазного трансформатора

Sн = U1н I1н
для трехфазного

Sн = √3 U1л,н I1л,н
Так как КПД трансформатора весьма велик, то принимают, что мощности обмоток равны: S1 = S2 = Sн .

Номинальными напряжениями трансформатора являются линейные напряжения каждой из обмоток при холостом ходе, когда  ток нагрузки равен нулю.

Номинальными токами трансформатора называются линейные токи, вычисленные по номинальным значениям мощности и напряжения.

Дополнительно на щитке указываются частота питающего напряжения, схема и группа соединений обмоток, напряжение короткого замыкания, режим работы (продолжительный, кратковременный), полная масса.

2. Принцип действия и математическая модель трансформатора

2.1 Принцип действия трансформатора

 Принцип действия трансформатора основан на явление взаимной индукции.


[image: image3]
Рис. 2.1 Физико-логическая схема электромагнитных процессов в трансформаторе

Установившиеся режимы работы трансформаторов, как правило, наблюдаются при их питании от синусоидального напряжения

 u1(t) = Um cos ωt.

В таких условиях, полагая, что все электромагнитные величины, характеризующие работу трансформаторов, также будут гармоническими функциями времен, целесообразно пользоваться символическим методом и записать уравнения трансформатора  в комплексной форме.

2.2 Уравнение для МДС и намагничивающий ток трансформатора


[image: image4.wmf]μ12

μ12

112

2

1

μ2

1

2

1

μ

/

1

μ2

()

()

()

FFF

IwIwIw

w

III

w

I

II

k

III

···

···

···

·

··

···

=+

=+

=+-

=+-

=+-


где k = w1/w2  – коэффициент трансформации,

w1, w2 – число витков первичной и вторичной обмоток;

F1, F2 – МДС  первичной и вторичной обмоток;

Fμ – результирующая МДС обеих обмоток. 

İ μ – ток намагничивания сердечника трансформатора,

İ1, İ 2 – первичный и вторичный ток;

İ2/ - компенсационная составляющая первичного тока или приведенный к первичной обмотке вторичный ток.

2.3 ЭДС обмоток трансформатора

Если приложенное к обмотке напряжение синусоидальное, то магнитный поток Ф можно считать также гармонически изменяющимся во времени


[image: image5.wmf]sin

ω

ω2π

m

ФФt

f

=

=



[image: image6.wmf]111

222

11

22

1

111

2

222

11

22

π

ωsin(ω)

2

π

ωsin(ω)

2

ω

ω

2

π4,44

2

2

π4,44

2

m

m

mm

mm

m

mm

m

mm

d

Ф

eww

Фt

dt

d

Ф

eww

Фt

dt

Ew

Ф

Ew

Ф

E

Ewf

ФwfФ

E

Ewf

ФwfФ

Ew

k

Ew

=-=-

=-=-

=

=

===

===

==

 

в комплексной форме


[image: image7.wmf]11

μ

σ1σ11σ1

22

μ

σ2σ22σ2

ω

ωΨ

ω

ωΨ

m

m

Ejw

ФjIx

EjjIx

x

Ejw

ФjI

k

EjjIx

···

···

···

···

=-=-

=-=-

=-=-

=-=-


где

Ф, Фm – мгновенное и максимальное значения магнитного потока взаимоиндукции;

ω – угловая частота сети;

f – частота сети;

e1, e2, E1m, E2m, E1, E2 – ЭДС от потока взаимной индукции Ф в первичной и вторичной обмотках соответственно, мгновенные значения, амплитудные значения, действующие значения;

xm = ωM` – индуктивное сопротивление первичной обмотки, соответствующее потокосцеплению поля взаимной индукции;

xσ1 = ωLσ1 – индуктивное сопротивление рассеяния первичной обмотки; 

xσ2 = ωLσ2 – индуктивное сопротивление рассеяния вторичной обмотки.

2.4 Индуктивности обмоток
Потокосцепление с первичной обмоткой, обусловленное потоком взаимной индукции    
[image: image8.wmf]1

w

Ф

.
По определению собственная индуктивность первичной обмотки от потока взаимоиндукции в магнитопроводе

[image: image9.wmf]1

μ

w

Ф

M

i

¢

=


Из закона полного тока


[image: image10.wmf]μ1

μ

Λ

Ф

iw

=


Тогда 


[image: image11.wmf]2

1

μ

Λ

Mw

¢

=


Λμ = f(iμ)  – магнитная проводимость магнитопровода.
Взаимная индуктивность обмоток


[image: image12.wmf]12

μ

Λ

M

Mww

k

¢

==

.
Потоки рассеяния Фσ1 и Фσ2 замыкаются в основном по воздуху и линейно зависят, соответственно, от токов i1, i2. Однако отдельные трубки линий магнитных полей рассеяния сцеплены с различным количеством витков обмоток, поэтому определение соответствующих потокосцеплений Ψσ1, Ψσ2 требует специальных расчетов. Индуктивности рассеяния


[image: image13.wmf]σ1

σ1

1

σ2

σ2

2

Ψ

Ψ

L

i

L

i

=

=

 

или


[image: image14.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image15.wmf]2

σ11σ1

2

σ22σ2

Λ

Λ

Lw

Lw

=

=

 

Λσ1, Λσ1 – постоянные эквивалентные магнитные проводимости для потоков рассеяния.

2.5 Уравнения напряжения 

Математическая модель установившегося режа работы трансформатора

[image: image16.wmf]11

1

σ111111

22

2

σ222222

11

22

μ

μ

μ12

12

ω

ω

Λ

UEjxIrIEIZ

UEjxIrIEIZ

Ejw

Ф

Ejw

Ф

ФF

FIwIw

······

······

··

··

··

···

=-++=-+

-=-++=-+

=-

=-

=

=+


где

Z1 = r1 + jxσ1 , xσ1 = ωL σ1 – комплексное сопротивление и индуктивное сопротивление рассеяния первичной обмотки 

Z2 = r2 + jxσ2 , xσ2 = ωL σ2 – комплексное сопротивление и индуктивное сопротивление рассеяния вторичной обмотки.

E1, E2 – ЭДС, индуцируемые в обмотках полем взаимной индукции.

Введя в математическую модель индуктивное сопротивление первичной обмотки, обусловленное потоком взаимоиндукции Ф получим

[image: image17.wmf]1

μ11

2

μ22

μ12

m

m

UjIxIZ

x

UjIIZ

k

III

···

···

···

=+

-=+

¢

=+


Домножив второе уравнение на k получаем систему уравнений приведенного трансформатора, которой соответствует эквивалентная электрическая схема замещения.

[image: image18.wmf]1

μ11

2

μ22

μ12

m

m

UjxIIZ

UjxIIZ

III

···

···

···

=+

¢¢¢

-=+

¢

=+


Уточнение модели требует учета активных потерь в сердечнике от потока взаимоиндукции Ф на гистерезис и вихревые токи. Мощность потерь учитывают введением в математическую модель фиктивного активного сопротивления rm. Сопротивление rm образует дополнительный параллельный контур по отношению к сопротивлению xm и ЭДС Е1, связанных с тем же потоком Ф. Эквивалентируя параллельную цепь последовательной ветвью с общим намагничивающим током Iμ, рассчитывают комплексное сопротивление 



[image: image19.wmf]μμμ

Zrjx

=+


с эквивалентными активной и реактивной составляющими. Параллельная цепь с сопротивлениями rm и jxm заменяется последовательной цепью rμ и jxμ.
Тогда потери в сердечнике равны


[image: image20.wmf]2

мг

μμ

.

pIr

=


 Пренебрегая полями рассеяния и активным сопротивлением обмотки, составляющие комплексного сопротивления Zμ, могут быть определены опытным путем.
Окончательно система уравнений и схема замещения имеют вид

[image: image21.wmf]1

μμ11111

2

μμ22222

μ12

UjZIIZEIZ

UjZIIZEIZ

III

·····

·····

···

=+=-+

¢¢¢¢¢¢

-=+=-+

¢

=+


где


[image: image22.wmf]2

2

2

2

2

2

222

22

σ22σ22

()()

UkU

EkE

I

I

k

ZkrkjxkrjxZ

··

··

·

·

¢

=

¢

=

¢

=

¢¢¢

=+=+=



[image: image23]
Рис. 2.2 Т-образная схема замещения трансформатора

3. Опытное определение параметров трансформатора.
Параметры схемы замещения трансформатора могут быть определены как расчетным, так и опытным путем. Т-образная схема замещения трансформатора представляет собой пассивный четырехполюсник, параметры которого, могут быть определены из опытов холостого хода и короткого замыкания. Режим холостого хода и короткого замыкания – два предельных режима работы трансформатора.

3.1 Опыт холостого хода.

Холостым ходом трансформатора называется такой режим работы, при котором к первичной обмотке подводится напряжение, а вторичная обмотка разомкнута и ток в ней равен нулю.

Ток холостого хода – величина тока в первичной обмотке трансформатора в режиме холостого хода при номинальном первичном напряжении. Выражается в процентах по отношению к первичному номинальному току.


[image: image24.wmf]0

0

0

0

1

100

н

I

I

I

=

.

Схемы опытов холостого хода однофазного и трехфазного  двухобмоточных трансформаторов приведены на рис. 3.1.

Расчетное определение параметров


[image: image25.wmf]2

1

мг

22

мг00

μ

22

000

m

am

ar

U

r

p

pIrIr

III

=

==

=+


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Рис. 3.1. Схемы опытов холостого хода двухобмоточных трансформаторов: а — однофазного; б — трехфазного

Обозначим первичное напряжение в опыте холостого хода U1 = U0.

Ток первичной обмотки равный в режиме холостого хода току намагничивания обозначим 
[image: image27.wmf]1

μ0

III

==

.

Уравнение трансформатора при холостом ходе


[image: image28.wmf]1

0

0

μ0101

20

μ2

μ1

0

UIZIZEIZ

UIZE

III

·····

···

···

=+=-+

¢¢

-==-

==



[image: image29]
Рис 3.2.  Схема замещения опыта холостого хода

Измеряются первичные напряжения U0, ток I0 и мощность P0, а также вторичное напряжение U2.

На основе данных опыта для однофазного трансформатора определяются полное, активное и индуктивное сопротивления холостого хода



[image: image30.wmf]22

00

00000

2

0

0

;;

UP

zrxzr

I

I

===-

,

коэффициент трансформации



[image: image31.wmf]0

1

22

U

w

k

wU

=»


коэффициент мощности при холостом ходе


[image: image32.wmf]0

0

10

cos

P

UI

j=

.



[image: image33.wmf]010101

;;

zZZrrrxxx

mmsm

=+=+=+

.

В силовых трансформаторах r1 << rμ  и 
[image: image34.wmf]1

xx

sm

=

. Поэтому можно считать



[image: image35.wmf]000

0

мг

01

;;

zzrrxx

Pp

UE

mmm

»»»

»

»

.


Уравнению напряжения холостого хода соответствует векторная диаграмма холостого хода.

 INCLUDEPICTURE "14\\14_04.eps" \d \* MERGEFORMAT 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image36]


Рис. 3.3. Векторная диаграмма трансформатора при холостом ходе


Рис. 3.4. Характеристики холостого хода трансформатора У/У0, 240 кВ SYMBOL 215 \f "Symbol" А, 3150/380 В, измеренные со стороны НН

При увеличении U0 насыщение сердечника увеличивается, вследствие чего I0 растет быстрее U1. Поэтому z0 и x0 с ростом U0 также уменьшаются. Так как 
[image: image38.wmf]22

01

PEU

::

, а 
[image: image39.wmf]2

0

I

 растет быстрее 
[image: image40.wmf]2

1

U

, то r0 с ростом 
[image: image41.wmf]0

U

также уменьшается. По характеристикам холостого хода устанавливаются значения соответствующих величин для U0 = Uн.

3.2 Опыт короткого замыкания.

Под коротким замыканием трансформатора понимают такой режим его работы, при котором его вторичная обмотка замкнута накоротко и вторичное напряжение равно нулю.

Опыт короткого замыкания должен быть произведен при пониженном первичном напряжении, при котором ток в первичной обмотке достигает номинального значения. Величина напряжения при таких условиях называется напряжением короткого замыкания U1к. В относительных единицах или процентах


[image: image42.wmf]0

0

1

1

100100

к

кk

н

U

uu

U

==



Рис. 3.5. Схема опытов короткого замыкания двухобмоточных трансформаторов: а — однофазного; б — трехфазного

При пониженном  первичном напряжении уменьшится поток Ф, что вызовет более сильное уменьшение намагничивающего тока Iμ. Поэтому  в уравнении для токов можно принять, что Iμ = 0.

Уравнения напряжения трансформатора при коротком замыкании.


[image: image44.wmf]1

11

222

1

2

11

12

0

0

()

к

к

к

кк

к

к

кк

к

к

UEIZ

EIZ

II

откуда

UIZZIZ

···

··

··

···

=-+

¢¢¢

=-+

¢

=+

¢

=+=



[image: image45]
Рис. 3.6 Схема замещения при коротком замыкании.

Из схемы замещения сопротивление короткого замыкания



[image: image46.wmf]/

2

к1

/

2

ZZ

ZZ

ZZ

m

m

=+

+

.

Так как 
[image: image47.wmf]2

zz

m

¢

?

 



[image: image48.wmf]//

к12к12к12

;;

zZZrrrxxx

ss

¢

=+=+=+

.

Потери при коротком замыкании равны активной мощности


[image: image49.wmf]2

1

кккк

pIrP

==

.

Полное zк, активное rк и реактивное xк сопротивления короткого замыкания рассчитываются по формулам, аналогичным для случая холостого хода.

Для однофазного трансформатора


[image: image50.wmf]22

1

к1к

ккккк

2

1

к

1

к

;;

UP

zrxzx

I

I

===-

.

Коэффициент мощности


[image: image51.wmf]1

к

к

11

к

cos

к

P

UI

j=


Так как 
[image: image52.wmf]1

x

s

 и 
[image: image53.wmf]/

2

x

s

 определяются потоками, замыкающимися по воздуху, то их значения, а также значение zк. не зависят от Uк и Iк. 


[image: image54]
Рис. 3.7. Векторная диаграмма трансформатора при коротком замыкании.

Треугольник, изображенный на рис. 3.7, б, называется треугольником короткого замыкания. Его катеты представляют собой активную и реактивную составляющие напряжения короткого замыкания



[image: image55.wmf]к ккк кк

cos;sin

()

ar

к

к

к

uuuu

x

arctg

r

=j=j

j=

.

Рис. 3.8. Характеристики короткого замыкания трансформатора У/У0, 240 кВ SYMBOL 215 \f "Symbol" А, 3150/380 В, определенные со стороны ВН

Напряжение короткого замыкания в относительных единицах равно сопротивлению короткого замыкания в относительных единицах



[image: image57.wmf]1

к

кнк

кк*

ннн

U

zIz

uz

UUz

====

.

Напряжение короткого замыкания является важной характеристикой трансформатора. Значение uк% указывается в паспортной табличке трансформатора. Для силовых трансформаторов uк% = 4,5–15 %. Если короткое замыкание происходит при номинальном первичном напряжении, то


[image: image58.wmf]=

н

к

к

U

I

z

,

или в относительных единицах


[image: image59.wmf]к*

к*к %

1100

I

zu

==

.

Например, при uк % = 10 % ток короткого замыкания Iк = 10Iн.

4. Работа трансформатора под нагрузкой

4.1 Векторная диаграмма режима нагрузки

При холостом ходе трансформатор потребляет из сети такой ток Iμ, который нужен для создания потока Ф необходимого при данном U1 значения.

Когда к вторичной обмотке подключается нагрузка, в этой обмотке возникает ток 
[image: image60.wmf]2

I

&

. Вторичная МДС 
[image: image61.wmf]2212

wIwI

¢

=

&&

 стремится создать в сердечнике свой поток и изменить поток, существовавший в режиме холостого хода. Однако, при U1 = const этот поток существенным образом измениться не может. Поэтому первичная обмотка будет потреблять из сети наряду с намагничивающим током 
[image: image62.wmf]I

m

&

, такой дополнительный ток, что создаваемая им МДС уравновесит МДС 
[image: image63.wmf]22

wI

&

. В результате полный первичный ток представляется двумя составляющими — намагничивающей 
[image: image64.wmf](

)

I

m

&

 и нагрузочной 
[image: image65.wmf](

)

2

I

¢

&




[image: image66.wmf](

)

12

III

m

¢

=+-

&&&



Рис. 4.1. Векторные диаграммы трансформатора: а — при смешанной активно-индуктивной  и б — активно-емкостной нагрузках

Упрощенная векторная диаграмма соответствует упрощенной схеме замещения трансформатора, в которой намагничивающий ток принят равным нулю. Если в ней изменить положительные направления 
[image: image68.wmf]2

U

¢

&

 и 
[image: image69.wmf]2

I

¢

&

 на обратные, повернув их векторы на 180 SYMBOL 176 \f "Symbol" , то получится диаграмма, изображенная на рис. 4.2. Если U1 = const и 
[image: image70.wmf]2

const

I

¢

=

&

, а угол сдвига фаз 
[image: image71.wmf]2

j

 изменяется, то конец вектора 
[image: image72.wmf]2

U

¢

&

 будет перемещаться по окружности радиусом 
[image: image73.wmf]/

2

k

ZI

 и центром в конце вектора 
[image: image74.wmf]1

U

&

, как изображено на рис. 4.2 пунктирной линией. Из такой диаграммы можно легко вывести заключение о влиянии характера нагрузки или величины 
[image: image75.wmf]2

j

 на напряжение 
[image: image76.wmf]2

U

¢

&

.


Рис. 4.2. Упрощенная векторная диаграмма трансформатора при смешанной активно-индуктивной нагрузке

4.2. Изменение напряжения трансформатора

Изменением напряжения трансформатора XE "изменение напряжения трансформатора" 

 XE "трансформатор:изменение напряжения"  называется арифметическая разность между вторичными напряжениями трансформатора при холостом ходе и при номинальном токе нагрузки. Изменение напряжения представляет собой важную эксплуатационную характеристику трансформатора. 

Используем для вывода этой формулы упрощенную векторную диаграмму, построенную в относительных единицах. За базовые величины приняты 
для напряжения

[image: image78.wmf]12

нн

UU

¢

=


для токов

[image: image79.wmf]12

нн

II

¢

»



Рис. 4.3. К выводу формулы изменения напряжения трансформатора

Падение напряжения и его составляющие на этой диаграмме будут равны напряжению короткого замыкания и его составляющим в относительных единицах


[image: image81.wmf]*2**

k

нkк

zIzu

¢

==



[image: image82.wmf]к*2н*к*к

a

rIru

¢

==



[image: image83.wmf]к*2н*к*к

r

xIxu

¢

==


как это и показано на рис. 4.3. На этом рисунке, кроме того, линия CD является продолжением 0C, 
[image: image84.wmf]0

AED

^

 и 
[image: image85.wmf]0

KBD

^

, а 
[image: image86.wmf]2

BAE

Ð=j

.

Согласно определению, изменение напряжения 
[image: image87.wmf]U

D

 в относительных единицах



[image: image88.wmf]1

н2

*2*

1

н

1

UU

UU

U

¢

-

¢

D==-

.

На основании рис. 4.3 можно показать


[image: image89.wmf](

)

2

2

к2к2

*

к2к2

cossin

(cossin)

2

ra

ar

uu

Uuu

j-jb

D=j+jb+


и умножив обе части этого выражения на 100, получим



[image: image90.wmf](

)

2

2

к2к2

%

к2к2

%cos%sin

(%cos%sin)

200

ra

ar

uu

Uuu

j-jb

D=j+jb+




Последний член этого выражения обычно довольно мал, и поэтому можно принять



[image: image91.wmf]%

к%2к%2

(cossin)

ar

Uuu

D»j+jb




Из выражений следует, что изменение напряжения трансформатора зависит от нагрузки (коэффициента β = I2/I2н), ее характера (угла φк) и составляющих напряжения короткого замыкания.

Рис. 4.4. Зависимость изменения напряжения от характера нагрузки

Для того чтобы проиллюстрировать зависимость 
[image: image93.wmf]U

D

 от характера нагрузки трансформатора, на рис. 4.4 построен график зависимости 
[image: image94.wmf](

)

2

%

Uf

D=j

 при I = Iн применительно к данным рассмотренного примера. Правый квадрант соответствует смешанной активно-индуктивной нагрузке, а левый квадрант — активно-емкостной нагрузке. Видно, что при активно-индуктивной нагрузке вторичное напряжение трансформатора падает 
[image: image95.wmf](

)

0

U

D>

, а при активно-емкостной нагрузке и больших углах 
[image: image96.wmf]2

j

 оно повышается 
[image: image97.wmf](

)

0

U

D<

. Заметим, что чем выше номинальное напряжение трансформатора, тем больше рассеяние трансформатора и напряжение короткого замыкания, и поэтому тем больше изменение напряжения трансформатора.

4.3 Энергетические диаграммы

Преобразование активной мощности трансформатора происходит согласно диаграмме, изображенной на рис. 4.5, а, соответствующей схемам замещения и векторным диаграммам.


Рис. 4.5. Преобразование мощностей в трансформаторе: а — активной; б — реактивной

Первичная обмотка потребляет из питающей сети мощность


[image: image99.wmf]11111

cos

PmUI

=j


Часть этой мощности теряется на электрические потери в первичной обмотке


[image: image100.wmf]2

эл1111

pmIr

=


Часть мощности расходуется на магнитные потери в сердечнике


[image: image101.wmf]2

мг11010

aa

pmEImIr

m

==


Электромагнитная мощность


[image: image102.wmf]эм1эл1мг1122

cos

PPppmEI

¢

=--=y


передается магнитным полем во вторичную обмотку. В этой обмотке теряется мощность


[image: image103.wmf]22

эл222222

pmIrmIr

¢¢

==


Остаток мощности P2 представляет собой полезную мощность, передаваемую потребителям


[image: image104.wmf]2

эмэл222222222

coscos

PPpmUImUI

¢¢

=-=j=j


Преобразование реактивной мощности происходит согласно диаграмме, приведенной на рис. 4.5, б. Из первичной реактивной мощности


[image: image105.wmf]11111

sin

QmUI

=j


часть расходуется на создание первичного магнитного поля рассеяния


[image: image106.wmf]2

1111

qmIx

s

=


на создание магнитного поля сердечника расходуется


[image: image107.wmf]2

11r

r

qmEImIx

mmmm

==


Во вторичной обмотке теряется реактивная мощность


[image: image108.wmf]22

222222

qmIxmIx

ss

¢¢

==


и оставшаяся реактивная мощность


[image: image109.wmf]211222222222

sinsin

QQqqqmUImUI

m

¢¢

=---=j=j


передается потребителю.

4.4. Коэффициент полезного действия

Потери активной мощности в трансформаторе подразделяются на электрические потери в обмотках и магнитные потери в сердечнике. Добавочные потери на вихревые токи в обмотках включаются в электрические потери. Кроме того, возникают потери на вихревые токи от полей рассеяния также в стенках бака и в крепежных деталях. Так как эти потери пропорциональны квадрату тока, то они тоже относятся к электрическим потерям. Опытное значение активного сопротивления короткого замыкания rк учитывает и эти добавочные потери XE "трансформатор:КПД" .

Величина потерь определяется расчетным путем при проектировании трансформатора или опытным путем в готовом трансформаторе. Магнитные потери pмг определяются из опыта холостого хода.

Поток трансформатора при U1 = const с изменением нагрузки несколько изменяется, в соответствии с чем изменяются также магнитные потери. Однако это изменение относительно невелико.


[image: image110.wmf]мг0

11

н

_

pP

приUU

=

=


Электрические потери, включая добавочные, при номинальном токе принимаются равными мощности короткого замыкания при этом же токе, приведенной к температуре обмоток  SYMBOL 113 \f "Symbol"  = 75  SYMBOL 176 \f "Symbol" С.


[image: image111.wmf]11

2

11

1

1

_

β

_

β

элк

н

элнгк

н

н

pP

приII

pP

приII

I

I

=

=

=

¹

=


Таким образом, суммарные потери трансформатора при U1 = Uн принимаются равными



[image: image112.wmf]2

мгэл0к

pppPP

S

=+=+b


Коэффициент полезного действия трансформатора XE "коэффициент полезного действия трансформатора"  вычисляется в предположении, что полезная мощность трансформатора выражается соотношением



[image: image113.wmf]22

н2н2н2

coscos

PmUIS

=bj=bj


которое не учитывает того, что при изменениях нагрузки напряжение U2 меняется и не равно U2н.

В соответствии с изложенным формула для вычисления КПД принимает вид



[image: image114.wmf]2

0

к

2

2

н20к

11

cos

PP

p

Pp

SPP

S

S

+b

h=-=-

+

bj++b


Отмеченные ранее допущения слабо сказываются на точности вычисления КПД.

КПД трансформатора имеет максимальное значение при такой нагрузке, при которой переменные потери pэл равны постоянным потерям pмг, то есть при 
[image: image115.wmf]2

к0

PP

b=

. Таким образом, 
[image: image116.wmf]max

h=h

 при


[image: image117.wmf]0

к

P

P

b=


4.5 Регулирование напряжения трансформатора

Колебания нагрузок потребителей вследствие падения напряжений в трансформаторе и питающей сети вызывают колебания вторичного напряжения трансформатора. Поэтому возникает необходимость регулирования напряжения трансформаторов XE "трансформатор:регулирование напряжения" 

 XE "регулирование напряжения трансформатора" , что можно осуществить изменением коэффициента трансформации


[image: image118.wmf]1

2

w

k

w

=


или числа включенных в работу витков первичной или вторичной обмоток трансформатора. Для этой цели обмотка выполняется с рядом ответвлений, и для регулирования напряжения эти ответвления переключаются с помощью переключающего устройства.

Переключать ответвления обмотки можно как при отключенном от сети трансформаторе, так и без отключения, под нагрузкой. При первом способе переключающее устройство получается более простым и дешевым, однако переключение связано с перерывом энергоснабжения потребителей и не может выполняться часто. Поэтому этот способ применяется главным образом для коррекции вторичного напряжения сетевых понижающих трансформаторов в зависимости от уровня первичного напряжения на данном участке сети, а также при сезонных изменениях напряжения сети в связи с сезонным изменением нагрузки. Переключение под нагрузкой требует более сложного и дорогого переключающего устройства и используется в мощных трансформаторах при необходимости частого или непрерывного регулирования напряжения. Применение трансформаторов с регулированием напряжения под нагрузкой все более расширяется.

5. Схемы и группы соединений обмоток трансформаторов
Общепринятые обозначения начал и концов обмоток трансформаторов приводятся в табл. 5.1.

Таблица 5.1. Обозначения начал и концов обмоток трансформатора

	Названия обмоток
	Однофазные трансформаторы
	Трехфазные трансформаторы

	Обмотки высшего напряжения:
	
	

	— начала
	A
	A, B, C

	— концы
	X
	X, Y, Z

	Обмотки низшего напряжения:
	
	

	— начала
	a
	a, b, c

	— концы
	x
	x, y, z

	Обмотки среднего напряжения:
	
	

	— начала
	Am
	Am, Bm, Cm

	— концы
	Xm
	Xm, Ym, Zm


Зажимы нулевой точки при соединении в «звезду» обозначаются O, Om, o.

Схемы соединения обмоток трехфазных трансформаторов. В большинстве случаев обмотки трехфазных трансформаторов соединяются либо в «звезду» (обозначается Y или, по новому стандарту, У), либо в «треугольник» (обозначается Δ (Д)).

В некоторых случаях применяется также соединение обмоток по схеме «зигзаг». В этом случае фаза обмотки разделяется на две части, которые располагаются на разных стержнях и соединяются последовательно. Выбор схемы соединения обмоток определяется конкретными условиями работы трансформатора.

Группы соединений обмоток.

Для включения трансформатора на параллельную работу с другими трансформаторами имеет значение сдвиг фаз между ЭДС первичной и вторичной обмоток. Для определения этого сдвига вводится понятие группы соединений обмоток XE "группа соединений обмоток" .

На рис. 5.1, а показаны обмотки однофазного трансформатора, намотанные по левой винтовой линии и называемые поэтому «левыми», причем у обеих обмоток начала (A, a) находятся сверху, а концы (X, x) — снизу. Будем считать ЭДС положительной, если она действует от конца обмотки к ее началу.


Рис. 5.1. Группы соединений однофазного трансформатора

Обмотки, изображенные на рис. 5.1, а, сцепляются с одним и тем же потоком. Вследствие этого ЭДС этих обмоток EA и Ea в каждый момент времени действуют в одинаковых направлениях, и значит, совпадают по фазе, как показано на рис. 5.1, а.

Если у одной из обмоток перемаркировать обозначения ее концов на противоположные, заменяя «a» на «x» и «x» на «a», это будет означать изменение принимаемого положительного направления действия ЭДС на обратное. Значит, теперь ЭДС EA и Ea (см. рис. 5.1), индуктируемые одним и тем же магнитным потоком, будут противоположно направленными, и фазовый угол сдвига между ними будет равен 1800. Такой же результат получится, если на рис. 5.1, а одну из обмоток выполнить «правой». Фазовый угол сдвига между ЭДС первичной и вторичной обмотками трансформатора можно уподобить углу между минутной и часовой стрелками на циферблате часов.

Условимся вектор ЭДС обмотки ВН принять за минутную стрелку и всегда считать его направленным на цифру 12, а вектор ЭДС обмотки НН принять за часовую стрелку. Цифра, на которую будет показывать эта часовая стрелка, определяет так называемую группу соединения обмоток трансформатора. Так, в случае, изображенном на рис. 5.1, а, часовая стрелка указывает на 0 (или 12) часов. Такое соединение обмоток будет называться «группа 0 (или 12)». В случае, изображенном на рис. 5.1, б, часовая стрелка указывает на 6 часов. Следовательно, это группа соединений 6. Очевидно, что однофазные трансформаторы имеют только две группы соединения обмоток, I/I–0 и I/I–6.

Рассмотрим трехфазный трансформатор с соединением обмоток ВН и НН в «звезду», причем предположим следующее:

1) обмотки ВН и НН имеют одинаковую намотку (например, «правую»);

2) начала и концы обмоток расположены одинаково (например, концы снизу, а начала сверху);

3) одноименные обмотки (например, A и a, а также B и b, C и c) находятся на общих стержнях (рис. 5.2, а) 

В этом случае «звезды» фазных ЭДС и «треугольники» линейных ЭДС будут иметь вид, показанный на рис. 7.2, б. При этом одноименные векторы линейных ЭДС (например, EAB и Eab) направлены одинаково, то есть совпадают по фазе, и при расположении их на циферблате часов, согласно изложенному ранее правилу, часы будут показывать 0 часов (рис. 7.2, в). Поэтому схема и группа соединений такого трансформатора обозначается У/У–0 (или Y/Y–0).


Рис. 5.2. Трехфазный трансформатор со схемой и группой соединений У/У–0

Если на рис. 5.2, а произвести круговую перемаркировку (или перестановку) фаз обмотки НН и разместить фазу a на среднем стержне, фазу b — на правом и c — на левом, то на векторной диаграмме НН (см. рис. 5.2, б) произойдет круговая перестановка букв a, b, c по часовой стрелке. При этом получится группа соединений 4, а при обратной круговой перестановке — группа соединений 8. Если поменять местами начала и концы обмоток, то дополнительно получатся группы соединений 6, 10 и 2. Значит, при соединении по схеме У/У возможны шесть групп соединений, причем все они четные. Такие же группы соединений можно получить при схеме соединений Д/Д.

Допустим теперь, что обмотки соединены по схеме У/Д, как показано на рис. 5.3, а, и соблюдены те же условия, которые были оговорены для случая, изображенного на рис. 5.2, а. Тогда векторные диаграммы ЭДС обмоток ВН и НН будут иметь вид, показанный на рис. 5.3, б. При этом одноименные линейные ЭДС (например, EAB и Eab) будут сдвинуты на 300 и расположатся на циферблате часов, как показано на рис. 5.3, в. Соединение обмоток такого трансформатора обозначается У/Д–11 (или Y/Δ–11). При круговых перестановках фаз и перемаркировке начал и концов одной из обмоток (или при установке вместо перемычек ay, bz, cx в «треугольнике», изображенном на на рис. 5.3, а, перемычек az, bx, cy) можно получить также другие нечетные группы: 1, 3, 5, 7 и 9.


Рис. 5.3. Трехфазный трансформатор со схемой и группой соединений У/Д–11

Большой разнобой в схемах и группах соединений изготовляемых трансформаторов нежелателен, поэтому ГОСТ 12 965–85 предусматривает изготовление трехфазных силовых трансформаторов со следующими соединениями обмоток: У/Ун–0 (Y/Y0–12); У/Д–11 ( Y/Δ–11); Ун/Д–11 ( Y0/Δ–11). При этом первым символом обозначено соединение обмотки ВН, вторым — соединение обмотки НН, а индекс «0» или «н» указывает на то, что наружу выводится нулевая точка обмотки.

6. Параллельная работа трансформаторов

6.1. Условия включения трансформаторов на параллельную работу

Параллельно работающие трансформаторы с первичной стороны подключены к одной электрической сети, а со вторичной стороны – к общей нагрузке рис 6.1.

Параллельное включение трансформаторов используется в электрических системах

- для обеспечения эффективности использования трансформаторного оборудования при значительных колебаниях общей нагрузки;

- резервирования энергоснабжения потребителей.

При параллельной работе трансформаторов следует стремиться к тому, чтобы нагрузка между ними распределялась пропорционально их номинальным мощностям. В этом случае максимальная передаваемая мощность равна сумме  номинальных мощностей отдельных трансформаторов

 Smax = SнI + SнII +...+ SнN .

Для этого необходимо, чтобы параллельно работающие трансформаторы имели

- равные коэффициенты трансформации;

- одинаковые группы соединения обмоток;

- одинаковые сопротивления короткого замыкания.

Убедимся, что при невыполнении этих условий нарушается желаемая загрузка параллельно включенных трансформаторов. При нарушении первых двух условий это происходит из-за появления уравнительных токов между трансформаторами. При нарушении третьего – из-за непропорционального распределения общей мощности нагрузки, подключенной к первичным обмоткам.

6.2 Параллельная работа трансформаторов при неодинаковых коэффициентах трансформации

Пусть коэффициенты трансформации двух параллельно включенных однофазных трансформаторов находятся в отношении

kI < kII.

Так как первичные обмотки присоединены к общей сети, то их напряжения равны


[image: image122.wmf]11

IIIc

UUU

==


ЭДС вторичных обмоток различны


[image: image123.wmf]1

2

1

2

22

I

I

I

II

II

II

III

U

E

k

U

E

k

EE

=

=

>


Разность ЭДС


[image: image124.wmf]2I2II

EEE

D=-

&&&

 

будет создавать ток, называемый уравнительным I2ур. Этот ток проходит по вторичным обмоткам в противоположных направлениях (рис. 6.1).

 Уравнительный ток протекает не только по вторичным обмоткам, он трансформируется и в первичную обмотку. По отношению к уравнительному току трансформаторы находятся в режиме короткого замыкания, и ток будет ограничиваться их сопротивлениями короткого замыкания. Уравнительный ток вторичных обмоток равен


[image: image125.wmf]y

р2

к Iк II

E

I

ZZ

D

=

+

&

&


где ZкI , ZкII - сопротивления короткого замыкания трансформаторов при питании со стороны вторичных обмоток. Если же величины 
[image: image126.wmf]кI

Z

, 
[image: image127.wmf]кII

Z

 и 
[image: image128.wmf]E

D

 определены в относительных единицах, тогда относительное значение уравнительного тока будет равно



[image: image129.wmf]DD

====

++

&&

&&&

yy1y2

кIкIIкIкII

EE

III

ZZuu

.

Уравнительный ток по фазе отстает от ΔЕ на значительный угол, так как обычно индуктивное сопротивление короткого замыкания xк больше активного сопротивления rк. Этот угол близок к π/2 (рис. 6.2). 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Рис. 6.2. Векторные диаграммы для трансформаторов, включенных на параллельную работу, с разными коэффициентами трансформации.

 При uк = 0,05, ΔЕ = 0,05 Iу = 0,5.

Уравнительные токи изменяют напряжения на вторичных обмотках (за счет падений напряжения), понижая его на первом и повышая на втором трансформаторе. В результате установится некоторое единое вторичное напряжение обоих трансформаторов E1 >U2 > E2.

При включении нагрузки в трансформаторах возникают токи нагрузки 
[image: image131.wmf]нгI

I

&

 и 
[image: image132.wmf]нгII

I

&

. Ток нагрузки между трансформаторами распределится пропорционально их номинальным мощностям. Так как в нашем случае мощности обоих трансформаторов одинаковые, то ток нагрузки между ними распределяется поровну IнгI = IнгII. Результирующий ток каждого трансформатора будет равен геометрической сумме уравнительного и нагрузочного токов. Большую нагрузку всегда имеет трансформатор, у которого коэффициент трансформации меньше.

При параллельной работе трансформаторов в общем случае ГОСТом допускается различие коэффициентов трансформации на 0,5 %, а для трансформаторов с k < 3 и трансформаторов, используемых для собственных нужд электростанции, — на 1,0 %.

6.3 Параллельная работа трансформаторов при неодинаковых группах соединений

При включении на параллельную работу трансформаторов с разными группами соединений их вторичные ЭДС будут равны по амплитуде, но сдвинуты между собой по фазе. В контуре вторичных обмоток будет действовать ЭДС ΔЕ, равная геометрической разности ЭДС вторичных обмоток. Так если включить на параллельную работу трансформатор с группами соединения обмоток У/Д–11 и У/У–0, то угол сдвига между вторичными ЭДС равен 300 (рис. 6.3) и


[image: image133.wmf]0

30

22

2

2sin()0,52

EEE

D=»

.

При включении трансформаторов с группами 0 и 6 угол сдвига между ЭДС равен 1800 и  ΔЕ = 2E2. При таких значениях ΔЕ в трансформаторах возникают уравнительные токи, которые будут в несколько раз превышать номинальный ток. Поэтому параллельное включение трансформаторов с различными группами соединений недопустимо.

 
Рис. 6.3 Векторная диаграмма вторичных ЭДС и уравнительных токов при параллельной работе трансформаторов с группами соединения У/Д–11 и У/У–0

6.4. Параллельная работа трансформаторов с неодинаковыми напряжениями короткого замыкания

При исследовании параллельной работы трансформаторов с неодинаковыми напряжениями короткого замыкания пренебрежем намагничивающими токами.

При равенстве коэффициентов трансформации и одинаковых группах уравнительные токи будут отсутствовать. Схему замещения параллельной работы двух трансформаторов можно представить в виде, изображенном на рис. 6.4.


Рис. 6.4. Упрощенная схема параллельной работы трансформаторов.

Из схемы следует, что падения напряжения


[image: image136.wmf]12202

UUUUU

¢¢¢

D=-=-

&&&&&


у всех трех трансформаторов одинаковы и равны



[image: image137.wmf]UZI

D=

&&

,

где 
[image: image138.wmf]I

&

 — общий ток нагрузки и



[image: image139.wmf]кIкII

1

11

Z

ZZ

=

+

.

Для n параллельно включенных трансформаторов


[image: image140.wmf]кn

1

1

N

Z

Z

=

å


Токи отдельных трансформаторов



[image: image141.wmf]III

кIкIкII

;

UII

II

ZZZZZ

D

===

&&&

&&

.

В общем случае эти токи не совпадают по фазе, так как аргументы 
[image: image142.wmf]j

кI

, 
[image: image143.wmf]j

кII

 комплексных сопротивлений короткого замыкания


[image: image144.wmf]кIкII

кIкIкIIкII

;

jj

ZzeZze

jj

==


могут быть неравными. Однако реально угол сдвига между токами  небольшой и с большой точностью можно принять арифметические равенства токов и полных мощностей


II + III = I

SI + SII = S.

Вследствие изложенного комплексные величины можно заменить их модулями.

Напомним, что, по определению,


[image: image145.wmf]кIнI

кIкI

н

zI

zu

U

==

,

откуда получим:


[image: image146.wmf]кI%

нн

кIкI

нIнI

100

u

UU

zz

II

==


и аналогичные выражения для zк II .

Подставим эти выражения для zкI и zкII в выражения для токов II и III  и заменим токи на пропорциональные им полные мощности, умножив выражения на величину mUн. Тогда получим:


[image: image147.wmf]н

нI

к I%

нIнIIн

I

ннк I%нк II%

н

нII

к II%

нIнIIн

II

ннк I%нк II%

I

к I%

III

I

нк I%к II%

II

к II%

III

II

нк I%к II%

100100

()

100

100100

()

100

()

S

()

S

mUI

mUI

u

UII

IUuUu

mUI

mUI

u

UII

IUuUu

S

S

u

SS

uu

S

S

u

SS

uu

=

+

=

+

=

+

=

+


или для N параллельно включенных трансформаторов


[image: image148.wmf]I

кI%

н

нIк%

n

n

N

S

S

u

S

Su

=

å

.
В относительных единицах


[image: image149.wmf]I

I

н

нI

кI%

к%

II

II

н

нII

кII%

к%

n

n

n

n

n

n

S

S

S

S

S

u

u

S

S

S

S

S

u

u

==

==

å

å


На основании равенств имеем



[image: image150.wmf]III

кI%кII%

11

::

SS

uu

=

,

то есть относительные нагрузки трансформаторов обратно пропорциональны их напряжениям короткого замыкания. Если uкI% = uкII% , то 
[image: image151.wmf]I

S

 = 
[image: image152.wmf]II

S

 , то есть трансформаторы нагружаются равномерно и при увеличении нагрузки достигают номинальной мощности одновременно. Очевидно, что при этом условия параллельной работы являются наилучшими. Если же uк% не равны, то при повышении нагрузки номинальной мощности прежде всего достигнет трансформатор с наименьшим uк %. Другие трансформаторы при этом будут недогружены, но в то же время дальнейшее увеличение общей нагрузки недопустимо, так как первый трансформатор будет перегружаться. Установленная мощность трансформаторов останется, таким образом, недоиспользованной.

Рекомендуется включать на параллельную работу такие трансформаторы, значение uк % каждого из которых отличается от среднеарифметического значения uк всех трансформаторов не более чем на 
[image: image153.wmf]10%

±

 и отношение номинальных мощностей которых находится в пределах 3 : 1. Допустимые перегрузки трансформаторов нормируются ГОСТом.
u1(t)


Сеть





б





Fμ(t)





μ





μ





√3U2ф





1ф





1





μ





μ





α





U0


























_1314725424.unknown

_1316764841.unknown

_1316772915.unknown

_1316868558.unknown

_1316871523.unknown

_1316871726.unknown

_1316871785.unknown

_1316871863.unknown

_1316871883.unknown

_1316871823.unknown

_1316871742.unknown

_1316871558.unknown

_1316868944.unknown

_1316869135.unknown

_1316869216.unknown

_1316868656.unknown

_1316776039.unknown

_1316867653.unknown

_1316867923.unknown

_1316868092.unknown

_1316867809.unknown

_1316776850.unknown

_1316774242.unknown

_1316768161.unknown

_1316769380.unknown

_1316772096.unknown

_1316769101.unknown

_1316767532.unknown

_1316767544.unknown

_1316766172.unknown

_1316767315.unknown

_1315762199.unknown

_1316424050.unknown

_1316455632.unknown

_1316455841.unknown

_1316764583.unknown

_1316456089.unknown

_1316455826.unknown

_1316449672.unknown

_1316455070.unknown

_1316455187.unknown

_1316451151.unknown

_1316451342.unknown

_1316450418.unknown

_1316428283.unknown

_1316432255.unknown

_1316424316.unknown

_1315803945.unknown

_1315805824.unknown

_1316417581.unknown

_1316417617.unknown

_1315844599.unknown

_1315805403.unknown

_1315805489.unknown

_1315767895.unknown

_1315803510.unknown

_1315803527.unknown

_1315768846.unknown

_1315768819.unknown

_1315763764.unknown

_1315765809.unknown

_1315767539.unknown

_1315763497.unknown

_1315248698.unknown

_1315761433.unknown

_1315761603.unknown

_1315248780.unknown

_1315250265.unknown

_1315248748.unknown

_1315247509.unknown

_1315247848.unknown

_1314727720.unknown

_1315246291.unknown

_1314727707.unknown

_1194076709.unknown

_1311763153.unknown

_1314534647.unknown

_1314633033.unknown

_1314725401.unknown

_1314545444.unknown

_1311769632.unknown

_1314169828.unknown

_1314170460.unknown

_1314034972.unknown

_1311767550.unknown

_1311767771.unknown

_1311767976.unknown

_1311765407.unknown

_1201009873.unknown

_1205132839.unknown

_1205139202.unknown

_1311761754.unknown

_1205138973.unknown

_1205139201.unknown

_1205065404.unknown

_1205132838.unknown

_1201017113.unknown

_1201074665.unknown

_1201009874.unknown

_1201008914.unknown

_1201009085.unknown

_1201009090.unknown

_1194083006.unknown

_1194083653.unknown

_1194083652.unknown

_1194076778.unknown

_1184960110.unknown

_1184961041.unknown

_1184961071.unknown

_1184961084.unknown

_1184961097.unknown

_1184961058.unknown

_1184960606.unknown

_1184960614.unknown

_1184960111.unknown

_1184959538.unknown

_1184960108.unknown

_1184960109.unknown

_1184960105.unknown

_1184960106.unknown

_1184960030.unknown

_1184960104.unknown

_1182506257.unknown

_1184959505.unknown

_1184959512.unknown

_1182506383.unknown

_1182506476.unknown

_1180851617.unknown

_1182504716.unknown

_1179915663.unknown

