| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 34 от 09.09.1991 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 14 июня 2002 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 17 зарядки баллона установки газового тушения автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструментприспособ-ления | Сред-ний раз-ряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снять пиропат- роны. | Отвернуть пробки, пиропатроны изъ-ять. | Ключ рожковый 14*17 мм. | 4 |  |
| 2 | Демонтировать клапан. | 1. Баллон закрепить, снять предохра-нительный колпак. 2. Снять запорную гайку. 3. Распломбировать и снять предохра- нительный винт корпуса клапана. 4. Снять крышку с клеммной короб-кой. 5. Отвернуть стопор направляющей втулки. 6. Вывернуть установочную втулку, вынуть подшипник валика клапана 7. Вынуть валик. 8. Вынуть направляющую втулку и ударный стержень с иглой, изъять уплотнения. 9. Вынуть направляющий стержень, | Набор ключей, пассатижи, отвёртка, спецключ. | 4 | В случае повреж-дения соединения клапана с балло-ном, имевших мес-то пропусках га-зов, клапан из баллона вывора-чивается целиком и ремонтируется на верстаке. Поря-док разборки ана-логичный указан- ному в настоящем разделе. Клапан заменить при сроке службы 15 лет (дата выби-та на корпусе). При установке клапана в баллон резьбу очистить, осмотреть, сма-зать смесью гра-фита с олифой, подмотать расти-тельным волок ном. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | со стержня снять гайку, вынуть ста- рую мембрану с уплотнением. 10. Снять стопорную гайку предохра-нительного узла, вынуть предохра-нительную мембрану с уплотнени ем. |  |  |  |
| 3 | Детали клапана очистить и осмо-треть. | 1. Все детали тщательно протереть от загрязнений и старой смазки вето-шью, смоченной в бензине Б-70 и на-сухо вытереть. 2. Резьбовые соединения тщательно прочистить щёткой и протереть сал-феткой. 3. Детали осмотреть, изношенные и повреждённые заменить. Детали с резьбой заменить при наличии забо- ин, срыве двух и более ниток резь- бы, уменьшении высоты гребней нарезки более 15 %. 4. Продуть все каналы клапана сжа-тым воздухом. | Ветошь, камера про- дувочная, ванна для промывки, щётка про-волочная, отвёртка. | 5 |  |
| 4 | Клапан собрать. | 1. Собрать предохранительный узел: - Заложить мембрану с новым уплот- нением. - В стопорную гайку вставить сигна- льный палец с уплотнением. - Смазать резьбу стопорной. гайку навернуть на клапан и затянуть. 2. Собрать стержень с мембраной: - Заложить в гайку новую мембрану с новым уплотнением. - На резьбу гайки и стержня нанес-ти слой смазки. - Гайку с мембраной навернуть на стержень и затянуть. 3. Вставить в направляющий стер-жень ударный стержень с иглой и | Набор ключей, спецключ, отвёртка. | 5 | Резьбовые соеди- нения перед сбор-кой смазывать смазкой ВНИИ-НП-232 (или Ли-косан-М14). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | новым уплотнением. 4. В направляющую втулку вставить новое уплотнение, во втулку вста-вить собранный направляющий стержень. 5. На резьбу клапана и направляющей втулки нанести слой смазки. Вста-вить новое уплотнение, завернуть втулку в клапан. 6. Смазать и установить на место ва-лик. 7. Смазать резьбу установочной втул-ки, на валик установить подшип-ник, валик развернуть плоской гра-нью вниз, в корпус завернуть втул-ку. 8. Завернуть стопор направляющей втулки. |  |  | Проверять совпа-дение каналов во втулке с гнёздами пиропатронов. Валик смазывать смазкой УссА. |
| 5 | Баллон запра-вить свежим за-рядом. | 1. Установить баллон на весы, прове-рить вес порожнего баллона. 2. Подсоединить к баллону заправоч- ный трубопровод, пустить заряд. Вес заряда должен составлять 250,4 кг. 3. Провернуть валик до плотного за-пирания стержня в седле клапана. | Газонаполнительная станция, весы амбар- ные, набор ключей. | 4 | Баллон заправ-лять только СО2. Заправке подле-жат только балло-ны, имеющие неп-росроченные сро-ки осмотров и гид-равлических ис-пытаний |
| 6 | Проверить плот-ность соединений собранного кла-пана. | Баллон погрузить в бак с водой на 7 мин. Появления пузырьков не допус-кается. После извлечения из воды клапан тщательно обдуть со всех сторон сжа-тым воздухом. | Открытая ёмкость с водой, при-способление для подъё-ма баллона, подвод сжа-того возду-ха. | 4 |  |
| 7 | На щитке вы-бить вес заряжен ного баллона. |  | Шкурка шлифовальная, напиль ник, моло-ток, набор кернеров. | 3 | Старое значение веса зашлифовать. |
| 8 | Окончательно собрать клапан | 1. На клапан установить крышку. 2. Завернуть в клапан предохраните- льный винт. | Молоток, отвёртка, пассатижи, тиски пло-мбировоч-ные. | 4 | Работа произво-дится после пол-ного высыхания клапана. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Установить клеммную коробку. 4. Винт и крышку взаимно зашплин-товать одной скруткой из проволо-ки диаметром 0,8 мм. На скрутку надеть бирку с датой зарядки и рос-писью работника, скрутку заплом-бировать. |  |  | Оттиски на плом- бе: с одной сторо-ны «ТЧ-21», с дру-гой стороны теку-щий год. |
| 9 | Баллон окра-сить. | Окрашивать в ярко-красный цвет, трафареты наносить белой краской. Наносятся трафареты СО2 и с обоз-начением веса баллона. | Ветошь, шкурка шлифовальная, кисти, краско-пульт, тра-фареты. | 3 |  |
| 10 | Установить пиро-патроны | Пиропатроны вставить в гнёзда, за-вернуть пробки. | Ключ рожковый 14*17 мм. | 4 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

| 1. Категорически запрещается приступать к любым работам с баллоном при наличии давления. Перед занесением в помещение производить сброс остаточного давления. 2. Изъятие пиропатронов производить перед снятием баллона с вагона. Постановку – только после погрузки баллона на вагон. 3. Транспортировку баллонов осуществлять строго согласно установленным Правилам безопасности при транспортировке газовых баллонов. 4. Перед заправкой визуально убеждаться в исправности баллона. 5. Опускание баллона в воду и изъятие из воды осуществлять только с помощью специального приспособления. |  |
| --- | --- |

Инженер-технолог							А.А.Шитов

## Согласовано: Инженер по ТБ и ОХТ							Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

1. «Технологические процессы для пожаротушительного оборудования автомотрисы АЧ2»

Инструкция завода-изготовителя «Karosa Visoko Myto», Чехия. 1990 г.