| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды Ю.Г.Гаммель 28 сентября 2006 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

текущего ремонта ТР-1 аккумуляторной батареи NKS-150, 75КН-150Р

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проверить напряжение отключенной батареи. | Не менее 82,5 В, номинальное напряжение 90 В. |  | 4 |  |
| 2 | Осмотреть наружные поверхности элементов. | Обнаруженные выплески электролита удалить салфеткой. Удалить с поверхности скопления загрязнений. | Щётка волосяная салфетки. | 4 | У 75КН-150Р снимать кожухи с борнов. |
| 3 | Проверить состояние и крепление перемычек. | 1. Покрепить соединения перемычек. 2. Проверить наличие смазки на борнах и перемычках, при необходимости добавить свежей 3. Перемычки с окислами снять, окислы удалить сухой частой салфеткой. | Ключи торцовый и рожковый с изолированными рукоятками, салфетки. | 4 | Перемычки и борны смазывать смазкой УН. |
| 4 | Проверить уровни электролита во всех элементах. | У NKS-150 не ниже 55 мм, у 75КН-150Р 20÷60 мм над уровнем пластин. При необходимости пополнить дистиллированной водой. | Трубка ме рная стек-лянная, приспособ ление для за правки элементов салфетки. | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Прочистить вентиляционные отверстия в пробках. |  | Специгла, ветошь. | 3 | Работа выполняется до заворачивания пробок после проверки уровня и плотности электролита. |
| 6 | Проверить напряжение каждого элемента. | Минимальное напряжение 1,1 В/эл., напряжение должно оставаться постоянным в течение не менее 5 сек. после включения вилки. Элементы с низким напряжением, “нулевые”, переполюсованные, с протечками электролита, повреждённые заменить на исправные и предварительно заряженные. | Вилка нагрузочная. | 4 | Работа выполняется при включённом ос-вещении ВВК, дизельного помещения, кабины и подкузовном освещении. Не допускается выпуск из ТР-1 батареи с хотя бы одним отключённым элементом. Результаты замера занести в книгу ремонта ф.ТУ-28. |
| 7 | Произвести отбор проб электролита для анализа. | Пробы отбираются из 3÷4 наиболее худших элементов (с наименьшим напряжением, низким уровнем электролита, признаками кипения и т.д.). | Комплект посуды, груша резиновая | - | Работа выполняется работниками ХТЛ. |
| 8 | Проверить состояние аккумуляторных ящиков. | Обращать внимание на отсутствие повреждений и выплесков электролита. Повреждённые поверхности покрыть щелочеупорной краской. Проверить крепление элементов. |  | 3 | Восстановление поверхности производить согласно требованиям Приложения 4 технического описания и инструкции по эксплуатации АДИФ-563535.075 ТО. |
| 9 | Замерить сопротивление изоляции батареи. | Замер производить по формуле Фриша или мегомметром на 500 В. Величина сопротивления не ниже 25 КОм и NKS-150, не ниже 50 КОм у 75КН-150Р. При меньшем сопротивлении элементы перебрать, места утечек тока выявить и устранить. | Вольтметр магнитоэлектрический, мегомметр на 500 В. | 4 | Перед замером убедиться в выключенном положении рубильника аккумуляторной батареи. Результаты замера занести в книгу ремонта ф.ТУ-28. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Произвести восстановительный подзаряд. | Подсоединить кабели от зарядного агрегата к клеммам зарядки батареи. Заряжать током 30 А до напряжения 1,70÷1,75 В/эл. Допускается ускоренный режим заряда: - заряд током 60 А в течение 2,5 ч; - заряд током 30 А до напряжения 1,70÷1,75 В/эл; Температура электролита при заряде должна быть не выше 45° и не ниже +5°. | Агрегат зарядный А960, ключи рожковые, термометр. | 4 | Входы на площадку аккумуляторного отсека и в кабину (на ЧМЭ3Т и АЧ2 пространство вокруг аккумуляторных ящиков) ограждается предупредительными плакатами. |
| 11 | Проверить плотность электролита во всех элементах. | Плотность 1,19÷1,21 гр/см2 при температуре + 20°. При необходимости произвести корректировку с соблюдением уровня. | Ареометр АЭ-1, термометр, трубка мерная стеклянная. | 5 | Результаты занести в книгу ремонта ф.ТУ-28. |

Требования ОХТ и ТБ:

| - Работы по уходу за батареей выполнять в резиновых перчатках и фартуках. - Подтяжку межэлементных соединений осуществлять только торцовым ключом, межъящичные перемычки 75КН-150Р рожковыми ключами с изолированными рукоятками. - Запрещается использование батареи для технологических нужд во время ремонта. После проверки напряжения элементов под нагрузкой все потребители на тепловозе немедленно отключить. - После замера и корректировки уровня с поверхности элементов тщательно удалять брызги электролита - Во время заряда проведение других работ на тепловозе не допускается. Двери аккумуляторного отсека во время зарядки должны быть открыты, на ЧМЭ3Т и АЧ2 аккумуляторные ящики выдвигать наружу. - Осмотр батареи осуществлять с использованием переносных ламп с закрытым кожухом и питанием от цеховой сети напряжением не выше 12 В или с аккумуляторным фонарём. Во время зарядки запрещается курение и применение открытого огня как на тепловозе, так и вблизи него. |  |
| --- | --- |

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова