Функциональная схема БМ1602

Функциональная схема БМ-1602 представлена на рис. 1. и содержит:

- блок питания (БП),

- модуль центрального процессора (ПЦ),

- модули токовых выходов (ТП),

- модули токовых входов (Вх),

- модули релейных выходов (РВ),

- модули безопасных выходов (БВ).

Модули ТВых, ТВх, РВ и БВ являются интерфейсными. Количество интерфейсных модулей соответствующих типов зависит от конкретной задачи. Все модули связаны между собой системной шиной (СШ), которая состоит из двух идентичных шин Ш1 и Ш2.

БП состоит из двух одинаковых преобразователей постоянного напряжения (ППН1 и ППН2). Каждый из них предназначен для получения стабилизированного напряжения постоянного тока трех различных уровней: +5В, +12В, -12В из нестабилизированного напряжения уровнем 24В ±20%. При этом каждый из преобразователей питает ту часть модуля, которая подключена к соответствующей шине (Ш1 и Ш2). Земли обоих ППН объединены и образуют общую минусовую цепь.

ЦП - основное звено БМ-1602. Главной задачей модуля является управление всем комплексом. Функционально ЦП состоит из: двух идентичных микропроцессорных блоков (МБ1 и МБ2), коммуникационного блока (КБ), генератора тактовых импульсов (ГТИ), схемы сравнения (СС), схемы запуска (СЗ) и схемы выбора шины (СВШ).

Модули ТП и Вх представляют собой устройство сбора информации. Состояние объектов контроля определяется по замкнутым или разомкнутым контактам реле. Опрос контактов реле осуществляется по принципу «токовая петля». Для  реализации этого принципа модуль ТП содержит 32 токовых выхода (ТВых). Модуль Вх содержит 16 токовых входа (ТВх). Данная организация позволяет получить информацию о состоянии 32х16=512 объектах. Управление ТВых и ТВх происходит через логические схемы (ЛС1, ЛС2) данных модулей. Электрическое питание ТВых модуля ТП осуществляется от источника постоянного тока напряжением 24В.

Модули РВ и БВ предназначены для управления двухпозиционными объектами (реле). Функция управления реализуется посредством переключения собственных контактов реле (КР) или формированием напряжения 24В на вторичных обмотках трансформаторных выходов (ТВ). Модуль РВ содержит 40 КР, модуль БВ содержит 16 ТВ. Управление КР и ТВ осуществляется через ЛС1 и ЛС2.

Все интерфейсные модули имеют схему формирования базового адреса (СФА) модуля. СФА, совместно с ЛС, однозначно определяет положение адресного пространства данного модуля в общем адресном пространстве портов БМ-1602. Каждому модулю отведено 16 адресов. Для задания базового адреса модуля необходимо подать напряжение +24 В или 0 В на соответствующие входы  СФА.

Работа БМ-1602

Работа БМ-1602 начинается с подачи питания на адресные входы СФА периферийных модулей, модуль ТВВ и БП. БП вырабатывает стабилизированные напряжения постоянного тока для питания модулей. При достижении напряжений питания модулей своих номинальных значений СЗ модуля ЦП вырабатывает сигнал сброса (RESET), который приводит все схемы БМ-1602 в исходное состояние. В процессе работы БМ-1602, МБ1 или МБ2 модуля ЦП могут самостоятельно выработать сигнал RESET в случае не синхронной работы, приема соответствующей команды или внешнего воздействия на органы управления.

Вставить параграф о работе СВШ.

Работу БМ-1602 можно разделить на два этапа:

- Этап тестирования.

- Рабочий цикл.

На каждом этапе работы БМ-1602 можно отслеживать состояние МБ модуля ЦП по показаниям семисегментных индикаторов на его лицевой панели. Варианты показаний приведены в таблице … Расположение элементов индикации, органов управления и разъемов показано на рис. …

В начале тестирования МБ включают первый каскад СС. Далее каждый МБ проверяет исправность собственных: процессора, постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) и оперативного запоминающего устройства (ОЗУ). По окончании тестирования ОЗУ МБ проверяют работу первого каскада СС. Если каскад работает исправно и тестовые сигналы с МБ одинаковые, происходит запуск второго каскада СС. Визуально работу СС можно оценить по двум светодиодным индикаторам (1 и 2 на рис. …). Индикатор 1 загорается ровным зеленым светом при исправной работе первого каскада СС и синхронной работе МБ1 и МБ2. Индикатор 2 загорается ровным зеленым светом при исправной работе первого и второго каскадов СС. Если какой либо каскад СС по окончании тестирования не заработал, МБ вырабатывают сигнал RESET (собственный перезапуск). Количество собственных перезапусков может быть не более 4, после чего БМ-1602 переходит в режим работы без выполнения ответственных команд. Очистить счетчик собственных перезапусков без выключения питания БМ-1602 можно двумя способами:

- послать соответствующую команду,

- воздействовать на органы управления на лицевой панели модуля ЦП (гнезда 13 и 15 на рис. …).

Далее, на этапе тестирования, МБ проверяют наличие подключенных периферийных модулей. Проверка осуществляется путем запроса типа модуля по определенным адресам портов модулей. Если модуль установлен и на его СФА подано соответствующее напряжение, он отвечает на запрос. Опросив таким образом все возможные адреса, МБ принимает решение о конфигурации БМ-1602.

На заключительной стадии тестирования, МБ производит инициализацию COM портов, определяет типы устройств, подключенных к этим портам, и настраивает порты соответствующим образом.

Рабочий цикл БМ-1602 состоит из следующих процессов, выполняющихся параллельно:

- Организация и поддержание связи по COM портам.

- Организация и поддержание протокола обмена информацией с устройствами, подключенными к COM портам.

- Опрос состояния объектов контроля.

- Реализация команд.

Организация и поддержание связи – управление модемом, если он есть.

Протокол - Формирование сигналов ТС и обработка команд ТУ.

В случае обнаружения одного или нескольких модулей ТВВ, МБ запускает бесконечный цикл сбора информации. В течение этого цикла последовательно включаются ТВых и считывается информация с ТВх. Полученные таким образом данные хранятся в МБ для дальнейшей передачи их на центральный пост. Новые данные записываются на место старых.

Параллельно со сбором информации МБ инициализирует КБ с целью установить связь с головным компьютером системы, в составе которой работает БМ-1602. В случае успешного соединения, МБ и головной компьютер организуют протокол обмена данными. Данные, передаваемые от БМ-1602 к головному компьютеру, являются сигналами телесигнализации (ТС) и содержат информацию о состоянии объектов контроля и диагностическую информацию о состоянии БМ-1602. Данные, передаваемые от головного компьютера к БМ-1602, являются сигналами телеуправления (ТУ) и содержат информацию об объекте на который необходимо воздействовать либо служебную команду.

МБ, получив команду ТУ и расшифровав ее, выполняет одно из следующих действий:

а) замыкает контакт в модуле РВ

б) выдает напряжение на ТВ модуля РВ

в) выдает напряжение на ТВ модуля БВ

г) выполняет служебные функции.

МБ постоянно следит за СС. и, в случае если она перешла в защитное состояние, т.е. не совпали контрольные сигналы, воздействует на СЗ с целью вызвать сигнал RESET для перевода БМ-1602 в исходное состояние. Сигнал RESET вызывается так же если БМ-1602 в течении заданного времени не установила связь с головным компьютером.

БМ-1602 имеет, как видно из вышесказанного, дублированную структуру. Для определения, какой из МБ является управляющим, а какой эталонным, существует СВШ.

Размещение элементов индикации, гнезд и разъемов на лицевой панели модуля ЦП.

На лицевой панели модуля ЦП размещены следующие элементы индикации, гнезда и разъемы:

- Индикатор работоспособности первого каскада безопасной схемы сравнения.

- Индикатор работоспособности второго каскада безопасной схемы сравнения.

- Индикатор режима работы первого процессорного комплекта и соответствующей шины БМ-1602.

- Индикатор режима работы второго процессорного комплекта и соответствующей шины БМ-1602.

- Семисегментный индикатор, отображающий состояние  первого процессорного комплекта.

- Семисегментный индикатор, отображающий состояние  второго процессорного комплекта.

- Индикатор передачи данных по первому (RS-485) порту.

- Индикатор передачи данных по второму (первый RS-232) порту.

- Индикатор передачи данных по третьему (второй RS-232) порту.

- Индикатор приема данных по первому (RS-485) порту.

- Индикатор приема данных по второму (первый RS-232) порту.

- Индикатор приема данных по второму (второй RS-232) порту.

- Гнездо для осуществления перезагрузки БМ-1602.

- Гнездо для осуществления смены режима работы первого и второго процессорных комплектов БМ-1602 с управляющего на эталонный и наоборот.

- Гнездо для осуществления перезагрузки БМ-1602 и смены режимов работы процессорных комплектов.

- Разъем для подключения устройств ко второму (первому RS-232) порту.

- Разъем для подключения устройств к третьему (первому RS-232) порту.

- Разъем для подключения устройств к первому (RS-485) порту.