- 1. Введение.

Железнодорожный транспорт в РФ имеет исключительно важное значение в жизнеобеспечении многоотраслевой экономики и реализации социально значимых услуг по перевозке грузов, грузобагажа, багажа и пассажиров. Это можно объяснить его универсальностью, то есть наличием возможности обслуживать производящие отрасли хозяйства и удовлетворять потребности населения в перевозках. При этом выполнение данных функций не зависит от погодных условий. Это и является причиной его широкого применения для перевозок большого количества пассажиров и грузов.

Железнодорожный транспорт – это отдельный вид транспорта, который выполняет перевозки пассажиров и грузов по рельсовым путям в вагонах при помощи локомотивной и (или) мотор-вагонной тяги.

Железнодорожный транспорт является универсальным видом транспорта для перевозок всех видов грузов. Он обладает высокой провозной способностью, что делает его особенно эффективным при перевозках массовых грузов на большие и средние расстояния.

Электрификация железных дорог осуществляется как в виде перевода существующих железных дорог на электрическую тягу, так и созданием новых электрифицированных железных дорог.

На электрифицированных железных дорогах тяговые электродвигатели локомотивов (электровозов) получают энергию от контактной сети, подключенной к тяговой подстанции.

Электрификация железных дорог повышает пропускную и провозную способности, надёжность работы, сокращает эксплуатационные расходы, позволяет сделать железнодорожный транспорт более комфортабельным. На электрифицированных железных дорогах имеется возможность возврата части электрической энергии в контактную сеть при движении поезда на спусках и при торможении (рекуперативное торможение).

Электрифицированная железная дорога одновременно решает еще одну важную задачу – осуществляет электроснабжение районов, прилегающих к дороге: промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В контактной сети электрифицированных ж.д. используется постоянный электрический ток напряжением 3 кВ или переменный однофазный ток промышленной частоты напряжением 25 кВ.

Система электрификации постоянным током, несмотря на ряд преимуществ, таких как относительная дешевизна подвижного состава (ПС), более высокий КПД трёхфазных выпрямителей против однофазных, использующихся в ПС переменного тока, и возможность рекуперативного торможения, имеет и ряд принципиальных недостатков: дороговизна и сложность обслуживания тяговых подстанций, а так же необходимость более частого их размещения (через каждые

5—25 км.), большие необходимые сечения контактного провода, высокие прижимные усилия токоприёмников для обеспечения постоянного контакта, ограничивающие максимальную скорость движения ПС. Но главным недостатком является ограничение мощности ПС из-за высоких значений токов в контактном проводе.

Переход к системе электрификации переменным током радикальным образом решает главную проблему, связанную с ограничением мощности. Благодаря существенно более высокому напряжению в контактной сети (25кВ) потребляемые ПС токи существенно снижаются, что позволяет уменьшить сечение контактного провода, тем самым, снизив расход меди, а также увеличить до 50-80 км. расстояние между тяговыми подстанциями, а сами подстанции сделать проще и дешевле. Все это имеет положительное значение для протяжённых магистралей, т.к. снижается расход дорогой меди и упрощается инфраструктуру. Кроме того, повышение нагрузочной способности контактной сети позволяет снизить требования к профилю пути, что упрощает его прокладку в районах со сложным рельефом и опять же удешевляет строительство в целом.

Однако у системы электрификации железных дорог переменным током есть и свои недостатки.

Во-первых, значительно сложнее и дороже оказывается сам ПС: тяжёлые пожароопасные тяговые трансформаторы, высоковольтные схемы коммутации, выпрямители, повышенные требования к изоляции токоприёмников и высоковольтных шин от корпуса электровоза.
     Во-вторых, поступающий от электростанций ток – трёхфазный, а для питания электровозов переменным током применяют однофазный ток промышленной частоты. Поэтому фазы подключаются к участкам контактной сети по специальной схеме, чтобы исключить появление асимметрии тока под нагрузкой. В результате этого в контактной сети переменного тока очень важным моментом является секционирование.

Россия вступила в 21 век со сформировавшейся мощной сетью электрифицированных железных дорог, обладающих высокой пропускной и провозной способностями. Это  явилось результатом реализации Генерального плана электрификации железных дорог СССР, принятого в 1956 г.

Сейчас Россия занимает первое место по протяженности электрифицированных железных дорог. РФ имеет более 44 тыс. 526 км электрифицированных дорог, из них более 24 тыс. км. электрифицировано на переменном токе.

- 2. Определение нагрузок, действующих на провода контактной подвески.

Тип контактной подвески на станции – полукомпенсированная;

на перегоне – компенсированная.

- Провода на главных путях станции: ПБСМ-70+МФ-100

Провода на боковых путях станции: ПБСМ-70+МФ-85

Ветровой район:  3

Район по гололеду:  2

- Главные пути станции

- Несущий трос:

- Диаметр несущего троса d=11мм.

Нагрузка от собственного веса несущего троса gт=m1км1000=5981000=0,598 даНм,

где m1км– масса 1 километра несущего троса в килограммах.

- Контактный провод

Размеры сечения контактного провода: ширина А=12,81 мм; высота H=11,8 мм.

Нагрузка от собственного веса контактного провода gк=m1км1000=8901000=0,89 даНм,

где m1км – масса 1 километра контактного провода в килограммах.

- Боковые пути станции

- Несущий трос:

- Диаметр несущего троса d=11мм.

Нагрузка от собственного веса несущего троса gт=m1км1000=5981000=0,598 даНм,

где m1км– масса 1 километра несущего троса в килограммах.

- Контактный провод

Размеры сечения контактного провода: ширина А=11,76 мм; высота H=10,8 мм.

Нагрузка от собственного веса контактного провода gк=m1км1000=7551000=0,755 даНм,

где m1км – масса 1 километра контактного провода в килограммах.

- Перегон

- Контактная подвеска на перегоне: ПБСМ-70+МФ-100

Параметры несущего троса: диаметр d=11мм;

нагрузка от собственного веса несущего троса gт=0,598 даНм

Параметры контактного провода: ширина сечения А=12,81 мм; высота сечения H=11,8 мм; нагрузка от собственного веса контактного провода gк=0,89 даНм

| Участок | d, мм | Н, мм | Сх нес. трос/конт. провод | Кv | νн, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция: |  |  |  |  |  |
| Главные пути | 11 | 11,8 | 1,25/1,25 | 1 | 29 |
| Боковые пути | 11 | 10,8 | 1,25/1,25 | 1 | 29 |
| Перегон: |  |  |  |  |  |
| Выемка | 11 | 11,8 | 1,25/1,25 | 1,15 | 29 |
| Нулевой участок | 11 | 11,8 | 1,25/1,25 | 1,15 | 29 |
| Насыпь | 11 | 11,8 | 1,25/1,25 | 1,25 | 29 |

d – диаметр несущего троса, мм.

H – высота сечения контактного провода, мм.

Сх – аэродинамический коэффициент любого сопротивления проводов, отнесенный к площади сечения одного провода

Кv – коэффициент, зависящий от высоты расположения проводов контактной подвески над поверхностью и ее параметра шероховатости

νн – нормативная скорость ветра, м/с.

- Вертикальная нагрузка от собственного веса проводов контактной подвески

g=gт+n(gк+gс)

gт – нагрузка от собственного веса несущего троса, даН/м

- gк – нагрузка от собственного веса контактного провода, даН/м

n – количество контактных проводов

gс=0,05 даНм – приближенное значение нагрузки от веса рессорного троса, струн и зажимов, отнесенное к одному метру подвески, даН/м

- Главные пути станции

g=gт+n(gк+gс)=0,598+(0,89+0,05)=1,538 даНм

- Боковые пути станции

g=gт+n(gк+gс)=0,598+(0,755+0,05)=1,403 даНм

- Перегон

g=gт+n(gк+gс)=0,598+(0,89+0,05)=1,538 даНм

- Горизонтальная нагрузка от воздействия ветра на несущий трос

Pт=Cx(Kv⋅νн)216⋅d1000

- Главные пути станции

Pт=Cx(Kv⋅νн)216⋅d1000=1,2529216⋅111000=0,723 даНм

- Боковые пути станции

Pт=Cx(Kv⋅νн)216⋅d1000=1,2529216⋅111000=0,723 даНм

- Выемка

Pт=Cx(Kv⋅νн)216⋅d1000=1,25(1,15⋅29)216⋅111000=0,956 даНм

- Нулевой участок

Pт=Cx(Kv⋅νн)216⋅d1000=1,25(1,15⋅29)216⋅111000=0,956 даНм

- Насыпь

Pт=Cx(Kv⋅νн)216⋅d1000=1,25(1,25⋅29)216⋅111000=1,129 даНм

- Горизонтальная нагрузка от воздействия ветра на контактный провод

Pк=Cx(Kv⋅νн)216⋅Н1000

- Главные пути станции

Pк=Cx(Kv⋅νн)216⋅H1000=1,2529216⋅11,81000=0,775 даНм

- Боковые пути станции

Pк=Cx(Kv⋅νн)216⋅H1000=1,2529216⋅10,81000=0,709 даНм

- Выемка

Pк=Cx(Kv⋅νн)216⋅H1000=1,25(1,15⋅29)216⋅11,81000=1,025 даНм

- Нулевой участок

Pк=Cx(Kv⋅νн)216⋅H1000=1,25(1,15⋅29)216⋅11,81000=1,025 даНм

- Насыпь

Pк=Cx(Kv⋅νн)216⋅H1000=1,25(1,25⋅29)216⋅11,81000=1,211 даНм

- Результирующая нагрузка на несущий трос

qт=g2+Pт2

g – вертикальная нагрузка от собственного веса проводов контактной

подвески, даН/м

Pт – горизонтальная нагрузка от воздействия ветра на несущий трос, даН/м

- Главные пути станции

qт=g2+Pт2=1,5382+0,7232=1,699 даНм

- Боковые пути станции

qт=g2+Pт2=1,4032+0,7232=1,578 даНм

- Выемка

qт=g2+Pт2=1,5382+0,9562=1,8109 даНм

- Нулевой участок

qт=g2+Pт2=1,5382+0,9562=1,8109 даНм

- Насыпь

qт=g2+Pт2=1,5382+1,1292=1,908 даНм

| Участок | bн, мм | Kг` | Kг`` | H, мм | А, мм | d, мм | dср, мм | b, мм | bk, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главные пути | 10 | 0,99 | 0,8 | 11,8 | 12,81 | 11 | 12,3 | 7,92 | 3,96 |
| Боковые пути | 10 | 0,99 | 0,8 | 10,8 | 11,76 | 11 | 11,28 | 7,92 | 3,96 |
| Перегон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выемка | 10 | 0,99 | 0,6 | 11,8 | 12,81 | 11 | 12,3 | 5,94 | 2,97 |
| Нулевой участок | 10 | 0,99 | 1 | 11,8 | 12,81 | 11 | 12,3 | 9,9 | 4,95 |
| Насыпь | 10 | 0,99 | 1,3 | 11,8 | 12,81 | 11 | 12,3 | 12,87 | 6,43 |

bн – нормативная толщина стенки гололеда, мм

Kг` – поправочный коэффициент для проводов и тросов разных диаметров

Kг`` – поправочный коэффициент для проводов и тросов разных диаметров, расположенных на насыпях

Н, А – высота и ширина сечения контактного провода соответственно, мм

- d – диаметр несущего троса, мм

Средний расчетный диаметр контактного провода для главных путей станции и перегона:

dср=A+H2=12,81+11,82=12,3 мм

Средний расчетный диаметр контактного провода для боковых путей станции:

dср=A+H2=11,76+10,82=11,28 мм

- Расчетная толщина стенки гололеда: b=bн⋅кг'⋅кг''

Главные и боковые пути станции: b=bн⋅кг'⋅кг''=10⋅0,99⋅0,8=7,92 мм

Выемка: b=bн⋅кг'⋅кг''=10⋅0,99⋅0,6=5,94 мм

Нулевой участок: b=bн⋅кг'⋅кг''=10⋅0,99⋅1=9,9 мм

- Насыпь: b=bн⋅кг'⋅кг''=10⋅0,99⋅1,3=12,87 мм

Расчетная толщина стенки гололеда на контактных проводах: bк=0,5b

- Главные и боковые пути станции: bк=0,5b=0,5⋅7,92=3,96 мм

Выемка: bк=0,5b=0,5⋅5,94=2,97 мм

Нулевой участок: bк=0,5b=0,5⋅9,9=4,95 мм

Насыпь: bк=0,5b=0,5⋅12,87=6,43 мм

- Вертикальная нагрузка от гололеда, действующая на несущий трос

gт.г.=0,0009⋅nг⋅π⋅b(d+b)

nг – коэффициент перегрузки

Для главных и боковых путей станции nг=1, для выемки nг=0,75, для нулевого участка nг=1, для насыпи nг=1,25

- Главные пути станции

gт.г.=0,0009⋅π⋅nг⋅b(d+b)=0,0009⋅1⋅3,14⋅7,92⋅(11+7,92)=0,423 даНм

- Боковые пути станции

gт.г.=0,0009⋅π⋅nг⋅b(d+b)=0,0009⋅1⋅3,14⋅7,92⋅(11+7,92)=0,423 даНм

- Выемка

gт.г.=0,0009⋅π⋅nг⋅b(d+b)=0,0009⋅0,75⋅3,14⋅5,94⋅(11+5,94)=0,213 даНм

- Нулевой участок

gт.г.=0,0009⋅π⋅nг⋅b(d+b)=0,0009⋅1⋅3,14⋅9,9⋅(11+9,9)=0,584 даНм

- Насыпь

gт.г.=0,0009⋅π⋅nг⋅b(d+b)=0,0009⋅1,25⋅3,14⋅12,87⋅(11+12,87)=1,085 даНм

- Вертикальная нагрузка от гололеда, действующая на контактный провод

gк.г.=0,0009⋅π⋅nг⋅bк(dср+bк)

- Главные пути станции

gк.г.=0,0009⋅π⋅nг⋅bк(dср+bк)=0,0009⋅3,14⋅1⋅3,96⋅(12,3+3,96)=0,182 даНм

- Боковые пути станции

gк.г.=0,0009⋅π⋅nг⋅bк(dср+bк)=0,0009⋅3,14⋅1⋅3,96⋅(11,28+3,96)=0,17 даНм

- Выемка

gк.г.=0,0009⋅π⋅nг⋅bк(dср+bк)=0,0009⋅3,14⋅0,75⋅2,97⋅(12,3+2,97)=0,096 даНм

- Нулевой участок

gк.г.=0,0009⋅π⋅nг⋅bк(dср+bк)=0,0009⋅3,14⋅1⋅4,95⋅(12,3+4,95)=0,241 даНм

- Насыпь

gк.г.=0,0009⋅π⋅nг⋅bк(dср+bк)=0,0009⋅3,14⋅1,25⋅6,43⋅(12,3+6,43)=0,425 даНм

- Полная вертикальная нагрузка от веса гололеда на проводах контактной сети

gг=gт.г.+gк.г.

gт.г. – вертикальная нагрузка от гололеда, действующая на несущий трос

gк.г. – вертикальная нагрузка от гололеда, действующая на контактный провод

- Главные пути станции

gг=gт.г.+gк.г.=0,423+0,182=0,605 даНм

- Боковые пути станции

gг=gт.г.+gк.г.=0,423+0,17=0,593 даНм

- Выемка

gг=gт.г.+gк.г.=0,213+0,096=0,309 даНм

- Нулевой участок

gг=gт.г.+gк.г.=0,584+0,241=0,825 даНм

- Насыпь

gг=gт.г.+gк.г.=1,085+0,425=1,51 даНм

- Горизонтальная ветровая нагрузка на несущий трос, покрытый гололедом

Pт.г.=Cx(Kv⋅0,6⋅νн)216⋅d+2b1000

- Главные пути станции

Pт.г.=Cx(Kv⋅0,6⋅νн)216⋅d+2b1000=1,25(0,6⋅29)216⋅11+2⋅7,921000=0,635 даНм

- Боковые пути станции

Pт.г.=Cx(Kv⋅0,6⋅νн)216⋅d+2b1000=1,25(0,6⋅29)216⋅11+2⋅7,921000=0,635 даНм

- Выемка

Pт.г.=Cx(Kv⋅0,6⋅νн)216⋅d+2b1000=1,25(1,15⋅0,6⋅29)216⋅11+2⋅5,941000=0,716 даНм

- Нулевой участок

Pт.г.=Cx(Kv⋅0,6⋅νн)216⋅d+2b1000=1,25(1,15⋅0,6⋅29)216⋅11+2⋅9,91000=0,963 даНм

- Насыпь

Pт.г.=Cx(Kv⋅0,6⋅νн)216⋅d+2b1000=1,25(1,25⋅0,6⋅29)216⋅11+2⋅12,871000=1,358 даНм

- Горизонтальная ветровая нагрузка на контактный провод, покрытый гололедом

Pк.г.=Cx(Kv⋅0,6⋅νн)216⋅H+2bk1000

- Главные пути станции

Pк.г.=Cx(Kv⋅0,6⋅νн)216⋅H+2bk1000=1,25(0,6⋅29)216⋅11,8+2⋅3,961000=0,466 даНм

- Боковые пути станции

Pк.г.=Cx(Kv⋅0,6⋅νн)216⋅H+2bk1000=1,25(0,6⋅29)216⋅10,8+2⋅3,961000=0,443 даНм

- Выемка

Pк.г.=Cx(Kv⋅0,6⋅νн)216⋅H+2bk1000=1,25(1,15⋅0,6⋅29)216⋅11,8+2⋅2,971000=0,555 даНм

- Нулевой участок

Pк.г.=Cx(Kv⋅0,6⋅νн)216⋅H+2bk1000=1,25(1,15⋅0,6⋅29)216⋅11,8+2⋅4,951000=0,679 даНм

- Насыпь

Pк.г.=Cx(Kv⋅0,6⋅νн)216⋅H+2bk1000=1,25(1,25⋅0,6⋅29)216⋅11,8+2⋅6,431000=0,911 даНм

- Результирующая нагрузка на несущий трос с учетом гололеда

qт.г.=(g+gг)2+Pт.г.2

- Главные пути станции

qт.г.=(g+gг)2+Pт.г.2=(1,538+0,605)2+0,6352=2,235 даНм

- Боковые пути станции

qт.г.=(g+gг)2+Pт.г.2=(1,403+0,593)2+0,6352=2,094 даНм

- Выемка

qт.г.=(g+gг)2+Pт.г.2=(1,538+0,309)2+0,7162=1,981 даНм

- Нулевой участок

qт.г.=(g+gг)2+Pт.г.2=(1,538+0,825)2+0,9632=2,552 даНм

- Насыпь

qт.г.=(g+gг)2+Pт.г.2=(1,538+1,51)2+1,3582=3,337 даНм

| Участок | gт, даН/м | gк, даН/м | gс, даН/м | g, даН/м | Pт, даН/м | Pк, даН/м | qт, даН/м | Pт.г., даН/м | Pк.г., даН/м | gт.г., даН/м | gк.г., даН/м | qт.г., даН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главные пути | 0,598 | 0,89 | 0,05 | 1,538 | 0,723 | 0,775 | 1,699 | 0,635 | 0,466 | 0,423 | 0,182 | 2,235 |
| Боковые пути | 0,598 | 0,755 | 0,05 | 1,403 | 0,723 | 0,709 | 1,578 | 0,635 | 0,443 | 0,423 | 0,17 | 2,094 |
| Перегон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выемка | 0,598 | 0,89 | 0,05 | 1,538 | 0,956 | 1,025 | 1,8109 | 0,716 | 0,555 | 0,213 | 0,096 | 1,981 |
| Нулевой участок | 0,598 | 0,89 | 0,05 | 1,538 | 0,956 | 1,025 | 1,8109 | 0,963 | 0,679 | 0,584 | 0,241 | 2,552 |
| Насыпь | 0,598 | 0,89 | 0,05 | 1,538 | 1,129 | 1,211 | 1,908 | 1,358 | 0,911 | 1,085 | 0,425 | 3,337 |

3. Расчет и выбор максимальных длин пролетов.

Конструктивная высота контактной подвески h=1,6 м.

Радиус кривых: R1=700 м, R2=1400 м.

Тип консолей: неизолированные; количество изоляторов в подвесной

гирлянде – 3

| νтax, м/с | до 25 | до 30 | до 35 | до 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| γк, м | 0,01 | 0,015 | 0,022 | 0,03 |
| γт, м | 0,015 | 0,022 | 0,03 | 0,04 |

γк, γт – упругий прогиб опоры, м.

νтax– максимальная скорость ветра, м/с.

Главные и боковые пути станции

νтax=Kv⋅νн=29⋅1=29 мсγк=0,015 мγт=0,022 м

Выемка и нулевой участок

νтax=Kv⋅νн=29⋅1,15=33,35 мсγк=0,022 мγт=0,03 м

Насыпь

νтax=Kv⋅νн=29⋅1,25=36,25 мсγк=0,03 мγт=0,04 м

Определение максимальных длин пролетов  контактной подвески без учета удельной эквивалентной нагрузки.

На прямых участках пути:

Lmax=2KPкbк.доп−γк+bк.доп−γк2−a2

На кривых участках пути:

Lmax=22KPк+KRbк.доп−γк+a

K−номинальное натяжение контактных проводов, даН.

bкдоп−наибольшее допустимое горизонтальное отклонение контактных проводов от оси токоприемника в пролете, м.

bкдоп=0,5 м – на прямых;  bкдоп=0,45 м– на кривых.

a−зигзаг контактного провода, м.

a=0,3 м– на прямых; a=0,4 м – на кривых.

Pк−ветровая нагрузка на контактные провода, даН/м.

Главные пути станции

Lmax=2KPкbк.доп−γк+bк.доп−γк2−a2=2⋅10000,775⋅0,5−0,015+(0,5−0,015)2−0,32=66,8 м

Боковые пути станции

Lmax=2KPкbк.доп−γк+bк.доп−γк2−a2=2⋅8500,709⋅0,5−0,015+(0,5−0,015)2−0,32=64,4 м

Выемка

Lmax=2KPкbк.доп−γк+bк.доп−γк2−a2=2⋅10001,025⋅0,5−0,022+(0,5−0,022)2−0,32=57,6 м

Нулевой участок

Lmax=2KPкbк.доп−γк+bк.доп−γк2−a2=2⋅10001,025⋅0,5−0,022+(0,5−0,022)2−0,32=57,6 м

Насыпь

Lmax=2KPкbк.доп−γк+bк.доп−γк2−a2=2⋅10001,211⋅0,5−0,03+(0,5−0,03)2−0,32=52,4 м

Кривая R1=700 м

Lmax=22KPк+KRbк.доп−γк+a=2⋅1000⋅21,025+1000700⋅0,45−0,022+0,4=52 м

Кривая R2=1400 м

Lmax=22KPк+KRbк.доп−γк+a=2⋅1000⋅21,025+10001400⋅0,45−0,022+0,4=61,7 м

Определение средней длины струны в средней части пролета.

Sср=h−0,115⋅g⋅Lmax2T0

h−конструктивная высота контактной подвески, м.

g−вертикальная нагрузка от собственного веса проводов контактной подвески, даН/м.

T0−натяжение несущего троса контактной подвески при беспровесном положении контактной подвески, даН

Главные пути станции

Sср=h−0,115⋅g⋅Lmax2T0=1,6−0,115⋅1,538⋅66,821280=0,98 м

Боковые пути станции

Sср=h−0,115⋅g⋅Lmax2T0=1,6−0,115⋅1,403⋅64,421280=1,077 м

Выемка

Sср=h−0,115⋅g⋅Lmax2T0=1,6−0,115⋅1,538⋅57,621280=1,141 м

Нулевой участок

Sср=h−0,115⋅g⋅Lmax2T0=1,6−0,115⋅1,538⋅57,621280=1,141 м

Насыпь

Sср=h−0,115⋅g⋅Lmax2T0=1,6−0,115⋅1,538⋅52,421280=1,22 м

Кривая R1=700 м

Sср=h−0,115⋅g⋅Lmax2T0=1,6−0,115⋅1,538⋅5221280=1,226 м

Кривая R2=1400 м

Sср=h−0,115⋅g⋅Lmax2T0=1,6−0,115⋅1,538⋅61,721280=1,074 м

Расчет удельной эквивалентной нагрузки.

Pэ=Pк⋅T−Pт⋅K−8⋅K⋅TLmax2hи⋅Pтqт+γт−γкT+K+10,6⋅Sср⋅K⋅Tgк⋅Lmax2

K−номинальное натяжение контактного провода, даН.

T−натяжение несущего троса контактной подвески  в расчетном режиме, даН/м.

Sср – средняя длина струны в средней части пролета, м.

- Pк– горизонтальная нагрузка от воздействия ветра на контактный провод, даН/м.

- Pт– горизонтальная нагрузка от воздействия ветра на несущий трос, даН/м.

qт−результирующая нагрузка на несущий трос, даН/м.

- gк – нагрузка от собственного веса контактного провода, даН/м

γк, γт – упругий прогиб опоры, м.

Lmax – максимальная длина пролета контактной подвески без учета эквивалентной нагрузки, м.

hи – длина подвесной гирлянды изоляторов, м.

Длину гирлянды изоляторов можно принять равной 0,56 м. при двух подвесных изоляторах в гирлянде и 0,73 м. – при трех.

Главные пути станции

Pэ=0,775⋅1280−0,723⋅1000−8⋅1000⋅128066,820,73⋅0,7231,699+0,022−0,0151000+1280+10,6⋅0,98⋅1000⋅12800,89⋅66,82=−0,082 даНм

Боковые пути станции

- Pэ=0,709⋅1280−0,723⋅850−8⋅850⋅128064,420,73⋅0,7231,578+0,022−0,015850+1280+10,6⋅1,077⋅850⋅12800,755⋅64,42=−0,07 даНм

- Выемка

- Pэ=1,025⋅1280−0,956⋅1000−8⋅1000⋅128057,620,73⋅0,9561,8109+0,03−0,0221000+1280+10,6⋅1,141⋅1000⋅12800,89⋅57,62=−0,114 даНм

- Нулевой участок

Pэ=1,025⋅1280−0,956⋅1000−8⋅1000⋅128057,620,73⋅0,9561,8109+0,03−0,0221000+1280+10,6⋅1,141⋅1000⋅12800,89⋅57,62=−0,114 даНм

Насыпь

Pэ=1,211⋅1280−1,129⋅1000−8⋅1000⋅128052,420,73⋅1,1291,908+0,04−0,031000+1280+10,6⋅1,22⋅1000⋅12800,89⋅52,42=−0,135 даНм

Кривая R1=700 м

- Pэ=1,025⋅1280−0,956⋅1000−8⋅1000⋅12805220,73⋅0,9561,8109+0,03−0,0221000+1280+10,6⋅1,226⋅1000⋅12800,89⋅522=−0,123 даНм

Кривая R2=1400 м.

- Pэ=1,025⋅1280−0,956⋅1000−8⋅1000⋅128061,720,73⋅0,9561,8109+0,03−0,0221000+1280+10,6⋅1,074⋅1000⋅12800,89⋅61,72=−0,107 даНм

Определение максимальных длин пролетов  контактной подвески с учетом удельной эквивалентной нагрузки.

На прямых участках пути:

L 'max=2KPк−Pэbк.доп−γк+bк.доп−γк2−a2

На кривых участках пути:

L 'max=22KPк−Рэ+KRbк.доп−γк+a

Главные пути станции

L 'max=2KPк−Pэbк.доп−γк+bк.доп−γк2−a2=210000,775+0,0820,5−0,015+(0,5−0,015)2−0,32=63,6 мБоковые пути станции

L 'max=2KPк−Pэbк.доп−γк+bк.доп−γк2−a2=28500,709+0,070,5−0,015+(0,5−0,015)2−0,32=61,5 мВыемка

L 'max=2KPк−Pэbк.доп−γк+bк.доп−γк2−a2=210001,025+0,1140,5−0,022+(0,5−0,022)2−0,32=54,6 мНулевой участок

L 'max=2KPк−Pэbк.доп−γк+bк.доп−γк2−a2=210001,025+0,1140,5−0,022+(0,5−0,022)2−0,32=54,6 мНасыпь

L 'max=2KPк−Pэbк.доп−γк+bк.доп−γк2−a2=210001,211+0,1350,5−0,03+(0,5−0,03)2−0,32=49,7 м

Кривая R1=700 м

L 'max=22KPк−Рэ+KR⋅bк.доп−γк+a=220001,025+0,123+1000700⋅0,45−0,022+0,4=50,7 м

Кривая R2=1400 м

L 'max=22KPк−Рэ+KR⋅bк.доп−γк+a=220001,025+0,107+10001400⋅0,45−0,022+0,4=59,9 м

| Участок местности |  | Lmax, м | Sср, м | Pэ, даН/м | L 'max, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция | Главные пути | 66,8 | 0,98 | -0,082 | 63,6 |
|  | Боковые пути | 64,4 | 1,077 | -0,07 | 61,5 |
| Перегон | Выемка | 57,6 | 1,141 | -0,114 | 54,6 |
|  | Нулевой участок | 57,6 | 1,141 | -0,114 | 54,6 |
|  | Насыпь | 52,4 | 1,22 | -0,135 | 49,7 |
|  | Кривая R1=700 м. | 52 | 1,226 | -0,123 | 50,7 |
|  | Кривая R2=1400 м. | 61,7 | 1,074 | -0,107 | 59,9 |

4. Расчет и выбор опор.

Расчет и выбор опор на станции.

Миз=P⋅h2+Qk⋅1,7+P'т⋅(h−λ)+Qп⋅(Г+b2)+P'k⋅(h−λ−hk)

P=Cx⋅ν216⋅(0,5÷0,6)⋅a+b2⋅h

P'т=Pт⋅L 'max – при ветре

P'к=Pк⋅L 'max – при ветре

Qп=g⋅L 'max– при ветре

P'т=Pт.г.⋅L 'max– при гололеде

P'к=Pк.г.⋅L 'max– при гололеде

Qп.г.=(g+gг)⋅L 'max– при гололеде

Миз – изгибающий момент, кН*м.

Qп – сила тяжести цепной подвески с изолятором и фиксатором, кН.

Qk – сила тяжести консоли с тягой, кН. В расчете можно принять силу тяжести консоли без гололеда равной 0,5 кН при переменном токе и 0,6 кН при постоянном токе, а с гололедом –  0,87 кН, независимо от системы тока.

P – нажатие ветра на опору, кН.

P'т – суммарная горизонтальная нагрузка от нажатия ветра, действующая на несущий трос, кН.

P'k – суммарная горизонтальная нагрузка от нажатия ветра, действующая на контактный провод, кН.

- Pт.г.– горизонтальная ветровая нагрузка на несущий трос, покрытый гололедом, даН/м.

- Pк.г.– горизонтальная ветровая нагрузка на контактный провод, покрытый гололедом, даН/м.

- Pт– горизонтальная нагрузка от воздействия ветра на несущий трос, даН/м.

- Pk– горизонтальная нагрузка от воздействия ветра на контактный провод, даН/м.

λ – длина гирлянды изоляторов, м. (при двух подвесных изоляторах λ=0,56 м, при трех – λ=0,73 м).

hk – конструктивная высота контактной подвески, м.

Г – габарит опоры, м.

h – высота опоры, м. (h=9,6 м).

b  – диаметр опоры в уровне головок рельсов, м. (b=0,44 м).

a – диаметр опоры у вершины, м. (a=0,29 м).

Cx – аэродинамический коэффициент лобового сопротивления ветру, принимаемый для конических опор равным 0,7.

g – вертикальная нагрузка от собственного веса проводов контактной подвески, даН/м.

gг– полная вертикальная нагрузка от веса гололеда на проводах контактной сети, даН/м.

L 'max– максимальная длина пролета с учетом удельной эквивалентной

нагрузки, м.

Промежуточная опора.

При ветре:

P=0,7⋅29216⋅0,5⋅0,29+0,442⋅9,6=64,5 даН

P'т=Pт⋅L 'max=0,723⋅63,6=46 даНм

P'к=Pк⋅L 'max=0,775⋅63,6=49,3 даНм

Qп=g⋅L 'max=1,538⋅63,6=97,8 даН

Миз=0,645⋅9,62+0,5⋅1,7+0,46⋅(9,6−0,73)+0,978⋅(3,1+0,442)+0,493⋅(9,6−0,73−1,6)=14,86 кН⋅мПри гололеде:

P=0,7⋅(0,6⋅29)216⋅0,5⋅0,29+0,442⋅9,6=23,2 даН

P'т=Pт.г.⋅L 'max=0,635⋅63,6=40,4 даНм

P'к=Pк.г.⋅L 'max=0,466⋅63,6=29,6 даНм

Qп.г.=(g+gг)⋅L 'max=(1,538+0,605)⋅63,6=136,3 даН

Миз=0,232⋅9,62+0,87⋅1,7+0,404⋅(9,6−0,73)+1,363⋅(3,1+0,442)+0,296⋅(9,6−0,73−1,6)=12,86 кН⋅мПри ветре изгибающий момент больше, чем при гололеде, поэтому выбираю опору марки С136,6-1.

Переходная опора

Миз=P⋅h2+2Qk⋅1,7+2P'т⋅(h−λ)+2Qп⋅(Г+b2)+2P'k⋅(h−λ−hk)−Р2т⋅(h−λ)−P2к⋅(h−λ−hk)P2т=T⋅(Г+b2)L 'max

T−натяжение несущего троса контактной подвески  в расчетном режиме, даН/м.

P2к=К⋅(Г+b2)L 'max

K−номинальное натяжение контактного провода, даН.

При ветре:

P=0,7⋅29216⋅0,5⋅0,29+0,442⋅9,6=64,5 даН

P'т=Pт⋅L 'max=0,723⋅63,6=46 даНм

P'к=Pк⋅L 'max=0,775⋅63,6=49,3 даНм

Qп=g⋅L 'max=1,538⋅63,6=97,8 даН

P2т=T⋅(Г+b2)L 'max=1280⋅(3,1+0,442)63,6=66,8 даНм

P2к=К⋅(Г+b2)L 'max=1000⋅(3,1+0,442)63,6=52,2 даНм

Миз=0,645⋅9,62+2⋅0,5⋅1,7+2⋅0,46⋅(9,6−0,73)+2⋅0,978⋅(3,1+0,442)+2⋅0,493⋅(9,6−0,73−1,6)−−0,668⋅(9,6−0,73)−0,522⋅(9,6−0,73−1,6)=16,91 кН⋅мПри гололеде:

P=0,7⋅(0,6⋅29)216⋅0,5⋅0,29+0,442⋅9,6=23,2 даН

P'т=Pт.г.⋅L 'max=0,635⋅63,6=40,4 даНм

P'к=Pк.г.⋅L 'max=0,466⋅63,6=29,6 даНм

Qп.г.=(g+gг)⋅L 'max=(1,538+0,605)⋅63,6=136,3 даН

Миз=0,232⋅9,62+2⋅0,87⋅1,7+2⋅0,404⋅(9,6−0,73)+2⋅1,363⋅(3,1+0,442)+2⋅0,296⋅(9,6−0,73−1,6)−−0,668⋅(9,6−0,73)−0,522⋅(9,6−0,73−1,6)=14,88 кН⋅мПри ветре изгибающий момент больше, чем при гололеде, поэтому выбираю опору марки С136,6-1.

Расчет и выбор опор на перегоне

Опора находится на внешней стороне кривой меньшего радиуса.

Промежуточная опора

Миз=P⋅h2+2Qk⋅1,7+2P'т⋅(h−λ)+2Qп⋅(Г+b2)+2P'k⋅(h−λ−hk)+Р1т⋅(h−λ)+P1к⋅(h−λ−hk)

P1т=T⋅L 'maxR

P1к=К⋅L 'maxR

R– радиус кривой, м.

T−натяжение несущего троса контактной подвески  в расчетном режиме, даН/м.

K−номинальное натяжение контактного провода, даН.

При ветре:

P=0,7⋅29216⋅0,5⋅0,29+0,442⋅9,6=64,5 даН

P'т=Pт⋅L 'max=0,956⋅50,7=48,5 даНм

P'к=Pк⋅L 'max=1,025⋅50,7=52 даНм

Qп=g⋅L 'max=1,538⋅50,7=78 даН

P1т=T⋅L 'maxR=1280⋅50,7700=92,7 даНм

P1к=К⋅L 'maxR=1000⋅50,7700=72,43 даНм

Миз=0,645⋅9,62+2⋅0,5⋅1,7+2⋅0,485⋅(9,6−0,73)+2⋅0,78⋅(3,15+0,442)+2⋅0,52⋅(9,6−0,73−1,6)++0,927⋅(9,6−0,73)+0,7243⋅(9,6−0,73−1,6)=39,7 кН⋅мПри гололеде:

P=0,7⋅(0,6⋅29)216⋅0,5⋅0,29+0,442⋅9,6=23,2 даН

P'т=Pт.г.⋅L 'max=0,963⋅50,7=48,8 даНм

P'к=Pк.г.⋅L 'max=0,679⋅50,7=34,4 даНм

Qп.г.=(g+gг)⋅L 'max=(1,538+0,825)⋅50,7=119,8 даН

Миз=0,232⋅9,62+2⋅0,87⋅1,7+2⋅0,488⋅(9,6−0,73)+2⋅1,198⋅(3,15+0,442)+2⋅0,344⋅(9,6−0,73−1,6)++0,927⋅(9,6−0,73)+0,7243⋅(9,6−0,73−1,6)=39,3 кН⋅мПри ветре изгибающий момент больше, чем при гололеде, поэтому выбираю опору марки С136,6-1.

5. Расчет и выбор жестких поперечин.

При выборе жестких поперечин определяют требуемую длину поперечины

L =Г1+Г2+m+dоп+2⋅0,15

Г1,Г2 – габариты опор поперечины, м.

– суммарная ширина междупутий, перекрываемых поперечиной, м.

dоп=0,44м– диаметр опоры на уровне головок рельсов.

20,15 м – строительный допуск на установку опор поперечины.

По итогам расчета  выбирают ближайшую большую основную L или укороченную L длину типовой поперечины. Затем выбирают тип (несущую способность) поперечин.

L ==3,1+4,9+(5,3+7,49)+0,44+0,3=21,53 м

L ==3,1+3,1+(5,3+7,49)+0,44+0,3=19,73 м

L ==3,1+3,1+(5,3+7,49+2)+0,44+0,3=21,73 м

L ==3,1+3,1+(5,3+5,3+7,49)+0,44+0,3=25,03 м

L ==3,1+6+(5,3+5,3+7,49)+0,44+0,3=27,93 м

L ==3,1+3,1+(5,3+5,3+7,49+5,3)+0,44+0,3=30,3 м

L ==3,3+3,3+(5,3+5,3+7,49+5,3)+0,44+0,3=30,73 м

L ==3,1+3,2+(5,3+5,3+7,49)+0,44+0,3=25,13 м

L ==3,1+3,1+(5,3+5,3)+0,44+0,3=17,54 м

L ==3,1+3,3+(5,3+5,3)+0,44+0,3=17,74 м

По данным расчетам выбираем жесткие поперечины:

П22-21,715; П22-20,115; П22-22,5; П22-25,07; П22-28,27; П29-30,3;

П29-31,51; П22-25,87; П22-17,715; П22-18,515

6. Выбор способа прохода контактной подвески в искусственных

сооружениях.

Способ прохода контактной подвески в искусственных сооружениях выбирают в зависимости от напряжения в контактной сети, высоты искусственного сооружения над уровнем верха головок рельса, длины его вдоль электрифицированных путей, скорости движения поездов. Принятый способ прохода должен обеспечивать движение поездов с установленной скоростью, определенную равномерность эластичности контактной подвески и ее необходимую надежность в эксплуатационных условиях. На подходах к искусственным сооружениям контактные провода следует располагать с уклонами, не превышающими 0,004.

Проход контактной подвески под пешеходными мостиками

и легкими путепроводами.

Под сигнальными и пешеходными мостиками, а также под легкими путепроводами, имеющими длину вдоль путей до 15 м. и достаточно большую высоту, контактную подвеску пропускают свободно, не подвешивая ее к этим сооружениям. При этом опоры контактной сети располагают так, чтобы сооружение оказалось примерно в середине пролета, т.е. в той его части, где несущий трос имеет наибольший провес. Если нужно уменьшить конструктивную высоту подвески, можно сократить длину прилегающих к сооружению пролетов и укоротить струны, установив в необходимых случаях скользящие. Для предотвращения поджатия к мостику подвески, в случае, например, повышенного нажатия токоприемника устанавливают отбойники несущего троса.

Также на пешеходных и сигнальных мостиках, путепроводах устанавливают щиты ограждения  для предотвращения случайного прикосновения к частям контактной сети или воздушной линии. Эти щиты размещают так, чтобы они выходили не менее чем на 1 м. в каждую сторону от находящихся под напряжением частей контактной сети.

Действительно, по заданию пшеходный мост имеет ширину 3 м. и высоту hм=8,5 м.

hk – конструктивная высота контактной подвескки (по заданию hk=1,6 м.)

с – растояние от частей контактной сети , находящихся под напряжением, до заземленных частей искусственных соорожений. При пременном токе это расстояние должно быть не менее 350 мм.

h – высота подвески контактного провода над уровнем верха головки рельса. Она должна быть на пререгонах и станциях не ниже 5700 мм и не выше 6800 мм.

Это расстояние в пределах искусственных сооружений, расположенных на путях станции, на которых не предусматривается стоянка подвижного состава, может быть уменьшено до 5675 мм. при электрификации линии на переменном токе.

Из этого следует, что hм>h+c+hk

8,5 >5,675+0,35+1,6

8,5 м.>7,625 м.

Δh=8,5-7,625=0,875 м.

Если учесть, что конструктивная высота контактной подвески hk в середине пролета уменьшает, то Δh>0,875 м.

Т.к. условие hм>h+c+hk выполянется, то возможно пропустить контактную подвеску под пешеходным мотом свободно, не пожвешивая ее к пешеходному мосту.

Проход контактной подвески на мостах с ездой понизу.

На мостах с ездой понизу контактную подвеску монтируют короткими пролетами длинной 10-25 м, применяя специальные поддреживающие конструкции, укрепляемые на фермах и поперечных связях моста.

Для осуществления подвески несущего троса используют или П-образные кронштейны (рис. 2), или специальные поворотные консоли (рис. 2), которые закрепляют на вертикальных стойках моста. Контактный провод подвешивают к несущему тросу на струнах, размещенных в промежутках между верхними ветровыми связями моста. При необходимости над контактным проводом устраивают отбойники. На мостах, имеющих пролетные строения средней длины с низкими фермами, несущий трос пропускают над пролетным строением (рис. 1). В том случае, если мосты состоят из высоких ферм, несущий трос проходит под поперечными связями такого моста (рис. 1.1.).

1 – изолятор

2 – П-образный кронштейн и поворотная консоль соответственно

3 – струна

4 – контактный провод

5 – уровень головки рельса

6 – несущий трос

7. Схема питания и секционирования контактной сети.

Для обеспечения надежной работы и удобства обслуживания контактную сеть секционируют, т.е. разделяют на участки (секции). Это обеспечивает локализацию места повреждения без нарушения движения поездов на остальных участках; выведения в ремонт отдельных секций с пропуском поездов по другим; минимальные потери напряжения, влияющего на скорость движения ЭПС, и мощности (энергосбережение).

Для секционирования контактной сети используют изолирующие сопряжения анкерных участков, нейтральные вставки и секционные изоляторы. Секции подключают и отключают секционными разъединителями. На схеме питания и секционирования отражают нормальное положение (включенное – заштрихованный кружок или отключенное) для каждого разъединителя и его обозначение. Продольные разъединители обозначаются буквами русского алфавита, кроме буквы «П»; разъединители,  устанавливаемые на питающих линиях, – буквой «Ф»; поперечные – буквой «П» с цифрами. Все разъединители оборудуют двигательными (для дистанционного управления) или ручными приводами. На участках с телеуправлением двигательные приводы вводят в систему телеуправления и переключают их с энергодиспетчерского пункта.

В местах примыкания перегонов к станциям с обеих сторон контактную сеть делят на секции (продольное секционирование). При этом контактную сеть каждого перегона и каждой станции выделяют в отдельные секции с помощью изолирующих сопряжений. Эти секции между собой соединяются секционными разъединителями, что позволяет при необходимости отключать любую из секций от электрического питания. Каждая секция получает питание от питающей линии тяговой подстанции, а также от соседних секций контактной сети с помощью продольных разъединителей (А, Б, В, В1, Г, Г1).  Продольные разъединители В и В1; Г и Г1 с ручным приводом предназначены для подачи напряжения на нейтральные вставки двух путей в случае остановки под ними ЭПС.

Подключение фидеров тяговой подстанции к секциям контактной сети перегонов и главных путей станции осуществляется через разъединители Ф11, Ф22, Ф3, Ф4, Ф55, Ф66.  Если расстояние от подстанции до контактной сети больше 150 м, то питающая линия ограничивается разъединителями со стороны контактной сети и со стороны подстанции, если это расстояние не превышает 150 м, то разъединители устанавливаются только со стороны контактной сети.

На двухпутных и многопутных участках разделяют контактные сети каждого главного пути друг от друга, а также от других путей станции с помощью секционных изоляторов ИС1, ИС2, ИС3, ИС4, ИС5 (поперечное секционирование). В этом случае на станциях контактную сеть группы путей выделяют в отдельные секции и питают их от главных путей через поперечные секционные разъединители (П24). Также контактные сети главных путей станции соединяют между собой с помощью поперечного разъединителя (П12), чтобы увеличить сечение контактной сети.

Тупики на станции выделяются в отдельные секции с помощью секционных изоляторов (ИС6). Для обеспечения безопасности работ секционные разъединители для тупиковых путей должны иметь заземляющие ножи (31).

Поперечный разъединитель П позволяет резервировать каждый из двух фидеров, подключенных к одноименной фазе.

На контактной сети участков переменного тока у тяговых подстанций монтируют два рядом расположенных изолирующих сопряжения с нейтральной вставкой между ними. Это вызвано тем, что смежные секции питаются от разных фаз и даже кратковременное соединение их между собой через полоз токоприемника, проходящего по изолирующему сопряжению, вызывает короткое замыкание сети.

- 8. Расчет стоимости сооружений контактной сети перегона.

- Спецификация элементов сборных конструкций.

| Наименование | Число | Наименование | Число |
| --- | --- | --- | --- |
| Опоры: С136,6-1 С136,6-2 С136,6-3 Всего опор | 200 36 48 284 | Анкер ТА-4 Оттяжка А-1 Оттяжка А-3 Плита опорная ОП-2 Комплект закладных деталей | 48 24 24 48 284 |

- Ведомость анкерных участков контактной сети.

| Наименование | Длины анкерных участков, м. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I нк, I'нк | II нк, II' нк | III нк, III' нк | IV нк, IV' нк | V нк, V' нк | VI нк, VI' нк | Всего |
| ПБСМ-70 | 1474 | 1572 | 1418 | 1426 | 1110 | 1320 | 16640 |
| МФ-100 | 1474 | 1572 | 1418 | 1426 | 1110 | 1320 | 16640 |
| ПБСМ-70 | 128 | 128 | 122 | 128 | 140 | 140 | 1572 |

- Спецификация оборудования, материалов, консолей.

| Наименование | Число | Наименование | Число |
| --- | --- | --- | --- |
| Провода: ПБСМ-70 МФ-100 Оборудование: Роговой разрядник Искровой промежуток | 18212 16640 14 284 | Консоли неизолированные: НР-I-5 НС-I-5 НР-III-6,5 НС-II-5 | 213 10 30 31 |

Составление смет на строительные и монтажные работы, материалы

и оборудование.

| Наименование работ или затрат | Единица измерения | Число единиц | Сметная стоимость, у.е. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Общая |
| Строительные работы |  |  |  |  |
| Установка железобетонных одиночных нераздельных опор на перегоне То же с опорными плитами Установка железобетонных анкеров с оттяжками вибропогружением на перегоне Гидроизоляция железобетонных опор Стоимость: Железобетонных опор типа С136,6-1 типа С136,6-2 типа С136,6-3 Трехлучевых анкеров типа ТА-4 Опорных плит ОП-2 Оттяжки типа А-1 Оттяжки типа А-3 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 236 48 48 284 200 36 48 48 48 24 24 | 100,2 164,2 94,6 6,5 119 126 143 58,4 3,1 31 28,7 | 23647,2 7881,6 4540,8 1846 23800 4536 6864 2803,2 148,8 744 688,8 |
| Установка неизолированных швеллерных консолей: массой до 75 кг. массой 76-150 кг. Стоимость консолей прямых наклонных неизолированных швеллерных окрашенных массой до 56 кг. свыше 56 кг. Стоимость закладных деталей для крепления консолей | шт. шт. т. т. комплект | 254 30 14,12 2,55 284 | 10,7 12,7 315 302 8,4 | 2717,8 381 4447,8 770,1 2385,6 |
| Итого: Мелкие неучтенные расходы | у.е. % |  | 1,5 | 88203 1323 |
| Итого | у.е. |  |  | 89526 |
| Накладные расходы на: строительные работы и стоимость железобетонных конструкций и оттяжек (78823,7) установку металлоконструкций и их стоимость (10702,3) | % % |  | 18,8 8,6 | 14819 920,4 |
| Итого: Плановые накопления | у.е. % |  | 8 | 105265,4 8421,2 |
| Итого по строительным работам | у.е. |  |  | 113686,6 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
| Раскатка поверху: несущего троса контактной подвески с укладкой в седла одиночного контактного провода Регулировка контактной подвески (цепной, эластичной) с одним контактным проводом Подвеска на мостах с ездой понизу Монтаж: устройств для плавки гололеда односторонней компенсированной анкеровки несущего троса односторонней компенсированной анкеровки одиночного контактного провода трехпролетного сопряжения анкерных участков компенсированной подвески с одним контактным проводом без секционирования Монтаж средней анкеровки при компенсированной подвеске Заземление опоры: одиночное двойное Установка искрового промежутка Установка рогового разрядника | км. км. км. м. км. шт. шт. узел узел шт. шт. шт. шт. | 16,64 16,64 33,28 130 33,28 24 24 6 12 270 14 284 14 | 172,2 95,3 402,3 6 39,5 48,1 48,1 200,3 25 10,9 21,8 1 26,4 | 2865,4 1586 13388,5 780 1314,56 1154,4 1154,4 1202 300 2943 305,2 284 369,6 |
| Итого: Мелкие неучтенные работы | у.е. % |  | 5 | 27647,1 1382,3 |
| Итого: Накладные расходы | у.е. % |  | 20 | 29029,4 5806 |
| Итого: Плановые накопления | у.е. % |  | 8 | 34835,4 2787 |
| Итого по монтажным работам: | у.е. |  |  | 37622,4 |
| Материалы |  |  |  |  |
| Провода: ПБСМ-70 МФ-100 | км. км. | 18,212 16,64 | 764 1350 | 13914 22464 |
| Итого: Прочие неучтенные материалы | у.е. % |  | 5 | 36378 1819 |
| Итого: Плановые накопления | у.е. % |  | 8 | 38197 3056 |
| Итого по материалам: | у.е. |  |  | 41253 |
| Оборудование |  |  |  |  |
| Роговой разрядник Искровой промежуток Изолятор ПС70-Б Изолятор VKL-60/7 | шт. шт. шт. шт. | 14 284 972 284 | 3,9 1,15 1,9 11,5 | 54,6 326,6 1845 3266 |
| Итого: Начисления на оборудование | у.е. % |  | 6,2 | 5492,2 340,5 |
| Итого стоимость оборудования: | у.е. |  |  | 5832,7 |
| Всего по смете: | у.е. |  |  | 198394,7 |

Стоимость сооружения 1 км. контактной сети перегона:

С0=198394,7/7,296=27192,2 у.е./км

9. Литература.

- Горошков Ю.И., Бондарев Н.А. Контактная сеть: Учебник для техникумов. – 3-е

изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1990. – 399 с.

- Михеев В.П. Контактные сети и линии электропередачи: Учебник для вузов

ж.д. транспорта. – М.: Маршрут, 2003. – 416 с.

- Фрайфельд А.В., Брод Г.Н. Проектирование контактной сети. 3-е изд., перераб.

и доп. – М.: Транспорт, 1991. – 335 с.

- Дворовчикова Т.В., Зимакова А.Н. Электроснабжение и контактная сеть элек

трифицированных железных дорог: Пособие по дипломному проектированию:

Учебное пособие для техникумов ж.д. трансп. – М.: Транспорт, 1989. – 166 с.

- Долдин В.М. (под ред.). Реконструкция и модернизация контактной сети и воз

душных линий. Узлы и конструкции. Учебное иллюстрированное пособие,

2009 — 168 с.

- Соколов Н.Л. Контактная сеть: Учебное иллюстрированное пособие для сту-

дентов техникумов, колледжей и учащихся образовательных учреждений ж.д.

транспорта, осуществляющих начальную профессиональную подготовку. – М.:

Маршрут, 2003. – 50 с.

- Бондарев Н.А. Чекулаев В.Е. Контактная сеть: Учебник для студентов техни-

кумов и колледжей ж.д. транспорта. – М.: Маршрут, 2006. – 590 с.