ГЛАВА 2.2. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ,

РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ

Технологическая карта № 2.2.1

(Переработанная и дополненная)

Проверка состояния, регулировка и ремонт изолирующего

сопряжения анкерных участков и нейтральной вставки

1. Состав исполнителей

Электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 2

Электромонтер 3 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Под напряжением с применением изолирующей съемной вышки; с использованием навесной лестницы 3м, с подъемом на высоту.

2.2. Без перерыва в движении поездов; с ограждением места работ сигналистами и с выдачей предупреждений поездам о работе съемной вышки.

2.3. По наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ. При работе на станционных путях – по согласованию с дежурным по станции.

2.4. С шунтированием проводов смежных секций.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Изолирующая съемная вышка, шт. ..................................................................1

Лестница навесная 3 м, шт. ……………………………………………….…..1

Полиспаст на 5 кН (500 кгс), шт. ……………………………………………..1

Ключ рихтовочный, шт. ………………………………………………………2

Молоток деревянный или свинцовый, брусок деревянный или

Продолжение технологической карты № 2.2.1

устройство для выправки контактного провода, шт. ………………………..1

Прибор для замера износа контактного провода, шт. ……………………….1

Набор инструмента электромонтера, компл. ……………………………..….1

Ножовка по металлу с запасным полотном, шт. …………………………….1

Полотно наждачное, лист или щетка металлическая, шт. …………………..1

Штанга заземляющая, шт. …………………………………………………….1

Перемычка медная для шунтирования секций, шт. …………………………1

Перчатки диэлектрические, пар ........................................................................2

Пояс предохранительный, шт. ..................................(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ...................................................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ..............................................(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ...............................................................1

Радиостанция переносная, компл. …………………………………………….1

Аптечка, компл. ...................................................................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ под напряжением с применением изолирующей съемной вышки, без перерыва в движении поездов и выдачу предупреждений поездам о работе съемной вышки, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. В соответствии с результатами обходов и объездов с осмотром, диагностических испытаний и измерений подобрать необходимые материалы и детали для замены изношенных. Проверить внешним осмотром их состояние, комплектность, качество изготовления и защитного покрытия, прогнать резьбу на всех резьбовых соединениях и нанести на нее смазку.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные

принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности.

Продолжение технологической карты № 2.2.1

Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ. Убедиться в выдаче предупреждений поездам о работе съемной вышки. При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.6. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Распределить обязанности между исполнителями.

4.7. Определить порядок ограждения съемной вышки и выставить сигналистов. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемной вышки, при необходимости, очистить изоляционные детали от пыли и загрязнения, установить вышку на путь и опробовать ее изоляцию рабочим напряжением.

4.8. При выполнении работ на нормально разомкнутом изолирующем сопряжении: включить по приказу энергодиспетчера шунтирующий смежные секции секционный разъединитель; установить медную шунтирующую перемычку между секциями контактной подвески (при завешенных на них шунтирующих штангах).

На нейтральной вставке по обе ее стороны от ближайшей тяговой подстанции должна быть подана одна и та же фаза напряжения и включены секционные разъединители, шунтирующие оба изолирующих сопряжения, образующих нейтральную вставку. При невозможности по условиям движения или конструктивного выполнения тяговых подстанций и нейтральной вставки — работу необходимо выполнять при снятом напряжении и заземлении.

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

Продолжение технологической карты № 2.2.1

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общие указания | Общие указания по выполнению работ при проверке состояния и ремонте изолирующего сопряжения те же, что и при комплексной проверке состояния и ремонте контактной подвески (см. п.5.1 Технологической карты № 2.1.1 книги II настоящего сборника). Работу на нейтральной вставке выполняют на каждом изолирующем сопряжении по технологии для изолирующего сопряжения (открытого воздушного промежутка). |
| 2 | Проверка и регулировка сопряжения | Проверить зону перехода токоприемника с одного анкерного участка на другой и места подхвата токоприемниками контактных проводов. Положение контактных проводов должно обеспечивать плавный переход полоза токоприемника с контактного провода одного анкерного участка на контактный провод другого без нарушения токосъема и снижения скорости. Переход должен располагаться у трехпролетных сопряжений на длине 6-12 м в середине переходного пролета и у четырехпролетных сопряжений на длине 10-15 м по обе стороны от средней переходной опоры. Первые приемные струны в зоне прохода полоза токоприемника должны быть двойными. Проверить расположение контактных проводов в плане. Зигзаги рабочих контактных проводов должны соответствовать значениям нормативного журнала с |

Продолжение технологической карты № 2.2.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | допустимыми отклонениями ±30 мм. Расстояние по горизонтали между внутренними рабочими проводами должно быть 550 ± 50 мм, а в местах, не защищенных от ветрового воздействия, оно может быть уменьшено до 400 ±50 мм на участках постоянного тока и до 500 ± 50мм — на участках переменного тока. Проверить расстояние по вертикали между рабочими и нерабочими контактными проводами. Оно должно быть у переходной опоры от рабочего контактного провода до нижней поверхности врезного изолятора 250+20 мм при двух контактных проводах, 300+20 мм при одном контактном проводе; до нижней поверхности гладкостержневого полимерного изолятора 300+20 мм; до нижней поверхности гладкостержневого изолирующего элемента, допускающего взаимодействие с токоприемником. Возвышение анкеровочной ветви над рабочим контактным проводом у анкерной опоры должно быть от 500 до 750 мм. При отклонении от норм, указанных в п.5.2 произвести регулировку по вертикали с помощью струн, а по горизонтали — путем изменения положения фиксирующих зажимов или фиксаторов на переходных опорах. Проверить расположение несущих тросов. Они должны располагаться с зигзагом равным зигзагам своих контактных проводов. В месте пересечения ветвей отходящего на анкеровку и рабочего несущих тросов не должно быть касания (трения). Зазор между |

Продолжение технологической карты № 2.2.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ними должен быть не мене 50 мм. Убедиться, что положение консолей, фиксаторов, струн и электрических соединителей обеспечивают изоляцию смежных анкерных участков при любых возможных температурных изменениях. Проверить внешним осмотром состояние отличительной окраски (чередующиеся черно-белые полосы) на переходных опорах, ограничивающих изолирующее сопряжение. Проверить внешним осмотром видимость и состояние сигнальных световых указателей «Опустить токоприемник» на изолирующих сопряжениях и предупредительных сигнальных знаков «Отключить ток» на нейтральных вставках. Проверить положение грузов относительно земли и неподвижного блока компенсатора. Положение грузов для компенсаторов должно соответствовать значениям, определяемым по диаграммам (рисунки 2.15.3 и 2.15.4 ПУТЭКС). Для двухблочных компенсаторов значения трехблочных компенсаторов уменьшаются в два раза. Расстояние между нижней частью грузов компенсатора и поверхностью земли (фундамента) при максимальной температуре воздуха и расстояние между верхней частью грузов и неподвижным блоком при минимальной температуре воздуха должно быть не менее 200 мм. Проверить работу компенсатора, приподнимая и опуская (подталкивая) грузы руками. |

Продолжение технологической карты № 2.2.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3 | Проверка состояния, регулировка и ремонт проводов и элементов сопряжения | Проверить состояние, произвести, при необходимости, регулировку и ремонт контактных проводов, несущих тросов, консолей, электрических соединителей, вертикальных и рессорных струн, фиксаторных узлов, руководствуясь технологическими требованиями и нормами, изложенными в п.п. 5.2 — 5.4; 5.6 —5.9 Технологической карты № 2.1.1 книги II настоящего сборника. Проверить правильность установки на переходных опорах фиксаторов отходящих на анкеровку ветвей контактных проводов. Фиксаторы должны крепиться на неизолированных прямых консолях или фиксаторных кронштейнах опор выше уровня номинальной высоты контактного провода на 600+200 мм на участках постоянного тока и 700+200 мм на участках переменного тока. На изолированных консолях указанное расстояние должно составить 900 мм. Проверить состояние коромысел и врезных изоляторов у переходных опор в ветвях подвески, отходящих на анкеровку. Расстояние от рабочей ветви контактного провода до низа коромысла должно быть не менее 300 мм. Очистить врезные изоляторы от загрязнения, проверить состояние их изоляционных деталей и оконцевателей, наличие замков в узлах сочленения, состояние концевых зажимов проводов, соединительных валиков и шплинтов. Не допускаются к эксплуатации зажимы с трещинами, с коррозией болтов, валиков, шплинтов; изоляторы с трещинами изоляцион- |

Продолжение технологической карты № 2.2.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ных деталей или со сколами фарфора площадью более 3 см2, с коррозией стержня. У полимерных изоляторов не допускаются механические повреждения, наличие токопроводящих дорожек (треков). Работа на врезных изоляторах производится при завешенной по обе стороны изолятора переносной шунтирующей штанге, а на несущем тросе с использованием навесной лестницы 3 м. Проверить состояние шлейфов секционных разъединителей и грозовых разрядников или ОПН в местах подключения их к контактной подвеске. Общее сечение проводов шлейфа секционного разъединителя должно соответствовать сечению контактной подвески и подключены к средней части электрических соединителей, а поперечные электросоединители должны быть подключены к каждому несущему тросу двумя соединительными зажимами. В местах соединений на поверхности проводов не должно быть цветов побежалости (нагрева). Очистить врезные в шлейфах изоляторы от загрязнения, проверить состояние их изоляционных деталей, оконцевателей, наличие замков в узлах сочленения. Не допускается эксплуатация изоляторов, с видимыми трещинами изоляционных деталей или со сколами фарфора площадью более 3 см2. |
| 4 | Проверка состояния и регу- | Защита от пережогов типа Московской ж.д. должна быть в плановом порядке заменена. |

Продолжение технологической карты № 2.2.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | лировка защиты от пережогов по типам | Проверить состояние уголков и стальных дугоотводящих рогов, болтовых креплений, узлов фиксации. Проверить плавность перехода токоприемника с контактного провода на стальной рог и со стального рога на изолирующую трубку. Место отрыва полоза токоприемника от сходящей ветви должно находиться на расстоянии не более 3 — 4 м на трехпролетном и 4 — 5 м на четырехпролетном сопряжении от стального рога. Проверить состояние изолирующей трубки и надежность закрепления ее на несущем тросе и контактном проводе (трубка не должна перемещаться вдоль провода). Не допускаются механические повреждения трубки на глубину более 0,5 мм, износ ее рабочей поверхности по ширине более 15 мм при однослойной изоляции и более 12 мм — при двухслойной. При наличии предельного износа повернуть трубку на 60°. Проверить состояние контактного провода под слоем изоляции, для чего сместить изоляционную трубку по проводу в сторону анкеровки. После установки трубки на место и закреплении ее на проводе создать по торцам вазелиновую пробку во избежание попадания влаги внутрь трубки. Измерить на концах изолирующих трубок расстояние по вертикали между рабочим и нерабочим контактными проводами. Оно должно быть не менее 200-250 мм на трехпролетном и не менее 150 мм на четырехпролетном сопряжениях. |

Продолжение технологической карты № 2.2.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Защита от пережогов производства «ТРЭЛ-Деталь». Проверить состояние и надежность соединения защитных полос и скоб, степень коррозии металла. Защитные полосы должны быть соединены между собой в разбежку, со смещением на три отверстия. Проверить правильность расположения места отрыва токоприемника от защитных полос на сходящей ветви. Место отрыва должно располагаться в середине полной длины защитных полос (3—З,5 м). Осмотреть состояние изоляции контактных проводов и несущих тросов. На изоляционной трубке не должно быть механических повреждений глубиной более 0,5 мм. Измерить расстояние по вертикали между рабочим и нерабочим контактными проводами (в начале изоляционной трубки). Расстояние должно быть не более 80 мм при двух рабочих контактных проводах и не более 120 мм – при одинарном контактном проводе (смотри Техническое указание ЦЭ № К-111/04 от 01.06.2004 г. № ЦЭТ-2). |

6. Окончание работ

6.1. Снять временные шунтирующие перемычки между проводами смежных секций контактной подвески, отключить разъединитель (по схеме).

6.2. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.3. Убрать съемную вышку с пути, установить ее у опоры, не нарушая габарит приближения строений, и запереть струбциной на замок. Снять сигналистов,

Окончание технологической карты № 2.2.1

ограждавших место работы.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. По приказу

энергодиспетчера восстановить нормальную проектную схему питания и секционирования контактной сети. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 2.2.2

(Переработанная и дополненная)

Проверка состояния, регулировка и ремонт

воздушной стрелки

1. Состав исполнителей

Электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 2

Электромонтер 3 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Под напряжением с применением изолирующей съемной вышки; с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

2.2. Без перерыва в движении поездов; с ограждением места работ сигналистами и с выдачей предупреждений поездам о работе съемной вышки.

2.3. По наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ, по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Изолирующая съемная вышка, шт. ………………………………………….1

Лестница навесная 3 м, шт. ……………………………………………….….1

Набор инструмента электромонтера, компл. ……………………………..…1

Рейка деревянная (брусок) длиной 1,5м, шт. ………………………………..1

Уровень, шт. ………………………………………………..………………….1

Прибор для измерения износа контактного провода, шт. …………………..1

Ножовка по металлу с запасным полотном, шт. …………………………….1

Полотно наждачное, лист или щетка металлическая, шт. ………………….1

Штанга заземляющая, шт. ……………….........................................................1

Продолжение технологической карты № 2.2.2

Перчатки диэлектрические, пар ........................................................................2

Пояс предохранительный, шт. ..................................(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ...................................................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ............................................. (по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ..............................................................1

Радиостанция переносная, шт. ..........................................................................1

Аптечка, компл. ..................................................................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ под напряжением с применением изолирующей съемной вышки, без перерыва в движении поездов и выдачу предупреждений поездам о работе съемной вышки, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. В соответствии с результатами обходов и объездов с осмотром, диагностических испытаний и измерений подобрать необходимые материалы и детали для замены изношенных. Проверить внешним осмотром их состояние, комплектность, качество изготовления и защитного покрытия, прогнать резьбу на всех резьбовых соединениях и нанести на нее смазку.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ. Убедиться в выдаче предупреждений поездам о работе съемной вышки. При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции,

оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

Продолжение технологической карты № 2.2.2

4.6. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Распределить обязанности между исполнителями.

4.7. Определить порядок ограждения съемной вышки и выставить сигналистов. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемной вышки, при необходимости, очистить изоляционные детали от пыли и загрязнения, установить вышку на путь и опробовать ее изоляцию рабочим напряжением.

4.8. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п./п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проверка положения воздушной стрелки | Установить съемную изолирующую вышку под проверяемой воздушной стрелкой. Двум исполнителям подняться с инструментом на рабочую площадку. Проверить правильность расположения точки пересечения контактных проводов, образующих воздушную стрелку, относительно стрелочного перевода. Над типовым стрелочным переводом пересечение контактных проводов должно отстоять от осей прямого и отклоненного пути на 360 — 400 мм и находиться в том месте, где расстояние между внутренними гранями головок соединительных рельсов крестовины составляет 730 — 800 мм (рисунок 2.2.2.1.а). Над перекрестным стрелочным переводом контактные провода пересекаемых путей должны иметь двойное (ромбовидное) пересечение в том месте, где расстояние между внутренними гранями головок соединительных рельсов крестовины составляет |

Продолжение технологической карты № 2.2.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 730 — 800 мм. Допускается одинарное пересечение контактных проводов над центром пересечения осей путей (рисунок 2.2.2.1.б). Над глухим пересечением путей контактные провода должны пересекаться над центром пересечения осей путей (рисунок 2.2.2.1.в). Определить измерением положение зоны подхвата полозом токоприемника контактных проводов примыкающего или пересекаемого пути. Зона подхвата должна располагаться на расстоянии 630—1100 мм от оси данного пути (рисунок 2.2.2.1. поз.5). В зоне подхвата ветвей не допускается наличие каких-либо зажимов за исключением зажимов крепления ограничительной накладки. При необходимости, произвести регулировку. Регулировка положения контактных проводов производится перемещением проводов в узле фиксации на смежных со стрелкой опорах. Проверить положение по высоте контактных проводов ветвей воздушной стрелки в зоне подхвата их токоприемником. Провода должны находиться на одном уровне (в одной плоскости). Регулировка контактных проводов по высоте производится с помощью вертикальных струн. |
| 2 | Проверка ограничительной накладки | Проверить состояние и правильность расположения накладки и узлов ее крепления к контактному проводу, при необходимости, произвести регулировку. Положение ограничительной накладки для сред- |

Продолжение технологической карты № 2.2.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | него значения температуры воздуха приведено на рисунке 2.2.2.2. Боковые наклоны ограничительной накладки не допустимы. Головки болтов фиксирующих зажимов, крепящих накладку, должны быть развернуты к контактному проводу примыкающего пути (рисунок 2.2.2.2 поз.4). При двух контактных проводах ограничительные накладки устанавливаются на каждой рабочий контактный провод со сдвижкой, таким образом, чтобы пересекаемый контактный провод при среднем значении температуры окружающего воздуха данного климатического района располагался в средней части ограничительных накладок (рисунок 2.2.2.2.6). Длина накладки должна быть: 1500 мм — для стрелок 1/6; 1700 мм — для стрелок 1/11 и 2000 мм — для стрелок 1/18 и 1/20. |
| 3 | Проверка состояния элементов воздушной стрелки | Проверить состояние рабочих поверхностей контактных проводов в зоне воздушной стрелки. Обратить внимание на отсутствие подбоев токоприемника, местных износов, наплывов или подгаров. Осмотреть и заменить зажимы, имеющие трещины, раковины или коррозию болтов. Проверить правильность установки и состояние электросоединителей. Основной электросоединитель на типовом стрелочном переводе устанавливается на расстоянии 2 — 2,5 м от точки пересечения контакт- |

Продолжение технологической карты № 2.2.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ных проводов в сторону остряка стрелочного перевода (рисунок 2.2.2.1 поз.2), а дополнительный — за двойными струнами в сторону крестовины стрелочного перевода на расстоянии 1,8 — 2,5 м от струн (рисунок 2.2.2.1 поз. 8). На перекрестном переводе и глухом пересечении путей электросоединители размещают по обе стороны пересечения на расстоянии 1,8 — 2,5 м от двойных звеньевых струн в сторону крестовины стрелочного перевода (рисунок 2.2.2.1.б, в поз. 2). Питающие зажимы должны быть надежно закреплены на контактном проводе. Проверить наличие на нерабочих ветвях контактных проводов, где они входят в зону прохода нерабочей части полоза токоприемника, двойных вертикальных звеньевых или скользящих струн. Они устанавливаются на расстоянии 800 — 1000 мм от зоны подхвата в сторону крестовины. Нерабочие ветви контактных проводов по высоте, где они входят в зону подхвата токоприемника, должны располагаться выше рабочего контактного провода не менее чем на 150 мм и закреплены двойными струнами. В этих местах на контактные провода не разрешается устанавливать скобы, коуши или струновые зажимы в обхват контактного провода. Скользящие струны устанавливаются при полукомпенсированной подвеске при не достаточном расстоянии между несущим тросом и контактным про- |

Продолжение технологической карты № 2.2.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | водом в соответствии с графиком (рисунок 2.2.2.3). Проверить состояние звеньев струн. При износе более 30% струны заменить. Проверить правильность установки и действие перекрестных жестких распорок, струн или других специальных устройств, обеспечивающих одновре- менный подъем ветвей контактных проводов воздушной стрелки. Проверить состояние антикоррозионного покрытия стальных изделий и, при необходимости, окрасить их масляной краской. Проверить соединение между собой несущих тросов полукомпенсированных подвесок над точкой пересечения контактных проводов соединительными зажимами (деталь 054 или 055 в зависимости от сечения несущих тросов). Угол наклона звеньевых струн к вертикали в плоскости, перпендикулярной оси пути, не должен превышать 20°. |
| 4 | Проверка регулировки воздушной стрелки и узлов фиксации | С помощью рейки и уровня проверить положение контактных проводов в зоне подхвата. Провода должны располагаться на одном уровне (в одной плоскости). Контактные провода второстепенного пути (съезда) при примыкании к главному пути должны быть на 20-40 мм выше контактных проводов главного пути. Проверить правильность регулировки и плавность перехода полоза токоприемника с контактного |

Продолжение технологической карты № 2.2.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | провода одного пути на контактный провод другого пути, перемещая рейку (брусок) в горизонтальном положении с усилием не менее 100 Н (10 кгс). Проверить узлы фиксации контактного провода, наклон и продольное перемещение дополнительного стержня фиксатора в месте крепления его к контактному проводу, измерить высоту сечения контактных проводов на всей длине воздушной стрелки, обратив внимание на зону подхвата. Расстояние между контактными проводами в плане у фиксирующего устройства должно быть не менее 100мм. Смещение фиксатора вдоль оси пути не должно превышать 1/3 длины фиксатора в обе стороны от среднего положения при крайних значениях температуры окружающего воздуха. Расстояние от рабочего контактного провода до основного стержня фиксатора должно составлять 350 — 400 мм для прямых и 400 — 500 мм для обратных фиксаторов и фиксирующих тросов. |

Продолжение технологической карты № 2.2.2

Рисунок 2.2.2.1. Схема воздушной стрелки контактной подвески: а) фиксированной над обыкновенным стрелочным переводом; б) фиксированной над перекрестным стрелочным переводом; нефиксированной над глухим пересечением путей:

1 – зона прохода нерабочей части полоза токоприемника под нерабочей частью контактного провода; 2 – основной электрический соединитель; 3 – нерабочая ветвь контактного провода; 4 – область расположения фиксирующего устройства; 5 – зона подхвата полозом токоприемника контактных проводов; 6 – контактный провод прямого пути; 7 – контактный провод отклоненного пути; 8 – дополнительный электрический соединитель; 9 – место пересечения контактных проводов; 10 – контактные провода пересекаемых путей

Продолжение технологической карты № 2.2.2

Рисунок 2.2.2.2. Ограничительная накладка для среднего значения температуры воздуха для данного района: а) при пересечении одинарных контактных проводов; б) при пересечении одинарного контактного провода с двойным:

1 – контактный провод прямого пути; 2 – контактный провод съезда; 3 – ограничительная накладка; 4 – головка болта фиксирующего зажима; l – длина ограничительной накладки

Рисунок 2.2.2.3. Область установки скользящих струн (заштрихована):

«а» - расстояние между несущим тросом и контактным проводом; «L» - расстояние от воздушной стрелки до жесткой или средней анкеровки контактного провода

Продолжение технологической карты № 2.2.2

Рисунок 2.2.2.4. Схемы устройств одновременного подъема контактных проводов на воздушных стрелках: а – устройство типа «Балансир»; б – перекрестные жесткие распорки; в – перекрестная жесткая распорка и звеньевая струна; г – жесткие распорки с рычажно-поворотной пластиной:

1 – несущий трос; 2 – противовес; 3 – соединительный элемент; 4 – основной рычаг; 5 – жесткие распорки; 6 – ось пути (съезда); 7 – ось прямого пути; 8 – контактные провода; 9 - перекрестные жесткие распорки; 10 – звеньевые струны; 11 – зона подхвата; 12 – перекрестная струна; 13 – рычажно-поворотная пластина; 14 – полоз токоприемника

Продолжение технологической карты № 2.2.2

Рисунок 2.2.2.5. Устройство одновременного подъема проводов на воздушных стрелках (УППВС) полукомпенсированных контактных подвесок с одним контактным проводом при расстоянии между несущими тросами и контактными проводами 0,7-2,0 м:

1 – зажим соединительный; 2 – накладка; 3 – распорка верхняя; 4 – распорка нижняя; 5 - накладка на один контактный провод; 6 – груз; 7 – балансир; 8 – несущий трос; 9 – зажим рессорного троса и косой струны; 10 – растяжка; 11 – контактный провод; 12 – соединитель; 13 – полоз токоприемника (условно)

Окончание технологической карты № 2.2.2

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2. Убрать съемную вышку с пути, установить ее у опоры, не нарушая габарит приближения строений, и запереть струбциной на замок. Снять сигналистов, ограждавших место работы.

6.3. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ, оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.4. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 2.2.6

(Переработанная и дополненная)

Проверка состояния, регулировка и ремонт

секционного разъединителя без снятия напряжения

1. Состав исполнителей

Электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 2

Электромонтер 3 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. На разъединителях, у которых шлейфы подключены к контактной сети через врезные изоляторы.

2.2. Как комбинированная в следующей последовательности:

а) под напряжением — по отключению шлейфов от контактной сети;

б) со снятием напряжения с разъединителя и его шлейфов — по проверке состояния и ремонту разъединителя;

в) под напряжением — по подключению шлейфов к контактной сети.

2.3. С применением изолирующей съемной вышки; с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

2.4. Без перерыва в движении поездов; с ограждением места работ сигналистами и с выдачей предупреждений поездам о работе съемной вышки.

2.5. По наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Изолирующая съемная вышка, шт. ………………………………………….1

Продолжение технологической карты № 2.2.6

Лестница навесная 3 м, шт. ……………………………………………….….1

Набор инструмента электромонтера, компл. ……………………………..…1

Ножовка по металлу с запасным полотном, шт. …………………………....1

Полотно наждачное, лист или щетка металлическая, шт. ………………….1

Штанга переносная шунтирующая, шт. ……………………………………...1

Линейка измерительная, шт. ……………………………………………….…1

Динамометр, шт. ……………………………………………………………….1

Штанга заземляющая, шт. ……………….........................................................2

Перемычка медная для шунтирования искрового промежутка

сечением 50 мм2, шт. ……………………………………………………….….1

Перемычка медная для шунтирования секций, шт. …………………………1

Перчатки диэлектрические, пар ........................................................................2

Пояс предохранительный, шт. ..................................(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ...................................................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ............................................. (по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ..............................................................1

Радиостанция переносная, компл. .....................................................................1

Аптечка, компл. ...................................................................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ под напряжением с применением изолирующей съемной вышки, без перерыва в движении поездов и выдачу предупреждений поездам о работе съемной вышки, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. В соответствии с результатами обходов и объездов с осмотром, диагностических испытаний и измерений, подобрать необходимые материалы и детали для замены изношенных. Проверить внешним осмотром их состояние, комплект-

Продолжение технологической карты № 2.2.6

ность, качество изготовления и защитного покрытия, прогнать резьбу на всех резьбовых соединениях и нанести на нее смазку.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ. Убедиться в выдаче предупреждений поездам о работе съемной вышки. При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции,

оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.6. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Распределить обязанности между исполнителями.

4.7. Определить порядок ограждения съемной вышки и выставить сигналистов. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемной вышки, при необходимости, очистить изоляционные детали от пыли и загрязнения, установить вышку на путь и опробовать ее изоляцию рабочим напряжением.

4.8. Проверить визуально положение разъединителя и правильность подключения его шлейфов к контактной подвеске (через врезные изоляторы). На весь период работы ключ от привода разъединителя должен находиться у руководителя работ. При дистанционном управлении открыть крышку привода, проверить работу кнопки блокировки, оставить крышку привода открытой.

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проверка зазем- | Проверить целостность и исправность заземле- |

Продолжение технологической карты № 2.2.6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ления опоры и привода разъединителя | ния опоры, и надежность присоединения его к тяговому рельсу. При наличии в цепи заземления опоры защитного устройства установить на нем медную шунтирующую перемычку сечением 50 мм2, присоединив ее сначала со стороны тягового рельса, а затем – со стороны опоры. Работу выполнять в диэлектрических перчатках. Проверить состояние и исправность заземления привода разъединителя на тяговый рельс. Привод разъединителя должен быть изолирован от опоры, а в тяге — врезана изолирующая вставка. При ее отсутствии конструкция разъединителя так же должна быть изолирована от опоры. Привод присоединяется к тяговой рельсовой цепи двумя заземляющими проводниками наглухо, без защитных устройств. При этом не допускается их соединение с индивидуальным или групповым заземлением опоры. |
| 2 | Шунтирование секций, соединяемых разъединителем | Включить разъединитель или проверить его включенное положение. Установить изолирующую съемную вышку (ИВ) на путь под электрическими соединителями (ЭС) изолирующего сопряжения (или под секционным изолятором). Исполнителю с помощником подняться на рабочую площадку и, при завешенных шунтирующих штангах (ШШ) на контактные провода (КП) обеих ветвей (секций), подключить шунтирующие перемычки (ШП) соединительными зажимами к поперечным |

Продолжение технологической карты № 2.2.6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | электросоединителям. (ЭС) обеих ветвей сопряжения (рисунок 2.2.6.1). При шунтировании секционного изолятора шунтирующей перемычкой соединить обе его ветви при помощи болтовых соединительных зажимов таким образом, что бы обеспечивался проход полозов токоприемников по секционному изолятору. Если разъединитель, шунтирующий секционный изолятор, расположен далее 600 м от изолятора, то шунтирующую перемычку необходимо устанавливать с помощью изолирующей штанги. Общее сечение шунтирующей перемычки изолирующего сопряжения или секционного изолятора должно быть не менее 70% сечения одной из ветвей (секции) контактной подвески. |
| 3 | Отключение шлейфов разъединителя от контактной подвески | Отключить разъединитель без заземляющего ножа и закрыть привод на замок. Разъединитель с заземляющим ножом на одном приводе оставить во включенном положении. Переместить съемную вышку к месту подключения одного из шлейфов разъединителя к контактной подвеске. Отключить поочередно перемычки шлейфов от контактной подвески в следующей последовательности (рисунок 2.2.6.2). Завесить с рабочей площадки изолирующей вышки (ИВ) шунтирующие штанги (ШШ) на контактные провода (КП) и навесную лестницу 3 м (НЛ) на несущий трос (НТ). Исполнителю подняться по лестнице, завесить переносную шунтирующую штангу |

Продолжение технологической карты № 2.2.6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | (ПШШ) по обе стороны врезного изолятора (ВИ), отсоединить концы шлейфа вместе с держателем проводов от поперечного электросоединителя (ЭС), переставить их на шлейфы за врезными изоляторами (показано стрелкой) и закрепить. Отключение шлейфов разъединителя с заземляющим ножом на одном приводе производится при включенном разъединителе и отсутствии электроподвижного состава на данной секции. Снять переносную шунтирующую штангу, исполнителю спуститься на площадку вышки, снять навесную лестницу 3 м с несущего троса и шунтирующие штанги с контактного провода. Переместить вышку ко второму шлейфу разъединителя и аналогичным образом отсоединить его от контактной сети. Схема приведена на рисунке 2.2.6.3. Съемную изолирующую вышку снять с пути и установить к опоре с разъединителем вне габарита подвижного состава. Установить на каждый отключенный шлейф разъединителя по одной заземляющей штанге (ЗШ), присоединяя их сначала к тяговому рельсу. Штанги вывести из габарита подвижного состава. Включить разъединитель (разъединитель с заземляющим ножом должен находиться во включенном положении). Исполнителю подняться по опоре (или используя съемную вышку) к разъединителю (СР) и соединить его шлейфы, при помощи болтовых соединительных зажимов, медной шунтирующей |

Продолжение технологической карты № 2.2.6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | перемычкой (ШП) сечением не менее 50 мм2. Схема приведена на рисунке 2.2.6.4. |
| 4 | Проверка состояния, регулировка и ремонт разъединителей по типам | Разъединитель РЛНД-35. Очистить изоляторы разъединителя и опорные изоляторы шлейфов от загрязнения и осмотреть их. Не допускаются: сколы на ребрах фарфора общей площадью более 3 см2, продольные и радиальные трещины на изоляционных деталях и оконцевателях, нарушение заделки в местах соединений изоляционных деталей с оконцевателями (качание или проворачивание). При наличии изоляции между конструкцией разъединителя и опорой внешним осмотром проверить ее состояние. Не допускается механическое повреждение или шунтирование изолирующих элементов. Осмотреть и зачистить контактные поверхности подвижного ножа и неподвижных губок наждачным полотном до блеска, удалив наплывы и заусенцы. Проверить, целостность гибких шунтов и их крепление к ножу и шине. На все резьбовые соединения нанести смазку. При наличии дугогасящих рогов проверить их крепление и осмотреть. Дугогасящие рога должны иметь правильную форму, гладкую без заусенцев поверхность и плотный контакт в месте соприкосновения. При отключении разъединителя не допускается сцепление рогов. Зачистить рога наждачным полотном до блеска, удалив наплывы и заусенцы. Износ рогов не должен превышать 10% поперечного сечения. |

Продолжение технологической карты № 2.2.6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проверить плотность контакта в местах присоединения шлейфов к разъединителю. При обнаружении нагрева контактов произвести их переборку с зачисткой контактных поверхностей проводов шлейфов и зажимов на разъединителе наждачным полотном до металлического блеска. При подключении шлейфов не допустить расслоения проводов и перекос плашек зажимов, убедиться в надежности затяжки болтов. Проверить сцепление тяг с изоляторами и затяжку всех болтовых соединений. Проверить при включенном положении разъединителя положение оси контактных ножей, горизонтальные оси ножей должны совпадать с точностью до 1°, смещение осей (по середине между колонками разъединителя) не должно превышать 5 мм. Отключить разъединитель и убедиться, что контактные ножи повернулись на угол 90-91о (рисунок 2.2.6.5). При отклонении от приведенных значений произвести регулировку изменением длины внутриполюсной тяги. Проверить контактное натяжение динамометром и отрегулировать изменением затяжки гаек на шпильках ламелей. При отключении разъединителя вытягивающее усилие должно быть 160 — 200 Н (16 - 20 кгс). Нанести на все трущиеся части разъединителя |

Продолжение технологической карты № 2.2.6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | смазку ЦИАТИМ-201 или ЖСТКЭ-65, а на контактные поверхности - смазку ЦИАТИМ-101. Проверить соединение тяги с приводом и с изолятором разъединителя. При наличии в тяге изолирующей вставки внешним осмотром проверить ее состояние. Не допускается механическое повреждение вставки или наличие на ней следов перекрытия. Опробовать взаимодействие привода с разъединителем. Разъединитель РКЖ-3,0 Очистить изоляторы разъединителя и опорные или подвижные изоляторы шлейфов от загрязнения и осмотреть их. Не допускаются: сколы на ребрах фарфора общей площадью более 3 см2, продольные, поперечные и радиальные трещины на изоляционных деталях и оконцевателях, нарушение заделки в местах соединений изоляционных деталей с оконцевателями (качание или проворачивание). При наличии изоляции между конструкцией разъединителя и опорой внешним осмотром проверить ее состояние. Не допускается механическое повреждение или шунтирование изолирующих элементов. Проверить плотность контактов в узле подключения шлейфов к разъединителю. При обнаружении нагрева контактов произвести их переборку с зачисткой контактных поверхностей в узлах подключения шлейфов наждачным полотном до металлического |

Продолжение технологической карты № 2.2.6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | блеска. Проверить правильность положения ножа в «губках». Перекос ножа или одностороннее прилегание его к неподвижным «губкам» не допускается. Плотность прилегания ножей в «губках» регулируют изменением нажатия стальной пружины. Коррозия или обрыв пружины не допускаются. Проверить при включенном положении разъединителя расстояние от неподвижных контактов до контактной площадки подвижного изолятора. Расстояние должно составить 6 ± 2 мм. Несоблюдение этого размера при включении разъединителя может привести к удару и повреждению опорных изоляторов. Осмотреть и зачистить подвижный нож и неподвижные «губки» наждачным полотном до металлического блеска, удалив наплывы и заусенцы. Расстояние между «губками» должно быть 5 мм. Провести проверку и регулировку дугогасящих рогов. Дугогасящие рога должны иметь гладкую, без заусенцев поверхность, правильную форму и плотный контакт в месте соприкосновения. При отключении разъединителя разрыв электрической цепи на дугогасящих рогах должен происходить при расхождении основных контактов не менее, чем на 10 мм. Расстояние между дугогасящими рогами в отключенном положении должно быть не менее 100 мм. Износ рогов не должен превышать 10 % поперечного сечения. Проверить надежность закрепления коромысла |

Продолжение технологической карты № 2.2.6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | на оси подвижного изолятора стопорным болтом. Проверить соединение тяги с приводом и коромыслом подвижного изолятора разъединителя. Проверить наличие смазки в подшипнике подвижного изолятора и в случае необходимости напрессовать в подшипник крышкой масленки ЦИАТИМ-201 или ЖСТКЗ-65 до появления из пазов свежей смазки. Нанести смазку ЦИАТИМ-101 на контактные поверхности. При наличии в тяге изолирующей вставки внешним осмотром проверить ее состояние. Не допускается механическое повреждение вставки или наличия на ней следов перекрытия. Сопротивление изоляции должно быть не менее 10 кОм. Опробовать взаимодействие привода с разъединителем. |
| 5 | Подключение шлейфов разъединителя к контактной подвеске | Снять перемычку со шлейфов разъединителя. Исполнителю спуститься на землю. Снять заземляющие штанги со шлейфов разъединителя, отключить разъединитель. Разъединитель с заземляющим ножом на одном приводе оставить во включенном положении. Установить изолирующую съемную вышку на путь под местом подключения одного из шлейфов разъединителя к контактной подвеске. Исполнителю и помощнику подняться на рабочую площадку и, затем, по навесной лестнице 3 м к месту присоединения. |

Продолжение технологической карты № 2.2.6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | При завешенной шунтирующей переносной штанге по обе стороны врезного изолятора переключить поочередно шлейфы к поперечным электросоединителям. Контактные поверхности проводов предварительно очистить от загрязнения, зачистить наждачным полотном до металлического блеска. Подключение шлейфов разъединителя с заземляющим ножом на одном приводе производить при отсутствии электроподвижного состава на данной секции и при включенном положении разъединителя. После подключения шлейфов разъединителя к контактной подвеске по команде руководителя работ включить разъединитель, переместить съемную изолирующую вышку под установленный шунт на изолирующем сопряжении или на секционном изоляторе. При завешенных на обе ветви подвески (секции) шунтирующих штангах снять шунтирующую перемычку между секциями контактной подвески. Убедиться, что положение разъединителя соответствует схеме питания и секционирования или схеме, указанной в приказе энергодиспетчера, закрыть крышку привода и запереть на замок. Снять в диэлектрических перчатках шунтирующую перемычку с защитного устройства в цепи заземления опоры, отсоединив ее сначала со стороны опоры, а затем — со стороны тягового рельса. |

Продолжение технологической карты № 2.2.6

Рисунок 2.2.6.1. Схема установки шунтирующих перемычек между ветвями изолирующего сопротивления

Рисунок 2.2.6.2. Схема отключения шлейфа секционного разъединителя от контактной подвески

Рисунок 2.2.6.3. Схема секционного разъединителя с отключенными от контактной подвески шлейфами

Окончание технологической карты № 2.2.6

Рисунок 2.2.6.4. Схема секционного разъединителя с отключенными и заземленными шлейфами

Рисунок 2.2.6.5. Положение контактных ножей разъединителя РЛНД-35:

1 – при включенном разъединителе; 2 – при отключенном разъединителе

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2. Убрать съемную вышку с пути, установить ее у опоры, не нарушая габарит приближения строений, и запереть струбциной на замок. Снять сигналистов, ограждавших место работы.

6.3. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на

станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов,

устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.4. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 2.2.7

(Переработанная и дополненная)

Проверка состояния, регулировка и ремонт секционного

разъединителя со снятием напряжения

1. Состав исполнителей

| Исполнители | Непосредственно с опоры | С приставной лестницы |
| --- | --- | --- |
| Электромонтер 6 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 5 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 4 разряда | - | 1 |

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения с секций контактной подвески, соединяемых разъединителем; непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы 9м; с подъемом на высоту; с предоставлением «окна» продолжительностью 0,5 ч.

2.2. По наряду и приказу энергодиспетчера.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Лестница приставная 9 м (при работе на конической

железобетонной опоре), шт. …………………………………………………..1

Штанга заземляющая, шт. ………………....(по числу, указанному в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар ........................................................................2

Набор инструмента электромонтера, компл. ……………………….……..…1

Линейка измерительная, шт. .............................................................................1

Перемычка медная для шунтирования искрового промежутка

сечением 50 мм2, шт. ……………………………………………………….….1

Динамометр на 250 Н (25кгс), шт. ……………………………………….…..1

Пояс предохранительный, шт. .................................(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ..................................................(по числу исполнителей)

Продолжение технологической карты № 2.2.7

Жилет сигнальный, шт. .............................................(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ................................................................1

Аптечка, компл. ....................................................................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работ, непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы 9 м, с подъемом на высоту, с предоставлением «окна», с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. В соответствии с результатами обходов и объездов с осмотром, диагностических испытаний и измерений подобрать необходимые материалы и детали для замены изношенных. Проверить внешним осмотром их состояние, комплектность, качество изготовления и защитного покрытия, прогнать резьбу на всех резьбовых соединениях и нанести на нее смазку.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные

принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности.

Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде.

4.6. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы, времени начала и окончания работ.

4.7. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с

нарядом. При дистанционном управлении открыть крышку привода, проверить работу кнопки блокировки, крышку оставить открытой.

4.8. При работе на железобетонной конической опоре установить и закрепить на опоре приставную лестницу 9 м.

Продолжение технологической карты № 2.2.7

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Установка шунта на шлейфы секционного разъединителя | Включить секционный разъединитель или проверить его включенное положение. Подняться непосредственно по опоре или по приставной лестнице (установив и закрепив ее к железобетонной конической опоре) на конструкцию с секционным разъединителем и соединить его шлейфы медной шунтирующей перемычкой сечением не менее 50 мм2 на участках постоянного тока и не менее 25 мм2 – на участках переменного тока. |
| 2 | Проверка состояния, регулировка и ремонт разъединителей по типам | Проверку состояния, регулировку и ремонт разъединителей выполнять, руководствуясь технологическими требованиями и нормами, изложенными в п.5.4 Технологической карты № 2.2.6 книги II настоящего сборника. |
| 3 | Снятие шунта со шлейфов секционного разъединителя | Включить разъединитель, после чего отсоединить от шлейфов и снять шунтирующую перемычку. Исполнителю спуститься на землю непосредственно по опоре или по приставной лестнице. Установить разъединитель в положение, соответствующее схеме питания и секционирования, или в положение, указанное в приказе энергодиспетчера. Закрыть крышку привода и запереть на замок. |

Окончание технологической карты № 2.2.7

6. Окончание работ

6.1. Отсоединить приставную лестницу от опоры и опустить ее на землю.

6.2. Снять заземляющие штанги.

6.3. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 2.2.8

(Переработанная и дополненная)

Проверка состояния, регулировка и ремонт ручного или моторного

привода и пульта управления секционного разъединителя

1. Состав исполнителей

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Без снятия напряжения, вдали от частей, находящихся под напряжением, без подъема на высоту и без перерыва в движении поездов.

2.2. По распоряжению и уведомлению энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

Примечания:

1. Проверка состояния и ремонт моторного привода и пульта управления проводится при снятии напряжения с питающей линии 220 В.

2. Включение и отключение секционного разъединителя для проверки работы привода проводится по приказу энергодиспетчера.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Вольтметр со шкалой до 250 В, шт. ……………………………………….…1

Перемычка медная для шунтирования искрового промежутка

сечением 50 мм2, шт. ……………………………………………………….…1

Радиостанция переносная, шт. .........................................................................2

Ключ гаечный, шт. ………………………………………………………….....2

Перчатки диэлектрические, пар .......................................................................2

Жилет сигнальный, шт. ............................................ (по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ..................................................(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ..............................................................1

Продолжение технологической карты № 2.2.8

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ вдали от частей, находящихся под напряжением, без подъема на высоту, без перерыва в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить распоряжение на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. В соответствии с результатами обходов и объездов с осмотром, диагностических испытаний и измерений подобрать необходимые материалы и детали для ремонта. Проверить внешним осмотром их состояние, комплектность, качество изготовления и защитного покрытия, прогнать резьбу на всех резьбовых соединениях и нанести на нее смазку.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

4.6. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда.

4.7. Проверить целостность и исправность заземления опоры и надежность его присоединения к тяговому рельсу. При наличии в цепи заземления защитного устройства установить на нем медную шунтирующую перемычку сечением

50 мм2, присоединив ее сначала со стороны тягового рельса, а затем – со стороны опоры. Работу выполнять в диэлектрических перчатках.

4.8. Осуществить допуск бригады к производству работ.

Продолжение технологической карты № 2.2.8

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проверка заземления опоры и привода разъединителя | Проверить состояние и исправность заземления привода разъединителя и опоры на тяговый рельс. При наличии в цепи заземления дополнительной изоляции (между приводом и опорой, изолирующей вставки в тяге привода, а у моторного привода, кроме того, изоляции металлической оболочки и брони кабеля дистанционного управления от конструкции при- вода или клеммного шкафа) проверить внешним осмотром ее состояние. Не допускается шунтирование или механическое повреждение изолирующих элементов. Сопротивление изоляции должно быть не менее 10 кОм. |
| 2 | Проверка и текущий ремонт ручного привода | Проверить состояние окраски привода и присвоенной литеры разъединителя, соответствие ее диспетчерскому наименованию, целостность коробки, замка, крепление привода к опоре, соответствие положения рукоятки привода положению секционного разъединителя. Проверить узлы сочленения трубчатых тяг или присоединения тросовых тяг к приводу. Нанести на подвижные соединения смазку марки ЦИАТИМ-201 или ЖСТКЗ-65. Проверить работу привода путем включения и отключения секционного разъединителя по приказу энергодиспетчера. |

Продолжение технологической карты № 2.2.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Оставить разъединитель в первоначальном положении и запереть его на замок. |
| 3 | Проверка и текущий ремонт моторного привода | Отключить цепи питания привода непосредственно руководителю или по его распоряжению (с последующим его уведомлением). Убедиться в отключении питающей привод линии 220 В. Проверить наличие на корпусе привода литеры разъединителя и соответствие ее диспетчерскому наименованию, закрепление конструкции привода и клеммного шкафа на опоре, крепление тяги привода. Осмотреть ввод питающего кабеля в клеммный шкаф и корпус привода. Проверить состояние защитной стальной трубы на питающем кабеле на выходе из земли (стояка), состояние электрической изоляции корпуса привода от металлической оболочки и брони кабеля. Открыть крышку привода, определить состояние уплотнения, проверить работу кнопки блокировки, отсоединить питающий кабель. Снять с электродвигателя защитный кожух, очистить коллектор, проверить и, при необходимости, отрегулировать нажатие «щеток» на коллектор. Проверить исправность уплотняющих прокладок защитного кожуха и установить его на место. Проверить надежность подключения и крепления проводов. Протереть от пыли и загрязнения все детали привода, удалить старый смазочный материал и нанести |

Продолжение технологической карты № 2.2.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | новый. После проверки исправности шестерен, смазать червячную передачу жировым солидолом типа УС-2, а шарнирные соединения — смазкой марки ЦИАТИМ-201 или ЖСТКЗ-65. Подключить питающий кабель к клеммной сборке привода, проверить ручное переключение привода и дистанционное с пульта управления (см.п.5.5 настоящей Технологической карты), закрыть крышку привода. Разъединитель оставить в первоначальном положении, привод запереть на замок. |
| 4 | Проверка и текущий ремонт пульта управления | Отключить пульт управления от источника электропитания. Внешним осмотром проверить целостность крышки корпуса, надежность его крепления, целостность и надежность присоединения заземления, проверить состояние изолировочного трансформатора и надежность контактных соединений. Снять крышку пульта, проверить и при необходимости, подтянуть винты на всех контактных соединениях и клеммных сборках, проверить работу тумблеров, кнопок, электроламп, целостность и надежность крепления предохранителя в пинцетах, зачистить контакты реле. Проверить работу пульта управления, для чего: отсоединить от клемм 1, 2, 4 моторный привод (линию) и подключить к ним вольтметр (рисунок 2.2.8.1). Подать напряжение от источника питания на клеммы 3 и 7. При этом, независимо от положения тумблеров, должны загореться одновременно, слабым |

Продолжение технологической карты № 2.2.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | накалом, обе сигнальные лампы (зеленая и красная). Поставить тумблер В1 в положение Вкл., тумблер В2 — в положение РУ и тумблер ВЗ — в положение Вкл., нажать кнопку Кн. и измерить прибором напряжение на клеммах 2 и 4. Оно должно быть равно напряжению источника питания. Поставить тумблер ВЗ в положение Откл. (положение тумблеров В1 и В2 оставить прежним). Нажать кнопку Кн. и измерить прибором напряжение на клеммах 1 и 2 (рисунок 2.2.8.1а). Оно должно быть также равно напряжению источника питания. Снять напряжение, отключить прибор, восстановить подключение линии моторного привода к клеммам 1, 2, 4 и закрыть крышку пульта. |
| 5 | Проверка работы электрических цепей пульта и привода | Подать напряжение на пульт управления от источника питания. Проверить работоспособность привода путем включения и отключения секционного разъединителя по приказу энергодиспетчера. При отключении разъединителя на пульте загорается лампа зеленого цвета, а при включении — красного цвета. При проверке работы привода связь с электромонтером, наблюдающим за переключением разъединителя, поддерживается с помощью переносных радиостанций или через энергодиспетчера. |

Окончание технологической карты № 2.2.8

Рисунок 2.2.8.1. Схема проверки работы пульта управления:

а) панель управления и сигнализации пульта; б) схема подключения вольт-метра к клеммам пульта.

6. Окончание работ

6.1. Снять в диэлектрических перчатках в цепи заземления опоры шунтирующую перемычку на защитном устройстве, отсоединив ее сначала со стороны опоры, а затем – со стороны тягового рельса.

6.2. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.3. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.4. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 2.2.10

(Переработанная и дополненная)

Проверка состояния, регулировка и ремонт

рогового разрядника со снятием напряжения

1. Состав исполнителей

Электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения с использованием рабочей площадки автомотрисы (дрезины); навесной лестницы 3м; с подъемом на высоту.

2.2. С перерывом в движении поездов; в «окно» продолжительностью 0,5ч.

2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса (дрезина) с рабочей площадкой, шт. …………………………1

Лестница навесная 3 м, шт. ……………………………………………….….1

Набор инструмента электромонтера, компл. ……………………………..…1

Ножовка по металлу с запасным полотном, шт. …………………………….1

Полотно наждачное, лист или щетка металлическая, шт. ………………….1

Линейка измерительная, шт. ………………………………………………….1

Шаблон, шт. …………………………………………………………………….1

Штанга заземляющая, шт. ………………..........................................................2

Перчатки диэлектрические, пар ........................................................................2

Пояс предохранительный, шт. .................................(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ..................................................(по числу исполнителей)

Продолжение технологической карты № 2.2.10

Жилет сигнальный, шт. ............................................ (по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ...............................................................1

Радиостанция переносная, шт. ...........................................................................1

Аптечка, компл. ...................................................................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ со снятием напряжения с применением рабочей площадки автомотрисы (дрезины) с перерывом в движении поездов и предоставлением «окна» с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. В соответствии с результатами обходов и объездов с осмотром, диагностических испытаний и измерений подобрать необходимые материалы и детали для замены изношенных. Проверить внешним осмотром их состояние, комплектность, качество изготовления и защитного покрытия, прогнать резьбу на всех резьбовых соединениях и нанести на нее смазку.

4.4. Подобрать защитные и монтажные средства, инструмент и сигнальные принадлежности, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. Получить приказ энергодиспетчера с указанием времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

После закрытия пути перегона или станции, получить разрешение дежурного по станции на его занятие. На перегон автомотриса отправляется на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

4.6. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде.

Продолжение технологической карты № 2.2.10

4.7. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы, в соответствии с нарядом.

4.8. Подняться на рабочую площадку автомотрисы, поднять и закрепить перила ограждения.

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проверка заземления опоры и разрядника | Проверить целостность и исправность заземления опоры, и надежность присоединения его к тяговому рельсу. Проверить состояние и исправность заземления кронштейна разрядника на тяговый рельс или среднюю точку дроссель-трансформатора. Кронштейн под роговый разрядник, при отсутствии изоляции заземляемого рога, должен быть изоли рован от опоры и присоединен к тяговой рельсовой цепи двумя заземляющими спусками наглухо (без защитных устройств). Заземляющие спуски должны быть проложены изолированно от опоры на деревянных (полимерных) изолирующих прокладках. При наличии изоляции заземляемого рога кронштейн от опоры не изолируется. Подтянуть ослабленные крепления, а изношенные детали — заменить. Работы выполняются по Технологическим картам № 2.2.12 или № 2.2.13 книги II настоящего сборника. |

Продолжение технологической карты № 2.2.10

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Проверка и текущий ремонт разрядника | Осмотреть (используя навесную лестницу 3 м) поперечный электросоединитель и место подключения к нему шлейфа разрядника. При наличии подгаров или окисления в местах соединений произвести их переборку с зачисткой контактных поверхностей проводов и соединительных зажимов наждачным полотном до металлического блеска с предварительной очисткой их от смазки и загрязнения. Развернуть рабочую площадку в сторону опоры к месту установки на ней рогового разрядника. При установке разрядника на металлической или двутавровой железобетонной опоре допускается подъем к месту установки разрядника непосредственно по опоре, а при установке разрядника на вершине конической железобетонной опоре — по приставной лестнице 9 м. Проверить состояние, произвести регулировку и ремонт разрядника. Работы выполнять руководствуясь технологическими требованиями, изложенными в п. 5.3 Технологической карты № 2.2.9 книги II настоящего сборника. Исполнителю спуститься вниз, рабочую площадку автомотрисы развернуть вдоль пути, переместиться к следующему месту работы. |

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на автомотрису.

6.2. Привести рабочую площадку автомотрисы в транспортное положение.

Окончание технологической карты № 2.2.10

Снять заземляющие штанги.

При работе с автомотрисы на перегоне возвратить ее на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

6.3. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ, оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.4. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 2.2.11

(Переработанная и дополненная)

Проверка состояния, регулировка и ремонт

трубчатого разрядника

1. Состав исполнителей

| Исполнители | Непосредственно с опоры | С приставной лестницы |
| --- | --- | --- |
| Электромонтер 6 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 5 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 4 разряда | - | 1 |

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения с проводов и оборудования в зоне работы, непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы 9м; с подъемом на высоту, с перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью 0,3 ч.

2.2. По наряду и приказу энергодиспетчера.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Лестница приставная 9 м (при работе на конической железобетонной

опоре), шт. …………………………………………………………….…….…1

Набор инструмента электромонтера, компл. ……………………………..…1

Ножовка по металлу с запасным полотном, шт. …………………………….1

Полотно наждачное, лист или щетка металлическая, шт. ………………….1

Линейка измерительная, шт. ………………………………………………….1

Шаблон, шт. …………………………………………………………………….1

Штанга заземляющая, шт. ………………..........................................................2

Перчатки диэлектрические, пар ........................................................................2

Пояс предохранительный, шт. .................................(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ..................................................(по числу исполнителей)

Продолжение технологической карты № 2.2.11

Жилет сигнальный, шт. ............................................ (по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ...............................................................1

Аптечка, компл. ...................................................................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работ или без снятия напряжения с контактной сети непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы 9м, с подъемом на высоту, с перерывом в движении поездов и предоставлением «окна» с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. В соответствии с результатами обходов и объездов с осмотром, диагностических испытаний и измерений подобрать необходимые материалы и детали для замены изношенных. Проверить внешним осмотром их состояние, комплектность, качество изготовления и защитного покрытия, прогнать резьбу на всех резьбовых соединениях и нанести на нее смазку.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде.

4.6. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы, времени начала и окончания работ.

4.7. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы, в соответствии с нарядом.

Продолжение технологической карты № 2.2.11

4.8. При работе на железобетонной конической опоре установить и закрепить на опоре приставную лестницу 9 м.

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проверка заземления опоры и разрядника | Проверить целостность и исправность заземления опоры, и надежность присоединения заземляющих проводников к тяговому рельсу или к отдельному заземлителю сопротивлением не менее 10 Ом; заземлитель, при этом, должен располагаться на расстоянии не менее 5м от оси пути. Подтянуть ослабленные крепления, а изношенные детали — заменить. Работы выполняются по Технологическим картам № 2.2.12 или № 2.2.13 книги II настоящего сборника. |
| 2 | Проверка и текущий ремонт разрядника | Подняться исполнителю непосредственно по опоре или по приставной лестнице к месту установки разрядника на опоре (или консоли). Проверить положение трубчатого разрядника. Он должен быть установлен под углом 15 — 20° к горизонтали, а в местах повышенной загрязненности — до 45°. Чтобы исключить вероятность межфазных замыканий или замыканий контактной сети на землю при срабатывании разрядника он должен быть установлен таким образом, чтобы в зоне выхода выхлопных газов не находились тросы, провода, изоляторы и поддерживающие конструкции (ионизированные газы имеют |

Продолжение технологической карты № 2.2.11

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | повышенную проводимость). Проверить крепление разрядника на кронштейне, кронштейна на опоре и место подключения к нему шлейфа (рисунок 2.2.11.1). Сечение провода шлейфа должно быть не менее 25 мм2 по меди (ПБСМ-70). Все ослабленные крепления подтянуть ключом, на резьбовые соединения нанести смазку. Проверить линейкой зазор внешнего воздушного промежутка. Он должен быть для контактной сети 40 мм, а для питающей линии и ДПР — 60 мм. При необходимости произвести регулировку (воздушного промежутка) путем перемещения разрядника в месте его закрепления на кронштейне или изменением длины и положения электрода. При необходимости замены электрода (3) на опорном изоляторе (4), временно закрепить за опору или консоль шлейф (5) разрядника, после чего снять зажимы плашечные для заземляющего провода (6) в узле крепления шлейфа и электрода на изоляторе. Зачистить контактные соединения, установить новый электрод (3) и присоединить его к шлейфу (5) и опорному изолятору (4), снять временное крепление шлейфа за опору или консоль. Осмотреть и очистить наружную поверхность трубки и опорного изолятора, проверить крепление разрядника к конструкции, заделку трубки в наконечнике и состояние внешних электродов. Наличие следов оплавления на наконечнике трубки или на |

Продолжение технологической карты № 2.2.11

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | электродах свидетельствует о неудовлетворительной работе разрядника. При обнаружении оплавлений наконечника трубки или электродов внешнего воздушного промежутка, повреждения лакового покрытия трубки, трещин, вздутий, ожогов и других видимых дефектов, которые могут нарушить нормальную работу разрядника, его необходимо заменить. На опорном изоляторе не допускаются сколы на ребрах фарфора общей площадью более 3 см2, продольные и радиальные трещины изоляционных деталей или оконцевателей. Очистить от грязи дугогасительный канал внутреннего воздушного промежутка, измерить шаблоном его длину и внутренний диаметр на расстоянии 10 — 15 см от кольцевого электрода. Допускается увеличение диаметра не более чем на 3 мм (20 — 25 %). Величина внутреннего воздушного промежутка должна быть 175 + 5 мм. Установить указатель срабатывания в рабочее положение, исполнителю спуститься на землю. |

Рисунок 2.2.11.1 Схема установки и подключения трубчатого разрядника:

1 – трубчатый разрядник; 2 – электрод наружный; 3 – электрод на опорном изоляторе; 4 – опорный изолятор; 5 – шлейф разрядника; 6 – зажимы плашечные для заземляющего провода (деталь 066); 7 – хомутики крепления разрядника; 8 – кронштейн разрядника; 9 - опора

Окончание технологической карты № 2.2.11

6. Окончание работ

6.1. Отсоединить приставную лестницу от опоры и опустить ее на землю.

6.2. Снять заземляющие штанги.

6.3. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 2.2.12

(Переработанная и дополненная)

Проверка состояния и ремонт индивидуального

заземления металлической опоры контактной сети, пункта

группировки, искусственного сооружения

1. Состав исполнителей

Электромонтер 3 разряда - 2

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Без снятия напряжения, вдали от частей, находящихся под напряжением, без подъема на высоту и без перерыва в движении поездов.

2.2. По распоряжению и уведомлению энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

3. Защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и

материалы:

Ключ гаечный, шт. …………………………………………………………….2

Лопата, шт. ……………………………………………………………………..1

Молоток слесарный, шт. ………………………………………………………1

Ножовка по металлу, шт. ………………………………………………..…….1

Кисть малярная, шт. ……………...……………………………………………1

Щетка металлическая, шт. …………………………………………………….1

Перемычка медная для шунтирования искрового промежутка

сечением 50 мм2, шт. …………………………………………………………..1

Переносное заземление (штанга заземляющая), шт. ………………..............1

Перчатки диэлектрические, пар ........................................................................2

Жилет сигнальный, шт. ..............................................(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ...................................................(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ...............................................................1

Продолжение технологической карты № 2.2.12

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ вдали от частей, находящихся под напряжением, без подъема на высоту, без перерыва в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить распоряжение на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. В соответствии с результатами обходов и объездов с осмотром, диагностических испытаний и измерений подобрать необходимые материалы и детали для замены изношенных. Проверить внешним осмотром их состояние, комплектность, качество изготовления и защитного покрытия, прогнать резьбу на всех резьбовых соединениях и нанести на нее смазку.

Искровые промежутки должны быть отрегулированы на пробивное напряжение 1400-1600 В. Диодные заземлители должны иметь прямое электрическое сопротивление R=0, обратное - R≥100 кОм.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. Уведомить энергодиспетчера о месте, времени и характере работ.

4.6. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране

труда.

4.7. Осуществить допуск к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ | Проверить внешним осмотром целостность и исправность заземления, и надежность его присоедине- |

Продолжение технологической карты № 2.2.12

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ния к тяговому рельсу. При наличии в цепи заземления искрового промежутка или диодного заземлителя, или диодно-искрового заземлителя, разрыва или ослабленного крепления, в местах соединений установить шунтирующую перемычку или переносное заземление (заземляющую штангу), присоединив ее сначала со стороны тягового рельса, а затем — со стороны опоры или металлического сооружения. Шунтирующую перемычку устанавливать в диэлектрических перчатках. Проверить прокладку заземляющего проводника, оценить площадь его сечения и состояние защитного покрытия или окраски (у стальных заземляющих прутков). Заземление должно быть выполнено стальным прутком диаметром не менее 12 мм при постоянном токе и 10 мм – при переменном токе. При неудовлетворительном состоянии окраски очистить проводник металлической щеткой и покрыть его кузбасским лаком или масляной краской. Отрезки заземляющих прутков, имеющие коррозию с уменьшением площади сечения более 25%, подлежат замене. Заземляющий проводник должен быть выгнут по профилю земляного полотна и прибит скобами к полушпалкам (соприкосновение проводника с землей недопустимо). При укладке в полиэтиленовой трубке проводник должен быть заглублен на уровне земли. В общедоступных местах заземления не должны препятствовать |

Продолжение технологической карты № 2.2.12

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | проходу людей. Прокладка заземляющего проводника под рельсами должна быть выполнена в одном шпальном ящике с жестким креплением проводника скобами к деревянным шпалам. При наличии железобетонных шпал прокладка выполняется в изолирующих трубах (асбоцементных, полимерных и т.п.) с целью исключения шунтирования рельсовой цепи. У пунктов группировки заземляющие проводники присоединяются на тяговую рельсовую цепь к путевому дроссель-трансформатору и выравнивающему контуру ПГ соединенному с внутренним контуром в двух местах. Проверить все места соединений заземляющего проводника, при необходимости, подтянуть крепления, закрепить контргайки или заменить неисправные зажимы и детали. Заземляющий проводник присоединяется: — к междроссельным перемычкам — соединительным зажимом (деталь 054); — к дроссель-трансформатору — под болты клеммных выводов; — непосредственно к тяговому рельсу — при помощи зажима заземления (деталь 124); — заземляющие спуски соединяются зажимами плашечными (деталь 066). Двойное заземление присоединяется к тяговому рельсу на расстоянии между ними не более 200 мм. |

Продолжение технологической карты № 2.2.12

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | На металлической опоре заземляющий пруток присоединяется болтовым креплением к раскосу между основными несущими элементами опоры. Присоединение к основным (несущим) уголкам опоры не допускается. Проверить состояние и правильность присоединения искрового промежутка (диодного заземлителя, диодно-искрового заземлителя). Защитное устройство присоединяется к заземляющим проводникам зажимами плашечными заземляющего провода (деталь 066), таким образом, чтобы исключить шунтирование металлической опорой или проводом заземления. Проверить герметичность соединения крышки с корпусом, отсутствие трещин на корпусе. Искусственные сооружения должны иметь заземление с одной стороны (рисунок 2.2.12.1). 3аменить пришедшие в негодность полушпалки новыми, устранить места соприкосновения проводника с землей или рельсами (при проходе проводника под рельсами), устранить дефекты в узлах соединения и крепления проводника к полушпалкам или шпалам. При замене деталей с разрывом в цепи заземления, установить на месте разрыва шунтирующую перемычку порядком, указанным выше в п.5.1. Снять шунтирующую перемычку или переносное заземление, отсоединив его сначала со стороны опоры, а затем – со стороны рельса. Шунтирующую перемычку защитного устройства снимать в диэлектриче- |

Окончание технологической карты № 2.2.12

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ских перчатках. Перейти к следующей опоре (заземлению). |

Рисунок 2.2.12.1. Схемы заземления металлических мостов, путепроводов, пешеходных мостов, металлических конструкций на железобетонных мостах и путепроводах на участках постоянного тока (а); тоже, на участках переменного

тока (б):

1 – искусственное сооружение; 2 – провод заземления; 3 – диодно-искровой заземлитель; 4 – тяговая рельсовая цепь; 5 – искровой промежуток

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.3. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 2.2.13

(Переработанная и дополненная)

Проверка состояния и ремонт индивидуального

заземления железобетонной опоры

1. Состав исполнителей

| Исполнители | Непосредственно с опоры | С приставной лестницы |
| --- | --- | --- |
| Электромонтер 6 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 5 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 4 разряда | - | 1 |

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения с проводов, находящихся на опоре в зоне работы, непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы 9м; с подъемом на высоту, без перерыва в движении поездов.

2.2. По наряду и приказу энергодиспетчера.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Лестница приставная 9 м (при работе на железобетонной конической

опоре), шт. …………………………………………………………….…….…1

Ключ гаечный, шт. …………………………………………………………….2

Лопата, шт. ……………………………………………………………………..1

Молоток слесарный, шт. ………………………………………………………1

Ножовка по металлу, шт. ………………………………………………..…….1

Кисть малярная, шт. ……………...…………………………………………….1

Щетка металлическая, шт. …………………………………………………….1

Перемычка медная для шунтирования искрового промежутка

сечением 50 мм2, шт. …………………………………………………………..1

Переносное заземление (штанга заземляющая), шт. ………………...............1

Продолжение технологической карты № 2.2.13

Перчатки диэлектрические, пар .........................................................................2

Жилет сигнальный, шт. ............................................ (по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ..................................................(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ..............................................................1

Аптечка, компл. ...................................................................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работ непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы 9м, с подъемом на высоту, без перерыва в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. В соответствии с результатами обходов и объездов с осмотром, диагностических испытаний и измерений подобрать необходимые материалы и детали для замены изношенных. Проверить внешним осмотром их состояние, комплектность, качество изготовления и защитного покрытия, прогнать резьбу на всех резьбовых соединениях и нанести на нее смазку.

При замене искровых промежутков в цепи заземления они должны пройти испытания с измерением величины напряжения пробоя. Оно должно быть в пределах 1400-1600 В. Диодные заземлители должны иметь прямое электрическое сопротивление R=0, обратное - R≥100 кОм.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране

труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде.

4.6. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы, времени начала и окончания работ.

Продолжение технологической карты № 2.2.13

4.7. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы, в соответствии с нарядом.

4.8. При работе на железобетонной конической опоре установить и закрепить на опоре приставную лестницу 9 м.

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проверка состояния и ремонт вертикального спуска вдоль опоры | При работе без снятия напряжения с контактной сети проверить внешним осмотром целостность и исправность заземления, а также надежность присоединения его к тяговому рельсу. При наличии в цепи заземления защитного устройства, разрыва или ослабленного крепления, в местах соединений установить шунтирующую перемычку или переносное заземление, присоединив ее в диэлектрических перчатках сначала со стороны тягового рельса, а затем — со стороны опоры. Непосредственно с опоры или с приставной лестницы 9 м проверить правильность прокладки заземляющего проводника, его сечение и состояние защитного покрытия (окраски), мест соединения спуска с заземляющими отростками крепежных деталей на опоре. Заземляющий спуск должен быть окрашен, выправлен и натянут вдоль опоры с полевой или боковой ее стороны. Не допускается соприкосновение |

Продолжение технологической карты № 2.2.13

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | спуска с поверхностью бетона и с кронштейном ВЛ до 1 кВ. С этой целью между спуском и опорой устанавливаются изолирующие деревянные (или полимерные) прокладки, закрепляемые на опоре (вязальной проволокой). Для крепления искрового промежутка устанавливается хомут с изолирующей прокладкой от поверхности бетона. Все присоединения к заземляющему спуску выполняются зажимами плашечными для заземляющего провода (деталь 066), к изолирующим прокладкам спуск крепится скобами. Схемы установки защитных устройств в цепи заземления железобетонных опор контактной сети приведены на рисунке 2.2.13.1. При нарушении окраски очистить проводник от ржавчины металлической щеткой и возобновить его окраску кузбасским лаком или масляной краской. Устранить места касания проводника опоры или кронштейна ВЛ до 1 кВ, заменить пришедшие в негодность изоляционные прокладки или зажимы (деталь 066). При замене соединительного зажима зачистить контактные поверхности наждачным полотном или металлической щеткой до металлического блеска. Проверить состояние и произвести ремонт заземления от опоры до рельса. Работы выполняются по Технологической карте № 2.2.12 книги II настоящего сборника. Снять в диэлектрических перчатках шунтирующую |

Продолжение технологической карты № 2.2.13

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | перемычку (или переносное заземление), отсоединив ее сначала со стороны опоры, а затем — со стороны рельса. При работе со снятием напряжения с контактной сети перемычка (или переносное заземление) не устанавливается. |

Рисунок 2.2.13.1. Схемы установки защитных устройств в цепи заземления опор контактной сети: а – искровой промежуток; б – диодный и тиристорный заземлитель; в – диодно-искровой заземлитель; г – искровой промежуток (или диодный заземлитель) в общедоступных местах:

1 – опора контактной сети; 2 – изоляция; 3 – тяговый рельс; 4 – заземляющий спуск; 5 – хомут.

6. Окончание работ

6.1. Отсоединить приставную лестницу от опоры и опустить ее на землю.

6.2. Снять заземляющие штанги.

6.3. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные

Окончание технологической карты № 2.2.13

средства и погрузить их на транспортное средство.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.