ГЛАВА 1.2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

И ИЗМЕРЕНИЯ

Технологическая карта № 1.2.1

(Переработанная и дополненная)

Диагностирование параметров контактной сети

вагоном-лабораторией с бальной оценкой ее состояния

1. Состав исполнителей

Начальник дистанции электроснабжения или его заместитель – 1

Начальник района контактной сети – 1

Электромеханик вагона-лаборатории - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. С использованием измерительной аппаратуры вагона-лаборатории контактной сети с автоматической записью измеренных параметров и путем визуального осмотра состояния контактной сети и проверки токосъема.

2.2. Без снятия напряжения, с прицепкой вагона-лаборатории, как правило, в «голове» поезда или к отдельному локомотиву.

2.3. С уведомлением энергодиспетчера, с указанием наименования участка и номера поезда, с которым будет производиться объезд.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Вагон-лаборатория контактной сети ВИКС, шт. ………………………………..1

Блокнот для записи с письменными принадлежностями, компл. ……...........1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Передать заявку энергодиспетчеру на прицепку и отцепку вагона-лаборатории с указанием времени и участка, подлежащего диагностированию и

Продолжение технологической карты № 1.2.1

осмотру контактной сети.

4.2. Проверить исправность оборудования и измерительных приборов, измерительной лыжи и токоприемника вагона-лаборатории.

4.3. Проверить наличие Нормативных журналов основных параметров контактной подвески для каждого района контактной сети участка, подлежащего объезду с диагностированием и осмотром.

4.4. Подобрать копии дефектных ведомостей по результатам предыдущего диагностирования и осмотра для проверки устранения ранее выявленных отклонений от нормативных параметров.

4.5. После прицепки вагона-лаборатории установить радиосвязь между локомотивной бригадой и наблюдающими, находящимися в смотровой вышке вагона.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Измерение параметров | Следить за автоматической записью на ленту и по монитору всех параметров контактной подвески, измеряемых аппаратурой вагона с нанесением на нее наименований станций, перегонов, номеров пути и номеров опор, температуры окружающего воздуха, даты объезда и других сведений. Результаты автоматической записи сравниваются с параметрами по Нормативному журналу основных параметров контактной подвески и с результатами предыдущих измерений. Все отступления от утвержденных норм заносятся в дефектную ведомость и оцениваются штрафными баллами. (Указание МПС России от 31.01.2002г. № М-73у с дополнениями). |

Продолжение технологической карты № 1.2.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Визуальный осмотр | Визуальный осмотр ведут из смотровой вышки на крыше вагона-лаборатории начальник дистанции электроснабжения (или его заместитель) и начальник района контактной сети (в границах своего района). При осмотре оценивается: — наличие зажимов в зоне подхвата воздушных стрелок; — соответствие расстояния грузов компенсатора от земли и от неподвижного блока компенсатора температуре воздуха; — наличие оборванных жил у любых многопроволочных проводов; — наличие изоляторов с разрушенной изоляционной деталью; — отклонение опор от нормативного положения (наклон); — отсутствие повреждений заземлений опор; — разрегулировка или отсутствие разрядников; — провисание ветвей средних анкеровок; — обрывы струн; — отсутствие или неудовлетворительное состояние нумерации опор, специальных указателей и отличительной окраски. Выявить места с низким качеством токосъема (подбои, искрения, неправильные подхваты набегающих ветвей сопряжений анкерных участков и воздушных стрелок) и места с дефектами, вызывающими ухудшение условий для прохода токоприемников (наличие на- |

Окончание технологической карты № 1.2.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | клона зажимов на контактном проводе до опасных значений, неправильность формы выгиба или наклона фиксаторов и др.). Результаты осмотра занести в дефектную ведомость и оценить, штрафными баллами в соответствии с Нормативами по балльной оценке состояния контактной сети. |
| 3 | Оценка состояния контактной сети | Состояние контактной сети оценивается для каждого района средним баллом, определяемым делением общей суммы штрафных баллов на число проверенных километров главного пути. В общую сумму штрафных баллов включаются баллы дефектной ведомости по результатам измерений аппаратурой вагона (регистрируемые показатели), баллы по результатам визуального осмотра (визуальные показатели), а также штрафные баллы по оценке имевших место браков в работе и повреждений (учитываемые показатели) в соответствии с Нормативами по балльной оценке состояния контактной сети. |

6. Окончание работ

6.1. Уведомить энергодиспетчера об окончании диагностирования и осмотра с вагоном-лабораторией.

6.2. По заявке начальника вагона-лаборатории возвратить его к месту стоянки.

6.3. Результаты проверки состояния контактной сети по каждому району в виде дефектной ведомости с оценкой в штрафных баллах передать соответствующему району контактной сети и дистанции электроснабжения и в службу электрификации и электроснабжения.

Технологическая карта № 1.2.5

(Переработанная и дополненная)

Диагностирование измерительными штангами фарфоровых

тарельчатых изоляторов контактной сети переменного тока

со стороны пути

1. Состав исполнителей

Электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда – 2

Электромонтер 3 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Под напряжением с применением изолирующей съемной вышки без перерыва в движении поездов; с ограждением места работ сигналистами и с выдачей предупреждений поездам о работе съемной вышки; по наряду и уведомлению энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

2.2. При работе на станционных путях – по согласованию с дежурным по станции.

2.3. В местах секционирования – с шунтированием проводов смежных секций.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Вышка изолирующая съемная, шт. ..............................................................1

Измерительная штанга для диагностирования изоляторов

контактной сети переменного тока, шт. ......................................................1

Ключ гаечный, шт. .........................................................................................1

Перемычка медная для шунтирования искрового промежутка

сечением 50 мм2, шт. .....................................................................................1

Перемычка шунтирующая (при работе в местах секционирования), шт. 1

Продолжение технологической карты № 1.2.5

Штанга заземляющая, шт. .............................................................................2

Перчатки диэлектрические, пар ....................................................................2

Пояс предохранительный, шт. ......................................................................2

Каска защитная, шт. ..............................................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. .........................................(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ..........................................................1

Радиостанция переносная, компл. ................................................................1

Аптечка, компл. ..............................................................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ под напряжением с применением изолирующей съемной вышки, без перерыва в движении поездов и выдачу: предупреждений поездам о работе съемной вышки с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.4. При работе с изолирующей съемной вышки - уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ, убедиться в выдаче предупреждений поездам о работе съемной вышки.

4.5. При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей; стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.6. По прибытии на место работы провести инструктаж no охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Распределить обязанности между исполнителями.

4.7. При работе со съемной вышки: определить порядок ее ограждения и выставить

Продолжение технологической карты № 1.2.5

сигналистов; проверить внешним осмотром техническую исправность съемной вышки;

при необходимости, очистить изоляционные детали от пыли и загрязнения; установить вышку на путь и опробовать ее изоляцию рабочим напряжением.

4.8. При выполнении работ в месте секционирования включить по приказу энергодиспетчера шунтирующий смежные секции секционный разъединитель, установить медную шунтирующую перемычку между секциями контактной подвески (при завешенных на них шунтирующих штангах).

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ | Остановить съемную вышку у опоры. Проверить целостность и исправность заземления, надежность присоединения его к тяговому рельсу. При наличии в цепи заземления защитного устройства установить на нем медную шунтирующую перемычку сечением не менее 50 мм2, присоединив ее сначала со стороны тягового рельса, а затем — со стороны опоры. Работу выполнять в диэлектрических перчатках. Электромонтеру и помощнику подняться на изолирующую рабочую площадку съемной вышки с измерительной штангой ШИ-35/110 кВ. Удерживая измерительную штангу в руках, коснуться ее вилкообразными захватами по обе стороны проверяемого изолятора и, вращая рукоятку штанги по часовой стрелке, сближать электроды на головке штанги до пробоя воздушного промежутка между ними. Пробой сопровождается появлением видимых разрядов между электродами. В момент |

Продолжение технологической карты № 1.2.5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | пробоя по показаниям стрелки указателя на головке штанги определить величину напряжения, приходящегося на проверяемый изолятор. В гирлянде изоляторы проверяются поочередно в следующей последовательности: первым — со стороны контактной сети (напряжения), вторым — со стороны заземленных конструкций, третьим — рядом со вторым; четвертым — рядом с первым и т.д. (рисунок 1.2.5.1). При применении измерительной штанги (ШДИ-25), удерживая штангу в руках, коснуться щупом по обе стороны проверяемого изолятора в гирлянде. Визуально фиксируют положение стрелки измерительного прибора. Последовательность диагностирования изоляторов в гирлянде аналогична применению измерительной штанги ШИ-35/110 кВ. В гирлянде из 3-4х изоляторов дефектным считается изолятор, если стрелка измерительного прибора находится в пределах зоны «А» и «Б». В гирлянде из 5-6и изоляторов – если стрелка измерительного прибора находится в пределах зоны «А» (рисунок 1.2.5.2). Во время измерений руки электромонтера на измерительной штанге должны находиться ниже ограничительного кольца, а изолирующей частью штанги нельзя касаться соседних токоведущих элементов или заземленных конструкций. Результаты измерения передавать руководителю работ для записи в блокнот. Дефектными считаются изоля- |

Продолжение технологической карты № 1.2.5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | торы, падение напряжения на которых равно или менее значений, приведенных в таблице 1.2.5.1. По окончании диагностирования всех фарфоровых изоляторов тарельчатого типа на опоре, снять в диэлектрических перчатках в цепи заземления шунтирующую перемычку на защитном устройстве, отсоединив ее сначала со стороны опоры, а затем – со стороны тягового рельса. На диодном заземлителе или искровом промежутке группового заземления перемычка снимается по завершению дефектировки изоляторов на всех опорах, объединенных тросом группового заземления. Переместиться к следующей опоре и провести диагностирование аналогичным порядком, как и на первой опоре. |

Таблица 1.2.5.1

| Число изоляторов в гирлянде | Падение напряжения, кВ на изоляторе, считая от заземленной конструкции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-м | 2-м | 3-м | 4 -м | 5-м | 6-м |
| 3 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | — | — | — |
| 4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | — | — |
| 5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | — |
| 6 | 1,5 | 1,5 | 1.5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |

Рисунок 1.2.5.1. Схема диагностирования изоляторов в гирлянде

контактной подвески переменного тока

Окончание технологической карты № 1.2.5

6. Окончание работ

6.1. При работе в месте секционирования снять временную шунтирующую перемычку между проводами смежных секций (при завешенных на них шунтирующих штангах).

6.2. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.3. При работе с применением съемной вышки — убрать вышку с пути, установить ее у опоры, не нарушая габарита приближения строений, и запереть струбциной на замок. Снять сигналистов, ограждавших место работы.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

6.6. Результаты диагностирования перенести в Журнал диагностирования изоляторов, а все изоляторы, требующие замены, занести в Журнал осмотров и неисправностей (форма ЭУ-83).

Технологическая карта № 1.2.9

(Переработанная и дополненная)

Диагностирование на нагрев токоведущих зажимов и

контактов разъединителей приборами типа ИКД или ИКТ

1. Состав исполнителей

Электромеханик или электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 3 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Без снятия напряжения, вдали от частей, находящихся под напряжением, без подъема на высоту и без перерыва в движении поездов.

2.2. По распоряжению и уведомлению энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Ручной прибор для контроля нагрева типа ИКД или ИКТ, или

портативный тепловизор, шт. ......................................................................1

Блокнот для записи с письменными принадлежностями, компл. ……....1

Жилет сигнальный, шт. ........................................(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. .............................................(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ........................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ вдали от частей, находящихся под напряжением, без подъема на высоту, без перерыва в движении поездов с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить распоряжение на производство работ и инструктаж от лица, выдав-

Продолжение технологической карты № 1.2.9

шего его.

4.3. Проверить исправность и подготовить прибор для измерений.

У прибора ИКД включить тумблер (11) и нажать кнопку контроля питания (10). При этом стрелка индикатора (12) должна отклониться за контрольную отметку «100» (рисунок 1.2.9.1). Если стрелка не достигла этой отметки, аккумуляторы необходимо зарядить или заменить.

У прибора ИКТ исправность проверяется путем контрольного измерения температуры какого-либо объекта с заранее известной температурой.

Портативный тепловизор проверить согласно инструкции его применения в соответствии с функциональным назначением.

4.4. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

4.5. По прибытии на место работы провести инструктаж no охране труда и мерам безопасности при нахождении на железнодорожных путях.

Продолжение технологической карты № 1.2.9

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Определение теплового нагрева диагностируемого объекта прибором ИКД-10М | Снять крышку дефектоскопа (рисунок 1.2.9.1), направить прибор на расстоянии 2 — 4 м на светлый предмет, имеющий температуру окружающей среза (например, на поверхность железобетонной опоры) и посмотреть в окно (4). В центре экрана находится входное отверстие приемника излучения —«зрачок» (7). Сбросить стрелку индикатора (12) на ноль, нажав и опустив кнопку (8). Совместить «зрачок» (7) приемника с диагностируемым местом. Нажать кнопку (9) и зафиксировать положение стрелки индикатора (12). |

Продолжение технологической карты № 1.2.9

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Измерение производится на контактном соединении (зажиме) и на отрезке провода, удаленного от него на расстояние не менее 1 м. При измерениях необходимо соблюдать следующие требования: — расстояние от прибора до измеряемого зажима должно быть не более 15 м; — угол наклона прибора по отношению к вертикальной оси контролируемого зажима не должен превышать 30°(рисунок 1.2.9.1); — изображение соединения (контакта) должно быть больше «зрачка». Если это условие не выполняется необходимо приблизиться к проверяемому объекту. Для повышения точности измерений необходимо снять несколько показаний прибора и зафиксировать максимальное значение. Показания прибора Ик и Ип при измерении нагрева контактного соединения (зажима) и провода зафиксировать в блокноте, обозначив местоположение объекта (номер опоры, принадлежность к проводу, наименование перегона или станции) и рассчитать коэффициент дефектности Кд по формуле: Кд = Ик / Ип Все типы контактных соединений (в том числе выполненные методом взрыва), считаются годными, если коэффициент дефектности (Кд) не превышает 1. |
| 2 | Определение теплового нагрева | Взять прибор за рукоятку, снять крышку объек- тива и направить его на диагностируемый объект. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | диагностируемого объекта прибором ИКТ | Поставить переключатель функций в положение «М» (измерение) и нажать кнопку. Определить по показанию на индикаторе превышение температуры объекта над температурой окружающей среды. Измерение температуры производится на контактном соединении (зажиме) и на отрезке провода, удаленного от него на расстояние не менее 1 м. При определении температуры объекта на расстоянии более 8 м от прибора, показания прибора корректируются поправочными коэффициентами, приведенными в паспорте (инструкции) прибора Измеренную температуру зафиксировать в блокноте, обозначив местоположение зажима (номер опоры, принадлежность к проводу, наименование перегона или станции). Для повышения точности измерений необходимо находиться с прибором на минимально возможном расстоянии от контролируемого объекта. Запрещается устанавливать прибор против солнца, проводить измерения при дожде, тумане, снеге. Определить дефектность соединения в соответствии с п.5.1 настоящей Технологической карты. |
| 3 | Определение теплового нагрева диагностируемого объекта портативным тепловизором | Тепловизор направить на диагностируемый объект. Порядок измерения нагрева узла определяется инструкцией изделия. |

Продолжение технологической карты № 1.2.9

|  |  | Примечанияк п.5.1 и 5.2: 1. Диагностированию подвергаются все зажимы, установленные на электрических соединителях (053, 054, 055, 057, 064, 069), места электрического стыкования проводов (все типы овальных трубчатых соединителей и места сварки многопроволочных проводов, деталь 059, КС-321), а также контакты разъединителей (во включенном положении). 2. Не подвергаются диагностированию места соединений проводов термитной или аргонно-дуговой сваркой. 3. Не подвергаются диагностированию соединения многопроволочных проводов, концы которых соединены в виде петли термитной сваркой и или соединительным зажимом, и образуют шунт стыковому соединению. 4. Диагностирование производится при максимальной электрической нагрузке в летний период при высокой температуре воздуха. |
| --- | --- | --- |

Рисунок 1.2.9.1. Схема измерения теплового нагрева узлов контактной сети инфракрасным дефектоскопом ИКД-10М:

1 – контактный провод; 2 – контролируемый зажим; 3 – дефектоскоп ИКД; 4 – смотровое окно; 5 – блок питания; 6 – крышка дефектоскопа; 7 – зрачок;

6. Окончание работ

6.1. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.2. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Окончание технологической карты № 1.2.9

6.3. Результаты диагностирования (выявленные дефектные соединения) занести в Журнал осмотров и неисправностей (форма ЭУ-83).

Технологическая карта № 1.2.13

(Переработанная и дополненная)

Испытание контактной подвески главных путей (перегонов и станций)

токоприемником, имеющим повышенное статическое нажатие

1. Состав исполнителей

Начальник района контактной сети или старший электромеханик – 1

Электромонтер 5 разряда – 1

Электромонтер 4 разряда – 2

Электромонтер 3 разряда - 2

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Путем визуального наблюдения за контактной подвеской при объезде контактной сети вагоном — лабораторией с отдельным электровозом, сцепом из двух электровозов или электровозом с вагоном — лабораторией, оборудованного токоприемником с требуемым повышенным нажатием или двумя токоприемниками, имеющими: эквивалентное повышенное нажатие 200-230 Н (20-23 кгс).

2.2. По распоряжению начальника дистанции электроснабжения или его заместителя и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, наименовании участка, подлежащего испытаниям, и номера поезда, с которым будет производиться объезд.

2.3. В сопровождении бригады электромонтеров для устранения возможных повреждений.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Динамометр для проверки статического нажатия токоприемника, шт. ……..…1

Блокнот для записи с письменными принадлежностями, компл. ........................1

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. ............................1

Продолжение технологической карты № 1.2.13

Полиспаст на 0,5 кН (500 кгс) или блоки БР-300, шт. ..........................................1

Штанга заземляющая, шт. .......................................................................................2

«Удочка» веревочная, шт. ........................................................................................1

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………..........................2

Пояс предохранительный, шт. …...……………………………………….….……4

Каска защитная, шт. ..................................................................................................5

Жилет сигнальный, шт. ............................................................................................5

Сигнальные принадлежности, шт. ..........................................................................1

Аптечка, компл. ………............................................................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выделение электровоза или сцепа из двух электровозов.

4.2. Получить распоряжение на производство испытаний и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать инструмент, монтажные приспособления, защитные средства и сигнальные принадлежности, проверить их исправность и сроки годности.

Погрузить их, а также подготовленные детали и материалы на транспортное средство. Организовать доставку вместе с бригадой к месту начала испытаний.

4.4. Проверить динамометром статическое нажатие испытательного токоприемника на контактный провод. Оно должно быть 200 — 230 Н (20 — 23 кгс), а на участках со скоростным движением пассажирских поездов (161 — 200 км/ч) — 300 — 350 Н (30 — 35 кгс). Величина нажатия регулируется пружинами токоприемника.

В случае, когда один токоприемник не обеспечивает требуемое повышенное нажатие на контактный провод, испытание следует проводить с двумя поднятыми токоприемниками, давление которых эквивалентно заданному. Расстояние между токоприемниками должно быть минимально возможным. Подбор эквивалентного

нажатия выполняется следующим образом:

Продолжение технологической карты № 1.2.13

С помощью динамометра поднять одиночный (или двойной) контактный провод (провода) до тех пор, пока стрелка не покажет заданное нажатие, при этом измеряется величина отжатия провода (проводов). После подъема двух токоприемников произвести регулировку пружин токоприемников до усилий, при которых отжатие будет равно измеренному при подъеме провода (проводов) динамометром.

Работы по проверке и регулировке нажатия токоприемника (токоприемников) производятся при снятом напряжении с контактной сети и заземлении ее по приказу энергодиспетчера.

4.5. Установить радиосвязь между локомотивной бригадой и руководителем испытаний, ведущим наблюдение.

4.6. Подготовленный поезд для измерений вместе с сопровождающей бригадой электромонтеров переместить к началу испытуемого участка.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ | При объезде проверить состояние и качество регулировки воздушных стрелок, сопряжений анкерных участков, сочлененных фиксаторов, фиксаторов на фиксирующих тросах, а также проводов под отбойниками на мостах и путепроводах. Наблюдение ведут из смотровой вышки на крыше вагона-лаборатории или из кабины машиниста второго электровоза. Объезд контактной подвески с повышенным нажатием вести с пониженной скоростью 40-60 км/ч с особой осторожностью, не допустив повреждений контактной сети или токоприемников. |

Окончание технологической карты № 1.2.13

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Все выявленные места с отклонениями от технических норм зафиксировать в блокноте для последующего устранения. |

6. Окончание работ

6.1. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании испытаний.

6.2. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

6.3. Результаты испытаний перенести в журнал осмотров и неисправностей (форма ЭУ-83).

Технологическая карта № 1.2.15

(Переработанная и дополненная)

Профилактические испытания, измерения

и настройка аппаратуры защиты станции стыкования (ЗСС)

1. Состав исполнителей

Электромеханик или электромонтер 6 разряда – 1

Электромонтер 4 разряда – 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Без снятия напряжения с пункта группировки, без перерыва в движении электроподвижного состава, с выводом в ремонт аппаратуры ЗСС.

2.2. По наряду и приказу энергодиспетчера.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Передвижная лаборатория ЛИК или измерительная, испытательная аппаратура и приборы, приведенные в тексте карты, компл. ...................................................... 1

Провода для подключения (изолированные сечением 1,5 — 2,5 мм2), м .......... 10

Линейка, шт. ............................................................................................................... 1

Штангенциркуль, шт. ................................................................................................ 1

Напильник, шт. .......................................................................................................... 1

Термометр со шкалой до 100°С, шт. ....................................................................... 1

Наждачное полотно, лист.......................................................................................... 1

Отвертки, компл. ....................................................................................................... 1

Плоскогубцы комбинированные, шт. ...................................................................... 1

Ключи гаечные, компл. ............................................................................................. 1

Прибор проверки отсутствия напряжения, шт. ……………………………………... 1

Продолжение технологической карты № 1.2.15

Штанга заземляющая, шт. …………………..….. (по числу, указанному в наряде)

Проволока для закоротки конденсаторов, м............................................................. 2

Перчатки диэлектрические, пар. ............................................................................... 2

Груша резиновая, шт. .................................................................................................. 1

Штанга изолирующая с металлическим наконечником, шт. ………….................. 1

Каска защитная, шт. ............................................................ (по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ....................................................... (по числу исполнителей)

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ без снятия напряжения с пункта группировки, с указанием времени, места и характера работы.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать монтажные приспособления, приборы, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.4. По прибытии на место работы:

4.4.1. Проверить на пункте группировки исправность связи с энергодиспетчером и дежурным по посту МРЦ (ЭЦ).

4.4.2. Получить приказ энергодиспетчера на отключение, заземление и производство работ на аппаратуре ЗСС.

4.4.3. Провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде.

4.4.4. Заземлить в соответствии с нарядом переносными заземляющими штангами провода и оборудование, с которых снято напряжение и возможна его подача.

4.4.5. Осуществить допуск бригады к производству работ.

Продолжение технологической карты № 1.2.15

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Отключения ЗСС и ее оборудования для проведения испытаний и измерений | После отключения от шины постоянного тока (7), проверки отсутствия напряжения и заземления установки ЗСС разрядить и закоротить тонкой проволокой конденсаторы (2 и 5) для исключения накопления на них заряда (рисунок 1.2.15.1) Проверить внешним осмотром состояние оборудования и аппаратуры, очистить их изоляцию от пыли и загрязнения. Отсоединить цепи первичной и вторичной коммутации (произведя маркировку) от оборудования и аппаратуры, подлежащих профилактическим испытаниям и измерениям. |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора запала | Измерить сопротивление изоляции первичной и вторичной обмоток относительно земли (бака) и между собой. Измерения проводить мегаомметром на напряжение 2500 В для обмотки высокого напряжения и на 500 — 1000 В — для обмотки низкого напряжения. При измерениях неиспытуемые обмотки и бак должны быть заземлены совместно. Порядок измерений мегомметром изложен в п. 6.2.2 Технологической карты № 1.2.14 книги II настоящего сборника. Оценить результаты измерений. Величина сопротивления не нормируется, но сравнивается с |

Продолжение технологической карты № 1.2.15

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | заводскими данными или данными предыдущих измерений. Снижение приведенного к одной и той же температуре сопротивления более чем на 30 % недопустимо. Для приведения значения сопротивления, измеренного на заводе или при предыдущих испытаниях при температуре (t2) к значениям сопротивления при температуре во время очередных измерений (ti) произвести пересчет с помощью коэффициента К2, значения которого приведены в таблице 1.2.15.1. |
| 3 | Измерение сопротивления постоянному току обмоток трансформатора запала | Перед началом измерений закоротить и заземлить испытуемую обмотку. Измерить температуру обмотки (верхних слоев масла) или температуру окружающего воздуха при отсутствии нагрева трансформатора. Измерить сопротивление постоянному току первичной и вторичной обмоток мостом МД-6 или методом вольтметра-амперметра: Измерение мостом МД-6 производится по схеме рисунок 1.2.15.2 в следующей последовательности: - подключить схему измерительного моста к выводам первичной обмотки (4) или вторичной обмотки (5) трансформатора запала (3). Особое внимание обратить на качество контактов в местах соединений. Они должны быть тщательно зачищены и надежно закреплены; - снять закоротку с измеряемой обмотки; - при зашунтированном гальванометре (6) подать |

Продолжение технологической карты № 1.2.15

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | напряжение от аккумуляторной батареи (4) на обмотку. Через 1 — 2 мин (после стабилизации тока цепи), варьируя сопротивлением плеч добиться баланса моста (индикатором баланса служит гальванометр) и измерить сопротивление обмотки; — при зашунтированном гальванометре отключить питание от батареи, обмотку разрядить и заземлить; — переключить измерительный мост на вторую обмотку и провести измерения тем же порядком, как и первой. — разобрать схему измерений. Подробное описание метода, измерений изложено в заводской инструкции к прибору. Измерение методом вольтметра-амперметра первичной обмотки проводится по схеме рисунок 1.2.15.3.а, а вторичной обмотки — по схеме рисунок 1.2.15.3.б. Измерения проводить в следующей последовательности: — снять заземление (закоротку с испытуемой обмотки); — включить источник питания (1). После стабилизации измерительного тока зафиксировать, одновременно, показания вольтметра (V) и амперметра (А). Сопротивление резистора (2) подбирается так, чтобы величина тока не превышала 20 % от номинального тока обмотки; — отключить питание, разрядить и заземлить испытанную обмотку. |

Продолжение технологической карты № 1.2.15

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - переключить схему на вторичную обмотку и провести измерения тем же порядком, что и первичной, но по схеме рисунок 1.2.15.3.б. По окончании измерений разрядить и заземлить испытанную обмотку; - разобрать схему испытаний. Для повышения точности измерений соединительные провода должны быть достаточного сечения и минимально возможной длины, а контактные соединения тщательно зачищены и надежно закреплены. Класс точности амперметра и вольтметра должен быть не ниже 0,5. Рассчитать сопротивление обмоток по формуле: Rx = Ux / IХ , где Rx — сопротивление обмотки, Ux — напряжение, замеренное по вольтметру (V), IХ — ток, замеренный по амперметру (А). Для повышения точности расчетов использовать следующие формулы: при измерении по схеме рисунок 1.2.15.3.a: Rx=UxIx−UxRB; при измерении по схеме рисунок 1.2.15.3.б: Rx=Ux−Ix⋅RaIx, где RB и Ra — внутреннее сопротивление вольтметра (U) и амперметра (А). Полученные результаты измерений пересчитать |

Продолжение технологической карты № 1.2.15

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | (привести) для принятой за норматив температуре (t2 = +75°) по формуле: R2=R1(235+t2)235+t1, где R2 — сопротивление приведенное к температуре t2; R1 — сопротивление, измеренное при температуре t1; t1— температура измерений. Сравнить результаты пересчета с предыдущими измерениями или с заводскими данными (приведенными к температуре +75°). Сопротивление обмоток постоянному току должно составить: первичной обмотки 0,91 — 1,2 Ом, вторичной обмотки 43,5 — 48,0 Ом и не должно отличаться от предыдущих или заводских данных более чем на 2 %. |
| 4 | Испытание изоляции обмоток трансформатора запала повышенным напряжением | Перед испытанием повышенным напряжением измерить сопротивление изоляции испытуемой обмотки мегомметром (см. выше п.5.2). Испытать повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты первичную обмотку (напряжением 5 кВ) и вторичную обмотку (напряжением 30 кВ) в течение 1 мин. Схема и порядок измерений приведены в Технологической карте № 1.2.14 книги II настоящего сборника (см. рисунок 1.2.6 и п.п. 6.3.2 — 6.3.6). По окончании испытаний установить заземление на выводы испытательной установки, разобрать схему и повторно измерить мегаомметром сопротивление |

Продолжение технологической карты № 1.2.15

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | изоляции обмоток (порядком, изложенным выше в п. 5.2). Полученные результаты не должны отличаться от предыдущих. |
| 5 | Испытание изоляции конденсаторов | Измерить мегаомметром на 2500 В сопротивление изоляции конденсаторов между выводами и между выводами и корпусом. Порядок и последовательность операций при измерении аналогичны измерению сопротивления изоляции обмоток трансформатора тока (см. п. 6.2.2 Технологической карты № 1.2.14 книги II настоящего сборника). Подключение, переключение и отключение мегомметра к банкам конденсаторов производить только после их разряда, заземления и закорачивания выводов тонкой проволокой. Сопротивление изоляции не нормируется, а сравнивается с заводскими данными или с данными предыдущих испытаний. Уменьшение сопротивления изоляции не допускается. Испытать повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты изоляцию каждой банки между обкладками (высоковольтными выводами) напряжением 8 кВ (2Uном) и между обкладками и корпусом — 16 кВ (4Uном) в течение 1 мин. При испытании изоляции между обкладками высоковольтный вывод испытательной схемы присоединяется к положительному выводу конденсатора, а заземленный — к отрицательному, закороченному на корпус. |

Продолжение технологической карты № 1.2.15

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | При испытании изоляции между обкладками и корпусом выводы конденсаторной банки соединить между собой и присоединить к высоковольтному выводу испытательной схемы, а заземленный вывод — к заземленному корпусу конденсатора. Схема и порядок проведения испытаний повышенным напряжением аналогичны испытаниям обмоток трансформатора тока (см. рис. 1.2.6 и п. 6.3.2 —. 6.3.6 Технологической карты № 1.2.14 настоящего сборника). После проведения испытаний разрядить конденсаторы через резистор, разобрать схему испытаний. |
| 6 | Измерение емкости конденсаторов | Измерить емкость каждой банки конденсаторов с помощью универсального моста УМ-2 или методом вольтметра-амперметра: Измерение мостом УМ-2 производится по схеме рисунок 1.2.15.4.а в следующей последовательности: - включить в одно плечо моста эталонный конденсатор (Сэт), соединив его последовательно с резистором (регулируемым сопротивлением); - в другое плечо включить конденсатор для измерения его емкости (Сх); - варьируя сопротивлением плеч, добиться баланса моста. Индикатором баланса служит гальвано метр (G) постоянного тока с выпрямителем, включенным на выходе двухкаскадного усилителя с регулируемой чувствительностью (подробное описание метода измерения изложено в заводской инструкции моста |

Продолжение технологической карты № 1.2.15

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | УМ-2). Измерение методом вольтметра-амперметра проводится по схеме рисунок 1.2.15.4.б в следующей последовательности: подключить питание от сети (параметры приборов должны соответствовать параметрам, указанным на схеме), после стабилизации тока зафиксировать, одновременно, показания вольтметра (U) и амперметра (А). Рассчитать емкость конденсатора по формуле: Сx=1⋅106U⋅W(мкф), где Сx - емкость конденсатора; U – показания вольтметра (V); I – показания амперметра (А); W – угловая частота (при частоте колебаний электрической сети 50Гц составляет 314). Отклонение величины измеренной емкости от номинальной допускается в пределах от -5% до +15%. По окончании измерений разрядить банки конденсаторов, закоротить их выводы на корпус тонкой проволокой. Разобрать схему и подсоединить к банкам ошиновку. |
| 7 | Испытание разрядника с линейным сопротивлением | Измерить мегаомметром на 2500 В сопротивление изоляции вентильного разрядника. Величина сопротивления не нормируется, но сравнивается с предыдущими (или заводскими) испытаниями и не должна отличаться от них более чем на 30 %. Измерить мегомметром на 1000В сопротивление добавочного резистора (из трех последовательно включенных резисторов ПВЭ-50-1000). Величина сопротивления |

Продолжение технологической карты № 1.2.15

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | должна быть не менее 300 Ом. Порядок измерения сопротивления аналогичен измерению сопротивления обмоток трансформатора (см. п.6.2.2 Технологической карты № 1.2.14 книги II настоящего сборника). Измерить ток проводимости (ток утечки), для чего: собрать схему (рисунок 1.2.15.5), подать на нее питание, плавно поднять напряжение на разряднике до 4 кВ и зафиксировать показания микроамперметра (9). Допустимая величина тока проводимости (тока утечки) составляет 80 — 120 мкА. Измерить напряжение пробоя вентильного разрядника с подключенным линейным сопротивлением (добавочным резистором) по схеме рисунок 1.2.15 5 (шунтирующий выключатель (8) должен быть во включенном положении), для чего: подать напряжение на испытуемый разрядник и плавно повышать его до пробоя (время нарастания напряжения до пробоя не должно превышать 10 с). Зафиксировать величину напряжения пробоя по спаданию к нулю напряжения на киловольтметре. Измерить напряжение пробоя 5 раз. За уставку принимают среднее из четырех последних измерений. Допустимая величина напряжения пробоя должна быть 6,5 — 7 кВ по каждому измерению. При не обеспечении указанных норм отрегулировать величину напряжения пробоя изменением зазора между электродами искрового промежутка вентильного разрядника. |

Продолжение технологической карты № 1.2.15

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Испытание реле заземления | Проверить прибором У-5052 электрические характеристики реле (ток срабатывания и возврата при рабочей уставке). При необходимости, выполнить подстройку на заданный ток уставки. Ток срабатывания реле не должен отличаться от тока уставки, более чем на 5 %. Повторить проверку 3 — 5 раз, допустимый разброс по показаниям — 5 %. |
| 9 | Регулировка, настройка и испытание ЗСС | Измерить и, при необходимости, отрегулировать расстояния между электродами главного искрового промежутка (рисунок 1.2.15.6). Предельные регулировочные параметры зазоров приведены в таблице 1.2.15.2. Присоединить цепи первичной коммутации к оборудованию и аппаратуре ЗСС в соответствии со схемой рисунок 1.2.15.1. Подключить высоковольтный вывод испытательной установки постоянного тока (рисунок 1.2.15.5) к вводу для подключения ЗСС к фидеру постоянного тока, а заземленный вывод — к заземляющему контуру, снять закоротки с конденсаторов. Зарядить конденсаторы, плавно повышая выпрямленное напряжение до 6;5 — 7,0 кВ. Отключить питание испытательной установки, а дополнительный зазор (в) закоротить изолирующей штангой с металлическим наконечником. При этом, возникает пробой воздушного промежутка между запальной иглой (3) и заземленным электродом (2), а |

Продолжение технологической карты № 1.2.15

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | затем между потенциальным (1) и заземленным (2) электродами (рисунок 1.2.15.6). В случае возникновения разряда только между запальным и заземленным электродами (3 и 2) без перекрытия всего воздушного промежутка (а) проверить полярность импульса на запальном электроде (3) и произвести повторное испытание. Добиться четкого срабатывания главного искрового промежутка и рогового разрядника путем регулирования зазоров между электродами в допустимых пределах (таблица 1.2.15.2). Проверить срабатывание реле заземления и получить по телефону от дежурного по посту МРЦ (ЭЦ) о прохождении сигнала. По окончании профилактических измерений, испытаний и настройки ЗСС проверить надежность всех контактных соединений, убрать материалы, инструмент, приборы, закоротки и т.п., присоединить ЗСС к цепям вторичной коммутации и к шинам (фидеру) постоянного тока 3,3 кВ. По результатам всех измерений и испытаний оформить протоколы установленной формы в двух экземплярах. |

Таблица 1.2.15.1

| Коэффициент | Разность температур (t2-t1), оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| К2 | 1,23 | 1,5 | 1,84 | 2,25 | 2,75 | 3,46 | 4,15 | 5,0 | 6,2 | 7,5 |

Продолжение технологической карты № 1.2.15

Таблица 1.2.15.2

| Размер зазора | Параметры зазоров (по рисунку 1.2.15.6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | h |
| Максимальный, мм | 14 | 6 | 3 | 55 |
| Минимальный, мм | 12 | 2 | 2 | 50 |

Рисунок 1.2.15.1. Схема блока защиты станции стыкования (ЗСС):

1 – вентильный разрядник; 2 – разделяющие конденсаторы (ФМТ-4,5х2,4 кВ, 2,5 мкФ); 3 – трансформатор запала; 4 – главный искровой промежуток; 5 - сглаживающие конденсаторы (ФМТ-4,5х2,4 кВ, 10 мкФ); 6 – реле заземления; 7 - вывод для подключения к шине постоянного тока.

Рисунок 1.2.15.2 Схема измерения сопротивления обмоток постоянному току мостом МД-6:

1 – аккумуляторная батарея; 2 – лицевая панель мостаМД-6; 3 – испытуемый трансформатор; 4 – выводы высоковольтной обмотки; 5 – выводы низковольтной обмотки

Продолжение технологической карты № 1.2.15

Рисунок 1.2.15.3 Схема измерения сопротивления обмоток постоянному току методом вольтметра-амперметра: а) – для первичной обмотки (с сопротивлением менее10 Ом), б) – для вторичной обмотки (с сопротивлением 10 Ом и более): 1 – аккумуляторная батарея; 2 – резистор; 3 – испытуемый трансформатор; 4 – выводы первичной обмотки; 5 – выводы вторичной обмотки.

Рисунок 1.2.15.4. Схема измерения емкости конденсаторной банки: а) мостом УМ-2; б) методом вольтметра-амперметра.

Окончание технологической карты № 1.2.15

Рисунок 1.2.15.5. Схема измерения тока проводимости (утечки) и напряжения пробоя при выпрямленном напряжении:

1 – регулятор напряжения; 2 – испытательный трансформатор; 3 – выпрямитель; 4 - токоограничивающий резистор (R=300 кОм, Р=150 Вт); 5 – электростатический киловольтметр; 6 – сглаживающий конденсатор (Сн=0,25-4 мкф; V=10 кВ); 7 – испытуемый разрядник; 8 - шунтирующий выключатель; 9 – микроамперметр с классом точности 0,5 или 1,0; 10 – защитный промежуток.

Рисунок 1.2.15.6 Схема регулировки главного искрового промежутка с запалом:

1 – потенциальный электрод; 2 – заземляющий электрод; 3 – запальный электрод (игла).

6. Окончание работ

6.1. Снять заземляющие штанги.

6.2. Об окончании работ дать уведомление энергодиспетчеру и по его приказу включить ЗСС в работу.

6.3. Собрать приборы, материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.4. Возвратиться на производственную базу.

Технологическая карта № 1.2.20

(Переработанная и дополненная)

Профилактические испытания и проверка работы указателя

«Опустить токоприемник»

1. Состав исполнителей

Электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 2

Электромонтер 3 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Под напряжением контактной сети с применением изолирующей съемной вышки; с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту; с шунтированием ветвей изолирующего сопряжения анкерных участков.

2.2. Со снятием напряжения с низковольтной линии питания аппаратуры.

2.3. Без перерыва в движении поездов; с ограждением места работ сигналистами и с выдачей предупреждений поездам о работе съемной вышки.

2.4. По наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Вышка изолирующая съемная, шт. .................................................................1

Лестница навесная 3 м, шт. …………………………………………………..1

Набор инструмента электромонтера, компл. ………………………………..1

Штанга заземляющая, шт. ................................................................................1

Мегаомметр на 1000 В, шт. …………………………………………………....1

Мегаомметр на 2500 В, шт. ……………………………………………………1

Провода для подключения изолированные сечением 1,5÷2,5 мм2, м……..10

Продолжение технологической карты № 1.2.20

Перемычка медная для шунтирования секций, шт. ......................................1

Перчатки диэлектрические, пар ......................................................................2

Пояс предохранительный, шт. ................................(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ................................................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ...........................................(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. .............................................................1

Радиостанция переносная, компл. ...................................................................1

Аптечка, компл. .................................................................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ под напряжением с применением изолирующей съемной вышки, без перерыва в движении поездов и выдачу: предупреждений поездам о работе съемной вышки с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности, инструмент и приборы, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.4. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ. Убедиться в выдаче предупреждений поездам о работе съемной вышки.

4.5. По прибытии на место работы провести инструктаж no охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Распределить обязанности между исполнителями.

4.6. Определить порядок ограждения съемной вышки и выставить сигналистов. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемной вышки, при необходимости, очистить изоляционные детали от пыли и загрязнения, установить вышку на путь и опробовать ее изоляцию рабочим напряжением.

4.7. Включить по приказу энергодиспетчера шунтирующий смежные секции сек-

Продолжение технологической карты № 1.2.20

ционный разъединитель, установить медную шунтирующую перемычку между секциями контактной подвески (при завешенных на них шунтирующих штангах).

4.8. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ | Проверить целостность и исправность заземления опор, на которых установлена аппаратура сигнального указателя, и надежность его присоединения к тяговому рельсу (заземлителю). При наличии в цепи заземления искрового промежутка или диодного заземлителя установить на нем медную шунтирующую перемычку сечением 50 мм2, присоединив ее сначала со стороны тягового рельса, а затем — со стороны опоры. Работу выполнять в диэлектрических перчатках. Проверить состояние рабочего заземления высоковольтного шкафа РКН и шкафа сигнального указателя. Отключить непосредственно руководителю работ или по его распоряжению (с последующим его уведомлением) низковольтную линию аппаратуры и установить на ней переносное заземление. Установить съемную вышку на путь в месте подключения шлейфов разъединителя к контактной подвеске. При включенном положении секционного разъединителя установить шунтирующую перемычку, подключив ее к поперечным электросоединителям обеих ветвей сопряжения, а при отключенном положении секционного разъединителя отключить его |

Продолжение технологической карты № 1.2.20

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | шлейфы от ветвей контактной подвески сопряжения. Установить переносные заземления на шлейфы секционного разъединителя. Порядок выполнения этих работ изложен в Технологической карте № 2.2.6. книги II настоящего сборника. Снять вышку с пути и установить ее у опоры, на которой расположен высоковольтный шкаф РКН, подняться по ней исполнителю с помощником. Снять крышку шкафа РКН, очистить корпус, изоляцию и аппаратуру шкафа от пыли и загрязнения. Осмотреть реле минимального напряжения и его контакты, добавочные сопротивления и соединения между ними, обратить внимание на наличие следов перекрытия изоляции. Проверить соответствие сборки корпуса шкафа техническим требованиям: минимальный воздушный зазор между добавочными сопротивлениями и корпусом должен быть 75 мм; разрыв высоковольтных контактов реле минимального напряжения должен составлять 90 мм. Зачистить контакты от окислов и подгаров, подтянуть ослабленные крепления. Измерить мегаомметром на 2500 В сопротивление изоляции первичной цепи шкафа РКН (при заземлении отходящей цепи питания к шкафу сигнального указателя), для чего: подключить зажим мегомметра «линия» к выводу высоковольтного провода, а зажим «земля» к корпусу шкафа; при |

Продолжение технологической карты № 1.2.20

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | вращении рукоятки генератора мегаомметра со скоростью 2 оборота в секунду в течение 1 мин. определить величину сопротивления. Она должна быть не менее 300 МОм. После измерения закрыть крышку шкафа. Перемещая вышку к опоре со шкафом сигнального указателя, проверить состояние проводов и изоляторов низковольтной линии, изоляторы очистить от загрязнения. Установить вышку у опоры, на которой расположен шкаф сигнального указателя, подняться на ее рабочую площадку исполнителю и помощнику. Снять крышку шкафа, проверить состояние и очистить от пыли и загрязнений сигнальный указатель и его аппаратуру. Осмотреть разрядник конденсатора, резисторы, реле мигания и соединительные провода. Контакты реле зачистить, ослабленные крепления проводов и аппаратуры подтянуть. Проверить состояние патронов сигнальных ламп. Измерить мегаомметром на 1000 В сопротивление изоляции низковольтной линии и аппаратуры шкафа сигнального указателя между любым проводом и «землей» и между двумя любыми проводами (предварительно изъяв сигнальные лампы). При вращении рукоятки мегаомметра в течение 1 мин со скоростью 2 об/с, определить величину сопротивления, оно должно быть не менее 0,5 МОм. После измерения установить сигнальные лампы и закрыть |

Продолжение технологической карты № 1.2.20

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | крышку шкафа. Снять переносные заземления с низковольтных проводов питания шкафа сигнального указателя и со шлейфов секционного разъединителя. Установить съемную вышку на путь в месте подключения шлейфов секционного разъединителя к контактной подвеске. При отключенном секционном разъединителе подключить его шлейфы к поперечным электросоединителям ветвей контактной подвески, а при включенном разъединителе, снять шунтирующую перемычку между ними. Порядок выполнения этих работ изложен в Технологической карте № 2.2.6 книги II настоящего сборника. Снять шунтирующую перемычку с искровых промежутков (диодного заземлителя) в последовательности обратной ее установке (см. выше n.5.l.). По приказу энергодиспетчера отключить секционный разъединитель изолирующего сопряжения. По согласованию с энергодиспетчером проверить работу сигнального указателя, сняв напряжение с одной из секций контактной подвески. Количество миганий сигнальных ламп должно быть 40-50 раз в 1 минуту. Все лампы сигнального указателя должны быть исправны. Переместить вышку к опорам, на которых установлены постоянные сигнальные знаки «Внимание! Токораздел» и «Поднять токоприемник». Очистить их щиты и отражатели от пыли и загрязнения. |

Окончание технологической карты № 1.2.20

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поврежденные отражатели заменить на новые. Результаты профилактических испытаний, измерений и проверки оформить протоколом установленной формы в 2-х экземплярах. |

6. Окончание работ

6.1. Убрать съемную вышку с пути, установить ее у опоры, не нарушая габарита приближения строений, и запереть струбциной на замок. Снять сигналистов, ограждавших место работы.

6.2. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.3. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.4. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 1.2.21

(Переработанная и дополненная)

Измерения с проверкой исправности в цепи заземления опоры

искрового промежутка (ИП)

1. Состав исполнителей

Электромонтер 5 разряда – 1

Электромонтер 3 разряда – 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. В сухую погоду без снятия напряжения, вдали от частей, находящихся под напряжением, без подъема на высоту и без перерыва в движении поездов.

2.2. По распоряжению и уведомлению энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Вольтметр М231 (М762) высокоомный со шкалой 20-100 В,

с нулевым делением в середине шкалы, шт. ………………………………………1

Изолированные провода сечением 1,5-2,5мм2 для подключения приборов, м. …5

Шунтирующая перемычка сечением 50 мм2, шт. ………………………………….1

Пассатижи комбинированные, шт. ............................................................................1

Ключ гаечный, шт. …...………………………………..……………………………. 1

Блокнот для записей с письменными принадлежностями, шт. ……………..…….1

Перчатки диэлектрические, пар ………………………………….............................1

Каска защитная, шт. ............................................................ (по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ...................................................... (по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ………………………………………………1

Продолжение технологической карты № 1.2.21

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ вдали от частей, находящихся под напряжением, без подъема на высоту, без перерыва в движении поездов, с указанием места, характера и времени работ.

4.2. Получить распоряжение на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности, приборы и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.4. Уведомить энергодиспетчера о месте, времени и характере работ.

4.5. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде.

4.6. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ | Проверить целостность и исправность заземления, и надежность присоединения его к тяговому рельсу. Ослабленные крепления подтянуть ключом. Установить в диэлектрических перчатках на ИП (2) шунтирующую перемычку (5), присоединив ее сначала со стороны тягового рельса (3), а затем выше ИП к раскосу металлической опоры или заземляющему спуску (1) железобетонной опоры (рис.1.2.21.1). Проверить крепление ИП к заземляющим проводникам. Ослабленные крепления подтянуть ключом. При использовании вместо шунтирующей перемычки переносной заземляющей штанги установка и |

Продолжение технологической карты № 1.2.21

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | снятие ее может производиться без диэлектрических перчаток. Присоединить вольтметр (4) по обе стороны ИП (2) изолированными от земли проводами. Отсоединить шунтирующую перемычку со стороны опоры, не отсоединяя ее со стороны рельса (6). Проследить за показаниями вольтметра. При наличии поездов в тяговом режиме на перегоне стрелка прибора должна отклоняться от нуля, что указывает, на исправность ИП. Если стрелка не отклоняется, дождаться прохождения поезда по пути, на который заземлена опора. Если и в этом случае стрелка не отклоняется — то ИП закорочен и подлежит замене. При снятии показаний запрещается касаться опоры и ее заземляющего спуска. Присоединить шунтирующую перемычку со стороны опоры, отключить вольтметр от ИП, после этого отсоединить перемычку сначала со стороны опоры, а затем — со стороны тягового рельса. Присоединение и отсоединение шунтирующей перемычки выполняется в диэлектрических перчатках. Результаты проверки занести в блокнот. |

6. Окончание работ

6.1. Собрать приборы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.3. Возвратиться на производственную базу.

Окончание технологической карты № 1.2.21

6.4. Результаты проверки перенести в Журнал осмотров и неисправностей (форма ЭУ-83).

Технологическая карта № 1.2.30

(Переработанная и дополненная)

Измерения с проверкой дополнительной изоляции в узлах заземлений

опоры с секционным разъединителем, ограничителем

перенапряжения и деталей крепления подвески в

искусственных сооружениях фундаментов металлических опор

1. Состав исполнителей

Электромонтер 5 разряда – 1

Электромонтер 3 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. В сухую погоду без снятия напряжения, вдали от частей, находящихся под напряжением, без подъема на высоту и без перерыва в движении поездов.

2.2. По распоряжению и уведомлению энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Измеритель заземлений МС-07 (МС-08) или ПК-1, шт. ………………………...1

Вольтметр М231 (М762) высокоомный со шкалой 20-100 В, с нулевым

делением в середине шкалы, шт. ..…………………………………………………1

Провода для подключения изолированные сечением 1,5 ÷ 2,5 мм2, м. …….…5 м

Переносное изолированное заземление сечением 50 мм2 по меди с включенным

В его трос искровым промежутком на 800-1200 В, зашунтированным

Перемычкой, компл. ………………………………………………….......................1

Отвертки, компл. …………………………………………………………………….1

Штанга заземляющая, шт. ..........................................................................................1

Пассатижи комбинированные, шт. …………………………………………………1

Ключ гаечный, шт. …………………………………………………………………..2

Продолжение технологической карты № 1.2.30

Блокнот для записи с письменными принадлежностями, компл. ..........................1

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………............................2

Жилет сигнальный, шт. .............................................................................................2

Сигнальные принадлежности, компл. ......................................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ вдали от частей, находящихся под напряжением, без подъема на высоту, без перерыва в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить распоряжение на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.4. Уведомить энергодиспетчера о месте, времени и характере работ.

4.5. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда, меры безопасности при нахождении на желенодорожных путях.

4.6. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ | Работа выполняется путем проверки исправности изоляции с помощью вольтметра (см. ниже п.5.2.) и совмещается с проверкой исправности искровых промежутков или путем измерений величины сопротивления изоляции измерителем МС-07 или МС-08 (см. ниже п.5.3.) и |

Продолжение технологической карты № 1.2.30

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | совмещается с измерением сопротивления цепи заземления опоры. |  |
| 2 | Проверка исправности дополнительной изоляции в цепи заземления вольтметром | Проверка исправности дополнительной изоляции проводится по схемам рисунок 1.2.30.1, аналогично проверке изоляции между анкером и оттяжкой, в соответствии с п.5.2. Технологической картой № 1.2.29 книги II настоящего сборника. У опор с секционными разъединителями проверяется исправность изоляции: в тяге (6) между приводом (7) и разъединителем (5); между приводом (7) и заземляющим проводником (2) или металлической опорой. У моторных приводов, кроме вышеперечисленного, проверяется изоляция металлической оболочки и брони кабеля дистанционного управления (10) от конструкции моторного привода или клеммного шкафа. У опор с ограничителем перенапряжения проверяется исправность изоляции между заземляемым спуском разрядника и опорой. В искусственных сооружениях проверяется исправность изоляции между нейтральными элементами и искусственным сооружением. . Результаты проверки занести в блокнот. |  |
| 3 | Измерение сопротивления дополнительной изоляции | Измерение сопротивления дополнительной изоляции проводится аналогично измерению изоляции между анкером и оттяжкой, в соответствии с п. 6.3. Технологической карты № 1.2.29 книги II настоящего |  |

Продолжение технологической карты № 1.2.30

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | сборника. Сопротивление дополнительной изоляции в узлах заземлений опоры с секционным разъединителем и разрядником и деталей крепления подвески в искусственных сооружениях измеряется приборами МС-07 или МС-08 при отключенном заземлении от тягового рельса или при подключенном заземлении через исправный искровой промежуток. Схемы подключения приборов МС-07 (МС-08) или ПК-1 аналогичны подключению вольтметров на рисунке 1.2.30.1. Сопротивление дополнительной изоляции, измеренное в сухую погоду должно быть не менее значений, приведенных в таблице 1.2.30.1. По результатам измерений оформить протокол установленной формы. |

Таблица 1.2.30.1

| № п.п. | Места установки дополнительной изоляции | Сопротивление изоляции, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1 | В тяге привода секционного разъединителя | 0,5 МОм |
| 2 | Между приводом секционного разъединителя и металлической опорой | 10000 Ом |
| 3 | Между приводом секционного разъединителя и железобетонной опорой | 10000 Ом |
| 4 | Между заземляющим спуском разрядника и металлической опорой | 10000 Ом |
| 5 | Между заземляющим спуском разрядника и железобетонной опорой | 10000 Ом |
| 6 | Между оболочкой (броней) кабеля дистанционного управления и корпусом моторного привода (или клеммного шкафа) | 0,5 МОм |
| 7 | Между нейтральными элементами и конструкцией искусственного сооружения | 1000 Ом |

Продолжение технологической карты № 1.2.30

Рисунок 1.2.30.1. Схемы проверки дополнительной изоляции в узлах заземлений: а) опоры с секционным разъединителем; б) опоры с ограничителем перенапряжения; в) деталей крепления подвески в искусственных сооружениях:

1 – опора; 2 – заземляющий проводник опоры; 3 – защитное устройство;

4 – шунтирующая перемычка; 5 – секционный разъединитель; 6 - измерительный прибор; 7 – тяга привода разъединителя; 8 – привод разъединителя; 9 - изоляционная втулка; 10 – кабель дистанционного управления; 11 – заземляющие спуски; 12 – ограничитель перенапряжения; 13 – детали подвески; 14 – нейтральный элемент; 15 – трос группового заземления; 16 – искусственное сооружение

Окончание технологической карты № 1.2.30

6. Окончание работ

6.1. Собрать приборы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.3. Возвратиться на производственную базу.

6.4. Результаты проверки перенести в Журнал осмотров и неисправностей (форма ЭУ-83).

Технологическая карта № 1.2.32

(Переработанная и дополненная)

Диагностирование состояния фундаментов металлических опор

1. Состав исполнителей

Начальник района контактной сети или старший электромеханик – 1

Электромеханик – 1

Электромонтер 5 разряда – 1

Электромонтер 3 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Без снятия напряжения, вдали от частей, находящихся под напряжением, без подъема на высоту и без перерыва в движении поездов.

2.2. По распоряжению и уведомлению энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

2.3. Измерения проводить при температуре воздуха выше 5оС и при талом состоянии грунта, в котором установлен фундамент.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Прибор для диагностирования состояния опор анкерных болтов

фундаментов металлических опор А-1220, шт. …………………………………..1

Вольтметр, шт. ………………………………………………………………………1

Блокнот для записи с письменными принадлежностями, компл. ..........................1

Лопата, шт. …………………………………………………………………………...1

Штанга заземляющая, шт. ..........................................................................................1

Напильник, шт. ………………………………………………………………………1

Ключ гаечный, шт. …………………………………………………………………..2

Перемычка медная для шунтирования искрового промежутка, шт. ......................1

Продолжение технологической карты № 1.2.32

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………............................2

Жилет сигнальный, шт. .................................................... (по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ......................................................................1

Каска защитная, шт. .......................................................... (по числу исполнителей)

Аптечка, компл. ………................................................................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ вдали от частей, находящихся под напряжением, без подъема на высоту, без перерыва в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить распоряжение на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Определить перечень опор, подлежащих диагностированию.

На участках постоянного тока подлежат диагностированию все опасные в отношении электрокоррозии фундаменты опор, выявленные во время визуальных осмотров или на основании измерений в цепи заземления в первую очередь в анодных и знакопеременных зонах. К таким опорам относятся опоры, у которых:I

— ток утечки с рельса через арматуру превышает 40 мА;

— сопротивление цепи заземления менее 100 Ом или менее 25 Ом на каждый вольт среднего значения положительного потенциала «рельс-земля»;

— наблюдается изменение сопротивления по сравнению с предыдущими измерениями. Повышение сопротивления может свидетельствовать о нарушении (прерывании) электрической цепи, вследствие частичного или полного разрушения арматуры, либо на арматуре появились продукты коррозии без разрушения защитного слоя бетона;

На участках переменного тока оценка опасности электрокоррозии не проводится, т. к. все опоры по условиям обеспечения нормальной работы СЦБ должны

иметь сопротивление не менее 100 Ом, что исключает опасную утечку тягового тока через опоры. Однако выборочной диагностике подземной части подвергают-

Продолжение технологической карты № 1.2.32

ся опоры, находящиеся в наиболее неблагоприятных условиях (в агрессивной по отношению к бетону среде, с высоким уровнем грунтовых вод и др.).

4.4. Уточнить по Книге металлических и железобетонных опор (форма

ЭУ-87) тип фундамента, назначение и срок службы (год установки), данные предыдущих диагностирований.

4.5. Проверить комплектность и исправность приборов в соответствии с требованиями заводских инструкций. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их и приборы на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.6. Уведомить энергодиспетчера о месте, времени и характере работ.

4.7. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Распределить обязанности между исполнителями.

4.8. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка фундамента для диагностирования | Проверить внешним осмотром целостность и исправность всех соединений в цепи заземления диагностируемой опоры и надежность присоединения к тяговому рельсу, а также изоляции заземляющего проводника от земли. У опоры с искровым промежутком в цепи индивидуального заземления: - проверить с помощью вольтметра исправность искрового промежутка (порядок проверки изложен в Технологической карте № 1.2.21 книги II настоящего |

Продолжение технологической карты № 1.2.32

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | сборника); - установить в диэлектрических перчатках на искровом промежутке шунтирующую перемычку, присоединив ее сначала со стороны тягового рельса, а затем – со стороны опоры. У опоры, объединенной тросом группового заземления: - при наличии в цепи заземления защитного устройства зашунтировать его перемычкой, присоединив ее сначала со стороны тягового рельса, а затем – со стороны троса группового заземления или заземлить трос на рельс заземляющей штангой; На участках с интенсивным загрязнением балластной призмы токопроводящими материалами (уголь, руда, удобрения и т. п.) удалить вокруг фундамента опоры в радиусе 200 мм загрязненный слой грунта на глубину 100-150 мм очистить анкерные болты фундамента от засорения. |
| 2 | Диагностические измерения | Напильником зачищается верхняя плоскость анкерного болта до возможности установки датчика прибора А-1220. На поверхность болтов нанести слой смазки (солидол, глицерин, вазелин или другие смазочные материалы). Датчик установить на подготовленную поверхность анкерного болта и прижать его к болту. Включить прибор А-1220. На мониторе появятся отраженные сигналы. Зафиксировать их в блокноте. Поочередно проверить все анкерные болты фунда- |

Продолжение технологической карты № 1.2.32

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мента. Оценка состояния болтов производится в соответствии с нормами, изложенными в Приложении 4 и таблице 2. Указания по техническому обслуживанию и ремонту опорных конструкций контактной сети К-146-2008. Проверяется прочность бетона фундамента. проверка выполняется прибором УК-1401М. Для проведения измерений фундамент откапывают на глубину до 1 м (до грунтовых вод). Прочность бетона определяют по таблице, приведенной в Приложении 3 Указания К-146-2008. При обнаружении повреждения в подземной части рекомендуется откопку фундамента увеличить до 2/3 его заглубления, предварительно установить оттяжки к опоре. Засыпку котлована производят грунтом с его трамбовкой через 20 см. Результаты измерений занести в блокнот. Восстановить постоянное заземление и снять переносное заземление, либо шунтирующую перемычку с искрового промежутка, отсоединив ее в диэлектрических перчатках сначала со стороны опоры, а затем – со стороны тягового рельса. |

6. Окончание работ

6.1. Собрать приборы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

Окончание технологической карты № 1.2.32

6.3. Возвратиться на производственную базу, сделать запись в книге произведенных работ.

6.4. По возвращении на производственную базу произвести оценку состояния опоры по результатам диагностирования. Оценка производится по методике, изложенной в Указаниях по техническому обслуживанию и ремонту опорных конструкций контактной сети (К-146-2008).

6.5. Результаты оценки состояния перенести в Книгу металлических и железобетонных опор (форма ЭУ-87), а на дефектные фундаменты опор оформить установленной формы карточки.

Технологическая карта № 1.2.34

(Переработанная и дополненная)

Диагностирование ультразвуковым методом состояния

центрифугированной железобетонной опоры с оценкой ее

несущей способности

1. Состав исполнителей

Электромеханик – 1

Электромонтер 5 разряда – 1

Электромонтер 3 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. В нижней части опоры - без снятия напряжения, вдали от частей, находящихся под напряжением, без подъема на высоту.

2.2. В зоне пяты консоли – без снятия напряжения, вблизи частей, находящихся под напряжением, с подъемом на высоту по приставной лестнице.

2.3. По наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ без перерыва в движении поездов.

Примечание. Измерения рекомендуется проводить в сухую погоду при относительной влажности воздуха не выше 90% и температуре воздуха не ниже +5оС, а после периода дождей – не ранее, чем через 2 – 3 дня.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Лестница приставная 7м, шт. ……………………………………………………....1

Прибор для диагностирования УК-1401 или УК 1401М, компл. ………………..1

Прибор для определения толщины защитного слоя бетона ИЗС-10Н, компл. …1

Блокнот для записи с письменными принадлежностями, компл. ..........................1

Ключ гаечный, шт. …………………………………………………………………..2

Перемычка медная для шунтирования искрового промежутка, шт. ......................1

Продолжение технологической карты № 1.2.34

Штанга заземляющая, шт. .........................................................................................1

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………............................2

Пояс предохранительный, шт. …………………………..(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ......................................................(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ............................................................(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. .......................................................................1

Аптечка, компл. ………................................................................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ без снятия напряжения вблизи частей, находящихся под напряжением, без перерыва в движении поездов с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Определить перечень опор, подлежащих диагностированию.

Выборочному диагностированию подвергаются опоры, у которых при визуальном осмотре выявлены повреждения: продольные или поперечные трещины, выбоины, выветривание и шелушение поверхностного слоя бетона и т.п., а также обнаружены прогибы в зоне консоли.

Независимо от повреждений выборочному диагностированию рекомендуется подвергать анкерные опоры и опоры в кривых малого радиуса.

Сплошному диагностированию подвергаются опоры при необходимости установления их несущей способности.

4.4. Уточнить по Книге металлических и железобетонных опор (форма

ЭУ-87) тип каждой диагностируемой опоры, нормативную несущую способность, назначение и срок службы (год установки), данные последних осмотров и результаты предыдущего диагностирования.

4.5. Настроить и проверить приборы на соответствие требованиям заводских инструкций по эксплуатации.

Продолжение технологической карты № 1.2.34

4.6. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также приборы для диагностирования на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.7. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

4.8. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде.

4.9. Присоединить к тяговому рельсу башмак заземляющей штанги и подготовить ее для завешивания на токоведущие части.

4.10. Проверить целостность и исправность заземления опоры, и надежность присоединения его к тяговому рельсу. При наличии в цепи заземления защитного устройства установить на нем медную шунтирующую перемычку сечением

50 мм2, присоединив ее сначала со стороны тягового рельса, а затем — со стороны опоры. Работу выполнять в диэлектрических перчатках.

4.11. Установить и закрепить на опоре приставную лестницу 7 м.

4.12. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Уточнение типа опоры | Осмотреть диагностируемую опору, уточнить ее номер, тип и назначение на соответствие документации. При отсутствии данных установить тип опоры, произведя измерения прибором ИЗС-10Н в следующей последовательности: установить указатель диаметров арматуры на передней панели прибора на цифру «4», перемещая преобразователь по окружности стойки опоры, следить за показаниями прибора. |

Продолжение технологической карты № 1.2.34

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Если показания прибора изменяются от 3-4 мм до 10-15 мм, то это свидетельствует, что опора типа ЖБК. Если же стрелка прибора постоянно показывает 15-18 мм, то опора типа СЖБК, СК (предварительно-напряженная). |
| 2 | Определение мест измерений и порядок прозвучивания | Осмотреть поверхность опоры, выявить имеющиеся повреждения, их количество, размеры и зоны расположения. Особо выделить поперечные трещины, а также визуально различимую сетку мелких трещин. Определить зоны измерений. У опор типа СЖБК, не имеющих отверстий в вершинной части, измерения проводят на высоте 1,2-1,5 м от поверхности земли и ниже крепления пяты консоли на 0,5-0,7м. Для других типов опор, имеющих отверстия в вершинной части, измерения проводят только в нижней части опоры. При наличии на поверхности опоры зон с сеткой трещин должны проводиться измерения в этих зонах независимо от их местоположения. Выбрать участки измерений. Они должны располагаться в наиболее нагруженной части сечения опоры, т.е. в сжатой зоне или в плоскости действия наибольшего, изгибающего момента. При продольных измерениях рекомендуется прибор устанавливать между пучками арматуры. Их расположение в теле бетона опоры может определяться с помощью прибора ИЗС-10Н. В поперечном направлении арматура не влияет на показания прибора. При наличии продольных трещин прибор, устанавливать так, чтобы продольные трещины находи- |

Продолжение технологической карты № 1.2.34

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лись вне базы измерений прибором. В местах расположения сетки мелких трещин прибор устанавливать так, чтобы в базу измерений попадало наибольшее их число. Выбрать линии (направление) поперечного и продольного прозвучивания и нанести их на поверхность бетона. Линии для продольного прозвучивания рекомендуется располагать между пучками (стержнями) арматуры, положение которых уточнить с помощью прибора ИЗС-10Н. Зоны контакта прибора с опорой должны располагаться на расстоянии не менее 30 мм от продольных трещин и от шва полуформ. Поверхность бетона должна быть очищена от грязи, краски и т.п., в местах контакта не должно быть раковин, выбоин и воздушных пор глубиной более 3 мм и диаметром более 6 мм. При чистой и гладкой поверхности бетона предварительную подготовку ее можно не производить. Настроить прибор для измерений на соответствующий тип опоры и привести его в рабочее состояние. Измерения начинать с нижнего участка опоры. Включить прибор и, последовательно прикладывая к поверхности бетона опоры (в выбранных участках и линиях измерений) и отнимая от нее, зафиксировать по три показания времени распространения ультразвука, при положении прибора поперек опоры и вдоль нее. |

Продолжение технологической карты № 1.2.34

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Результаты измерений по каждой зоне занести в блокнот, указав ее местоположение на опоре. При проведении измерений необходимо добиваться устойчивых показаний путем многократного прикладывания прибора в одном и том же месте с небольшим нажатием 40 — 50 Н (4 кгс). Случайные (чрезвычайно малые или чрезвычайно большие) показания отбрасывать на стадии измерения. В блокнот заносить показания, которые отличаются между собой не более чем на 5 %. Неустойчивые показания прибора характеризуют дефектность структуры бетона, что является дополнительным признаком снижения прочности опоры. Более подробно порядок измерений изложен в заводской инструкции по эксплуатации прибора и в Приложении 3 к Указаниям по техническому обслуживанию и ремонту, опорных конструкций контактной сети (К-146) При необходимости измерения на других участках опоры провести прозвучивание аналогичным порядком, а при измерениях у пяты консоли подниматься к месту работы по приставной лестнице. |

6. Окончание работ

6.1. Отсоединить лестницу от опоры и опустить ее на землю. Отсоединить заземляющую штангу от рельса (при работе вблизи частей, находящихся под напряжением).

6.2. Снять в диэлектрических перчатках с защитного устройства в цепи

Окончание технологической карты № 1.2.34

заземления шунтирующую перемычку, отсоединив ее сначала со стороны опоры, а затем — со стороны рельса.

6.3. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.4. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК, сделать запись в книге произведенных работ.

6.6. По возвращении на производственную базу произвести обработку данных. По каждому месту измерения определить среднее (из трех измерений) время распространения ультразвука в поперечном и продольном направлениях.

При измерениях прибором УК-14ПМ полученные средние значения уменьшить на 10 мкс (на время прохождения ультразвука по конусам прибора), а также учесть погрешность измерений (при отклонении фактической базы измерений прибора от указанной в паспорте), путем умножения на коэффициент, равный отношению фактической и паспортной баз измерений.

Определить для каждой зоны измерений показатели для оценки прочности бетона: П1 — среднее (из трех измерений) время распространения ультразвука в поперечном направлении относительно продольной оси опоры; П2 — отношение П1 к среднему (из трех измерений) времени распространения ультразвука в продольном направлении.

По результатам диагностирования оценить остаточную несущую способность опоры и определить условия их дальнейшей эксплуатации.

Значения показателей П1 и П2, при которых прочность бетона и, соответственно, несущая способность опоры находятся в допустимых пределах, приведены в таблицах: П.3.1, П.3.2, П.3.3, П.3.4 в соответствии с Приложением 3 к Указаниям по техническому обслуживанию и ремонту опорных конструкций контактной сети (К-146).

6.7. Результаты измерений перенести в Книгу металлических и железобетонных опор (форма ЭУ-87), а на дефектные опоры оформить установленной формы карточки.

Технологическая карта № 1.2.37

(Переработанная и дополненная)

Испытание схемы плавки гололеда или профилактического

подогрева контактной подвески

1. Состав исполнителей

| Район контактной сети |  | Оперативные переключения на контактной сети | Тяговая подстанция |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнители | Кол-во | Кол-во | Кол-во |
| Начальник (старший электромеханик) | 1 | - | 1 |
| Дежурный электромеханик (электромонтер) |  | - | 1 |
| Электромонтер 5 разряда | 1 | - | - |
| Электромонтер 4 разряда | 2 | - | - |
| Электромонтер 3 разряда | 2 | По числу объектов с ручным переключением | - |

Примечание. При числе районов контактной сети или тяговых подстанций в зоне плавки гололеда или профилактического подогрева более единицы состав исполнителей соответственно увеличивается пропорционально.

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. По распоряжению начальника дистанции электроснабжения или его заместителя.

2.2. Под руководством энергодиспетчера и по его указаниям (приказам) в присутствии в энергодиспетчерской одного из руководителей дистанции электроснабжения, а на тяговой подстанции и в районе контактной сети - начальника или старшего электромеханика с подготовленной к выезду автомотрисы (дрезины) с бригадой электромонтеров.

2.3.С перерывом в движении поездов – при испытании схем плавки гололеда

током короткого замыкания или с ограничением движения электроподвижного

Продолжение технологической карты № 1.2.37

состава по съездам на станциях – при испытании схем профилактического подогрева.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса (дрезина) с аварийным запасом материалов,

приспособлений, инструментом, защитными средствами и

сигнальными принадлежностями, компл. ………………………………………..…

…………………………….(по числу районов контактной сети в зоне испытаний)

Перчатки диэлектрические, пар ………………………………….............................2

Аппаратура для связи с энергодиспетчером, компл. ……………………………...........................…..(по числу объектов переключений)

Жилет сигнальный, шт. ..................................................... (по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. .......................................................... (по числу исполнителей)

Радиостанция переносная, компл. …………..……(определяется распоряжением)

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Получить распоряжение руководителя дистанции электроснабжения об испытании схем плавления гололеда на проводах контактной подвески или их профилактического подогрева с указанием даты и времени проведения испытаний каждой схемы.

4.2. Ознакомиться с разработанной и утвержденной руководством дистанции электроснабжения документацией по электрическим методам борьбы с гололедом на проводах контактной сети, В документации должны быть разработаны:

— принципиальная схема плавки гололеда или профилактического подогрева;

— определены размеры зоны, величина токов и продолжительность работы схемы;

— положение секционных разъединителей контактной сети, постов секцио-

Продолжение технологической карты № 1.2.37

нирования и пунктов параллельного соединения;

— положение коммутационной аппаратуры на каждой подстанции, участвующей в схеме;

— карты изменения уставок на выключателях фидеров в том числе и на запасном, а также перечень защит, накладки которых выводятся на период плавки (профилактического подогрева);

— перечень приборов, по которым будет фиксироваться ток и напряжение при плавке гололеда (профилактического подогрева);

— перечень станций в зоне плавки гололеда, на которых запрещается движение всех электропоездов и выдается приказ об опускании токоприемников, или перечни съездов, по которым запрещается движение электропоездов, если плавка (профилактический подогрев) производится, без перерыва, движения;

— последовательность переключений на контактной сети и тяговых подстанциях.

4.3. Перед проведением испытания схемы плавки гололеда необходимо в осенний период произвести тщательную ревизию, либо проверить путем внеочередного обхода с осмотром состояние подвески и всех ее элементов, по которым проходит ток плавки или от которого зависит правильное токораспределение между проводами контактной сети. Особое внимание обратить на:

— фактическое положение секционных разъединителей и соответствие их диспетчерской схеме питания и секционирования;

— состояние токоведущих болтовых зажимов, и наличие на них дублирующих соединений или зажимов;

— идентичность сечения подвески главных путей станции и перегонов, в местах прохода под искусственными сооружениями, в местах между изолирующими сопряжениями и первой стрелкой на станциях (суммарное сечение проводов в этих местах должно быть таким же, как и на перегонах);

— отсутствие параллельного соединения проводов контактной сети на

сопряжениях анкерных участков всех типов и правильность размещения на них

Продолжение технологической карты № 1.2.37

поперечных электросоединителей (сопряжения должны быть смонтированы по типовым схемам с учетом плавки гололеда);

— наличие орешковых изоляторов во всех струнах, расположенных между электрическими соединениями сопряжений с врезными изоляторами в несущем тросе;

— наличие изолирующих элементов в жестких распорках фиксаторов на опорах, ограничивающих пролеты с изолированными струнами.

4.4. При отсутствии телеуправления в зоне плавки гололеда к началу испытания схемы на каждый объект, где будет производиться переключение разъединителей контактной сети, должен прибыть электромонтер и установить постоянную связь с энергодиспетчером.

При наличии телеуправления переключения выполняются энергодиспетчером.

4.5.Тяговые подстанции без дежурного оперативного состава или с дежурством на дому на время испытаний перевести на обслуживание с дежурным персоналом в одно лицо.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ | Получить уведомление начальников районов контактной сети и тяговых подстанций о готовности оборудования, устройств и персонала для проведения плавки гололеда и готовности к немедленному выезду аварийных бригад. Проверить исправность связи с прибывшими электромонтерами к пунктам оперативных переключений разъединителями контактной сети и дежурными на тяговых подстанциях. |

Продолжение технологической карты № 1.2.37

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Произвести оперативные переключения на тяговых подстанциях в соответствии с утвержденной схемой плавки гололеда или профилактического подогрева, в том числе: — выпрямительно-инверторные преобразователи зафиксировать в выпрямительном режиме; — снять преобразовательные агрегаты с автоматического регулирования напряжения; — собрать схему и включить в работу установку для профилактического подогрева (без включения на контактную сеть); — отключить установки компенсации реактивной энергии от шин 27,5 кВ; — на выключателях фидеров контактной сети, задействованных в плавке гололеда, вывести накладки дистанционной, электронной защит и АПВ; — в соответствии со схемой выставить уставку на запасном выключателе и опробовать его отключение; — перевести питание устройств СЦБ от соседних подстанций. Вывести из работы посты секционирования (включив предварительно продольные разъединители) и пункты параллельного соединения. Проверить фактическое положение секционных разъединителей и соответствие их диспетчерской схеме питания и секционирования. Выдать установленным порядком запрещение на |

Продолжение технологической карты № 1.2.37

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | движение всех электропоездов и приказ об опускании токоприемников в зоне плавки гололеда иди запрещение на движение поездов по съездам, в соответствии с утвержденным перечнем. Выдать приказы на сборку схемы или, при наличии телеуправления, произвести соответствующие переключения на контактной сети и тяговых подстанциях участка, подлежащего плавке гололеда, в соответствии с утвержденной в схеме очередности. Выдать приказ на пробное включение схемы на 10-15 с. и одновременно, зафиксировать величины тока и напряжения на пункте питания и при, необходимости, — величину напряжения в конце работы схемы (при профилактическом подогреве). Измеренные величины должны соответствовать расчетным или измеренным при предыдущих испытаниях. В случае резкого изменения рабочего тока немедленно отключить вручную фидерный выключатель и доложить энергодиспетчеру. (При профилактическом подогреве плотность тока в проводах должна быть 2,4-3,0 А/мм2; при плавке гололеда ток короткого замыкания – 5-7А/мм2). По окончании испытаний и измерений: — разобрать испытательную схему в обратной последовательности, восстановить проектную (рабочую) схему питания и секционирования; — отменить все приказы по запрещению (ограничению) движения поездов; — произвести внеочередной объезд контактной |

Окончание технологической карты № 1.2.37

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | сети и внеочередной осмотр оборудования тяговых подстанций в зоне испытаний; — оформить протокол испытаний. |

6. Окончание работ

6.1. Получив указание энергодиспетчера об окончании испытаний, исполнителям вернуться на свои производственные базы.