ЧАСТЬ 2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ГЛАВА 2.1. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА

СОСТОЯНИЯ И РЕМОНТ

Технологическая карта № 2.1.1

(Переработанная и дополненная)

Комплексная проверка состояния, регулировка

и ремонт контактной подвески

1. Состав исполнителей

Электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 2

Электромонтер 3 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Под напряжением с применением изолирующей съемной вышки; с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

2.2. Без перерыва в движении поездов; с ограждением места работ сигналистами и с выдачей предупреждений поездам о работе съемной вышки

2.3. По наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

2.4. В местах секционирования — с шунтированием проводов смежных секций.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Вышка изолирующая съемная, шт. ................................................................1

Лестница навесная 3 м, шт. ……………………………………………….…1

Продолжение технологической карты № 2.1.1

Полиспаст на 5 кН (500кгс), шт. ………………………………………….…1

Ключ рихтовочный, шт. ...................................................................................2

Молоток деревянный или свинцовый, брусок деревянный или устройство

для выправки провода, шт. ………………………………………………......1

Прибор для замера износа контактного провода, шт. ……………………...1

Индикаторная скоба или штангенциркуль с игольчатыми

губками, компл. …………………………………………………………….....1

Набор инструмента электромонтера, компл. ……………………………..…1

Ножовка по металлу с запасным полотном, шт. ……………………………1

Полотно наждачное, лист или щетка металлическая, шт. ………………….1

Штанга заземляющая, шт. ................................................................................1

Перемычка медная для шунтирования секций, шт. ………………………...1

Перчатки диэлектрические, пар .......................................................................2

Пояс предохранительный, шт. .........................................................................3

Каска защитная, шт. .................................................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ............................................(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. .............................................................1

Радиостанция переносная, компл. ...................................................................1

Аптечка, компл. .................................................................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ под напряжением с применением изолирующей съемной вышки без перерыва в движении поездов и выдачу предупреждений поездам о работе съемной вышки, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. В соответствии с результатами обходов и объездов с осмотром, диагностических испытаний и измерений (по результатам ТО-1, ТО-2, ТО-3) подобрать необходимые материалы и детали для замены изношенных. Проверить

Продолжение технологической карты № 2.1.1

внешним осмотром их состояние, комплектность, качество изготовления и защит-

ного покрытия, прогнать резьбу на всех резьбовых соединениях и нанести на нее смазку.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ. Убедиться в выдаче предупреждений поездам о работе съемной вышки. При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.6. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Распределить обязанности между исполнителями.

4.7. Определить порядок ограждения съемной вышки и выставить сигналистов. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемной вышки, при необходимости, очистить изоляционные детали от пыли и загрязнения, установить вышку на путь и опробовать ее изоляцию рабочим напряжением.

4.8. При выполнении работ в месте секционирования: включить по приказу энергодиспетчера шунтирующий смежные секции секционный разъединитель; установить медную шунтирующую перемычку между секциями контактной подвески (при завешенных на них шунтирующих штангах).

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общие указания | Комплексная проверка состояния, регулировка и |

Продолжение технологической карты № 2.1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ремонт контактной подвески включают в себя: проверку ее узлов и элементов, состояние которых невозможно оценить с достаточной достоверностью при осмотрах во время объездов и обходов, диагностических испытаниях и измерениях; очистку от загрязнения и возобновление смазки; регулировку; проверку надежности крепления арматуры; замену и восстановление отдельных изношенных и неисправных элементов, выявленных при техническом обслуживании и в процессе проведения комплексной проверки. Работы выполняются двумя исполнителями, находящимися на рабочей площадке съемной изолирующей вышки, последовательно, по мере передвижения вышки. Один электромонтер проводит работы на несущем тросе, а второй — на контактном проводе. Стоять на контактном проводе не допускается. Для подъема на несущий трос используется навесная трехметровая лестница. При осмотре изолированной консоли исполнителю запрещается находиться на ней или закрепляться за ее элементы предохранительным поясом. Тщательно проверить внешним осмотром все зажимы, установленные на проводах. Легкими ударами ключа по зажиму проверяется надежность их крепления. Не допускается проскальзывание зажима по проводу. Подлежат замене зажимы, имеющие открытые раковины, трещины, изломы «плашек», |

Продолжение технологической карты № 2.1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | износ элементов сочленения, коррозию болтов. Ослабленные крепления необходимо подтянуть, закрепить контргайками, нанести на резьбовые соединения из стали антикоррозионную смазку. Проверить состояние всех узлов, элементов и деталей контактной подвески из стали (доступных для проверки под напряжением). Особое внимание обратить на состояние сварных швов, наличие деформаций, расслоений, трещин, коррозии металла, износа в узлах сочленения и ослабления креплений. Оценить состояние защитного антикоррозионного покрытия, определить необходимость возобновления окраски. Проверку состояния, определение размеров повреждений и оценку их опасности производить в соответствии с Указаниями по техническому обслуживанию и ремонту опорных конструкций контактной сети (К-146). |
| 2 | Проверка и регулировка контактного провода (КП) | Проверить внешним осмотром состояние рабочей поверхности КП. При осмотре обратить внимание на: — наличие местных изгибов, допущенных при монтаже или в процессе эксплуатации; — наличие местного» волнообразного или бокового износа; — наличие задиров на поверхности трения (она должна быть гладкой, с глянцевым блеском); — наличие подгаров, наплывов и заусенцев. Изгибы КП выправить деревянным или свин- |

Продолжение технологической карты № 2.1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | цовым молотком на деревянном бруске или устройством для выправки контактного провода. В местах повышенного износа произвести выборочные замеры высоты оставшегося сечения КП. Не допускается эксплуатация КП, имеющего высоту сечения менее допустимой ПУТЭКС. В зависимости от величины местного износа смонтировать вставку нового КП (по отдельному наряду). Шунты на контактном проводе не допускаются. Имеющиеся подгары, наплывы, заусенцы зачистить бархатным напильником. Используя два рихтовочных ключа, выправлять перекрутку КП до тех пор, пока КП не займет вертикальное положение. Произвести оценку качества токосъема по состоянию рабочей поверхности КП в соответствии с Приложением 1 ПУТЭКС (ЦЭ-868). Проверить внешним осмотром состояние установленных на КП шунтов и стыковых зажимов. Не допускается отжиг, местные поджоги, сужения (шейки), вмятины, трещины, выщерблины, расслоения в местах спаек и другие видимые металлургические дефекты. На контактном проводе не должно быть подгаров, наплавлений металла, местных износов. У стыковых зажимов проверить затяжку болтов и гаек. Зажимы должны плотно охватывать «плашками» шейку КП, располагаться вертикально (угол наклона в вертикальной плоскости, перпендикулярной оси пути, не должен превышать 20о) и иметь |

Продолжение технологической карты № 2.1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | вертикальную струну. У зажима должны отсутствовать следы подбоев при проходе полоза токоприемника и выскальзывания провода из зажима (зазор между стыкуемыми проводами в зажимах 059 и КС-321 не должны превышать 1 мм). Для повышения надежности на зажимах 058 и 059 должны быть установлены с обеих сторон усиливающие стальные планки, а на зажимах 059 – шунты из провода ПБСМ-70. (Зажимы 058 и 059 в плановом порядке подлежат замене.) При двух КП стыковой зажим должен располагаться на 30 — 50 мм выше второго КП. При необходимости, устранить отклонение параметров КП по высоте от нормативных, выявленные при диагностировании подвески вагоном-лабораторией, обнаруженные ранее, при проведении специальных измерений, или во время настоящей проверки состояния КП. Регулировка по высоте производится с помощью струн. Высота подвески КП над уровнем головки рельса в точках фиксации должна соответствовать значениям нормативного журнала (ПУТЭКС ЦЭ-868), а стрелы провеса для каждого типа подвески должны соответствовать значениям, установленным в таблицах или графиках в зависимости от температуры воздуха, с отклонением не более ±10 мм. |
| 3 | Проверка и регулировка | Проверить внешним осмотром состояние поверхности НТ. Не допускается отжиг, поджог и |

Продолжение технологической карты № 2.1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | несущего троса (НТ) | обрывы проволок, следы коррозии биметаллических и стальных жил. Допустимое снижение сечения — не более 15% (обрыв жил, при этом, составит не более двух). В местах обрыва 1 — 2 проволок — установить бандажи с двух сторон. При большем числе оборванных жил установить шунт или смонтировать вставку из той же марки (по отдельному наряду). Проверить стыковые соединения на НТ. При проверке обратить внимание: — у болтовых зажимов — на правильность положения провода в зажиме (провод должен входить в зажим по стенке параллельно его оси); — у клиновых зажимов — на наличие клина и соответствие его сечению троса, а также на шунтирование узла стыкования (см. рисунок 2.3.4 к Технологической карте № 2.3.5 книги II настоящего сборника); — у трубчатых соединителей — на правильность и глубину обжатия, отсутствие разрывов трубки. Крайние места обжатия должны находиться со стороны обрезанных концов провода, выходящих из соединителя (см. рисунок 2.3.8 и табл. 2.3.1 к Технологической карте № 2.3.12 книги II настоящего сборника). Несущие тросы и узлы стыкования несущих тросов не должны соприкасаться с параллельно идущими и пересекающими проводами, вызывать меха- |

Продолжение технологической карты № 2.1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | нический износ проводов, должны иметь электрические соединители. При наличии шунтов проверить их состояние и надежность крепления на НТ. |
| 4 | Проверка состояния консоли | Визуально проверить положение консоли относительно оси пути. У полукомпенсированной подвески на прямых участках пути консоль должна располагаться перпендикулярно оси пути, а в кривых — занимать радиальное положение. Максимальное отклонение конца консоли от этого положения не должно превышать ± 200 мм для консолей длиной до 5 м и ± 300 мм — для консолей большей длины. Положение консоли компенсированной подвески должно соответствовать графику температурных перемещений подвески (рис. 2.1.1.1) с допуском ± 50 мм. При отклонении изолированной консоли от указанного выше положения произвести ее регулировку (по отдельному наряду), для чего ослабить крепление плашки в седле НТ, «удочкой», прикрепленной к хоботу консоли, установить ее в требуемое положение и закрепить плашкой НТ в седле. Визуально осмотреть изолированную консоль, проверить узел крепления тяги к подкосу, узел крепления бугеля с изолятором или с кронштейном консоли и с седлом НТ. При отсутствии изолятора проверить состояние шунта и надежность его крепления к НТ и к кронштейну консоли (на изолиро- |

Продолжение технологической карты № 2.1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ванной консоли в точке подвеса НТ должен быть установлен дополнительный тарельчатый изолятор или электрический шунт). Проверить состояние седла и закрепление в нем НТ плашкой. Положение желобка плашки должно соответствовать сечению провода. В кривых участках пути и в других местах излома НТ укладывается в седле так, чтобы усилие от излома воспринималось основной частью корпуса седла, а не плашкой. Проверить на кронштейне консоли узел крепления фиксатора и подкоса. Расстояние между ними (по подкосу) не должно превышать 500 мм. Не допускаются трещины на консоли и узлах крепления, а в местах шарнирных соединений — износ. Не допускается коррозия болтов, серьги или пестика, бугеля; отсутствие замков в узле соединения. Все ослабленные крепления подтянуть, на резьбовые соединения нанести антикоррозионную смазку. Неизолированную консоль осмотреть визуально, не приближаясь к ней на расстояние менее 1 м. Все обнаруженные отклонения зафиксировать для устранения их при снятом напряжении (см. Технологическую карту N° 2.1.7 книги II настоящего сборника). |

Продолжение технологической карты № 2.1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5 | Проверка средней анкеровки (СА) | Проверить длину ветвей СА контактного провода и их натяжение. Длина каждой ветви анкеровки КП должна быть: у полукомпенсированной подвески не менее десятикратного минимального расстояния между НТ и КП этого пролета. СА контактного провода должна крепиться к КП в середине пролета, расположенного в середине анкерного участка. При компенсированной подвеске СА должна располагаться между звеньевыми струнами. Не допускается провисание ветви троса СА ниже уровня КП. Обе ветви троса должны иметь одинаковое тяжение. Проверить состояние троса и деталей его крепления к НТ и КП. К НТ провод СА крепится тремя зажимами с каждой стороны при двух КП и двумя зажимами — при одном КП. В качестве зажимов используются: соединительный зажим (деталь 054) при тросе 70 мм2. К КП трос СА крепится зажимом средней анкеровки (деталь 051). Трос должен быть изогнут по форме желоба зажима, и выходить из него плавно без перекосов. При двух КП зажимы устанавливаются на каждом КП на расстоянии 450-500 мм между ними. Не допускается эксплуатация троса СА, имеющего хотя бы одну оборванную жилу или зажимы с трещинами и изгибами «плашек». На стальном тросе СА проверить состояние |

Продолжение технологической карты № 2.1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | покрытия антикоррозионной смазкой. При необходимости возобновить ее. (Стальной трос подлежит замене в плановом порядке). Визуально проверить правильность монтажа и натяжение дополнительного троса СА несущего троса компенсированной подвески. Дополнительный трос крепится к НТ с каждой стороны двойного седла на переходной опоре двумя соединительными зажимами (с каждой стороны седла) и должен иметь максимальное тяжение 10 кН (1000кгс). Проверка тяжения производится по стреле провеса дополнительного троса в середине пролета. Для медного и сталемедного троса величины тяжения (Т) и стрелы провеса (F) приведены в таблице 2.1.1.1. Проверка может производиться путем измерения натяжения в тросе СА с помощью динамометра (по отдельному наряду). На проводе устанавливаются два натяжных зажима на расстоянии 1,5 — 2,0 м. Между ними подключается с помощью струбцины динамометр и натяжная муфта. После передачи нагрузки на динамометр фиксируется его показание, которое затем сопоставляется с данными таблицы 2:1.1.1. Узлы анкеровки дополнительного троса СА проверяются отдельно при снятом напряжении с контактной сети (см. Технологическую карту № 2.1.4 книги II настоящего сборника). |

Продолжение технологической карты № 2.1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 6 | Проверка электрических соединителей (ЭС) | Проверить состояние проводов ЭС, достаточность их сечения, положение в вертикальной плоскости, состояние контактных соединений и зажимов. ЭС должны обеспечивать надежный электрический контакт и необходимую подвижность контактной подвески, в том числе продольное перемещение ее проводов при изменениях температуры. Поперечные ЭС должны иметь сечение 95-120 мм2 в медном эквиваленте на постоянном токе и 70-95 мм2 на переменном токе. Поперечные ЭС, к которым подключаются питающие линии и шлейфы секционных разъединителей, разрядников, подсоединяются к каждому несущему тросу двумя соединительными зажимами. Продольные ЭС должны иметь сечение, соответствующее сечению соединяемых ими подвесок. Соединительные зажимы должны соответствовать сечению и марке соединяемых проводов. Не допускается эксплуатация проводов ЭС и зажимов при наличии на их поверхности цветов побежалости. При обнаружении цветов побежалости на зажимах или рядом с ними на проводах питательные и соединительные зажимы подлежат переборке или замене. Эти работы производятся и нормируются в соответствии с Технологической картой № 2.3.3 книги II настоящего сборника. Не допускается эксплуатация питающих зажимов КП (деталь 053) без клиньев (старого |

Продолжение технологической карты № 2.1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | образца) и при наличии следов перемещения клина из зажима в обратном направлении, а также следов соприкосновения с полозом токоприемника поверхности зажима (максимальное отклонение его от вертикальной оси должно быть не более 20 °С). Проверить боковой наклон ЭС между НТ и КП вдоль цепной подвески. У компенсированной подвески провода ЭС должны располагаться вертикально, а у полукомпенсированной — наклон ЭС должен соответствовать графику продольных перемещений КП в зависимости от изменения температуры (смотри рисунок 2.11.1 ПУТЭКС ЦЭ-868). |
| 7 | Проверка и регулировка вертикальных струн | Осмотреть каждую струну. Она должна быть нагружена и расположена вертикально при компенсированной подвеске, а при полукомпенсированной — наклон струны должен соответствовать графику продольных перемещений КП в зависимости от изменения температуры (см. рисунок 2.11.1 ПУТЭКС ЦЭ-868). При крайних значениях, температуры угол наклона струны в плоскости подвески не должен превышать 30° к вертикали. При не обеспечении этого требования необходимо простую струну заменить на скользящую. Износ струны не должен превышать 30 % ее полного сечения, а максимальный угол наклона струны в вертикальной плоскости перпендикуляр- |

Продолжение технологической карты № 2.1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ной оси пути — 20°. Негодные к эксплуатации струны или ее отдельные звенья заменить. Замена дефектных струновых зажимов производится и нормируется по Технологической карте № 2.3.4 книги II настоящего сборника. Проверить расстояние между струнами. Оно не должно превышать 10 м при полукомпенсированной подвеске и 8 м при компенсированной подвеске. В местах приема полоза токоприемника контактным проводом на воздушных стрелках, а также у врезных изоляторов (с обеих его сторон) проверить наличие двойных струн и, при необходимости, установить недостающие. Обе струны должны иметь одинаковую нагрузку. |
| 8 | Проверка и регулировка рессорных струн | Осмотреть каждую струну. Рессорная струна должна располагаться симметрично относительно вертикальной оси опорного узла, а установочные размеры соответствовать рисунку 2.1.1.2. Рессорные струны не применяются на путях перегонов и станций магистральных и пригородных участков, где скорость движения электроподвижного состава не превышает 70 км/ч., в кривых участках пути радиусом менее 800 м при полукомпенсированной подвеске, а также на малодеятельных (слабозагруженных) участках железных дорог. Проверить узел крепления вспомогательного |

Продолжение технологической карты № 2.1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | провода рессорной струны (3) к НТ (1), обратив внимание на надежность закрепления зажимов (7), на степень износа и коррозию провода. Замена зажимов производится и нормируется по Технологической карте № 2.3.4 книги II настоящего сборника. Проверить состояние вспомогательного провода в месте крепления на нем вертикальных струнок (4). Износ провода не должен превышать 30% полного сечения. Проверить эластичность контактной подвески в опорном узле путем отжатия контактного провода (имитируя нажатие токоприемника). Рессорная струна должна плавно и равномерно поднимать и опускать контактные провода в месте опорного узла. |
| 9 | Проверка и регулировка фиксаторов | Внешним осмотром проверить состояние, правильность установки фиксатора и работоспособность фиксаторного узла. Конструктивное выполнение фиксаторов, схемы армировки и крепления на опоре, консоли, фиксаторной стойке или фиксирующем тросе должны соответствовать проектной документации или типовым проектам. Убедиться, что узел крепления фиксатора (или его изолятора) к фиксаторному кронштейну, фиксаторной стойке или нижнему фиксирующему тросу выполнен шарнирно (должно обеспечиваться максимальное перемещение фиксаторов в верти- |

Продолжение технологической карты № 2.1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | кальной и горизонтальной плоскостях) и располагается выше уровня беспровесного положения контактного провода на величину ΔН (рис. 2.1.1.3). Значения ΔН приведены в табл. 2.1.1.2. При необходимости, регулирование должно производиться при снятом напряжении и разгрузке фиксатора. Проверить и, при необходимости, отрегулировать величину расстояния. «Б» (рис. 2.1.1.3) от контактного провода до основного стержня сочлененного фиксатора. В полукомпенсированных подвесках при беспровесном положении КП и в компенсированных подвесках оно должно соответствовать значениям, приведенным в табл. 2.1.1.2. У простых фиксаторов расстояние от рабочего КП до нижнего фиксирующего троса или до пересекающейся анкеруемой ветви другого пути или фиксирующей оттяжки должно быть не менее значений «Б», приведенных в этой же таблице для основного стержня обратного сочлененного фиксатора. У гибких фиксаторов (рисунок 2.1.1.4) ушко фиксатора (3) должно располагаться выше уровня беспровесного положения КП (1) на величину "В", равную 75 мм при радиусе кривой 600 м и менее 100 мм при радиусе кривой более 600 м. Гибкие фиксаторы устанавливаются на внешней стороне кривых участков пути в соответствии с табл. 2.12.1 ПУТЭКС (ЦЭ-868). |

Продолжение технологической карты № 2.1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проверить и, при необходимости, отрегулировать положение фиксатора в вертикальной плоскости. Основной стержень сочлененного фиксатора должен располагаться в одной плоскости с консолью. Простой фиксатор, гибкий фиксатор и дополнительный фиксатор сочлененного фиксатора должны располагаться так, чтобы их фиксирующий зажим на КП был смещен относительно оси основного стержня или вертикальной оси опоры на величину «А» (см. рис. 2:1.1). При крайних значениях температуры воздуха величина смещения от среднего положения не должна превышать 1/3 длины фиксатора. Проверить у сочлененных фиксаторов надежность крепления на основном стержне стоек для соединения с дополнительным фиксатором, наличие и правильность установки ограничительных упоров, предохраняющих фиксатор от опрокидывания при автоколебаниях или ветровых воздействиях. При одиночном КП ограничительные упоры (поз. 9 на рис. 2.1.3) должны быть установлены во всех случаях, а при двух КП — в незащищенных от ветра местах. Проверить наличие износа в ушках стойки или в ушках дополнительных фиксаторов. Износ в этих местах не допускается. Проверить (при наличии) надежность крепле- |

Продолжение технологической карты № 2.1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ния, правильность установки и работоспособность ограничителей подъема на сочлененных фиксаторах. Величина подъема КП до соприкосновения дополнительного фиксатора с ограничителем должна быть 150 — 200 мм для прямых и кривых участков пути радиусом более 2000 м и 150 мм для кривых участков пути радиусом 2000 м и менее. Ограничитель подъема должен быть установлен на основном стержне таким образом, чтобы его длинный конец (300 мм) всегда был направлен в сторону анкеровки. Проверить надежность крепления на НТ и на основном стержне фиксатора (фиксирующем тросе) косых наклонных и страхующих струн, а также жестких распорок (при наличии). К НТ косые струны крепятся струновыми зажимами (деталь К-046), а жесткие распорки и косые струны на внутренней стороне кривой радиусом 800 м и менее при одиночном КП и радиусом 1500 м и менее при двойном КП — зажимом с ушком (деталь 040). Расстояние от точки крепления до точки подвеса НТ должно быть у косых струн 1,5 м, а у жестких распорок — 1,2 — 1,7 м. Угол наклона жестких распорок к вертикали поперек оси пути не должен превышать 45°. На обратных фиксаторах страхующая струна крепится на расстоянии не более 0,5 м от фикса- |

Продолжение технологической карты № 2.1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | торного изолятора. Проверить внешним осмотром состояние изолирующих втулок жестких распорок в узле крепления их на основном стержне фиксатора. У простых (не сочлененных) фиксаторов, установленных на фиксирующих тросах, проверить зажим для крепления фиксатора на тросе (смещение и перекос зажима не допускается). Убедиться, что ушко фиксатора не может выскользнуть из зажима при отклонении фиксатора. Проверить состояние наклонной струны (усовика) и зажимов для ее крепления. У гибких фиксаторов не допускается эксплуатация усовика с перетертыми жилами или без коуша в заделке. Гибкие фиксаторы должны иметь возможность регулирования зигзага с помощью усовика. Проверить закрепление КП в фиксирующем зажиме, обратить внимание на правильность его установки (зажим 046 старого образца) («плашка» зажима с резьбой должна быть установлена со стороны нагрузки, т.е. с внутренней стороны зигзага). Проверить крепление зажима к стержню фиксатора, убедиться в отсутствии коррозии шплинта. Фиксирующий зажим должен свободно вращаться вокруг штифта, соединяющего зажим с фиксатором. Устранить отклонения зигзагов и «выносов» |

Продолжение технологической карты № 2.1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | от нормативных параметров (выявленных ранее при диагностировании или при настоящей проверке состояния). На прямом участке пути зигзаг регулируется вручную, а на кривых — с. помощью блоков БР-300 или полиспаста на 5 кН (500 кгс). Величины зигзагов КП должны соответствовать значениям нормативного журнала или соответствовать данным, приведенным в разделе 2.6 ПУТЭКС (ЦЭ-868).Отклонения от установленных нормативных значений не должны превышать ± 30 мм. Значения зигзагов для двойного КП относятся к наружному по отношению к оси токоприемника проводу. В точках фиксации двойные КП должны располагаться на расстоянии 40-60 мм друг от друга, а при ромбовидной подвеске — на расстоянии 300 мм по обе стороны от оси токоприемника. Не допускается эксплуатация в кривых участках контактного провода с зигзагом от оси токоприемника более 500 мм, а на прямых — более 400 мм (с учетом горизонтальных и вертикальных перемещений фиксатора). При этом отклонение контактного провода от оси токоприемника в пролете («вынос») при расчетной скорости ветра для данного района не должно превышать 500 мм на прямых и 450 мм на кривых участках пути. Проверить работу фиксаторного узла, имитируя руками нажатие токоприемника на КП. |

Продолжение технологической карты № 2.1.1

Таблица 2.1.1.1

| Температура воздуха при проверке, оС | Стрелы провеса F, см |  |  |  | Натяжение Т, кН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина пролета, м |  |  |  | Длина пролета, м |  |  |  |
|  | 40 | 50 | 60 | 70 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| -40 | 12 | 19 | 27 | 37 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| -30 | 14 | 22 | 31 | 41 | 8,60 | 8,7 | 8,80 | 8,90 |
| -20 | 16 | 25 | 35 | 47 | 7,40 | 7,55 | 7,70 | 7,80 |
| -10 | 18 | 28 | 42 | 59 | 6,80 | 6,60 | 6,40 | 6,20 |
| 0 | 20 | 33 | 50 | 78 | 5,85 | 5,65 | 5,35 | 5,00 |
| +10 | 24 | 40 | 61 | 92 | 5,05 | 4,70 | 4,40 | 4,00 |
| +20 | 27 | 47 | 73 | 111 | 4,40 | 4,00 | 3,70 | 3,30 |
| +30 | 30 | 52 | 84 | 129 | 4,0 | 3,60 | 3,20 | 2,85 |
| +40 | 33 | 57 | 94 | 146 | 3,7 | 3,25 | 2,85 | 2,50 |

Таблица 2.1.1.2

| Тип фиксатора | Участок пути | ΔН, мм | Б*, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Прямой сочлененный | Прямая и внешняя сторона кривой радиусом более 2000 м (рисунок 2.1.1.3, а) | 350+100 | 350+50 |
|  | Внешняя сторона кривой радиусом 2000 м и менее (рисунок 2.1.1.3, б) | 100+50 | 300+50 |
| Обратный сочлененный | Прямая и внутренняя сторона кривой радиусом менее 2000 м (рисунок 2.1.1.3, в) | 600+200 | 450+50 |
|  | Внутренняя сторона кривой радиусом от 2000 м до 1500 м (рисунок 2.1.1.3, в) | 600+200 | 400+50 |
| Усиленный обратный сочлененный | Внутренняя сторона кривой радиусом 1500 м и менее (рисунок 2.1.1.3, г) | 800+200 | 400+50 |

- - В ветровых районах при скорости движения поездов более 120 км/ч приведенные значения «Б» должны быть увеличены на 50 мм.

Рисунок 2.1.1.1. График температурных перемещений компенсированной контактной подвески: а – при медном несущем тросе; б – при сталемедном несущем тросе: А – величина перемещения контактной подвески от среднего положения (консоль расположена перпендикулярно оси пути); L – расстояние от опоры до средней анкеровки; Δt – отклонение температуры при проверке от средней температуры воздуха (tср);  tср= 0,5(tmax+tmin), где tmax – максимальная и tmin – минимальная температура воздуха для данного района

Окончание технологической карты № 2.1.1

Рисунок 2.1.1.2. Схема рессорной струны и цепной подвески: а - компенсированной и полукомпенсированной с одиночным КП и полукомпенсированной с двойным КП; б – компенсированной с двойным КП:

1 – несущий трос; 2 – контактный провод; 3 – вспомогательный провод; 4 – вертикальная струна; 5 – зажим струновой (деталь - 046); 6 – скоба для проводов; 7 – зажим средней анкеровки и эластичной струны (деталь - 048) – для троса сечением 95 120мм2 или соединительный зажим  (деталь - 054) – для троса сечением 70мм2.

6. Окончание работ

6.1. При работе в месте секционирования снять временную шунтирующую перемычку между проводами смежных секций (при завешенных на них шунтирующих штангах).

6.2. Убрать съемную вышку с пути, установить ее у опоры, не нарушая габарит приближения строений, и запереть струбциной на замок. Снять сигналис-

тов, ограждавших место работы.

6.3. Дать уведомление, энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.4. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 2.1.2

(Переработанная и дополненная)

Комплексная проверка состояния, регулировка

и ремонт неизолирующего сопряжения анкерных участков

1. Состав исполнителей

Электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 2

Электромонтер 3 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Под напряжением с применением изолирующей съемной вышки; с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

2.2. Без перерыва в движении поездов; с ограждением места работ сигналистами и с выдачей предупреждений поездам о работе съемной вышки

2.3. По наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Изолирующая съемная вышка, шт. ................................................................1

Лестница навесная 3 м, шт. ……………………………………………….…1

Полиспаст на 5 кН (500кгс), шт. ………………………………………….…1

Ключ рихтовочный, шт. ...................................................................................2

Молоток деревянный или свинцовый, брусок деревянный или

устройство для выправки контактного провода, шт. …………………..…..1

Прибор для замера износа контактного провода, шт. ……………………...1

Индикаторная скоба или штангенциркуль с игольчатыми

Продолжение технологической карты № 2.1.2

губками, компл. …………………………………………………………….....1

Набор инструмента электромонтера, компл. ……………………………..…1

Ножовка по металлу с запасным полотном, шт. ……………………………1

Полотно наждачное, лист или щетка металлическая, шт. ………………….1

Штанга заземляющая, шт. ................................................................................1

Перчатки диэлектрические, пар .......................................................................2

Пояс предохранительный, шт. .........................................................................3

Каска защитная, шт. .................................................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ............................................(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. .............................................................1

Радиостанция переносная, компл. ...................................................................1

Аптечка, компл. .................................................................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ под напряжением с применением изолирующей съемной вышки без перерыва в движении поездов и выдачу предупреждений поездам о работе съемной вышки, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. В соответствии с результатами обходов и объездов с осмотром, диагностических испытаний и измерений (по результатам ТО-1, ТО-2, ТО-3) подобрать необходимые материалы и детали для замены изношенных. Проверить

внешним осмотром их состояние, комплектность, качество изготовления и защит-

ного покрытия, прогнать резьбу на всех резьбовых соединениях и нанести на нее смазку.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные

принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство,

Продолжение технологической карты № 2.1.2

организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ. Убедиться в выдаче предупреждений поездам о работе съемной вышки. При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.6. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Распределить обязанности между исполнителями.

4.7. Определить порядок ограждения съемной вышки и выставить сигналистов. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемной вышки, при необходимости, очистить изоляционные детали от пыли и загрязнения, установить вышку на путь и опробовать ее изоляцию рабочим напряжением.

4.8. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общие указания | Общие указания при выполнении работ по проверке состояния и ремонту неизолирующего сопряжения те же, что и по проверке состояния и ремонту цепной подвески (смотри п. 5.1. Технологической карты № 2.1.1 книги II настоящего сборника). |
| 2 | Проверка, регулировка и ремонт сопряжения | Проверить переход токоприемника с одного анкерного участка на другой и места подхвата токоприемником контактных проводов. Положение контактных проводов должно обеспечивать плавный переход полоза токоприемника с контактного провода одного анкерного участка на контактный провод другого без |

Продолжение технологической карты № 2.1.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | нарушения токосъема и снижения скорости. У трехпролетных сопряжений переход токоприемника должен располагаться в середине переходного пролета и иметь длину 8 — 12 м. У простых сопряжений анкерных участков (в двух пролетах) полукомпенсированной подвески переход токоприемника (на участках со скоростями движения не более 70 км/ч) — располагается у переходной опоры. В месте перехода контактный провод одного анкерного участка лежит на проводе другого анкерного участка, аналогично воздушной стрелке. (Двухпролетные сопряжения в плановом порядке должны быть заменены на трехпролетные) Проверить расстояние по вертикали между рабочим и нерабочим контактными проводами. Оно должно быть у трехпролетных сопряжений у переходных опор 200 мм, а в местах, где нерабочая ветвь контактного провода входит в габарит полоза токоприемника — 300 мм. При простом сопряжении нерабочая ветвь анкерного отхода контактного провода в том месте, где она входит в габарит полоза токоприемника, должна находиться выше рабочей ветви на 150 мм, если анкерные опоры расположены на прямой или внутренней стороне кривой, и на 300 мм, если они находятся на внешней стороне кривой. В зоне прохода полоза токоприемника на отходящих на анкеровку ветвях контактной подвески первые приемные струны должны быть двойными. |

Продолжение технологической карты № 2.1.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Возвышение анкеровочной ветви над рабочим контактным проводом у анкерной опоры должно быть от 500 до 750 мм. Проверить расположение контактных проводов. Рабочие провода должны располагаться с зигзагом соответствующим значению нормативного журнала (допустимое отклонение + 30 мм). Расстояние по горизонтали между внутренними рабочими ветвями контактных проводов сопрягаемых анкерных участков в переходном пролете трехпролетного сопряжения должно быть 100 мм. При отклонении от норм, указанных в п.6.2, произвести регулировку по вертикали с помощью струн, а по горизонтали — путем изменения положения фиксирующих зажимов или фиксаторов на переходных опорах. Проверить отсутствие трения (касания) в месте пересечения ветвей отходящего на анкеровку и рабочего несущих тросов. Зазор между ними должен быть не менее 50 мм. При двухпролетном сопряжении оба несущих троса на переходной опоре должны быть подвешены в одном двойном седле. Проверить положение грузов относительно земли и неподвижных блоков компенсаторов. Эти расстояния для трехблочных компенсаторов и блочно-полиспастных компенсаторов должны соответствовать значениям, приведенным на диаграммах рисунки 2.15.3 и 2.15.4 ПУТЭКС (ЦЭ-868). При двухблочных |

Продолжение технологической карты № 2.1.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | компенсаторах значения, определяемые по диаграммам рисунок 2.15.3 уменьшать в два раза. Расстояние между нижней частью грузов компенсатора и поверхностью земли или фундамента при максимальной температуре воздуха и между верхней частью грузов и неподвижным роликом при минимальной температуре воздуха должно, быть не менее 200 мм. Проверить работу, компенсатора приподнимая и опуская (подталкивая) грузы. |
| 3 | Проверка состояния, регулировка и ремонт проводов и элементов сопряжения | Проверить правильность взаимного расположения консолей компенсированной подвески на переходных опорах. В зависимости от температуры окружающего воздуха они должны располагаться в соответствии со схемой рисунок 2.1.2.1. Проверить правильность установки на переходных опорах, фиксаторов отходящих на анкеровку ветвей контактных проводов. Фиксаторы должны крепиться на неизолированных прямых консолях или фиксаторных кронштейнах опор выше уровня номинальной высоты контактного провода для участков постоянного и переменного тока на 400+200 мм, а на изолированных консолях — на 600 мм. Проверить требования п.5.2. Проверить положение зажимов в узлах стыкования анкеровочных ветвей из биметаллического троса с контактным проводом. Расстояние от оси пути должно быть не менее 1 м, т.е. зажим должен находиться вне зоны прохода рабочей части полоза токо- |

Продолжение технологической карты № 2.1.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | приемника. При двух контактных проводах коромысло (деталь 122) должно располагаться горизонтально, а валики в его отверстиях — «головкой» вверх. Проверить состояние и, при необходимости, произвести регулировку и ремонт контактных проводов, несущих тросов, изолированных консолей, поперечных электрических соединителей, вертикальных и рессорных струн, фиксаторных узлов, руководствуясь технологическими требованиями и нормами, изложенными в п.п. 5.2 - 5.4; 5.6 – 5.9. Технологической карты № 2.1.1 книги II настоящего сборника. |
| 4 | Проверка состояния, регулировка и ремонт продольного и электрического соединения (ПЭС) | Внешним осмотром проверить состояние ПЭС. Обрыв жил, наличие следов отжига не допускается. Угол наклона проводов ПЭС вдоль оси пути не должен превышать 30°, при проходе токоприемника ПЭС не должно создавать жесткой точки. Суммарное сечение проводов ПЭС должно быть равно сечению соединяемых контактных подвесок анкерных участков. На трехпролетных сопряжениях ПЭС должны быть установлены с обеих сторон переходного пролета на расстоянии не менее 8,5 м от переходной опоры в сторону анкеровки (за пределами рессорной струны). На простом сопряжении анкерных участков устанавливается одно ПЭС на расстоянии 5 — 7 м от переходной опоры со стороны преимущественного направления движения. |

Продолжение технологической карты № 2.1.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проверить места крепления ПЭС на несущих тросах, усиливающих фидерах (визуально) контактных проводах соединительными, питающими и переходными зажимами. Электрические соединители подключаются к каждому несущему тросу двумя соединительными зажимами. Зажимы должны соответствовать сечению и марке соединяемых проводов, на них не должно быть цветов побежалости. В питающих зажимах контактного провода проверить наличие клина (у зажимов старой конструкции). При необходимости, зажимы перебрать или заменить. Замена (переборка) зажимов производится по Технологической карте № 2.3.3. книги II настоящего сборника. Проверить длину проводов ПЭС между соединительными зажимами (2) на несущих тросах (4) сопрягаемых анкерных участков (рисунок 2.1.2.2). Для полукомпенсированной подвески она должна быть 0,8 м, а для компенсированной — 2,0 м. Проверить взаимное расположение точек крепления ПЭС на несущих тросах сопрягаемых компенсированных подвесок (размер А на рисунке 2.1.2.2). Этот размер в зависимости от температуры воздуха при проверке и длины анкерных участков должен соответствовать значениям, приведенным на рисунке 2.I.2.3. |

Продолжение технологической карты № 2.1.2

Рисунок 2.1.2.1 Схема положения консолей на переходных опорах сопряжений анкерных участков компенсированной подвески с медным и со сталемедным (цифры в скобках) несущим тросом в зависимости от температуры воздуха (для расчетной температуры +40оС и -40оС)

Рисунок 2.1.2.2 Продольный электрический соединитель контактной подвески с одиночным контактным проводом:

1 – зажим питающий контактного провода (деталь 053); 2 – зажим соединительный (деталь 055);  3 – электрический соединитель; 4 – несущий трос; 5 – контактный провод.

Окончание технологической карты № 2.1.2

Рисунок 2.1.2.3 График для определения размера А компенсированных подвесок: а) при медном несущем тросе; б) при сталемедном несущем тросе:

L – расстояние между средними анкеровками соседних анкерных участков; tср – средняя температура для данного района (среднеарифметическое значение максимальной и минимальной температуры воздуха); tn – температура воздуха при проверке.

6. Окончание работ

6.1. Убрать съемную вышку с пути, установить ее у опоры, не нарушая габарит приближения строений, и запереть струбциной на замок. Снять сигналистов, ограждавших место работы.

6.2. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.3. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.4. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 2.1.3

(Переработанная и дополненная)

Комплексная проверка состояния и ремонт питающей

(отсасывающей) линии, усиливающего, экранирующего и

отсасывающего проводов многопроводной системы

1. Состав исполнителей

| Исполнители | Непосредственно с опоры | С приставной лестницы |
| --- | --- | --- |
| Электромонтер 5 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 4 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 3 разряда | - | 1 |

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения с проводов и оборудования в зоне работ; непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы 9м, с подъемом на высоту; с перерывом в движении поездов.

2.2. По наряду и приказу энергодиспетчера.

Примечание. При работе с разрывом цепи отсасывающей линии – с отключением тяговой подстанции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса, шт. .............................................................................................1

Лестница приставная 9 м (при работе на конической

железобетонной опоре), шт. ……………………………………………….…1

Штанга заземляющая, шт. ………………...(по числу, указанному в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар .......................................................................2

«Удочка» веревочная, шт. …………………………………………………….1

Набор инструмента электромонтера, компл. ……………………………..…1

Продолжение технологической карты № 2.1.3

Линейка измерительная, шт. ..............................................................................1

Пояс предохранительный, шт. ...................................(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ....................................................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ...............................................(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ................................................................1

Аптечка, компл. ....................................................................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работ, непосредственно с автомотрисы или с опоры или с применением приставной лестницы 9 м, с подъемом на высоту, с перерывом в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. В соответствии с результатами обходов и объездов с осмотром, диагностических испытаний и измерений подобрать необходимые материалы и детали для замены изношенных. Проверить внешним осмотром их состояние, комплектность, качество изготовления и защитного покрытия, прогнать резьбу на всех резьбовых соединениях и нанести на нее смазку.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные

принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности.

Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде.

4.6. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы, времени  начала и окончания работ.

4.7. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с

Продолжение технологической карты № 2.1.3

нарядом.

4.8. При работе на железобетонной конической опоре установить и закрепить на опоре приставную лестницу 9 м.

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ | Исполнителю подняться непосредственно по опоре или с автомотрисы или по приставной лестнице к местам крепления проводов. Проверить состояние узлов подвешивания и анкеровки проводов на опоре (кронштейнов, хомутов, анкерных уголков, штанг, бугелей и др.). При проверке особое внимание обратить на состояние сварных швов, наличие деформаций, расслоений, трещин и коррозии металла, ослабление креплений, наличие износа в узлах сочленения. Оценить состояние защитного антикоррозионного покрытия, определить необходимость, возобновления окраски. Проверку состояния, определение размеров повреждений и оценку их опасности производить в соответствии с Указаниями по техническому обслуживанию и ремонту опорных конструкций контактной сети (К-146). Кронштейны должны располагаться перпендикулярно к опоре (без разворота). Ослабленные крепления подтянуть, установить недостающие контргайки, на резьбовые соединения нанести антикоррозионную |

Продолжение технологической карты № 2.1.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | смазку. Произвести очистку изоляторов от загрязнения и проверить состояние изоляционных деталей, оконцевателей, наличие замков (деталь 078). Очистка изоляторов выполняется по Технологической карте № 2.3.14. книги II настоящего сборника. Изоляторы, имеющие устойчивое загрязнение более 1/3 изолирующей поверхности или дефекты, указанные в п.2.9.2 ПУTЭKC (ЦЭ-868), подлежат замене. Проверить состояние и надежность крепления проводов в седлах (детали: 008, 009, 010 или 011) и вилочных коушах (детали 006 или 007). Положение желобка плашки седла должно соответствовать сечению провода. В местах излома в седле провод должен располагаться так, чтобы усилие от излома воспринималось основной частью корпуса седла, а не плашкой. Для алюминиевых (сталеалюминиевых) проводов должны быть установлены в седлах и в вилочных коушах вкладыши (соответственно, деталь 068 и деталь 067). Не допускается наличие изгибов, трещин и износ деталей, а на проводах в местах крепления и на выходах из зажимов — подгаров (следов оплавления током) и обрывов жил. Не допускается проскальзывание проводов в зажимах (надежность крепления проверяется легкими ударами ключа). Ослабленные крепления подтянуть, закрепить контргайками, нанести на резьбовые соединения из стали антикоррозионную смазку. |

Продолжение технологической карты № 2.1.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Осмотреть обводы в местах разанкеровок и стыковок, а также мест присоединения шлейфов разрядников, разъединителей и электрических соединителей. Проверить надежность крепления легкими ударами ключа (при этом не должно быть проскальзывания). Ослабленные крепления подтянуть, установить недостающие контргайки, на резьбовые соединения нанести антикоррозионную смазку. Не допускается на арматуре в местах соединений проводов наличие цветов побежалости, а на проводах обрывы жил и следы подгаров (оплавления). При необходимости произвести переборку или замену зажимов. Замена зажимов проводится по соответствующим технологическим картам главы 3 книги II настоящего сборника. Проверить состояние заземления и мест присоединений его к заземлителю (тяговому рельсу, специальному заземлителю, контуру подстанции, отсасывающей линии или проводу группового заземления). Технологические требования и нормы содержания заземлений опор изложены в соответствующих Технологических картах главы 2.2. книги II настоящего сборника. Исполнителям спуститься вниз, отсоединить от опоры и опустить на землю приставную лестницу. Переместиться к следующей опоре. Во время перемещения осмотреть с земли провода в пролете с |

Окончание технологической карты № 2.1.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | помощью бинокля, убедиться, что провода скреплены бандажами (или между ними установлены распорки) и не имеют оборванных жил и набросов. Проверить правильность расположения и подвески проводов. Не допускается возможность взаимного касания проводов и касание ими заземленных конструкций при экстремальных погодных условиях. Минимальные расстояния от проводов должны соответствовать табл. 2.2.2 ПУТЭКС (ЦЭ-868). |

6. Окончание работ

6.1. Рабочую площадку автомотрисы привести в транспортное положение, отсоединить приставную лестницу от опоры и опустить ее на землю.

6.2. Снять заземляющие штанги.

6.3. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 2.1.4

(Переработанная и дополненная)

Обследование состояния подземной части опоры

(фундамента анкера) с откопкой грунта

1. Состав исполнителей

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 3 разряда - 2

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Без снятия напряжения, вдали от частей, находящихся под напряжением, без подъема на высоту и без перерыва в движении поездов.

2.2. По наряду или распоряжению и уведомлению энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

2.3. Измерения рекомендуется проводить при температуре окружающего воздуха выше +5оС и при талом состоянии грунта, в котором установлена опора (фундамент, анкер).

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Лестница приставная 7 м (при установке оттяжек на опоре), шт. ………..1

Прибор УК1401М (при необходимости), компл. …………………………..1

Прибор ИЗС-10Н, шт. ………………………….... …………………………..1

Прибор М1101, шт. …………………………….... …………………………..1

Щуп, шт. ……………………………………………………………………….1

Микроскоп МПБ-2, лупа Польди (с ценой деления 0,1мм) или

набор щупов (0,03 – 0,025мм), компл. .………………………………………1

Штангенциркуль, шт. …………………………………………………………1

Линейка измерительная или рулетка, шт. .......................................................1

Продолжение технологической карты № 2.1.4

Блокнот для записи с письменными принадлежностями, компл. ………….1

Лопата, шт. ……………………………………………………………………..1

Лом, шт. ………………………………………………………………………...1

Трамбовка, шт. …………………………………………………………………1

Молоток, шт. …………………………………………………………………...1

Топор, шт. ………………………………………………………………………1

Ключ гаечный, шт. ……………………………………………………………..2

Перемычка медная для шунтирования искрового промежутка, шт. ………..1

Перчатки диэлектрические, пар .........................................................................2

Жилет сигнальный, шт. ...............................................(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ....................................................(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ................................................................1

Аптечка, компл. ....................................................................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ вдали от частей, находящихся под напряжением, без подъема или с подъемом на высоту, без перерыва в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить распоряжение или наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. На основании осмотров, диагностических испытаний и измерений определить перечень опор (фундаментов) опасных в отношении электрокоррозии и подлежащих дополнительному обследованию с откопкой для оценки их состояния.

К таким опорам  (фундаментам, анкерам) относятся:

- выявленные при диагностировании по технологическим картам;

- расположенные в электрокоррозионно опасных зонах;

- имеющие на поверхности бетона надземной части выходы продуктов

Продолжение технологической карты № 2.1.4

коррозии арматуры или трещины, уходящие в подземную часть.

4.4. Подобрать, при необходимости, временные оттяжки из стального троса с натяжными муфтами и временными анкерами.

4.5. Подобрать приборы, монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.6. Уведомить энергодиспетчера о месте, времени и характере работ.

4.7. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда, распределить обязанности между исполнителями.

4.8. Проверить целостность и исправность заземления опоры и надежность его присоединения к тяговому рельсу. При наличии в цепи заземления защитного устройства установить на нем медную шунтирующую перемычку сечением 50мм2, присоединив ее сначала со стороны опоры. Работу выполнять в диэлектрических перчатках.

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ | Откопать вручную лопатой (с рыхлением грунта ломом) фундамент или подземную часть железобетонной опоры. Откопку вести с полевой стороны опоры, не менее 2/3 периметра, на глубину 1,0 м, как правило, без проведения специальных мер по обеспечению устойчивости опоры. Грунт выбрасывать на бровку или полку с соблюдением габарита, не допуская засорения кювета грунтом. При повреждениях на большей глубине откопку |

Продолжение технологической карты № 2.1.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | увеличить до 2/3 размера заглубления или до первого уступа у монолитного фундамента. Для обеспечения устойчивости опоры в этих случаях необходимо до продолжения откопки установить не менее двух временных оттяжек из троса C-70 или ПБСМ-70, 95. При откопке в слабых грунтах, стенки котлована укреплять дощатыми щитами, не допуская обвала грунта со стенок. Откопанную, конструкцию очистить от грунта и осмотреть бетон, простукивая молотком. Глухой звук при простукивании, отслоение бетона, наличие трещин или выступающие пятна, ржавчины на поверхности бетона, свидетельствуют о коррозионном повреждении арматуры. Определить размеры обнаруженных повреждений: — ширину раскрытия трещин (с помощью микроскопа МПБ-2, лупы Польди или набора щупов); — длину трещин (с помощью линейки или рулетки); — глубину выбоин или толщину поврежденного слоя бетона (при помощи штангенциркуля или щупа). Прибором УК1401М определить несущую способность опоры, прибором ИЗС-10Н измерить толщину стенки опоры. Она должна быть не менее 60мм. Установить их классификацию по степени опасности в соответствии с Указанием по техническому обслуживанию и ремонту опорных конструкций контактной сети (К-146), определить необходимость замены |

Продолжение технологической карты № 2.1.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | или объемы работ по текущему или капитальному ремонту. Остродефицитные поры (фундаменты), подлежащие замене, должны быть взяты на оттяжки и, при возможности, частично разгружены. Результаты приборных измерений сравнить между собой и с предыдущими измерениями. Резкие отклонения в показаниях прибора свидетельствуют о наличии коррозии арматуры и скрытых трещинах. Измерения прибором УК-1401М проводятся тем же порядком, что и надземной части опор (см. Технологическую карту № 2.1.5 книги II настоящего сборника). Результаты обследования занести в блокнот, при необходимости, выполнить эскизы повреждений с указанием их размеров и мест расположения. По результатам обследования и оценки состояния опору (фундамент), не подлежащую ремонту или замене, засыпать грунтом. Засыпку вести слоями толщиной не более 20 см с тщательным трамбованием. В слабых грунтах, по мере засыпки, изымать дощатые щиты, установленные для крепления стенок котлована. Очистить кювет от грунта и спланировать излишки грунта. Демонтировать временные оттяжки опоры. У опор, подлежащих ремонту или замене, временные оттяжки не демонтируются. При обеспечении проведения ремонта в 2-х недельный срок котлован |

Окончание технологической карты № 2.1.4

|  |  | землей не засыпается. |
| --- | --- | --- |

6. Окончание работ

6.1. Снять в диэлектрических перчатках с защитного устройства в цепи заземления шунтирующую перемычку, отсоединив ее сначала со стороны опоры, а затем – со стороны рельса.

6.2. Собрать приборы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.3. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.4. Возвратиться на производственную базу ЭЧК, сделать запись в книге произведенных работ.

6.5. Результаты измерений перенести в Книгу металлических и железобетонных опор (форма ЭУ-87), а на дефектные опоры оформить установленный формы карточки.

Технологическая карта № 2.1.5

(Переработанная и дополненная)

Комплексное обследование состояния надземной части

железобетонной и металлической опоры

1. Состав исполнителей

| Исполнители | Непосредственно с опоры | С приставной лестницы |
| --- | --- | --- |
| Электромонтер 5 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 4 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 3 разряда | - | 1 |

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. В сухую погоду при хорошей освещенности.

2.2. В нижней части опоры – без снятия напряжения, вдали от частей, находящихся под напряжением, без подъема на высоту.

2.3. В верхней части опоры – с подъемом на высоту непосредственно по опоре или по приставной лестнице (для конических опор), без снятия напряжения, вблизи частей, находящихся под напряжением.

2.4. По наряду и уведомлению энергодиспетчера, с указанием времени, места и характера работ, без перерыва в движении поездов.

Примечание. При осмотре верхней части опоры с изолированными консолями или при наличии напряжения с двух сторон опоры на расстоянии менее двух метров обследование производить со снятием напряжения, по наряду и приказу энергодиспетчера, с перерывом в движении поездов.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса или лестница приставная 9 м

(при работе на конической опоре), шт. ……………………………………..1

Прибор УК1401М, шт. …………………………………………………….....1

Продолжение технологической карты № 2.1.5

Прибор ИЗС-10Н, шт. ………………………….... …………………………..1

Прибор (мегомметр) М1101, шт. …………………………….... ……………1

Щуп, шт. ……………………………………………………………………….1

Штанга заземляющая, шт. ………………...(по числу, указанному в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар .......................................................................2

Линейка измерительная или рулетка, шт. .......................................................1

Штангенциркуль, шт. …………………………………………………………1

Микроскоп МПБ-2, лупа Польди (с ценой деления 0,1мм) или

набор щупов (0,03 – 0,025мм), компл. ……………………………………….1

Блокнот для записи с письменными принадлежностями, компл. ………….1

Пояс предохранительный, шт. ................................(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. .................................................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ...........................................(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. .............................................................1

Перемычка медная для шунтирования искрового промежутка, шт. ………1

Ключ гаечный, шт. …………………………………………………………….2

Аптечка, компл. ..................................................................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ с указанием категории работ в отношении мер безопасности, непосредственно с опоры или с применением автомотрисы или  приставной лестницы 9 м, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. По Книге металлических и железобетонных опор контактной сети (форма ЭУ-87) и дефектным карточкам определить по каждой опоре, подлежащей обследованию, перечень повреждений (дефектов), обнаруженных при предыдущих

Продолжение технологической карты № 2.1.5

обследованиях или во время обходов с осмотром, а также их размеры и местоположение.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки

годности. Погрузить их на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. Уведомить энергодиспетчера (при работе без снятия напряжения) или получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы, времени начала и окончания работ.

4.6. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда с росписью каждого в наряде.

4.7. При работе без снятия напряжения, вблизи частей, находящихся под напряжением:

— присоединить к тяговому рельсу башмак заземляющей штанги и подготовить ее для завешивания на токоведущие части;

— проверить целостность и исправность заземления опоры и надежность присоединения его к тяговому рельсу. При наличии в цепи заземления

защитного устройства установить на нем медную шунтирующую перемычку сечением 50 мм2, присоединив ее сначала со стороны тягового

рельса, а затем — со стороны опоры. Работу выполнять в диэлектрических перчатках;

— при работе на конической опоре установить и закрепить на ней приставную лестницу 9 м.

4.8. При работе со снятием напряжения:

- заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом;

- при работе с автомотрисы развернуть рабочую площадку  (или люльку, установленную на кране);

Продолжение технологической карты № 2.1.5

- при работе на конической опоре установить и закрепить на ней приставную лестницу 9м.

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ. Обследование железобетонной опоры. | Исполнителю подняться к вершине опоры, непосредственно по опоре или по приставной лестнице и, спускаясь вниз, внимательно осмотреть состояние поверхности бетона опоры и всех элементов крепления на опоре поддерживающих конструкций контактной подвески, ВЛ и других проводов и устройств. Особое внимание сосредоточить в зоне пяты консоли. Мегомметром измерить сопротивление между арматурой опоры и закладными деталями. Оно должно быть 10 кОм. При необходимости, простучать молотком поверхность бетона, выявляя признаки снижения прочности (расслоение структуры бетона или каверны). При осмотре выявлять коррозионные повреждения арматуры. Основными признаками таких повреждений являются трещины в бетоне, отслоение защитного слоя, глухой звук при простукивании, выходы продуктов коррозии на поверхность бетона. ¦ Определить размеры обнаруженных повреждений: — ширину раскрытия трещин (с помощью микроскопа МПБ-2, лупы Польди или набора щупов); ¦ |

Продолжение технологической карты № 2.1.5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | — глубину выбоин или толщину поврежденного слоя бетона (с помощью штангенциркуля); — длину трещины, размеры (длину и ширину) сколов, раковин и отслоений (с помощью линейки или рулетки). Прибором УК1401М оценить несущую способность опоры, прибором ИЗС-10Н измерить толщину стенки опоры. Она должна быть не менее 60мм. Результаты обследования занести в блокнот, при необходимости, выполнить эскизы повреждений с указанием их размеров и мест расположения. Для контроля за развитием трещины установить гипсовую марку, а начало и конец ее отметить краской или насечкой на бетоне. Особое внимание обратить на опоры, у которых были обнаружены noвреждения при предыдущих обследованиях, выявить имеет ли место развитие повреждений во времени. |
| 2 | Обследование металлической опоры | Проверяют состояние сварных соединений, диафрагмы, качество покраски. Выявляют места коррозии, деформации уголков. В местах погрузки - выгрузки химических удобрений обращают внимание на низ опор. При наличии изоляции между опорой и анкером проверяют сопротивление мегомметром на 500В оно должно быть не менее 10 кОм. Опоры, подлежащие немедленной замене, должны быть взяты на оттяжки. |

Окончание технологической карты № 2.1.5

6. Окончание работ

6.1. Автомотрису привести в транспортное положение, отсоединить лестницу от опоры и опустить ее на землю.

6.2. При работе без снятия напряжения снять в диэлектрических перчатках в цепи заземления опоры шунтирующую перемычку на защитном устройстве, отсоединив ее сначала со стороны опоры, а затем — со стороны тягового рельса, отсоединить башмак заземляющей штанги от рельса.

При работе со снятием напряжения — снять заземляющие штанги.

6.3. Собрать приборы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК, сделать запись в книге произведенных работ. По возвращении на производственную базу произвести индексацию по видам повреждений и их классификацию по степени опасности в соответствии с требованиями Указания по техническому обслуживанию и ремонту опорных конструкций контактной сети (К-146).

Оценить объемы текущего и капитального ремонтов (включая замену). Дефектные опоры подлежат замене в плановом порядке, остродефектные – в течение 3-х месяцев.

6.6. Результаты обследования и Измерений занести в Книгу металлических и железобетонных опор контактной сети (форма ЭУ-87), а на дефектные опоры, оформить установленной формы карточки.

Технологическая карта № 2.1.6

(Переработанная и дополненная)

Комплексное обследование состояния, регулировка и ремонт

поддерживающих конструкций

1. Состав исполнителей

| Исполнители | Конструкция |  |
| --- | --- | --- |
|  | Опора | Ригель |
| Электромонтер 5 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 4 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 3 разряда | - | 1 |

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. В сухую погоду при хорошей освещенности.

2.2. При обследовании опор:

– непосредственно с опоры, без снятия напряжения, вблизи частей, находящихся под напряжением, с подъемом на высоту, без перерыва в движении поездов;

- по наряду и уведомлению энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

При осмотре верхней части опоры с изолированными консолями или при наличии напряжения с двух сторон опоры на расстоянии менее двух метров обследование производить со снятием напряжения, по наряду и приказу энергодиспетчера.

2.3. При обследовании ригелей:

- со снятием напряжения с контактной сети всех путей, перекрываемых ригелем, с подъемом на высоту непосредственно по опоре или с применением приставной лестницы 9м или автомотрисы с перерывом в движении поездов и предоставлением «окна» продолжительностью 30-45 мин;

- по наряду и приказу энергодиспетчера.

Продолжение технологической карты № 2.1.6

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса или лестница приставная 9 м

(при работе на конической железобетонной опоре), шт. ………………….1

Лестница навесная 3 м, шт. ………………………………………………….1

Штанга заземляющая, шт. ………………..(по числу, указанному в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар ......................................................................2

Линейка измерительная, шт. ...........................................................................1

Молоток слесарный, шт. ……………………………………………………..1

Скребок, шт. …………………………………………………………………..1

Микроскоп МПБ-2 или лупа Польди с ценой деления 0,1мм, шт. ………..1

Штангенциркуль с игольчатыми губками, шт. ……………………………..1

Шнур или рейка деревянная, шт. …………………………………………….1

Ключ гаечный, шт. …………………………………………………………....1

Перемычка медная шунтирующая сечением 50мм2, шт. ………………..…1

Блокнот для записи с письменными принадлежностями, компл. …………1

Пояс предохранительный, шт. ................................(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. .................................................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ...........................................(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. .............................................................1

Аптечка, компл. .................................................................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ с указанием категории работ в отношении мер безопасности, непосредственно с опоры или с применением автомотрисы или приставной лестницы 9 м, с подъемом на высоту, с указанием времени, места и характера работ.

Продолжение технологической карты № 2.1.6

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать приборы, монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки

годности. Погрузить их на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.4. Уведомить энергодиспетчера (при работе без снятия напряжения) или получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы, времени начала и окончания работ.

4.5. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда с росписью каждого в наряде.

4.6. При работе без снятия напряжения, вблизи частей, находящихся под напряжением:

— присоединить к тяговому рельсу башмак заземляющей штанги и подготовить ее для завешивания на токоведущие части;

— проверить целостность и исправность заземления опоры и надежность присоединения его к тяговому рельсу. При наличии в цепи заземления

защитного устройства установить на нем медную шунтирующую перемычку сечением 50 мм2, присоединив ее сначала со стороны тягового

рельса, а затем — со стороны опоры. Работу выполнять в диэлектрических перчатках.

4.7. При работе со снятием напряжения:

- заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом;

- при работе на ригеле с железобетонными коническими стойками (опорами) установить и закрепить на одной из опор приставную лестницу 9м;

- при работе с автомотрисы остановить ее под ригелем, и с помощью 3-х метровой лестницы подняться на ригель.

4.8. Осуществить допуск бригады к производству работ.

Продолжение технологической карты № 2.1.6

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ | Исполнителю подняться по металлической опоре к ее вершине и, спускаясь вниз, внимательно осмотреть состояние всех элементов опоры и узлов присоединения к ней поддерживающих конструкций контактной подвески, ВЛ, других проводов и устройств. При осмотре ригеля исполнителю подняться на него непосредственно по опоре или по приставной лестнице (при железобетонных конических стойках жесткой поперечины) или с автомотрисы по 3-х метровой лестнице. Перемещаясь вдоль ригеля, внимательно осмотреть состояние всех элементов ригеля, узлов крепления его на опоре и узлов крепления на нем контактной подвески и других устройств. Оценить состояние защитного покрытия. Признаками разрушения защитного покрытия являются: местные изменения цвета покрытия и присутствие бурых пятен на окрасочном слое, наличие пузырей, вспучивания, сетки трещин, окисления и шелушения. Обратить особое внимание на места в уровне обреза фундамента опор (в зоне, где скапливается влага и оседают загрязняющие и химически активные вещества), а у ригелей – на узлы соединения блоков, на места, расположенные над осями путей (в зоне выхлопных газов тепловозов). Определить толщину полок конструктивных элементов, подвергшихся коррозии, используя инди- |

Продолжение технологической карты № 2.1.6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | каторную скобу (толщиномер) или штангенциркуль с игольчатыми губками. Тщательно осмотреть все элементы конструкции и их соединения, выявляя наличие трещин. Косвенными признаками присутствия трещин могут служить выступающие на поверхности окраски полосы ржавчины, разрушения слоя краски или глухой звук при простукивании молотком. При обнаружении трещины удалить слой окраски, измерить ширину (с помощью микроскопа МПБ-2 или лупы Польди) и длину (с помощью линейки) трещины. Осмотреть и оценить состояние сварных, болтовых и заклепочных соединений, особое внимание обратить на наличие щелевой коррозии под накладками в местах соединений из-за неплотного их прилегания к поясным уголкам. Состояние болтов и заклепок проверяется простукиванием молотком, а также по наличию подтеков ржавчины вокруг их головок. Внешним осмотром проверить прямолинейность элементов конструкции. При наличии изгиба оценить величину кривизны элемента, натянув вдоль него шнур или приложив линейку (брусок). Результаты обследования занести в блокнот и, при необходимости, выполнить эскизы всех повреждений, с указанием их размеров и мест расположения. По возвращении на производственную базу про- |

Продолжение технологической карты № 2.1.6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | извести обработку результатов обследования, оценку степени опасности повреждений и прогнозирование сроков службы конструкций. Порядок проверки состояния, определение размеров повреждений и оценка их опасности, регулировки, ремонта и усиления изложены в Указаниях по техническому обслуживанию и ремонту опорных конструкций контактной сети (К-149). Определить объем текущего ремонта (выравнивание искривленных поверхностей, восстановление сварных швов (болтовых соединений) и отдельных конструктивных элементов, восстановление местных разрушений защитного покрытия) и объем капитального ремонта (возобновление окраски с предварительной очисткой поверхности, усиление конструкции в целом или ее основных несущих поясов, замена конструкции). |

6. Окончание работ

6.1. Отсоединить от опоры и опустить на землю приставную лестницу 9 м (при работе с использованием лестницы). При выполнении работы с автомотрисы привести ее в транспортное положение.

6.2. При работе со снятием напряжения снять заземляющие штанги.

6.3. При работе без снятия напряжения снять в диэлектрических перчатках в цепи заземления опоры шунтирующую перемычку на защитном устройстве, отсоединив ее сначала со стороны опоры, а затем — со стороны тягового рельса,

отсоединить башмак заземляющей штанги от рельса.

При работе со снятием напряжения — снять заземляющие штанги.

Окончание технологической карты № 2.1.6

6.4. Собрать приборы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.5. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.6. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

6.7. Результаты обследования и измерений занести в Книгу металлических и железобетонных опор контактной сети (форма ЭУ-87), а на дефектные, кроме того, оформить установленной формы карточки.