Технологическая карта № 2.2.17

(Переработанная и дополненная)

Проверка состояния, регулировка и ремонт аппаратуры

защиты станций стыкования (ЗСС)

1. Состав исполнителей

Электромеханик или электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Без снятия напряжением с пункта группировки; без перерыва в движении электроподвижного состава, с выводом в ремонт аппаратуры ЗСС.

2.2. По наряду и приказу энергодиспетчера.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Полотно наждачное, лист, шт. ………………………………………….……..1

Надфиль, шт. …………………………………………………………………....1

Ключи гаечные, компл. ……………………………………………………..….1

Линейка измерительная, шт. …………………………………………………...1

Отвертки, компл. ………………………………………………………………..1

Кусачки, шт. ……………………………………………………………………..1

Штанга заземляющая, шт. …………………..(по числу, указанному в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар .........................................................................2

Каска защитная, шт. ....................................................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ...............................................(по числу исполнителей)

Продолжение технологической карты № 2.2.17

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение

работ без снятия напряжения с пункта группировки, с указанием времени, места и характера работы.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. В соответствии с результатами осмотров, профилактических испытаний и измерений подобрать необходимые материалы, детали и аппаратуру для замены дефектных. Проверить внешним осмотром их состояние, комплектность, качество изготовления, прогнать резьбу на всех резьбовых соединениях и нанести на нее смазку.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные

принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности.

Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. По прибытии на место работы:

4.5.1. Проверить на пункте группировки исправность связи с энергодиспетчером и дежурным по посту МРЦ (ЭЦ).

4.5.2. Получить приказ энергодиспетчера на отключение, заземление и производство работ на аппаратуре ЗСС.

4.5.3. Провести инструктаж по охране труда с росписью каждого в наряде.

4.5.4. Заземлить в соответствии с нарядом переносными заземляющими штангами провода и оборудование, с которых снято напряжение и возможна его подача.

4.6. Осуществить допуск бригады к производству работ.

Продолжение технологической карты № 2.2.17

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ | Проверить внешним осмотром все оборудование, входящее в комплект ЗСС, очистить его от пыли и загрязнения и оценить состояние. На трансформаторе запала и конденсаторах не должно быть подтеков масла и следов электрических разрядов, вспучивания стенок конденсаторов. На фарфоровых изоляторах не должно быть повреждений. Не допускаются сколы ребер у проходных изоляторов более 3 см2, а у вентильного разрядника длина скола на ребре не должна превышать 60 мм по окружности и 5 мм по глубине. При наличии небольших допустимых дефектов на поверхности фарфора очистить и покрыть изоляционным лаком или клеем БФ-4. Осмотреть и, при необходимости, подтянуть все контактные и крепежные соединения. Контактные поверхности должны быть облужены и смазаны смазкой ЦИАТИМ-101, а крепежные детали оцинкованы и на их резьбу нанесена смазка ЗЭС или технический вазелин. Проверить и, при необходимости, отрегулировать роговой разрядник с запалом. Расстояние между электродами должны соответствовать значениям, приведенным на схеме, рисунок 1.2.15.6 и таблице 1.2.15.2 Технологической карты № 1.2.15 книги II настоящего |

Продолжение технологической карты № 2.2.17

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | сборника. Рога разрядника не должны быть погнуты, а их поверхность должна быть чистой без раковин и наплывов. Зачистку производить мягким наждачным полотном после удаления наплывов напильником. Проверить реле заземления, предварительно отсоединив его электрические цепи. Открыть крышку реле и зачистить наждачным полотном его контакты (подгар и окисление контактов не допускаются). Проверить механизм реле. Якорь должен свободно вращаться на оси. При медленном опускании якоря он должен свободно возвращаться в исходное положение. Зазор между, якорем и полюсами сердечника должен быть равномерным и одинаковым с обеих сторон. Лепестки подвижного контакта должны одновременно касаться неподвижных верхних и нижних контактов. После касания при дальнейшем повороте якоря подвижный контакт должен скользить по неподвижным 2 — 3 мм. Проверить все присоединения в цепи заземления оборудования ЗСС к контуру заземления, затянуть ключом гайки болтовых соединений. Проверить состояние защитного покрытия (окраски) и определить сроки его возобновления. При наличии мест с выступающей коррозией зачистить их металлической щеткой и окрасить масляной краской. |

6. Окончание работ

6.1. Снять заземляющие штанги.

6.2. Об окончании работ дать уведомление энергодиспетчеру и оформить

Окончание технологической карты № 2.2.17

запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.3. Собрать приборы, материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.4. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 2.2.22

(Разработана впервые)

Проверка состояния ограничителя

перенапряжения со снятием напряжения

1. Состав исполнителей

Электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения с использованием рабочей площадки автомотрисы (дрезины); с применением навесной лестницы 3м; с подъемом на высоту.

2.2. С перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью 0,5 ч.

2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях – по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса (дрезина) с рабочей площадкой, шт. …………………………1

Лестница навесная 3 м, приставная 9 м, шт. ………………………………...1

Набор инструмента электромонтера, компл. ……………………………..…1

Ножовка по металлу с запасным полотном, шт. …………………………….1

Полотно наждачное, лист или щетка металлическая, шт. …………………..1

Мегаомметр на 2,5 кВ, шт. …………………………………………………….1

Линейка измерительная, шт. ..............................................................................1

Шаблон, шт. …………………………………………………………………….1

Штанга заземляющая, шт. ………………..........................................................2

Перчатки диэлектрические, пар ........................................................................2

Пояс предохранительный, шт. ...................................(по числу исполнителей)

Продолжение технологической карты № 2.2.22

Каска защитная, шт. ....................................................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ...............................................(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ................................................................1

Радиостанция переносная, компл. ……………………………………………..1

Аптечка, компл. ....................................................................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ со снятием напряжения с применением изолирующей рабочей площадки автомотрисы (дрезины) с перерывом в движении поездов и предоставление «окна» с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. В соответствии с результатами обходов и объездов с осмотром, диагностических испытаний и измерений подобрать необходимые материалы и детали для замены изношенных. Проверить внешним осмотром их состояние, комплектность, качество изготовления и защитного покрытия, прогнать резьбу на всех резьбовых соединениях и нанести на нее смазку. Сопротивление ограничителя измеряется мегаомметром на 2,5 кВ, оно должно быть не менее 3000 Мом. Ток проводимости ОПН при напряжении 5 кВ частоты 50 Гц должен составлять

0,30-0,65 мА.

4.4. Подобрать защитные средства, монтажные приспособления, инструмент и сигнальные принадлежности, проверить их исправность и сроки годности.

Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы, времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись

в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и

Продолжение технологической карты № 2.2.22

контактной сети».

После закрытия пути перегона или станции, получить разрешение дежурного по станции на его занятие. На перегон автомотриса отправляется на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

4.6. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде.

4.7. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы, в соответствии с

нарядом.

4.8. Подняться на рабочую площадку автомотрисы, поднять и закрепить перила ограждения.

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проверка заземления опоры и ограничителя перенапряжения (ОПН) | Проверить целостность и исправность заземления опоры, и надежность присоединения его к тяговому рельсу. Проверить состояние и исправность заземления кронштейна ОПН на тяговый рельс или среднюю точку дроссель-трансформатора. Проверить состояние и исправность заземления ОПН. Провод заземления должен быть изолирован от опоры и присоединен к тяговой рельсовой цепи двумя заземляющими спусками наглухо (без защитных устройств). Заземляющие спуски должны быть проложены изолированно от опоры на деревянных (полимерных) изолирующих прокладках. |

Продолжение технологической карты № 2.2.22

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Подтянуть ослабленные крепления, а изношенные детали — заменить. Работы выполняются по Технологическим картам № 2.2.12 или № 2.2.13 книги II настоящего сборника. |
| 2 | Проверка и текущий ремонт ОПН (рисунок 2.2.22.1) | Осмотреть (используя навесную лестницу 3 м) поперечный электросоединитель и место подключения к нему шлейфа ОПН. При наличии подгаров или окисления в местах соединений произвести их переборку с зачисткой контактных поверхностей проводов и соединительных зажимов наждачным полотном до металлического блеска с предварительной очисткой их от смазки и загрязнения. Развернуть рабочую площадку в сторону опоры к месту установки на ней ОПН. При установке ОПН на металлической или двутавровой железобетонной опоре допускается подъем к месту установки ОПН непосредственно по опоре, а при установке ОПН на вершине конической железобетонной опоры — по приставной лестнице 9м. Проверить состояние, произвести регулировку и ремонт ОПН. При проверке ОПН обращают внимание на состояние рогового разрядника. Проверяют воздушный промежуток, который должен составлять 10+2 мм на участках постоянного тока и 80+5 мм на участках переменного тока. Воздушный промежуток должен быть зашунтирован плавкой вставкой из двух медных |

Продолжение технологической карты № 2.2.22

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | проволок диаметром 0,68 мм (проволока провода марки МГГ-50, 70, 95). ОПН подлежит замене при наличии сколов, трещин, нарушений целостности фарфоровых покрытий, а также, если ток проводимости и сопротивление не соответствуют техническим требованиям – нарушение герметичности и другие отступления в соответствии с заводской инструкцией. Проверяют надежность и достаточность крепления шлейфа (провода М-70 или ПБСМ-70) к ОПН, крепление провода заземления к ОПН, кронштейну. Исполнителю спуститься вниз, рабочую площадку автомотрисы развернуть вдоль пути, переместиться к следующему месту работы. |

Рисунок 2.2.22.1. Ограничитель перенапряжения (ОПН) постоянного тока:

1 - ограничитель перенапряжения; 2 – провод (М-70); 3 – дугогасящие рога (роговый разрядник); 4 – плавкая вставка (две проволоки диаметром по 0,68 мм); 5 – шлейф ОПН (ПБСМ-70, ПБСМ-95)

Окончание технологической карты № 2.2.22

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на автомотрису.

6.2. Привести рабочую площадку автомотрисы в транспортное положение.

Снять заземляющие штанги.

При работе с автомотрисы на перегоне возвратить ее на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

6.3. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.4. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.