ГЛАВА 2.3. ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ И ОЧИСТКА

Технологическая карта № 2.3.1

(Переработанная и дополненная)

Замена фиксирующего зажима

1. Состав исполнителей

Электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 2

Электромонтер 3 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Под напряжением с применением изолирующей съемной вышки; с подъемом на высоту.

2.2. Без перерыва в движении поездов; с ограждением места работ сигналистами и с выдачей предупреждений поездам о работе съемной вышки, в согласованный с энергодиспетчером межпоездной интервал 15 — 20 мин.

2.3. По наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

2.4. В местах секционирования — с шунтированием проводов смежных секций.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Изолирующая съемная вышка, шт. ………………………………….…..1

Полиспаст на 5 кН (500кгс) или блоки БР-300, шт. ……………………1

Ключ гаечный, шт. ……………………………………………………….1

Ножовка по металлу с запасным полотном, шт. …………………….…1

Штанга заземляющая, шт. ……………….................................................1

Продолжение технологической карты № 2.3.1

Перемычка медная для шунтирования секций, шт. ……………………1

Перчатки диэлектрические, пар ................................................................2

Пояс предохранительный, шт. ...........................(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ...........................................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ......................................(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. .......................................................1

Радиостанция переносная, компл. ..............................................................1

Аптечка, компл. ............................................................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ под напряжением, с применением изолирующей съемной вышки, без перерыва в движении поездов и выдачу предупреждений поездам о работе съемной вышки, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его. В первую очередь замена фиксирующих зажимов должна быть на кривых малого радиуса, на переходных опорах и в других местах с повышенными нагрузками на фиксатор.

4.3. Подобрать фиксирующий зажим в комплекте со штифтом и шплинтом. Проверить визуальным осмотром плашки зажима: плашки должны быть параллельны, трещины и заусенцы не допускаются. Проверить правильность установки зажима на фасках контактного провода, свободность вращения штифта в зажиме.

Прогнать резьбу на резьбовых соединениях, нанести смазку на резьбу и на места вращения штифта в зажиме, установить контргайки.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ. Убедиться в выдаче предупреждений поездам о работе съемной вышки. При рабо-

Продолжение технологической карты № 2.3.1

те на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в "Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети".

4.6. По прибытии на место работы провести текущий инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Распределить обязанности между исполнителями.

4.7. Определить порядок ограждения съемной вышки и выставить сигналистов. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемной вышки, при необходимости, очистить изоляционные детали от пыли и загрязнения, установить вышку на путь и опробовать её изоляцию рабочим напряжением.

4.8. При выполнении работ в месте секционирования: включить по приказу энергодиспетчера шунтирующий смежные секции секционный; разъединитель; установить медную шунтирующую перемычку между секциями контактной подвески (при завешенных на них шунтирующих штангах).

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п./п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ | Установить изолирующую съемную вышку под фиксатором с дефектным фиксирующим зажимом. Подняться двум исполнителям с инструментом и натяжным устройством на рабочую площадку. С помощью натяжного устройства (полиспаста или блока БР-300) снять нагрузку с фиксирующего зажима. Демонтировать фиксирующий зажим (отвернуть контргайки, затем болты, удалить шплинт из держателя фиксатора). Установить штифт нового зажима в держателе фиксатора и расшплинтовать его, после |

Окончание технологической карты № 2.3.1

|  |  | чего установить зажим на контактном проводе. Закрепить зажим на проводе болтами и затянуть гайки до упора. Закрепление болтов и гаек производить динамометрическим ключом с моментом затяжки 40 Н∙м (4 кгс∙м) (для болтов М12х40 и гаек М12). Ослабить натяжное устройство, передать нагрузку на фиксирующий зажим, после чего снять натяжное устройство. На прямом участке пути допускается замена фиксирующего зажима без натяжного устройства (провод придерживается руками).Во всех случаях исполнители должны находиться с внешней стороны зигзага. |
| --- | --- | --- |

6. Окончание работ

6.1. При работе в месте секционирования снять временную шунтирующую перемычку между проводами смежных секций (при завешенных на них шунтирующих штангах).

6.2. Собрать детали, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.3. Убрать съемную вышку с пути, установить ее у опоры, не нарушая габарит приближения строений, и запереть струбциной на замок. Снять сигналистов, ограждавших место работы.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 2.3.2

(Переработанная и дополненная)

Замена стыкового зажима контактного провода

1. Состав исполнителей

Электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 2

Электромонтер 3 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Под напряжением с применением изолирующей съемной вышки; с подъемом на высоту.

2.2. Без перерыва в движении поездов; с ограждением места работ сигналистами и с выдачей предупреждений поездам о работе съемной вышки, в согласованный с энергодиспетчером межпоездной интервал 20 — 30 мин.

2.3. Работа выполняется со снятием напряжения с контактной сети и заземлением места работы.

2.4. По наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

2.5. В местах секционирования – с шунтированием проводов смежных секций.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Изолирующая съемная вышка или автомотриса (по п. 2.3), шт. …………....1

Натяжной (крюковой) зажим, шт. …………………………………………..…2

Струбцина монтажная, шт. …………………………………………………….1

Натяжная муфта или ручная лебедка грузоподъемностью 2,0 тс, шт. ……….1

Продолжение технологической карты № 2.3.2

Набор инструмента электромонтера, компл. ……………………………..…...1

Ножовка по металлу с запасным полотном, шт. ……………………………..1

Полотно наждачное, лист или щетка металлическая, шт. …………………...1

Штанга заземляющая, шт. ………………...........................................................1

Перемычка шунтирующая медная сечением 95 мм2, шт. ……………………1

Перемычка медная для шунтирования секций, шт. ………………………….1

Перчатки диэлектрические, пар .........................................................................2

Пояс предохранительный, шт. ...................................(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ....................................................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ...............................................(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ................................................................1

Радиостанция переносная, компл. ......................................................................1

Аптечка, компл. ....................................................................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ под напряжением с применением изолирующей съемной вышки без перерыва в движении поездов и выдачу предупреждений поездам о работе съемной вышки или со снятием напряжения с изолирующей съемной вышки или рабочей площадки автомотрисы с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать стыковой зажим (деталь 059 или КС-321). В плановом порядке зажимы 038 и 059 подлежат замене на новые зажимы. Проверить комплектность, состояние (трещины и открытые раковины не допускаются) и параллельность плашек. Проверить посадку зажима на контактном проводе (посадочные размеры должны обеспечивать ходовую посадку по всей длине зажима). Очистить контактирующую поверхность зажима 059 от окислов наждачным полотном, а у зажима КС-321 убедиться в отсутствии нарушения насечек. Прогнать болтовые соединения и нанести на них смазку. Не допускается попадание смазки

Продолжение технологической карты № 2.3.2

на контактирующие поверхности зажима с проводом.

С целью предупреждения разрушения стыкового зажима 059 по раковинам, установить с двух его сторон металлические пластины толщиной 2,0 — 2,5 мм под горизонтальные болты, а для усиления его крепления на проводе заготовить шунт из провода ПБСМ-70 длиной 700-750 мм с двумя зажимами средней анкеровки (деталь 051) по концам. Концы троса в месте установки на них зажимов средней анкеровки изогнуть вручную по форме желобка зажимов.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ. Убедиться в выдаче предупреждений поездам о работе съемной вышки. При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.6. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Распределить обязанности между исполнителями.

4.7. Определить порядок ограждения съемной вышки и выставить сигналистов: Проверить внешним осмотром техническую исправность съемной вышки, при необходимости, очистить изоляционные детали от пыли и загрязнения, установить вышку на путь и опробовать ее изоляцию рабочим напряжением.

4.8. При выполнении работ в месте секционирования: включить по приказу энергодиспетчера шунтирующий смежные секции секционный разъединитель; установить медную шунтирующую перемычку между секциями контактной подвески (при завешенных на них шунтирующих штангах).

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

Продолжение технологической карты № 2.3.2

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Демонтаж дефектного зажима | Установить изолирующую съемную вышку (автомотрису) под дефектным стыковым зажимом, двум исполнителям с инструментом, шунтом и натяжными устройствами подняться на рабочую площадку. Установить шунтирующую перемычку параллельно заменяемому зажиму, а затем — натяжные зажимы, соединив их через струбцину натяжной муфтой или переносной лебедкой. Разгрузить дефектный стыковой зажим, передав тяжение на натяжное устройство. Отсоединить вертикальную струну от стыкового зажима. Ослабив горизонтальные и вертикальные болты дефектного стыкового зажима, сдвинуть зажим по контактному проводу до высвобождения из зажима одного из концов стыкуемого провода. Отвести, освобожденный конец провода в сторону и снять (сдвинуть) зажим со второго конца провода. |
| 2 | Установка стыкового зажима по типам | Установка зажима 059 (при отсутствии зажима КС-321). Зачистить наждачным полотном на стыкуемых концах проводов контактирующие с зажимом поверхности фасок проводов. Отвернуть вертикальные крепежные болты, освободив полость зажима для беспрепятственного прохода контактного провода. Ослабить затяжку гори- |

Продолжение технологической карты № 2.3.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | зонтальных болтов. Ввести конец контактного провода в зажим, сдвинуть зажим на второй конец контактного провода до полного их соприкосновения в середине зажима. Затянуть гаечным ключом горизонтальные болты. Произвести предварительную ручную затяжку всех вертикальных болтов до соприкосновения с по- верхностью «головки» контактного провода, устранив люфты. Затянуть вертикальные болты специальным гаечным ключом длиной 200 мм на один — полтора оборота в последовательности, указанной на рисунке 2.3.2.1 (1,-й; 2-й; и т.д.), так, чтобы болты своими острыми гранями вошли в головку контактного провода. При затяжке следить, чтобы болты не были затянуты слишком сильно, так как это может вызвать выдавливание соединяемых проводов из пазов зажима. С целью исключения выдавливания рекомендуется применять при затяжке вертикальных болтов съемные клиновые скобы. Для усиления крепления контактных проводов в зажиме установить шунт из провода ПБСМ-70 на расстоянии не более 100 мм от зажима, закрепив его по обе стороны от стыкового соединения зажимами средней анкеровки (деталь 051), с максимальной вытяжкой шунта. Установка зажима 059-6 (КС—321-1). Зачистить наждачным полотном на стыкуемых |

Продолжение технологической карты № 2.3.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | концах контактирующую с зажимом поверхность фаски провода. Ослабить контргайки и крепежные болты так, чтобы концы контактных проводов могли свободно входить в паз с торцов зажима. Подвесная серьга должна находиться и удерживаться в гнезде. Ввести концы контактных проводов до полного их соприкосновения в середине зажима. Убедиться, что плашки зажима облегают фаски контактных проводов по всей длине и подвесная серьга находится в гнезде. Произвести предварительную равномерную затяжку крепежных болтов упора (1-й, 2-й и т.д.). Затяжка болтов производится динамометрическим ключом с моментом затяжки 60 Н∙м (6,0 кгс), контргаек – не менее 20 Н∙м. В той же последовательности провести дозатяжку болтов поворотом их на 60°, т.е. на одну грань головки болта. Затяжку всех болтов производить последовательно несколько раз (не менее трех) до достижения нормативного значения. Убедиться в надежности затяжки всех болтов проверить отсутствие ослабленных затяжек болтов и установить контргайки. |
| 3 | Проверка качества монтажа и регулировка | Плавно перевести натяжение контактного провода на стыковой зажим. Осмотреть зажим. Убедиться в фиксированности зазора в месте стыковки (не более 1 мм), при этом, не должно быть следов выскальзывания концов провода |

Продолжение технологической карты № 2.3.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | из зажима. Рабочие (контактирующие) поверхности стыкуемых в зажиме проводов должны быть на одном уровне, в противном случае выступающий конец провода запилить напильником на длине 50 мм до уровня другого конца провода. Снять с контактного провода шунт и натяжные приспособления. |
| 4 | Монтаж струны и регулировка | Заправить нижний конец вертикальной струны в отверстие для струны в зажиме 059 или в серьгу в зажиме КС-321 и подвесить зажим так, чтобы при проходе токоприемника с установленной скоростью не создавалась жесткая точка. При двух контактных проводах стыковой зажим подвешивается на 30 — 50 мм выше параллельного контактного провода. Проверить положение зажима. Угол наклона зажима к вертикали не должен превышать 20°. |

Рисунок 2.3.2.1. Стыковой зажим (деталь 059)

Окончание технологической карты № 2.3.2

6. Окончание работ

6.1. При работе в месте секционирования снять временную шунтирующую перемычку между проводами смежных секций (при завешенных на них шунтирующих штангах).

6.2. Собрать детали, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.3. Убрать съемную вышку с пути, установить ее у опоры, не нарушая габарит приближения строений, и запереть струбциной на замок. Снять сигналистов, ограждавших место работы.

При работе с автомотрисы привести ее в транспортное положение, возвратиться на станцию установленным порядком.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 2.3.14

(Переработанная и дополненная)

Очистка от загрязнения изоляторов контактной сети

1. Состав исполнителей

| Исполнители | Непосредственно с опоры | С приставной лестницы, автомотрисы |
| --- | --- | --- |
| Электромонтер 5 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 4 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 3 разряда | 1 | 1 |

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения с проводов и оборудования в зоне работ; непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы 9м; или автомотрисы; с подъемом на высоту; с перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью не менее 1 ч.

2.2. По наряду и приказу энергодиспетчера.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Лестница приставная 9 м (при работе на конической железобетонной

опоре) или автомотриса, шт. …………………………………………………..1

Штанга заземляющая, шт. .............................(по числу, указанному в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар ........................................................................2

Пояс предохранительный, шт. ..................................(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ...................................................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ............................................. (по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. …………….…………………………..1

Аптечка, компл. ...................................................................................................1

Продолжение технологической карты № 2.3.14

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работ, непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы 9 м или автомотрисы с подъемом на высоту, с перерывом в движении поездов и предоставление «окна» с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подготовить ветошь, растворитель (в зависимости от состава загрязнения на основании опыта эксплуатации), а также, при необходимости, гидрофобные материалы для покрытия изоляторов после очистки. При очистке полимерных изоляторов не допускается использование химически активных по отношению к ним веществ.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Распределить обязанности между исполнителями.

4.6. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы, времени начала и окончания работ.

4.7. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы, в соответствии с нарядом.

4.8. При работе на железобетонной конической опоре установить и закрепить на опоре приставную лестницу 9 м.

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

Продолжение технологической карты № 2.3.14

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ | Исполнителю подняться к месту работы непосредственно по опоре или по приставной лестнице или с автомотрисы. Непосредственно с опоры работу выполняют два исполнителя на двух соседних опорах под наблюдением руководителя работ. Во время работы на изолированной консоли запрещается находиться непосредственно на консоли, не допускается закреплять за нее цепь предохранительного пояса. Очистить изолятор (изоляторы гирлянды) от загрязнений ветошью, смоченной в растворителе, и протереть сухой ветошью. При очистке изоляторов с гидрофобным покрытием очистку изоляторов производить сухой ветошью без применения растворителей. Нанести, при необходимости, на очищенную сухую поверхность изолятора тампоном из кожи или плотного материала равномерный слой гидрофобного покрытия толщиной не менее 0,5 мм. В качестве гидрофобного покрытия используется кремнеорганический вазелин КВ-3, кремнеорганические пасты КПД, КПИ и ГПИ-1. Гидрофобное покрытие рекомендуется наносить в районах цементных и химических загрязнений, на основании наблюдений и опыта эксплуатации. |

Окончание технологической карты № 2.3.14

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Спуститься исполнителю вниз и переместиться к следующему месту работы. |

6. Окончание работ

6.1. Отсоединить приставную лестницу от опоры и опустить ее на землю, автомотрису привести в транспортное положение.

6.2. Снять заземляющие штанги.

6.3. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 2.3.15

(Переработанная и дополненная)

Очистка от загрязнений анкерных изоляторов тросов изолированной

гибкой поперечины без снятия напряжения

Состав исполнителей

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 1

Электромонтер 3 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Без снятия напряжения, вблизи частей, находящихся под напряжением, непосредственно с опоры, с подъемом на высоту; без перерыва в движении поездов.

2.2. По наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Штанга заземляющая, шт. ………………..........................................................1

Перчатки диэлектрические, пар ........................................................................2

Пояс предохранительный, шт. ..................................(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ..................................................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ............................................ (по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ..............................................................1

Аптечка, компл. ..................................................................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение

работ без снятия напряжения вблизи частей, находящихся под напряжением,

Продолжение технологической карты № 2.3.15

без перерыва в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подготовить ветошь, растворитель (в зависимости от состава загрязнения на основании опыта эксплуатации), а также, при необходимости, гидрофобные материалы для покрытия изоляторов после очистки. При очистке полимерных изоляторов не допускается использование химически активных по отношению к ним веществ.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работы.

4.6. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Распределить обязанности между исполнителями.

4.7. Осуществить допуск бригады ;к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п./п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ | Проверить исправность подвесных изоляторов продольных несущих тросов всех подвесок и вторых от опор изоляторов в нижнем фиксирующем тросе. Для этого присоединить заземляющую штангу к тяговому рельсу у одной из опор гибкой поперечины и коснуться штырем штанги электросоединителя между нейтральной вставкой нижнего фиксирующего троса и верхним фиксирующим тросом. Если изоляторы |

Окончание технологической карты № 2.3.15

|  |  | исправны — завесить заземляющую штангу на нейтральную вставку. Исполнителю подняться непосредственно по опоре, последовательно, к местам работы: к анкерным изоляторам (со стороны опор) в нижнем фиксирующем тросе, затем к изоляторам в верхнем фиксирующем тросе и в поперечных несущих тросах. Произвести их очистку от загрязнения и, при необходимости, нанести гидрофобное покрытие: Порядок выполнения работ изложен в п.п. 5.1.3 и 5.1.4 Технологической карты № 2.3.13 книги II настоящего сборника. Работы выполняются одновременно двумя исполнителями на обеих опорах гибкой поперечины. По окончании работ убедиться, что оба исполнителя спустились на землю, после чего снять заземляющую штангу с нейтральной вставки. |
| --- | --- | --- |

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.3. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 2.3.16

(Переработанная и дополненная)

Очистка от загрязнения подвесных изоляторов и вторых от опоры

изоляторов нейтральной вставки нижнего фиксирующего троса на

изолированной гибкой поперечине под напряжением

1. Состав исполнителей

Электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 2

Электромонтер 3 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Под напряжением с применением изолирующей съемной вышки; с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

2.2. Без перерыва в движении поездов; с ограждением места работ сигналистами и с выдачей предупреждений поездам о работе съемной вышки.

2.3. По наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ, по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Изолирующая съемная вышка, шт. …………………………………………...1

Лестница навесная 3 м, …………………………………………………….…..1

Штанга заземляющая, шт. ………………..........................................................1

Штанга шунтирующая переносная, шт. ………………....................................1

Перемычка шунтирующая для присоединения рамы съемной

вышки к рельсу, шт. …………………………………………………………....1

Перчатки диэлектрические, пар .........................................................................2

Пояс предохранительный, шт. ...................................(по числу исполнителей)

Продолжение технологической карты № 2.3.16

Каска защитная, шт. ....................................................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. .............................................. (по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ................................................................1

Радиостанция переносная, компл. ......................................................................1

Аптечка, компл. ....................................................................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ под напряжением с применением изолирующей съемной вышки, без перерыва в движении поездов и выдачу предупреждений поездам о работе съемной вышки, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подготовить ветошь, растворитель (в зависимости от состава загрязнения изолятора на основании опыта эксплуатации), а также, при необходимости, гидрофобные материалы для покрытия изоляторов после очистки. При очистке полимерных изоляторов не допускается использование химически активных по отношению к ним веществ.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ. Убедиться в выдаче предупреждений поездам о работе съемной вышки. Согласовать выполнение работ с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.6. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране

труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Распределить обязанности между исполнителями.

Продолжение технологической карты № 2.3.16

4.7. Определить порядок ограждения съемной вышки и выставить сигналистов: Проверить внешним осмотром техническую исправность съемной вышки, при необходимости, очистить изоляционные детали от пыли и загрязнения, установить вышку на путь и опробовать ее изоляцию рабочим напряжением.

4.8. По приказу энергодиспетчера перевести питание контактных подвесок всех путей гибкой поперечины от одного фидера.

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ | Установить изолирующую вышку под вторым от опоры изолятором нижнего фиксирующего троса. При установке вышки на земле (не на рельсах) присоединить ее раму к тяговым рельсам шунтирующей перемычкой сечением 50 мм2. Электромонтеру подняться на рабочую площадку съемной вышки и, не приближаясь к токоведущим частям, опробовать исправность первых от опор изоляторов гибкой поперечины переносной шунтирующей штангой на «искру», для чего: завесить один крюк штанги на фиксирующий трос (со стороны напряжения) и прикоснуться другим крюком к электросоединителю между верхним и нижним фиксирующими тросами. Если изоляторы исправны, завесить второй крюк штанги с другой стороны второго от опоры изолятора (гирлянды), после чего установить на нем шунтирующую перемычку и снять переносную шунтирующую штангу. |

Продолжение технологической карты № 2.3.16

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Произвести очистку зашунтированного изолятора (гирлянды) от загрязнения и, при необходимости, нанести гидрофобное покрытие. Переставляя съемную вышку вдоль нижнего фиксирующего троса, зашунтировать поочередно все врезные (секционирующие) изоляторы (гирлянды) шунтирующими перемычками, предварительно устанавливая на них переносные шунтирующие штанги. Произвести очистку их от загрязнения и, при необходимости, нанести гидрофобное покрытие. Установить съемную вышку под вторым от опоры изолятором (гирляндой) в нижнем фиксирующем тросе на противоположном конце гибкой поперечины. Установить на нем шунтирующую перемычку и произвести очистку от загрязнения и, при необходимости, нанести гидрофобное покрытие. Установить вышку на путь под подвесным изолятором (гирляндой), подлежащим очистке. Двум исполнителям подняться на рабочую площадку. С помощью навесной лестницы 3 м исполнителю подняться к месту работы и, не касаясь верхнего фиксирующего троса, установить один зажим переносной шунтирующей штанги на несущий трос, а вторым концом коснуться верхнего фиксирующего троса. Убедившись в исправности первых от опор изоляторов, закрепить на верхнем фиксирующем тросе второй зажим переносной штанги. Произвести очистку изолятора от загрязнения и, при необходимости, нанести гидрофобное покрытие. |

Продолжение технологической карты № 2.3.16

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | По окончании очистки снять переносную шунтирующую штангу, спуститься на рабочую площадку, снять навесную лестницу, исполнителям спуститься на землю. Переставляя вышку, произвести, поочередно, очистку всех подвесных изоляторов гибкой поперечины. Переставляя съемную вышку вдоль нижнего фиксирующего троса снять шунтирующие перемычки со всех врезных (секционирующих) изоляторов (гирлянд), а затем — со второго от опоры изолятора нейтральной вставки нижнего фиксирующего троса. Снятие шунтирующих перемычек производить при завешенных переносных шунтирующих штангах. При установке съемной вышки на земле (не на рельсах) присоединять ее раму к тяговому рельсу. |

Примечание к схеме (п.5.1.2 – 5.1.6, 5.1.8). Порядок выполнения работ по очистке изоляторов от загрязнения и нанесению на них гидрофобных покрытий приведен в п.п. 5.1.3 и 5.1.4 Технологической карты № 2.3.13 книги II настоящего сборника.

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2. Убрать съемную вышку с пути, установить ее у опоры, не нарушая габарит приближения строений, и запереть струбциной на замок. Снять сигналистов, ограждавших место работы.

6.3. Об окончании работ дать уведомление энергодиспетчеру и оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и

Окончание технологической карты № 2.3.16

контактной сети». Перевести питание контактных подвесок в соответствие с диспетчерской схемой.

6.4. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 2.3.20

(Разработана впервые)

Проверка состояния, регулировка и ремонт блочно-полиспастного

компенсирующего устройства

1. Состав исполнителей

| Исполнители | Непосредственно с опоры | С приставной лестницы |
| --- | --- | --- |
| Электромонтер 5 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 4 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 3 разряда | - | 1 |

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Без снятия напряжения, вблизи частей, находящихся под напряжением, непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы 9 м; с подъемом на высоту; без перерыва в движении поездов.

2.2. По наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Лестница приставная 9 м (при работе на конической

железобетонной опоре), шт. …………………………………………………..1

Полиспаст на 10 кН (1000кгс), шт. …………………………………………...1

Струбцины монтажные, шт. …………………………………………………..3

Натяжной зажим, шт. ………………………………………………………….2

Набор инструмента электромонтера, компл. ………………………………...1

Ножовка по металлу с запасным полотном, шт. ……………………………..1

Полотно наждачное, лист ……………………………………………………...1

Щетка металлическая, шт. ……………………………………………………..1

Штанга заземляющая, шт. ………………..........................................................1

Продолжение технологической карты № 2.3.20

Перемычка медная для шунтирования искрового промежутка, шт. ……….1

«Удочка» веревочная, шт. ……………………………………………………..1

Перчатки диэлектрические, пар ........................................................................1

Пояс предохранительный, шт. .................................(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ..................................................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ............................................ (по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………..…1

Аптечка, компл. ...................................................................................................1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ без снятия напряжения вблизи частей, находящихся под напряжением, без перерыва в движении поездов с указанием времени, места характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. В соответствии с результатами обходов и объездов с осмотром, диагностических испытаний и измерений подобрать необходимые материалы и детали для замены изношенных. Проверить внешним осмотром их состояние, комплектность, качество изготовления и защитного покрытия, прогнать резьбу на всех резьбовых соединениях и нанести на нее смазку.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки испытаний. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

4.6. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью в наряде.

4.7. При работе вблизи частей, находящихся под напряжением, присоединить

Продолжение технологической карты № 2.3.20

к тяговому рельсу башмак заземляющей штанги и подготовить ее для завешивания на токоведущие части. Проверить целостность и исправность заземления опоры и надежность присоединения его к тяговому рельсу. При наличии в цепи заземления защитного устройства установить на нем медную шунтирующую перемычку сечением 50 мм2 , присоединив ее сначала со стороны тягового рельса, а затем — со стороны опоры. Работу выполнять в диэлектрических перчатках.|

4.8. При работе на железобетонной конической опоре установить и закрепить на ней приставную лестницу 9м.

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п./п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проверка положения грузов и блоков компенсатора | Измерить расстояние от грузов до земли (или фундамента) и от неподвижного блока до верхней части грузовой штанги. Измеренные расстояния для блочно-полиспастных компенсаторов должны соответствовать значениям, указанным на диаграммах рисунок 2.15.4 ПУТЭКС. Расстояние между нижней частью грузов компенсатора и поверхностью земли (или фундамента) при максимальной температуре воздуха и между верхней частью грузовой штанги и неподвижным блоком при минимальной температуре воздуха должны быть не менее 200 мм. Проверить расстояния между блоками компенсаторов. В блочно-полиспастном компенсаторе при анкеровке контактного провода, в том числе совмещенной, |

Продолжение технологической карты № 2.3.20

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | и при анкеровке несущего троса расстояние между вторым от опоры (малым) неподвижным роликом и подвижным роликом должно быть соответственно не менее 1,5 и 2 м при максимальной температуре нагрева проводов и не более 3,0 и 3,5 м при минимальной температуре (смотри таблицу 2.3.20.1 и рисунок 2.3.20.1). |
| 2 | Проверка и регулировка натяжения компенсированных проводов | Проверить натяжение компенсированного провода. Натяжение определяется умножением общей массы грузов (на грузовой штанге компенсатора) на поправочный коэффициент: 3. Масса одного груза, как правило, принимается 25 кг. Полученные значения натяжения должны соответствовать проектным. Отрегулировать натяжение контактного провода, в зависимости от максимального местного износа на половине, анкерного участка от средней анкеровки до компенсатора, путем изменения количества грузов на грузовой штанге. Для полукомпенсированной подвески и для компенсированной подвески с раздельной анкеровкой несущего троса и контактных проводов необходимое тяжение определяют по графику (рисунок 2.3.20.2). Натяжение двойного контактного провода должно быть равно удвоенному натяжению любого из двух проводов с максимальным местным износом. Для уменьшения натяжения необходимо ослабить на грузовой штанге замок, затем снять нужное количество грузов, после чего закрепить замок вплот- |

Продолжение технологической карты № 2.3.20

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ную к верхнему грузу. |
| 3 | Проверка состояния и ремонт компенсаторных блоков и тросов | Подняться непосредственно по опоре или по приставной лестнице к месту крепления тросов анкеровки на опоре. Проверить состояние тросов, степень их коррозии и положение тросов в ручьях компенсаторных блоков. В качестве троса должен быть многопроволочный коррозионностойкий стальной канат диаметром 9,5-11,0 мм. Трос должен свободно перемещаться в компенсаторных блоках. Не допускается эксплуатация тросов, имеющих обрыв хотя бы одной жилы. Проверить состояние блоков компенсаторов. На блоках не допускается наличие трещин, сколов, дефектов литья. Они должны свободно вращаться вокруг своей оси при подъеме и опускании грузов. Проверить состояние деталей крепления компенсатора: анкерных штанг, клиновых зажимов, заклепок (валиков) и их шплинтов или болтов. Анкерные штанги к опоре должны крепиться шарнирно, чтобы исключить возможность их изгиба и излома при колебаниях проводов и компенсатора. На клиновых зажимах не должно быть трещин и дефектов литья, клин должен соответствовать сечению троса. Конец его должен выступать из корпуса зажима на 5 — 10 мм. Основной провод должен располагаться по стенке параллельной оси корпуса зажима. Стальные детали должны быть оцинкованы или |

Продолжение технологической карты № 2.3.20

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | окрашены масляной краской. При необходимости, защитное покрытие возобновляется (детали окрашиваются). Проверить состояние троса грузоуспокоителя (при расположении гирлянды с грузами вне опоры) и положение грузов на грузовой штанге. Трос должен быть покрыт антикоррозионной смазкой и не иметь оборванных жил. Убедиться, что грузы свободно перемещаются вдоль опоры, не соприкасаясь с ее частями (или поверхностью) ограничитель удерживает грузы от раскачивания. Грузы должны быть уложены таким образом, чтобы прорезь каждого груза была повернута относительно прорезей соседних грузов на 180°. Вплотную, к верхнему грузу, на грузовой штанге должен быть установлен замок для крепления грузов на штанге (рисунок 2.3.20.3). Проверить, работу компенсаторов, приподнимая и опуская (подталкивая) грузы руками. |

Таблица 2.3.20.1

| Температура нагрева провода | Блочно-полиспастная компенсация |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размер А, м | Размер В, м | Размер С, м |
| Максимальная | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| Минимальная | 3,5 | 3,0 | 3,0 |

Продолжение технологической карты № 2.3.20

Рисунок 2.3.20.1. Расстояние между вторым от опоры (малым) неподвижным роликом и подвижным роликом:

а – при компенсированной подвеске (размер А и В); б – при полукомпенсированной подвеске (размер С)

Рисунок 2.3.20.2 а, б. Натяжение К у компенсаторов для контактных проводов в зависимости от максимального износа Smax мм2, при коэффициенте передачи 3:1, массе одного груза 25 кг и количестве грузов N:

а – медных и низколегированных; б - бронзовых

Окончание технологической карты № 2.3.20

Рисунок 2.3.20.3 Замок для крепления грузов на штангах компенсирующих устройств:

А – компенсирующее устройство; б – замок для крепления грузов; 1 – место установки замка; 2 – замок для крепления грузов

6. Окончание работ

6.1. Отсоединить лестницу от опоры и опустить ее на землю.

6.2. Снять в диэлектрических перчатках в цепи заземления опоры шунтирующую перемычку на защитном устройстве, отсоединив ее сначала со стороны опоры, а затем — со стороны тягового рельса.

6.3. Отсоединить заземляющую штангу от тягового рельса (заземлителя).

6.4. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.5. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.6. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 2.3.21

(Разработана впервые)

Измерение сопротивления изоляции и tg δ фарфоровых

тарельчатых изоляторов и испытание их

повышенным напряжением

1. Состав исполнителей

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Без снятия напряжения с контактной сети и воздушных линий, без подъема на высоту, в районе контактной сети с использованием приборов напряжением выше 1000 В.

2.2. По наряду и уведомлению энергодиспетчера дистанции электроснабжения с указанием времени, места, характере работ и составе бригады.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Набор инструмента электромонтера, компл. ………………………………...1

Мегомметр на 2500 В, шт. …………………………………………………….1

Испытательная установка АИД-70, шт. ……………………………………...1

Закоротки, шт. …………………………………………………………………2

Блокнот и ручка для записи, компл. ………………………………………….1

Перчатки диэлектрические, пар ........................................................................1

Каска защитная, шт. ..................................................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ............................................ (по числу исполнителей)

Обтирочный материал, м2 …………………………………………………….1

Высоковольтный мост типа МД-16, шт. ……………………………………..1

Продолжение технологической карты № 2.3.21

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Измерение сопротивления изоляции и tg δ фарфоровых тарельчатых изоляторов и испытание их повышенным напряжением выполняют при входном контроле и перед установкой в устройствах контактной сети и воздушных линий ВЛ 6-35 кВ в сухую погоду при температуре воздуха не менее +20оС.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать закоротки, диэлектрические перчатки, набор инструмента, мегомметр, приборы, испытательную установку, высоковольтный мост типа

МД-16, обтирочный материал. Проверить исправность и сроки годности защитных средств, инструмента. Рабочее место оградить веревкой и вывесить предупреждающие плакаты.

4.4. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ, составе бригады.

4.5. На месте работ провести инструктаж по охране труда, электробезопасности, об особенностях нахождения на рабочем месте. Распределить обязанности между исполнителями, объяснив порядок и условия выполнения работ. Все члены бригады должны расписаться в наряде.

4.6. Осуществить допуск бригады к производству работ в соответствии с распоряжением.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Входной контроль изоляторов | Визуально осмотреть каждый изолятор поступивший на дистанцию электроснабжения. Обращают внимание на состояние изоляционной детали, арматуры и защитного покрытия, качества сборки изолятора. |

Продолжение технологической карты № 2.3.21

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Изоляционная деталь должна иметь чистую поверхность глазури, не должно быть следов ожогов на поверхности фарфора, не должна соприкасаться с шапкой изолятора. Скол фарфора более 300 мм2 не допускается. Стержень не должен проворачиваться в заделке, иметь диаметр не менее 12 мм и быть соосным с шапкой изолятора. Поверхность фарфора очищают от пыли и грязи. Дефектные изоляторы бракуются. |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции фарфоровых тарельчатых изоляторов | Изоляторы, прошедшие входной визуальный контроль, подвергают измерению сопротивления изоляции мегомметром на 2,5 кВ по схеме рисунок 2.3.20.1. Сопротивление изоляции должно быть не менее 300 МОм. Допускается измерение проводить мегаомметром в сухую погоду при температуре воздуха+10оС. |
| 3 | Испытание изоляторов повышенным напряжением | Измерению подвергаются все изоляторы, прошедшие измерение сопротивления. Испытательное напряжение 50 кВ промышленной частоты прикладывают к изолятору по схеме рисунок 2.3.20.2 в течение 1 минуты. Напряжение поднимают и опускают плавно. Разрешается испытывать одновременно несколько изоляторов, соединенных параллельно. Изолятор считается годным, если в процессе испытания не было пробоя или перекрытия изоляции, поверхностных разрядов. |
| 4 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | Измерению подвергаются все изоляторы, прошедшие испытания повышенным напряжением. Измерения производят прибором ИТП-1, высоковольтным мостом типа МД-16 или мостом типа Р5026, |

Продолжение технологической карты № 2.3.21

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Р595. Изолятор включают в высоковольтное плечо прибора. Величина tg δ характеризует пористость фарфора и не должна превышать 0,06 для изоляторов типа ПФ6Б, ПФ6В, ПФ70В, ПФ70Д и 0,08 для изоляторов ПФ6А, ФТФ40, ПТФ70, ПФ70С, ФФ40А, СФ70А, ПФ70А. |
| 5 | Оформление результатов измерений | На изоляторы, выдержавшие испытания, наносят краской отличительную маркировку «П». Результаты испытаний оформляют протоколом установленного образца (в двух экземплярах). Отбраковочные изоляторы должны быть возвращены на предприятие-изготовитель для замены. При количестве отбракованных изоляторов более 2% от всей партии составляют рекламацию и направляют предприятию-изготовителю. |

Примечание:

1. Изоляторы, находящиеся в неснижаемом запасе районов контактной сети и дистанций электроснабжения, должны подвергаться электрическим испытаниям и измерениям не реже, чем 1 раз в 5 лет.

2. Не допускается проводить механические испытания, механическую и термическую обработку арматуры изолятора, в том числ. приварку к ней каких-либо элементов конструкции.

Рисунок 2.3.21.1. Схема измерения сопротивления изоляции

Окончание технологической карты № 2.3.21

Рисунок 2.3.21.2. Схема испытания изолятора высоким напряжением

6.Окончание работ

6.1. Прекратить производство работ.

6.2. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.3. Собрать материалы, приспособления, инструмент, приборы, снять ограждение рабочего места.

6.4. Протоколы передать начальнику линейного подразделения, копии - начальнику ремонтно-ревизионного участка.

Технологическая карта № 2.3.22

(Разработана впервые)

Проверка состояния репера и положения уровня головки рельса

относительно репера

1. Состав исполнителей

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 3 разряда – 2

Представитель дистанции пути - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Без снятия напряжения с контактной сети и воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети, без подъема на высоту и без занятия пути, в интервале между поездами.

2.2. По распоряжению и уведомлению энергодиспетчера дистанции электроснабжения с указанием времени, места, характере работ и составе бригады.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Рулетка неметаллическая длиной не менее 6м, шт. ………………………..1

Специальный измерительный шаблон (не металлический), шт. ………….1

Линейка, длиной до 1 м, шт. ………………………………………………....1

Уровень цилиндрический, шт. …………………………………………….…1

Уровень круглый (или отвес), шт. …………………………………………...1

Шунтирующая перемычка сечением 50 мм2, шт. ………………………..…1

Перчатки диэлектрические, пар ......................................................................1

Набор ключей, компл. ………………………………………………………..1

Жилет сигнальный, шт. ............................................(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. .................................................(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………….1

Продолжение технологической карты № 2.3.22

Блокнот и ручка для записи, компл. ………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на характер выполнения работ вдали от частей, находящихся под напряжением, без подъема на высоту и выдачу предупреждений поездам о работе на устройствах контактной сети.

4.2. Получить распоряжение на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать рулетку, неметаллическую длиной не менее 6 м, специальный измерительный шаблон, линейку длиной до 1 м, уровень цилиндрический, уровень круглый (или отвес), шунтирующую перемычку сечением 50 мм2, диэлектрические перчатки, набор ключей, сигнальные принадлежности.

4.4. Подобранный материал погрузить на транспортное средство и вместе с бригадой доставить к месту работы.

4.5. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ, составе бригады, проверить наличие предупреждения поездам.

4.6. На месте работ провести текущий инструктаж по охране труда, электробезопасности, о нахождении на железнодорожных путях. Распределить обязанности между исполнителями.

4.7. Осуществить допуск бригады к производству работ в соответствии с распоряжением.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проверка состояния зазем- | Внешним осмотром проверить состояние заземления опоры контактной сети, установить шунт на ис- |

Продолжение технологической карты № 2.3.22

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ления опоры, Фундамента и репера | кровой промежуток (при наличии) установленным порядком с соблюдением требований электробезопасности. Внешним осмотром проверить состояние фундамента опоры контактной сети и репера, установленного на фундаменте опоры контактной сети (рисунок 2.3.22.1). Крепление репера к фундаменту и опоре. Деформация, коррозия металла не допускается. Фундамент опоры не должен иметь смещения в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При наличии смещения фундамента опоры или деформации репера дальнейшие измерения не производят. |
| 2 | Измерение положения уровня головки рельса относительно репера | На репер устанавливают линейку, по показанию круглого уровня или отвеса линейку удерживают в вертикальном положении. При отсутствии поезда специальный шаблон накладывают на головку крайнего рельса и упорным выступом прижимают шаблон к внутренней грани головки рельса. Шаблон удерживается на головке рельса собственным весом. По показанию цилиндрического уровня шаблон устанавливают и удерживают в горизонтальной плоскости. Длина шаблона должна быть достаточной для производства измерений (рис. 2.3.22.2). (При недостаточной длине шаблона устанавливают промежуточный репер). В месте пересечения шаблона и линейки фиксируют результат измерений на линейке (пункт 4 в табл. 2.3.22.1) и на шаблоне (пункт 5 в табл. 2.3.22.1). |

Продолжение технологической карты № 2.3.22

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | При приближении поезда за 400 м работу приостанавливают, люди должны быть удалены на расстояние не менее 2 м от крайнего рельса при скоростях движения поездов до 140 км/ч и на 5 м – при скоростях свыше 140 км/ч. |
| 3 | Оформление результатов измерений и переход на новое место работ | Результаты измерений записать в блокнот. Снять шунтирующую перемычку с искрового промежутка. Перейти на новое место работ в соответствии с распоряжением. |

Рисунок 2.3.22.1. Схема установки репера на фундаменте и опоре контактной сети:

1 – фундамент опоры контактной сети; 2 – опора контактной сети; 3 – репер; 4 - рельс

Рисунок 2.3.22.2. Схема измерений: 1 -

Окончание технологической карты № 2.3.22

6.Окончание работ

6.1 .Прекратить производство работ.

6.2. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.3. Собрать материалы, приспособления, инструмент и погрузить на транспортное средство. Возвратиться на производственную базу.

6.4. Результаты измерений перенести в таблицу 2.3.22.1 и проанализировать их, сравнивая с предыдущими измерениями.

Таблица 2.3.22.1

Дорога __________________________ ЭЧ ____________ ЭЧК ___________

Дата измерений

| Наименование перегона, станции | Номер пути | Номер опоры контактной сети | Расстояние от репера до уровня головки рельса, мм | Расстояние от внутренней грани головки крайнего рельса до репера (до линейки), мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Руководитель работ _________________________________________ Ф.И.О.

Представитель дистанции пути _______________________________ Ф.И.О.

Ответственные за разработку и переработку Технологических карт на работы по содержанию и ремонту устройств контактной сети электрифицированных железных дорог

Конструктор ПКБ ЭЖД ОАО «РЖД»                                     Л.П.Шарова

Инженер                                                                                      В.Е.Чекулаев

Тел. 262-27-60, 262-10-41

25 июня 2009 г.