Технологическая карта № 1.14

(Переработанная и дополненная)

Замена железобетонной анкерной опоры и анкера с оттяжками.

1. Состав исполнителей

# Электромеханик  или электромонтер 6 разряда - 1

# Электромонтер 5 разряда – 2

# Электромонтер 4 разряда - 3

# Электромонтер 3 разряда - 2

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. С перерывом в движении поездов, с занятием пути механизмами, в «окно» продолжительностью 3,5 — 4 ч.

2.2. Со снятием напряжения с контактной сети, проводов и оборудования, находящихся в зоне работ. С отведением контактной подвески в положение, не препятствующее работе железнодорожного крана.

2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера.

2.4. В случаях, когда при развороте стрелы железнодорожного крана его кабина становится негабаритной по отношению к соседнему пути, такой путь закрывается, — с ограждением сигналистом и выдачей предупреждений поездам, следующим по соседнему пути.

2.5. По разработке котлованов — в присутствии представителя дистанции пути, а при наличии подземных коммуникаций в месте работ, — в присутствии представителя организации — владельца этих коммуникаций или по ее письменному разрешению.

2.6. При работе на станции — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса (дрезина) с рабочей площадкой, шт. ……………………………..1

Продолжение технологической карты № 1.14

Вертикальный котлованокопатель, шт. ………………………………………….1

Платформа железнодорожная, шт. ……………………………………………...1

Кран на железнодорожном ходу, шт. …………………………………………...1

Локомотив, шт. …………………………………………………………………...1

Прибор для проверки толщины защитного слоя бетона

ИЗСН-10Н, шт. ……………………………………………………….……….…1

Мегаомметр М1101 на 500В, шт. …………………………………..…..…....…1

Лестница приставная 9м, шт. …………………………………………………….2

Полиспаст на 5кН (500кгс), шт. ………………………………………………...1

Полиспаст на 20кН (2000кгс), шт. ……………………………………………...2

Струбцина монтажная, шт. ………………………………………………….…..4

Зажим натяжной, шт. ……………….……………………………………………4

Петля - стропа тросовая, шт. …………………………………………………….2

Расчалка веревочная, шт. …………………………………………………….….2

Приспособление для разворота опоры, шт. …………………………………….1

Веревочная «удочка» с роликом, шт. …………………………………………...1

Лопата, шт. ……………………………………………………………………….3

Трамбовка, шт. …………………………………………………………………...2

Топор, шт. ………………………………………………………………………...1

Кувалда, шт. ………………………………………………………………………1

Рейка мерная, 4 м, шт. ……………………………………………………………1

Отвес, шт. …………………………………………………………………………1

Рулетка, шт. ………………………...…………………………………………….1

Ключ газовый, шт. ……………………………………………………………….1

Набор инструмента электромонтера, компл. …………………………………..1

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………………4

Пояс предохранительный, шт. ……………………...….(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..……(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………….……………………..(по числу исполнителей)

Продолжение технологической карты № 1.14

Сигнальные принадлежности, компл. …………………………………………..2

Радиостанция переносная, компл. ………………………………………………1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на предоставление «окна» в движении поездов, на снятие напряжения с контактной подвески и других проводов и оборудования, находящихся в зоне работ; на выдачу предупреждений поездам, следующим по соседнему пути (если при развороте железнодорожного крана поперек пути, его кабина становится негабаритной по отношению к соседнему пути), такой путь закрывают.

4.2. Согласовать с дистанцией пути график выполнения работ по разработке котлованов или дать не менее чем за сутки заявку на выделение своего представителя.

4.3. При наличии подземных коммуникаций в месте работ получить письменное разрешение на их выполнение или не менее чем за трое суток уведомить о месте и времени работ с просьбой выделить своего представителя.

4.4. До начала «окна» провести на месте разбивку котлованов под анкер и опору. Схемы разбивки приведены на рисунке 1.14.1.

4.5. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.6. Подобрать в соответствии с проектом стойку опоры, анкер, опорную плиту, лежни, оттяжки, консоль в сборе, кронштейны, хомуты, другую необходимую арматуру и крепежные изделия (гайки, шайбы, валики, шплинты).

4.7. Проверить каждую конструкцию (изделие) на соответствие техническим требованиям (геометрические размеры, комплектность, качество).

Технические требования и нормы для железобетонных опор и анкеров приведены в разделе 5 технологической карты № 1.1.

У металлических конструкций проверить качество окраски (оцинковки), по-

Продолжение технологической карты № 1.14

садочные размеры, отсутствие изгиба и перекоса конструкции по всей длине и отдельных ее элементов, отсутствие лопнувших сварных швов, качество резьбовых деталей. Резьбовые соединения прогнать и нанести на резьбу смазку. Не допускаются к установке металлические конструкции и детали, имеющие разрывы сварных швов, прогибы и трещины элементов, некачественную окраску (отслоение, выступающие следы ржавчины).

4.8. При необходимости одновременной замены компенсирующего устройства (блоков и тросов) подобрать блоки компенсатора (деталь 041), проверить их состояние и комплектность, наличие смазки в масленке для подшипников. При необходимости дополнить смазкой марки ЦИАТИМ-201 или ЖТКЗ-65. Заготовить отрезки многопроволочного кррозионностойкого стального каната диаметром 9,5 – 11,0 мм. Их длина (с учетом заделки в концевых зажимах) должна быть для двухблочного компенсатора и нижнего троса трехблочного компенсатора

13,5 м, а для верхнего троса трехблочного компенсатора —10 м. Концы заделать в концевые зажимы (деталь 035). При заделке следить, чтобы провод входил в зажим по стенке параллельно его оси, после монтажа клин должен выступать из корпуса на 5—10 мм, концы троса, выступающие из зажима, должны быть забандажированы.

4.9. Подготовить два отрезка из провода ПБСМ-95 и оконцевать их зажимами (деталь 035) в соответствии с п.5.8. Длина отрезков провода с зажимами должна быть 1,5 м. Они предназначены для наращивания анкеровок проводов при переводе их на новую опору.

4.10. Заполнить банку необходимым количеством антикоррозионной смазки для покрытия резьбы болтов.

4.11. Подготовить транспортные средства для погрузки конструкций.

4.12. Подобрать приборы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и сигнальные принадлежности, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также конструкции, материалы и изделия на подвижной состав.

Погрузка опор и анкеров на производственной базе ЭЧ и разгрузка на месте

Продолжение технологической карты № 1.14

установки нормируются и выполняются по технологической карте № 1.1.

4.13. Сформировать установочный поезд. В голове поезда установить кот-лованокопатель, далее платформу с опорами и анкерами, а затем железнодорожный кран. Маневровую работу осуществлять на подъездных путях производственной базы ЭЧ или на путях станции примыкания с разрешения дежурного по станции с соблюдением технико-распорядительного акта станции.

4.14. Организовать переезд установочного поезда с бригадой на станцию, ограничивающую перегон или на станцию, где в соответствии с нарядом будет производиться работа.

4.15. Получить приказ энергодиспетчера с указанием времени начала и окончания работ, снятии напряжения с цепной подвески и других проводов и оборудования, находящихся в зоне работы. Убедиться в снятии напряжения, закрытии пути и выдаче предупреждений поездам, следующим по соседнему пути (при работе с железнодорожным краном, у которого при развороте стрелы его кабина становится негабаритной). До начала работ на станционных путях согласовать их выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрел очных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети.

4.16. После закрытия пути перегона или станции получить разрешение на занятие пути от дежурного по станции. На перегон установочный поезд отправляется на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

4.17. По прибытии на место работ провести инструктаж по охране труда членам бригады, с росписью каждого в наряде, четко распределить обязанности между исполнителями.

4.18. Заземлить с обеих сторон места работ цепную подвеску, а также провода и оборудование с которых снято напряжение.

4.19. При работе с железнодорожным краном, у которого при развороте стрелы поперек пути его кабина становится негабаритной по отношению к соседнему пути, выставить сигналистов.

4.20. Осуществить допуск бригады к производству работ.

Продолжение технологической карты № 1.14

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Разработка котлована для анкера | ### Отцепить котлованокопатель от установочного поезда так, чтобы он своим ходом подъехал к месту разработки котлована. Произвести разработку котлована. Работа выполняется в соответствии с технологической картой 1.3. |
| 2 | Разгрузка анкерной опоры от усилий анкеровок проводов и демонтаж оттяжек | Установить автомотрису с рабочей площадкой у переходной опоры. Двум электромонтерам подняться на рабочую площадку и привести ее в рабочее положение. При помощи трехметровой навесной лестницы соединить ветвь анкеровки несущего троса за переходной опорой шестью соединительными зажимами (деталь 054 или 055 в зависимости от сечения провода) с основным несущим тросом. Соединить шестью соединительными зажимами (деталь 054) или двумя зажимами 056 каждую отходящую на анкеровку ветвь контактного провода с основными рабочими контактными проводами. Переместить автомотрису к анкерной опоре и развернуть рабочую площадку в сторону анкеровок проводов. Установить приставную лестницу длиной 9 м и привязать ее к заменяемой анкерной опоре. Подняться по ней электромонтеру к узлу анкеровки несущего троса. С помощью веревочной «удочки» с роликом поднять полиспаст на 20 кН (2000 кгс) и закрепить один его блок |

Продолжение технологической карты № 1.14

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | через струбцину на опоре на расстоянии не более 0,5 м от узла анкеровки, а второй блок через натяжной зажим к штанге анкеровки несущего троса у гирлянды изоляторов. Нагрузить полиспаст и разъединить анкерную штангу от кронштейна анкеровки на опоре, после чего разгрузить анкеровку. Для удержания анкеровки в прежнем положении временно присоединить ее к опоре через струбцину и снять блок полиспаста с опоры, а с помощью веревочной «удочки» опустить вниз не снимая второй блок полиспаста с натяжного зажима, установленного на штанге, растянуть полиспаст на 1,5 — 2,0 м. Электромонтеру по лестнице спуститься до узла крепления компенсированной анкеровки контактного провода (проводов) на опоре и закрепить блок второго полиспаста на 20 кН (2000 кгс) через струбцину на опоре на расстоянии не более 0,5 м от узла анкеровки. Электромонтерам, находящимся на рабочей площадке автомотрисы, присоединить второй блок этого полиспаста через натяжной зажим к штанге у гирлянды изоляторов или непосредственно к коромыслу. Нагрузив полиспаст, снять грузы со штанги, после чего разъединить штангу с блоком компенсатора, с помощью веревочной «удочки» опустить компенсирующее устройство на землю и отсоединить его от опоры. Разгрузить анкеровку контактного провода (проводов). Для удержания анкеровки в прежнем положении присоединить ее к опоре через струбцину, аналогично, |

Продолжение технологической карты № 1.14

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | как и анкеровку несущего троса. После передачи на нее нагрузки с полиспаста, отсоединить блок полиспаста от опоры и опустить с помощью веревочной «удочки» вниз, не снимая второй блок полиспаста со штанги анкеровки. Полиспаст растянуть на 1,5-2,0 м. После разгрузки анкеровок снять с оттяжек контргайки и отвернуть гайки до полного ослабления оттяжек. Отсоединить их в месте крепления к проушинам анкера. Электромонтеру, находящемуся на лестнице, поочередно отсоединить оттяжки от кронштейнов анкеровок (или хомутов) и с помощью веревочной «удочки» опустить на землю. ### Примечание к п.5.2: Работа выполняется параллельно с разработкой котлована под анкер и установкой нового анкера. |
| 3 | Разработка котлована для опоры | Переместить котлованокопатель к месту разработки котлована под опору. После демонтажа оттяжек на заменяемых опоре и анкере приступить к разработке котлована. Разработку котлована вести в соответствии с технологической картой № 1.3. |
| 4 | Установка анкера в котлован | Переместить кран к месту установки анкера. Установить анкер. Работа выполняется в соответствии с технологической картой № 1.4. |
| 5 | Установка опоры | Переместить кран к месту установки опоры. Опустить на дно котлована опорную плиту и установить опору. Работа выполняется в соответствии с технологиче- ской картой № 1.7. |

Продолжение технологической карты № 1.14

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
| 6 | Монтаж оттяжек на установленных опоре и анкере | Установить и отрегулировать оттяжки на новой опоре. Работа выполняется в соответствии с технологической картой № 1.9. |
| 7 | Перевод жесткой анкеровки несущего троса на новую опору | Установить и закрепить приставную лестницу 9 м ко вновь установленной опоре, подняться по ней исполнителю с веревочной «удочкой» к месту крепления, поднять «удочкой» свободный блок полиспаста на 20 кН (200 кгс) и присоединить его к опоре через монтажную струбцину на расстоянии не более 0,5 м от верхнего узла анкеровки. Второй блок этого полиспаста остается закрепленным на штанге анкеровки несущего троса у дефектной опоры. 0Присоединить один конец вставки из троса ПБСМ-95 длиной 1,5 м к штанге анкеровки несущего троса через планку соединительную (деталь 082), а второй ее конец передать с помощью веревочной «удочки» электромонтеру, находящемуся на лестнице у вновь установленной опоры. Нагружая полиспаст, натянуть анкеровку несущего троса и присоединить ее вставку из троса ПБСМ-95 к анкерному кронштейну на новой опоре. Демонтировать на дефектной опоре временное присоединение анкеровки к опоре через струбцину. После разгрузки полиспаста и передачи нагрузки на анкерную ветвь несущего троса, снять полиспаст и опустить его блоки на землю веревочными «удочками» с роликом, поочередно с дефектной и новой опоры. Снять натяжной зажим со штанги. |

Продолжение технологической карты № 1.14

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Перевод компенсированной анкеровки на новую опору | Электромонтеру, находящему на приставной лестнице у кронштейна для крепления анкеровки контактного провода, поднять с помощью веревочной «удочки» подготовленное к монтажу компенсирующее устройство и присоединить его к кронштейну на опоре и к штанге для компенсаторных грузов. Установить нижний кронштейн ограничителя грузов и закрепить на нем трос ограничителя, а второй его конец закрепить на штанге неподвижного блока компенсатора. Присоединить один конец вставки из троса ПБСМ-95 длиной 1,5 м к штанге анкеровки через соединительную планку (деталь 082), а второй ее конец к вилке подвижного блока компенсатора (удаленного от опоры). С помощью веревочной «удочки» с роликом передать блок полиспаста на 20 кН (2000кгс) (второй блок этого полиспаста остается закрепленным на штанге анкеровки контактного провода у дефектной опоры). Электромонтеру, находящемуся на новой опоре, закрепить его через монтажную струбцину на опоре на расстоянии не более 0,5 м от узла крепления нижней оттяжки. Нагружая полиспаст на 20 кН (2000 кгс) и штангу для компенсаторных грузов (укладывая на нее грузы), выправить тросы компенсирующего устройства и натянуть до рабочего состояния анкеровку контактного провода (проводов). Грузы укладывать на штанги со смещением проре-зей смежных грузов на 180°. Последний груз на гирлянде закрепить скобой-замком. |

Продолжение технологической карты № 1.14

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Демонтировать временное присоединение анкеровки к опоре через струбцину. После разгрузки полиспаста и передачи нагрузки на анкеровку контактного провода, снять полиспаст и опустить его блоки на землю веревочными «удочками» с роликом, поочередно с новой и дефектной опоры. Снять натяжной зажим со штанги анкеровки у дефектной опоры. |
| 9 | Армировка новой опоры для крепления на ней контактной подвески | Произвести армировку новой опоры для крепления на ней проводов контактной подвески (установка консоли, фиксаторного кронштейна и заземления опоры). Работа выполняется в соответствии с технологической картой № 1.8. |
| 10 | Перевод подвески с дефектной опоры на новую и монтаж армировки на дефектной опоре | Перевести на новую опору контактную подвеску (несущий трос, контактный провод, рессорную струну) и демонтировать на заменяемой опоре консоль, фиксаторный кронштейн и другие узлы армировки. Работа выполняется по технологической карте № 1.10. |
| 11 | Демонтаж временной анкеровки | Развернуть рабочую площадку автомотрисы вдоль пути и переместить автомотрису к месту крепления временной анкеровки отходящих ветвей несущего троса и контактного провода у переходной опоры. Завесить на несущий трос трехметровую лестницу, подняться по ней исполнителю и ослабить, осторожно, бол- ты на соединительных зажимах для проскальзывания в них троса и выравнивания тяжения в проводе. После этого, снять соединительные зажимы. |

Продолжение технологической карты № 1.14

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исполнителю спуститься на рабочую площадку автомотрисы, снять трехметровую лестницу. Аналогичным порядком, как и на несущем тросе, снять соединительные зажимы между анкеровочными ветвями и основными рабочими контактными проводами после выравнивания тяжения в проводе. |
| 12 | Проверка и регулировка | Проверить величину зигзага, регулировку и положение фиксатора. Расстояние от контактного провода до основного стержня фиксатора должно быть не менее значений, указанных в таблице 2.12.2 Правил устройства и технической эксплуатации контактной сети. Величину зигзага после замены опоры оставить без изменения. Проверить правильность монтажа грузового компенсатора. Положение грузов трехблочных или двухблочных компенсаторов для различных проводов и типов подвесок в зависимости от температуры окружающего воздуха и расстояния от компенсатора до средней анкеровки должно соответствовать значениям, приведенным на рисунках 2.15.3 и 2.15.4 Правил устройства и технической эксплуатации контактной сети. Проверить вертикальную регулировку положения контактного провода под вновь установленной опорой и в смежных с ней пролетах. Проверить положение анкеровки контактного провода на опоре. Она должна располагаться на 500 – 750 мм, а при компенсированной подвеске (со-вмещенной анкеровки с коромыслом) на 1000 мм выше уровня рабочего контактного провода. |

Окончание технологической карты № 1.14

Рисунок 1.14.1. Схема разбивки и разработки котлованов для установки новой анкерной опоры с анкером:

1 – заменяемая опора; 2 – заменяемый анкер; 3 – оттяжки заменяемой опоры; 4 – устанавливаемая опора; 5 – устанавливаемый анкер

6. Окончание работ

6.1. Вывести людей из зоны работы.

6.2. Отсоединить приставные лестницы от опор и опустить их на землю.

6.3. Снять заземляющие штанги.

6.4. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.5. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств С1ДБ, связи и контактной сети».

6.6. Привести механизмы в транспортное положение и возвратить их с перегона на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов. При работе с железнодорожным

краном, у которого при развороте стрелы его кабина становится негабаритной, снять сигналистов, ограждающих место работы на соседнем пути.

6.7. Возвратиться на производственную базу ЭЧ.

Технологическая карта № 1.15

(Переработанная и дополненная)

Замена оттяжек анкерных опор

1. Состав исполнителей

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 1

Электромонтер 3 разряда – 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Без снятия напряжения с контактной сети, вблизи от частей, находящихся под напряжением, а на опорах с изолированными консолями – со снятием напряжения с контактной сети.

2.2. С применением приставной лестницы 9 м, с подъемом на высоту, без занятия пути.

2.2. По наряду, с уведомлением энергодиспетчера о времени, месте и характере работ. При снятии напряжения – по наряду и приказу энергодиспетчера.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Мегаомметр М1101 на 500 В, шт. …………………………..……………....1

Лестница приставная 9 м, шт. ……………………………………………….1

Временная оттяжка из стального троса, шт. ………………………………..1

Муфта натяжная, шт. ………………………………………………………...1

Зажим натяжной, шт. …………………………………………………….…..1

Струбцина монтажная, шт. ………………………………………………….2

«Удочка» веревочная, шт. ……………………………………………...………..1

Ключ газовый, шт. ……………………………………………………….…..1

Продолжение технологической карты № 1.15

Ключ гаечный, шт. …………………………………………………………..2

Перемычка шунтирующая медная, сечением 50 мм2, шт. ……………………1

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар ……………………………………..………2

Пояс предохранительный, шт………………………….(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ………………………..................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ вблизи частей, находящихся под напряжением, а на опорах с изолированными консолями — со снятием напряжения с контактной сети, с применением приставной лестницы 9 м, с подъемом на высоту, без занятия пути, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать оттяжки, проверить их тип (размеры), комплектность (наличие шайб, гаек и контргаек в местах крепления, валиков и шплинтов в шарнирных узлах), качество сварки и (оцинковки) окраски. Прогнать резьбовые соединения и нанести на них смазку.

4.4. Подобрать изоляционные детали к оттяжкам, проверить их геометрические размеры и качество. Дубовые бруски должны быть пропитаны масляным антисептиком. Не допускается непараллельность граней, смещения отверстия, наличие трещин и расслоений.

4.5. Изготовить из стального троса С-70 временную оттяжку. Один конец законцевать в клиновом зажиме (деталь 035), а второй соединить с натяжной муфтой.

Продолжение технологической карты № 1.15

Длина временной оттяжки вместе со струбциной и натяжной муфтой должна

быть равна длине заменяемой оттяжки.

4.6. Подобрать монтажные приспособления, сигнальные принадлежности, инструмент и заземляющие штанги, проверить исправность и сроки годности. Погрузить их, а также материалы, детали и оттяжки на транспортное средство. Обеспечить их доставку вместе с бригадой к месту работ.

4.7. Уведомить энергодиспетчера о месте, времени и характере работ. При проведении работ со снятием напряжения, получить приказ энергодиспетчера на производство работ.

4.8. По прибытии на место работ произвести инструктаж по охране труда всем членам бригады, с росписью каждого в наряде.

4.9. Присоединить к тяговому рельсу заземляющую штангу и подготовить ее для завешивания на токоведущие части. При работе со снятием напряжения, установить заземляющие штанги с обеих сторон от места работ.

4.10. Проверить целостность и исправность заземления опоры, и надежность присоединения его к тяговому рельсу. При наличии в цепи заземления искрового промежутка или диодного заземлителя установить на них медную шунтирующую перемычку сечением 50 мм2, присоединив ее сначала со стороны тягового рельса, а затем — со стороны опоры. Работу выполнять в диэлектрических перчатках. При работе со снятием напряжения, шунтирующую перемычку можно не устанавливать.

4.11. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Установка временной оттяжки | Установить лестницу и закрепить ее на опоре. Подняться исполнителю по лестнице с |

Продолжение технологической карты № 1.15

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | концом троса временной оттяжки, оконцован-ного зажимом 035. Оконцованный трос затянуть петлей «удавкой» на опоре, ниже анкерного хомута или уголков анкерного кронштейна, на расстоянии не более 500 мм. Соединить второй конец временной оттяжки с натяжной муфтой через струбцину с кронштейном двойной оттяжки, а для одиночной оттяжки — с регулировочной планкой или с петлей анкера. С помощью натяжной муфты нагрузить временную оттяжку так, чтобы нагрузка перешла на нее с постоянной оттяжки. |
| 2 | Замена оттяжек | Отсоединить оттяжку от анкерного узла кронштейна или хомута анкеровки на опоре и с помощью «удочки» опустить ее на землю. Отсоединить второй конец оттяжки в узле крепления к анкеру. Поднять «удочкой» на опору конец заменяемой оттяжки и закрепить его за анкерный узел кронштейна или хомута на опоре. С помощью натяжной муфты снять нагрузку с временной оттяжки и передать на вновь установленную. Закрепить другой конец оттяжки в анкерном узле (при необходимости заменить изоляционную деталь), с помощью гайки натянуть ее до рабочего положения и закрепить контр- |

Продолжение технологической карты № 1.15

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | гайкой. Освободить временную оттяжку от анкера, затем от опоры и переставить ее на вторую оттяжку (при двойной оттяжке), после этого, заменить ее аналогично первой, После передачи нагрузки с временной оттяжки отсоединить ее от опоры и опустить на землю. Нагрузку и разгрузку временной оттяжки и передачу нагрузки на постоянную оттяжку производить осторожно, не допуская перетяжки или ослабления с тем, чтобы не вызвать деформации опоры или отклонения ее вертикальной оси от первоначального положения. Проверить тяжение у двойных оттяжек. Оно должно быть одинаковым, что проверяется по вибрации при ударе по оттяжкам металлическим предметом. С помощью мегаомметра М1101 на 500 В измерить сопротивление изоляции оттяжки от анкера. Сопротивление должно быть не менее 0,5 МОм. |

6. Окончание работ

6.1. Вывести людей из зоны работы. Отсоединить лестницу от опоры и опустить ее на землю.

6.2. При работе со снятием напряжения, снять все заземляющие штанги, а при работе без снятия напряжения — отсоединить заземляющую штангу от тягового рельса.

6.3. Снять в диэлектрических перчатках в цепи заземления опоры шунти-

Окончание технологической карты № 1.15

рующую перемычку на искровом промежутке или диодном заземлителе, отсоеди-

нив ее сначала со стороны опоры, а затем — со стороны тягового рельса.

6.4. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.5. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.6. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 1.17

(Переработанная и дополненная)

Ремонт фундаментов

1. Состав исполнителей

Электромонтер 4 разряда - 1

Электромонтер 3 разряда – 1

Плотник 4 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Без снятия напряжения, вдали от частей, находящихся под напряжением, без подъема на высоту и без занятия пути.

2.2. По наряду или распоряжению, с уведомлением энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Магнитный искатель шт. ……………………………………………………1

Кувалда, шт. ………………………………………………………………….1

Топор, шт. ……………………………………………………………………1

Молоток, шт. ……………………………………………………..…………..1

Лопата, шт. ……………………………………………………………………….1

Лом, шт. …………………………………………………………………………..1

Трамбовка, шт. …………………………………………………………………...1

Щетка металлическая, шт. ………………………………………………………1

Шпатель, шт. ……………………………………………………………………...1

Мастерок, шт. …………………………………………………………………….1

Гладилка, шт. ……………………………………………………………………..1

Лампа паяльная, шт. ……………………………………………………………...1

Продолжение технологической карты № 1.17

Штыковка или вибратор, шт. ……………………………………………………1

Емкости с приготовленным ремонтным составом, шт. ………………....…2 - 3

Перемычка шунтирующая медная, сечением 50 мм2, шт. ………………….…1

Перчатки диэлектрические, пар ………………………………………….…2

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ………………………………........(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………….……………..1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………..………...1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ вдали от частей, находящихся под напряжением, без подъема на высоту и без занятия пути.

4.2. Получить наряд или распоряжение на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. На опорах, у которых будет проводиться ремонт фундаментов с откопкой на глубину более 1 м от поверхности земли, должны быть заблаговременно установлены временные оттяжки.

4.4. На основании дефектных карточек фундаментов, составленных по результатам обследования, уточнить для каждого фундамента дефекты повреждения и их категорию, объемы работ. Стаканные и блочные фундаменты, имеющие электрокоррозионные повреждения арматуры и анкерных болтов в подземной части, ремонту не подлежат и должны быть заменены.

4.5. Подобрать материалы, защитные и ремонтные составы. Они выбираются в зависимости от степени агрессивности грунта, категории повреждений и дефектов в соответствии с рекомендациями, изложенными в «Указаниях по техническому обслуживанию и ремонту железобетонных опорных конструкций контактной сети». Заготовить арматуру и пиломатериалы для устройства обойм.

4.6. Подобрать монтажные приспособления, инструмент, защитные средства

Продолжение технологической карты № 1.17

и сигнальные принадлежности, проверить их исправность и сроки годности. По-

грузить их и материалы на транспортное средство.

4.7. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

4.8. По прибытии на место работ провести инструктаж по охране труда всем членам бригады, с росписью в наряде каждого.

4.9. Проверить целостность и исправность заземления и надежность присоединения к тяговому рельсу. При наличии в цепи заземления искрового промежутка или диодного заземлителя установить на них медную шунтирующую перемычку сечением 50 мм2, присоединив ее сначала со стороны тягового рельса, а затем — со стороны опоры. Работу по установке перемычки выполнять в диэлектрических перчатках.

4.10. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земляные работы | Произвести откопку фундамента или подземной части железобетонных опор, вручную лопатами с рыхлением грунта ломом. Откопку вести на глубину, указанную в задании, выбрасывая грунт на бровку или полку с соблюдением габаритов приближения строений, не допуская засыпки кюветов грунтом. При откопке зачищать поверхность бетона от грунта. При откопке котлована в слабых грунтах стенки котлована необходимо укреплять дощатыми щитами, не допуская обвала грунта со стенок. |

Продолжение технологической карты № 1.17

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Откопку на глубину до 1 м ведут, как правило, без проведения специальных мер по обеспечению устойчивости опор. При повреждениях на большей глубине, откопку увеличивают до 2/3 размера заглубления или до первого уступа у монолитного фундамента. Для обеспечения устойчивости опоры должны быть установлены не менее двух временных оттяжек из троса С-70 (рисунок 1.17.1) |
| 2 | Подготовка ремонтных составов | Приготовить ремонтные составы. а) Для приготовления полимерцементных составов отвесить или отмерить цемент, ПВАЭ, песок, воду. Растворить ПВАЭ в воде, смешать цемент с песком, затем смесь залить раствором ПВАЭ и тщательно перемешать до получения однородной массы. б) Для приготовления состава на основе эпоксидной смолы, отмерить соответствующие компоненты. Смешать смолу с пластификатором (без отвердителя). Эта смесь может храниться неограниченное время и может быть подготовлена заблаговременно. Перед началом работы ввести в нее отвердитель, перемешать, добавить цемент, еще раз тщательно перемешать. Ремонтные составы готовить небольшими порциями, рассчитывая на полное использование в течение 1 — 1,5ч. в) Для приготовления 1 м3 бетонной смеси отмерить или отвесить компоненты, в соот- |

Продолжение технологической карты № 1.17

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ветствии с ниже приведенной таблицей 1.17.1. Смешать песок с цементом, а затем со щебнем, после чего, добавляя воду, тщательно перемешать бетонную смесь. |
| 3 3.1 | Ремонт фундаментов опор Ремонт мелких повреждений фундаментов и подземной части железобетонных опор | В зависимости от характера повреждения, произвести ремонт фундамента или подземной части нераздельной железобетонной опоры. При повреждении защитного покрытия поврежденные участки тщательно очистить от грунта, осушить паяльной лампой от влаги и восстановить покрытие, используя составы, идентичные основной неповрежденной части покрытия. При наличии повреждений I и II категорий (отколы, выбоины, раковины, коррозия и выветривание поверхностного слоя бетона, поперечные трещины с шириной раскрытия 0,1 - 0,3мм), места повреждения тщательно очистить от грязи и пыли, трещины разделать, а металлическую арматуру зачистить от ржавчины металлической щеткой. Подготовленную поверхность смочить 10%-ным раствором ПВАЭ (1 часть массы ПВАЭ на 5 частей воды). Ремонтный состав втереть шпателем в трещины, затем покрыть им все подготовленные места и загладить поверхность гладилкой. После нанесения ремонтного состава окрасить полимерными красками в два приема. |

Продолжение технологической карты № 1.17

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Ремонт стаканных фундаментов | При повреждении цементной стяжки и заделки опоры в стакане, произвести осушение полости стакана и восстановление заделки в следующей последовательности: — откопать с полевой стороны, на глубину 1,3 м, одну грань фундамента; — с помощью магнитного искателя определить положение арматуры на уровне низа стакана (1,2 м от верха стакана) в наиболее тонкой части стакана. Между стержнями арматуры просверлить либо пробить с помощью пробойника отверстие диаметром 16 — 20 мм для осушения стакана (выпуска скопившейся воды); — после осушения стакана восстановить заделку опоры в стакане фундамента цементным раствором, не ниже марки 300, предварительно расчистив зазор от разрушившегося раствора, мусора и пыли; — заделать просверленное отверстие цементным раствором и засыпать откопанную часть фундамента землей с трамбованием. При раскрытии трещин более 5 мм, наличии отслоений бетона и коррозии арматуры стаканной части стаканных фундаментов очистить места с поврежденным бетоном, а коррозированную арматуру — от ржавчины и промыть водой всю наружную поверхность. Установить вокруг стаканной части фундамента |

Продолжение технологической карты № 1.17

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3.3 | Ремонт фундаментов металлических опор | дополнительную арматуру из стержней периодического профиля диаметром 10—12 мм с шагом 100 — 120 мм в обоих направлениях. Установить опалубку и произвести бетонирование, с послойной укладкой и тщательным уплотнением штыковками (или вибраторами). Марка бетона должна быть не ниже 300. Арматура должна располагаться в середине стенки обоймы, толщина которой должна быть в пределах 100 — 150 мм. После схватывания бетона и приобретения им достаточной прочности (через 7—10 суток после бетонирования) опалубку снять. Затереть поверхность бетона. При незначительном повреждении надземной части фундамента металлической опоры (при площади поврежденного участка не более 1/3 площади поперечного сечения по верхнему обрезу) удалить разрушенный бетон, очистить от ржавчины анкерные болты и арматуру, промыть от остатков бетона и ржавчины, установить опалубку и провести бетонирование, с послойной укладкой и тщательным уплотнением штыковой. Марка бетона должна быть не ниже 200. При значительном повреждении (если суммарная площадь поврежденных участковпревышает 1/3 площади поперечного сечения по верхнему обрезу), также удалить разрушен- |

Продолжение технологической карты № 1.17

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ный бетон, очистить анкерные болты и арматуру от ржавчины, промыть водой очищенные места и наружные грани фундамента. Со всех сторон фундамента установить дополнительную арматуру из стержней периодического профиля диаметром 6—10 мм с шагом 100 — 150 мм в обоих направлениях. Установить опалубку и забетонировать обойму с послойным уплотнением штыковой. Мрака бетона должна быть не ниже 200. Толщина обоймы должна составлять 100 — 150 мм. Опалубку снять через 7—10 суток после схватывания бетона и приобретения им достаточной прочности. Затереть поверхность бетона цементным раствором, смочить 10%-ным раствором ПВАЭ и окрасить в два приема полимерными красками. При повреждениях III категории монолитные фундаменты гибкой поперечины ремонтируются с заменой разрушенного бетона с устройством усиливающих обойм, а при коррозионном повреждении анкерных болтов — с их заменой или усилением. После откопки фундамента до первого уступа, очистить поверхность фундамента от грязи и отслоившегося бетона. Осмотреть анкерные болты. Потерявшие сцепление с бетоном и имеющие коррозию, более чем на 35 %, заменить или приварить к ним усиливающие |

Продолжение технологической карты № 1.17

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | стержни того же диаметра, что и сам болт. Перекрытие поврежденного участка болта в каждую сторону должно составлять не менее 20 диаметров стержня. Анкерные болты, оголившиеся от бетона, тщательно очистить от ржавчины металлической щеткой. Промыть водой очищенные места и наружные грани фундамента. Со всех сторон фундамента установить дополнительную арматуру из стержней диаметром 6-10 мм с шагом 100 — 150 мм в обоих направлениях. Установить опалубку и уложить в обойму бетон с послойным уплотнением штыковками или вибратором. Бетон должен быть марки не ниже 200, а толщина обоймы 100 — 150 мм. Снять опалубку через 7—10 суток после схватывания бетона и приобретения им достаточной прочности. Затереть поверхность бетона цементным раствором и нанести на него защитное покрытие. Засыпать котлован землей. Засыпку вести слоями, толщиной не более 20 см, с тщательным трамбованием. |
| 4 | Засыпка котлована | В грунтах с высоким уровнем агрессивной воды, до засыпки котлована, устроить вокруг бетона фундамента или подземной части опоры глиняную забивку толщиной не менее 100 мм. В слабых грунтах, по мере засыпки, изъ- |

Продолжение технологической карты № 1.17

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ять дощатые щиты, установленные для крепления стенок котлована. Очистить кювет от грунта и спланировать излишки грунта вокруг фундамента. |

Таблица 1.17.1

| Марка бетона | Марка цемента | Масса, кг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | цемента | песка | щебня | воды |
| 200 | 400 | 270 | 590 | 1300 | 190 |
| 300 |  | 370 | 500 | 1270 | 200 |
| 400 |  | 470 | 420 | 1270 | 200 |

Рисунок 1.17.1. Расположение оттяжек при откопке опоры:

1 – опора; 2 – оттяжка; 3-а – временный анкер – спиральный;

3-б – временный анкер – из уголковой стали; 4 – муфта натяжная

(деталь 142 или 143)

Окончание технологической карты № 1.17

6. Окончание работ

6.1. Демонтировать временные оттяжки опоры.

6.2. Снять, в диэлектрических перчатках, в цепи заземления опоры шунтирующую перемычку на искровом промежутке или диодном заземлителе, отсоединив ее сначала со стороны опоры, а затем — со стороны тягового рельса.

6.3. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 1.18

(Переработанная и дополненная)

Ремонт железобетонных опор

1. Состав исполнителей

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 1

Электромонтер 3 разряда – 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. При ремонте нижней части опор, когда расстояние от работающего до частей, находящихся под напряжением, превышает 2м — без снятия напряжения; непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы 3 м или 7 м; с подъемом на высоту; без занятия пути; по распоряжению и уведомлению энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

2.2. При ремонте верхней части опор, когда расстояние от работающего до частей, находящихся под напряжением, не превышает 2 м (но не менее 0,8 м) — вблизи частей, находящихся под напряжением; непосредственно с опор или с применением приставной лестницы 7 — 9 м; с подъемом на высоту; без занятия пути; по наряду и уведомлению энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

2.3. При ремонте верхней части опор с изолированными консолями или, при наличии напряжения, с двух сторон опоры на расстоянии менее 2-х метров — со снятием напряжения в зоне работы; непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы 7 — 9 м; с подъемом на высоту; без занятия пути; по наряду и приказу энергодиспетчера.

2.4. При температуре не ниже +10 °С и отсутствии атмосферных осадков.

Продолжение технологической карты № 1.18

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Лестница приставная 9 м, 7 м или 3 м, шт. ………………………………...1

«Удочка» веревочная, шт. ……………………………………………...………..1

Щетка металлическая, шт. ……………………………………………..…....1

Кисти разные, шт. ………………………………………………………........3

Шпатель, шт. …………………………………………………………………2

Гладилка, шт. ……………………..………………………………………….2

Мастерок, шт. …………………………………………………………….…..1

Банки для ремсостава, шт. …………………………………………………..3

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Перемычка шунтирующая медная, сечением 50 мм2, шт. …………………….1

Перчатки диэлектрические, пар ………………………………………….…2

Пояс предохранительный, шт. ……………………..….(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ с указанием категории работ в отношении мер безопасности, времени, места и характера работ, а также применяемых технических средств.

4.2. Получить наряд или распоряжение на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего наряд или распоряжение. Работа по ремонту опор планируется сначала на верхней части опор (со снятием напряжения), а затем — на нижней части (вдали от напряжения).

4.3. На основании дефектных карточек ремонтируемых опор уточнить по каждой опоре дефекты и их категорию, объемы работ. Ремонту подлежат железобе-

Продолжение технологической карты № 1.18

тонные опоры, независимо от типа армирования, с повреждениями и дефектами

I и II категории. Опоры с повреждениями III категории не ремонтируются и подлежат замене. Опоры, подверженные воздействию агрессивной среды, подлежат окраске полимер цементными или полимерными составами.

4.4. Подобрать ремонтные составы. Они выбираются в зависимости от категории повреждения и рекомендаций, изложенных в «Указаниях по техническому обслуживанию и ремонту железобетонных конструкций контактной сети».

4.5. Подобрать компоненты для ремонтных составов в объеме, необходимом для выполнения работы в течение рабочего дня или «окна».

4.6. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, инструмент, сигнальные принадлежности, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их и материалы на транспортное средство.

4.7. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работы, а при снятии напряжения — получить приказ о снятии напряжения в зоне работ с указанием времени начала и окончания работ.

4.8. По прибытии на место работ провести инструктаж по охране труда всем членам бригады, с росписью каждого в наряде.

4.9. При работе со снятием напряжения заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, с обеих сторон от места работы в соответствии с нарядом.

4.10. При работе без снятия напряжения проверить целостность и исправность заземления, а также надежность его присоединения к тяговому рельсу. При наличии в цепи заземления искрового промежутка или диодного заземлителя установить на них, в диэлектрических перчатках, медную шунтирующую перемычку сечением 50 мм2 присоединив ее сначала со стороны рельса, а затем — со стороны опоры.

4.11. При работе вблизи частей, находящихся под напряжением, присоединить заземляющую штангу к тяговому рельсу, подготовив ее для завешивания на токоведущие части.

4.12. Осуществить допуск бригады к производству работ.

Продолжение технологической карты № 1.18

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Приготовление составов | Приготовить ремонтные составы: а) для приготовления полимерцементных составов, отвесить или отмерить цемент, ПВАЭ, песок, воду. Приготовить смесь цемента с песком, растворить ПВАЭ в воде и добавить в смесь. Тщательно перемешать до получения однородной массы. Ремонтный состав готовить небольшими порциями, рассчитывая на полное его использование в течение 1 — 1,5 ч; б) для приготовления состава на основе эпоксидной смолы, отмерить все компоненты и смешать эпоксидную смолу с пластификатором. Эта смесь может храниться неограниченное время и может быть подготовлена заблаговременно. Перед началом работ ввести в нее отвердитель и ацетон, после перемешивания добавить цемент и все тщательно перемешать. Ремонтный состав с отвердителем готовить небольшими порциями, рассчитывая на полное использование в течение 1 — 1,5 ч. Рецепты полимерцементных и эпоксицементных составов приведены в таблице 5 «Указаний по техническому обслуживанию и ремонту железобетонных опорных конструк- |

Продолжение технологической карты № 1.18

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ций контактной сети» (К-146-2008). |
| 2 | Выполнение работ | Все места ремонта (трещины, отколы, выбоины, раковины) тщательно очистить от грязи и пыли, трещины разделать, а оголенную арматуру зачистить металлической щеткой от ржавчины. Подготовленную поверхность смочить 10-% раствором ПВАЭ (1 часть массы ПВАЭ на 5 частей воды). Ремонтный состав втереть шпателем в трещины, затем покрыть им все подготовленные места и загладить поверхность гладилкой. После нанесения ремонтного состава покрыть всю поверхность опоры грунтовкой, а затем окрасить полимерными красками в два приема (в сильно агрессивных средах — в три приема). Каждый слой наносится после высыхания предыдущего. Вид защитного покрытия выбирается в соответствии с «Указаниями по техническому обслуживанию и ремонту железобетонных опорных конструкций контактной сети», по результатам оценки агрессивности окружающей среды. Грунтовка и окраска железобетонных опор производится вручную кистью, тем же порядком, что и ремонт поврежденных мест. При выполнении ремонтных работ перемещаться по опоре сверху вниз. Работу начинать с труднодоступных мест. |

Окончание технологической карты № 1.18

6. Окончание работ

6.1. Вывести людей из зоны работы. Отсоединить приставную лестницу от опоры и опустить ее на землю.

6.2. При работе со снятием напряжения снять заземляющие штанги, а при работе вблизи частей, находящихся под напряжением, отсоединить заземляющую штангу от тягового рельса.

6.3. При работе без снятия напряжения снять, в диэлектрических перчатках, в цепи заземления опоры шунтирующую перемычку на искровом промежутке или диодном заземлителе, отсоединив ее сначала со стороны опоры, а затем — со стороны тягового рельса.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 1.19

(Переработанная и дополненная)

Окраска металлических опор и конструкций

1. Состав исполнителей

| Исполнители | Установленная опора или конструкция |  | Не установленная опора или конструкция |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при работе с опоры | при работе со съемной вышки |  |
| Электромонтер 5 разряда | - | 1 | - |
| Электромонтер 4 разряда | 1 | 1 | - |
| Электромонтер 3 разряда | 1 | 3 | 1 |

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. На установленных опорах и конструкциях категория работы по технике безопасности, состав бригады и используемые принадлежности определяются нарядом в зависимости от конструктивных особенностей контактной сети и могут выполняться непосредственно с опоры, с приставной лестницы или со съемной изолирующей вышки, в остальных случаях — по наряду, а при снятии напряжения — по наряду и приказу энергодиспетчера.

На нижней части опоры, вдали от частей, находящихся под напряжением (более 2 м), работы выполняются по распоряжению.

2.2. При работе на станционных путях при применении съемной вышки — по согласованию с дежурным по станции.

2.3. При температуре не ниже +10°С, относительной влажности воздуха не выше 75% и отсутствии атмосферных осадков.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Вышка съемная изолирующая или лестница приставная 9 м, шт. .……….1

«Удочка» веревочная, шт. ……………………………………………...…….…..1

Скребок, шт. …………………………………………………………………..1

Продолжение технологической карты № 1.19

Щетка металлическая, шт. ……………………………………………...…....1

Кисти ручные разные или валики, шт. ……………………………….......2-3

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Пояс предохранительный, шт. ..……………………….(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ..………………………..………….(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...1

Средства индивидуальной защиты, компл. …………………………….…..1

Емкость для покровных материалов с крючками для

подвешивания, шт. ………………………………………………………………3

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ с указанием категории работ в отношении мер безопасности, времени, места и характера работ, а также применяемых технических средств; на выдачу предупреждений поездам (при работе под напряжением со съемной вышкой).

4.2. Получить наряд или распоряжение на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. На основании акта обследования металлической опоры или конструкций (дефектной карты), в зависимости от состояния поверхностей металлических конструкций, подобрать в соответствии с «Инструкцией по противокоррозионной защите металлоконструкций контактной сети». Москва «Транспорт» 1991 г. составы для грунтовки и покрытия, а также технологические схемы их нанесения.

4.4. Приготовить составы, вспомогательные материалы (растворители), емкости для их транспортирования и использования при работе.

4.5. Подобрать необходимый инструмент, ветошь, защитные средства и приспособления, проверить их исправность и сроки годности. Обеспечить их доставку к месту работ вместе с бригадой.

Продолжение технологической карты № 1.19

4.6. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ или по-лучить приказ (при снятии напряжения с контактной сети и других проводов в

зоне работ). При работе со съемной вышки убедиться в выдаче предупреждений поездам, а на станционных путях получить согласие дежурного по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.7. По прибытии на место провести инструктаж по охране труда всем членам бригады, с росписью каждого в наряде.

4.8. При работе со снятием напряжения заземлить контактную сеть и другие провода и оборудование в зоне работ, в соответствии с нарядом.

4.9. При работе без снятия напряжения проверить целостность и исправность заземления, а также надежность его присоединения к тяговому рельсу. При наличии в цепи заземления искрового промежутка или диодного заземлителя установить на них, в диэлектрических перчатках, медную шунтирующую перемычку сечением 50 мм2, присоединив ее сначала со стороны рельса, а затем — со стороны опоры.

4.10. При работе вблизи частей, находящихся под напряжением, присоединить заземляющую штангу к тяговому рельсу, подготовив ее для завешивания на провода.

4.11. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ | Подняться с «удочкой» к месту работ непосредственно по опоре, по приставной лестнице 9 м или со съемной вышки с использованием при необходимости навесной лестницы 3 м. |

Продолжение технологической карты № 1.19

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поднять «удочкой» необходимые инструменты и подготовленные составы в банках с крючками для завешивания их на конструкциях. Составы перед нанесением тщательно размешать деревянным веслом. Произвести окраску металлических поверхностей. При окрашивании поверхности с полностью сохранившимся лакокрасочным покрытием: — очистить поверхность от загрязнения (масла, жира, пыли и др.) ветошью, смоченной в растворителе; — окрасить приготовленным составом в один слой валиком или кистью. При окрашивании поверхности с продуктами коррозии и признаками разрушения лакокрасочного покрытия: — очистить поверхность от загрязнения (масла, жира, пыли и др.) ветошью смоченной в растворителе. — очистить места с разрушившимся лакокрасочным покрытием скребками и металлическими щетками и обезжирить их ветошью смоченной в растворителе, — нанести на места, очищенные от разрушившейся краски, грунтовочный состав ГС-2 или «Фанкор-4С» и обработать кистью ржавые поверхности. — через 1—2 часа после нанесения соста- |

Продолжение технологической карты № 1.19

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ва окрасить поверхность кистью или валиком, приготовленным покровным составом в два слоя с послойной сушкой в течение 12 ч. При использовании других покровных материалов нанесение их осуществляется в соответствии с прилагаемым к ним нормативными (сопроводительными) документам. При выполнении покрасочных работ перемещаться по опоре сверху вниз, по ригелю от середины к опоре, на консолях, кронштейнах — от их конца к месту крепления на опоре. Работу начинать с труднодоступных мест. Не допускать попадания наносимых составов на поверхность изоляционных деталей изоляторов, а при загрязнении очистить их от краски растворителем, соблюдая правила техники безопасности. Окрашенная поверхность должна быть ровной, без пропусков, трещин, вспучивания и отслаивания. Комплексная толщина многослойного покрытия должна быть 55 — 70 мкм. Исполнитель должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, маски), зрения (защитные очки), кожи рук и липа (резиновые перчатки, защитные мази и пасты). |

Окончание технологической карты № 1.19

6. Окончание работ

6.1. Вывести людей из зоны работы. Убрать съемную вышку с пути, установить ее с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок.

6.2. Снять приставную лестницу и опустить ее на землю.

6.3. При работе со снятием напряжения — снять заземляющие штанги, а при работе вблизи частей, находящихся под напряжением, — отсоединить заземляющую штангу от рельса.

6.4. При работе без снятия напряжения снять, в диэлектрических перчатках, в цепи заземления опоры шунтирующую перемычку на искровом промежутке или диодном заземлителе, отсоединив ее сначала со стороны опоры, а затем — со стороны тягового рельса.

6.5. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.6. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции со съемной вышкой оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.7. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.