ОАО «РЖД»

# Департамент электрификации и электроснабжения

Технологические карты

на работы по содержанию и ремонту устройств

контактной сети и воздушных линий электропередачи

электрифицированных железных дорог

2010 г.

Технологические карты

на работы по содержанию и ремонту устройств

контактной сети и воздушных линий электропередачи

электрифицированных железных дорог

Книга I

Капитальный ремонт

Директор ПКБ ЭЖД ОАО «РЖД»

________________Н.Ф.Синицын

_________________ 2010

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая часть |  | 6 |
|  | Глава 1. Фундаменты, опоры, ригели, оттяжки |  |  |
|  | Карта 1.1 | Погрузка и разгрузка на обочину пути опор, ригелей, фундаментов и анкеров | 9 |
|  | Карта 1.2 | Погрузка и разгрузка на обочину пути фундаментов, анкеров и опор краном автомотрисы с параллельного пути | 22 |
|  | Карта 1.3 | Механизированная разработка котлована | 30 |
|  | Карта 1.8 | Армировка установленной консольной опоры | 38 |
|  | Карта 1.9 | Монтаж анкерных оттяжек | 48 |
|  | Карта 1.11 | Снятие металлических и железобетонных опор краном | 53 |
|  | Карта 1.14 | Замена железобетонной анкерной опоры и анкера с оттяжками | 61 |
|  | Карта 1.15 | Замена оттяжек анкерных опор | 74 |
|  | Карта 1.17 | Ремонт фундаментов | 80 |
|  | Карта 1.18 | Ремонт железобетонных опор | 91 |
|  | Карта 1.19 | Окраска металлических опор и конструкций | 97 |
|  | Глава 2. Поддерживающие устройства |  |  |
|  | Карта 2.2 | Замена двухпутной консоли | 103 |
|  | Карта 2.3 | Замена тяг однопутной и двухпутной консолей | 113 |
|  | Карта 2.4 | Замена консоли кронштейна и надставки для подвески проводов питающих, отсасывающих, усиливающих и других линий на опорах контактной сети | 124 |
|  | Карта 2.7 | Замена поперечных несущих тросов гибкой поперечины | 133 |
|  | Карта 2.8 | Замена верхнего фиксирующего троса гибкой поперечины | 144 |
|  | Карта 2.9 | Замена нижнего фиксирующего троса гибкой или жесткой поперечины | 151 |
|  | Карта 2.10 | Замена нижнего фиксирующего троса по секциям на станции стыкования | 162 |
|  | Карта 2.11 | Замена подвесной струны гибкой поперечины | 171 |
|  | Карта 2.12 | Замена пружинного компенсатора в фиксирующем тросе поперечины | 178 |
|  | Карта 2.13 | Замена отбойника несущего троса и контактного провода на искусственных сооружениях и поддерживающих устройствах | 182 |
|  | Карта 2.14 | Замена ограничителя подъема контактного провода | 187 |
|  | Карта 2.15 | Переборка узлов подвески в искусственных сооружениях | 191 |
|  | Глава 3. Регулирующие устройства и анкеровки |  |  |
|  | Карта 3.1 | Замена фиксатора со снятием напряжения | 195 |
|  | Карта 3.3 | Замена наклонных струн и жестких распорок фиксаторов | 202 |
|  | Карта 3.5 | Замена фиксаторной стойки | 210 |
|  | Карта 3.10 | Замена хомута компенсированной анкеровки провода на железобетонной опоре | 215 |
|  | Карта 3.11 | Замена хомута жесткой анкеровки проводов на железобетонной опоре | 221 |
|  | Карта 3.12 | Замена анкерной штанги жесткой анкеровки провода | 226 |
|  | Карта 3.13 | Замена вертикальной струны и дефектного струнового зажима | 230 |
|  | Глава 4. Провода |  |  |
|  | Карта 4.2 | Монтаж вставки в контактный провод со снятием напряжения | 236 |
|  | Карта 4.3 | Подкатка второго контактного провода | 244 |
|  | Карта 4.4 | Замена одиночного контактного провода | 257 |
|  | Карта 4.5 | Замена одного контактного провода в цепной подвеске с двумя контактными проводами | 269 |
|  | Карта 4.7 | Монтаж вставки в несущий трос со снятием напряжения | 282 |
|  | Карта 4.8 | Замена несущего троса полукомпенсированной контактной подвески | 288 |
|  | Карта 4.9 | Замена несущего троса компенсированной контактной подвески* | 305 |
|  | Карта 4.15 | Установка, замена электрорепеллентной (отпугивающей птиц) защиты на жесткой поперечине | 319 |
|  | Карта 4.16 | Покрытие антикоррозионной смазкой стальных тросов | 329 |
|  | Глава 5. Электрические соединители, обводы, шлейфы |  |  |
|  | Карта 5.6 | Замена обвода несущего троса или усиливающего провода под искусственными сооружениями | 338 |

| Карта 5.8 | Замена болтовых соединений обводов и шлейфов алюминиевых (сталеалюминиевых) проводов термитной сваркой | 343 |
| --- | --- | --- |
| Глава 6. Изоляторы, разъединители, разрядники, переключатели |  |  |
| Карта 6.1 | Замена подвесного изолятора | 351 |
| Карта 6.2 | Замена изолятора в анкеровках поперечных несущих и верхних фиксирующих тросов изолированных гибких поперечин | 358 |
| Карта 6.3 | Замена врезного изолятора в нижнем фиксирующем тросе | 364 |
| Карта 6.4 | Замена фиксаторного изолятора | 370 |
| Карта 6.5 | Замена консольного изолятора в кронштейне изолированной консоли | 376 |
| Карта 6.6 | Замена изолятора в тяге изолированной консоли | 381 |
| Карта 6.7 | Замена изолятора в подкосе изолированной консоли | 386 |
| Карта 6.8 | Замена врезного изолятора в продольном проводе | 391 |
| Карта 6.9 | Замена анкерного изолятора продольного провода | 396 |
| Карта 6.10 | Замена разъединителя без снятия напряжения | 401 |
| Карта 6.13 | Замена вентильного разрядника | 416 |
| Карта 6.14 | Замена секционного изолятора | 420 |
| Карта 6.15 | Замена жесткой тяги привода секционного разъединителя на гибкую | 427 |
| Карта 6.16 | Замена привода секционного разъединителя | 431 |
| Карта 6.20 | Замена высоковольтного проходного и опорного изоляторов ячейки переключателя рода тока станций стыкования | 437 |
| Глава 7. Прочие устройства |  |  |
| Карта 7.1 | Замена искрового промежутка и диодного заземлителя | 442 |
| Карта 7.2 | Замена индивидуального заземления опоры | 446 |
| Карта 7.3 | Замена группового заземления опор | 453 |
| Карта 7.6 | Нанесение надписей, предупреждающих знаков и нумерации на опоре | 462 |
| Карта 7.8 | Замена предохранительного щита на путепроводе и пешеходном мосту | 466 |

Общая часть

Настоящий сборник содержит переработанные и дополненные технологические карты на работы по содержанию и ремонту устройств контактной сети электрифицированных железных дорог  ОАО «РЖД» (капитальный ремонт), а также  разработанные новые технологические карты в соответствии с  заданием ЦЭ ОАО «РЖД».

Технологические карты определяют виды, объемы, подготовительные работы  и порядок выполнения капитального ремонта основных элементов контактной сети постоянного и переменного тока.

Настоящий сборник предназначен для руководства при организации и выполнении работ по капитальному ремонту устройств контактной сети, выполняемых персоналом районов контактной сети, специальными бригадами ремонтно-ревизионного участка дистанций электроснабжения и строительно-монтажными поездами на железнодорожном транспорте. Конструкции и узлы устройств контактной сети должны соответствовать типовым проектам и Правилам устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог, ЦЭ-868 от 11.12.2001г. (далее - ПУТЭКС).

В основу разработки новых, переработки и дополнений технологических карт положены нормативные документы, действующие в хозяйстве электрификации и электроснабжения  ОАО «РЖД», в т.ч.:

- Правила устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог, ЦЭ-868 (М, Трансиздат, 2002г.);

- Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств электроснабжения сигнализации, централизации, блокировки и связи на федеральном железнодорожном транспорте, ЦЭ-881 (М, Трансиздат, 2002г.);

- Технологические карты на работы по содержанию и ремонту устройств контактной сети электрифицированных железных дорог. Книга I Капитальный ремонт, от 19.03.1997г. ЦЭ/№ 197-5/3 (М, Трансиздат, 1997 г.);

- Технические указания, информации ЦЭ ОАО «РЖД», замечания и предложения дистанций электроснабжения и служб электрификации и электроснабжения железных дорог ОАО «РЖД».

Технологические карты на работы по содержанию и ремонту устройств контактной сети электрифицированных железных дорог, утвержденные от

23.06.2009 г. ЦЭ-868-П5/3

Технологические карты дают подробное технически обоснованное описание операций по капитальному ремонту контактной сети и должны соблюдаться при выполнении работ. В технологических картах учтены требования охраны труда в отношении мер безопасности, состав исполнителей и их квалификация. Последовательность операций должна строго соблюдаться при выполнении работ.

Наименование профессий и разряды квалификации рабочих дистанций электроснабжения приняты согласно единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС  выпуск 56, 1984г) и сборника тарифно-квалификационных характеристик рабочих, занятых на железнодорожном транспорте (Москва, ПВЦ МПС, 1999 г.).

В численный состав исполнителей не входят сигналисты для ограждения места работ. Их количество определяется в соответствии с Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ на контактной сети с учетом местных условий и уточняется в наряде на производство работ. Они должны иметь при себе необходимые сигнальные принадлежности и переносные радиостанции сверх количеств, предусмотренных в разделе 3 технологических карт.

При выполнении предусмотренных настоящим сборником работ применяются приборы, инструмент и приспособления, машины и механизмы, выпускаемые электротехнической промышленностью, заводами и дорожными мастерскими (ЭМАСТ) ОАО «РЖД», предназначенные специально для работ в устройствах электроснабжения. Все необходимые машины, механизмы, приборы, инструмент, защитные средства и приспособления должны быть испытаны (проверены), быть технически в исправном состоянии и отвечать требованиям охраны труда, пожарной безопасности.

Затраты труда, нормы времени на производство работ по технологическим картам устанавливаются отдельным нормативным актом.

Требования безопасности

Работы по капитальному ремонту, обновлению и реконструкции устройств электроснабжения должны выполняться в полном соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (М, изд-во НЦ ЭНАС, 2001г.), Правилами безопасности при эксплуатации контактной сети и устройств электроснабжения автоблокировки железных дорог (ЦЭ-750, М, Трансиздат, 2000 г.),  Инструкцией по безопасности для электромонтеров контактной сети (ЦЭ-761, М, Трансиздат, 2000 г.) и других нормативных актов МПС России и ОАО «РЖД».

Обслуживающий персонал, занятый на технологических процессах, должны иметь достаточный опыт работы в устройствах электроснабжения, установленным порядком проверены в знании Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и других нормативных актов ОАО «РЖД», в том числе по охране труда, безопасному производству работ.

Количество исполнителей, меры безопасности при подготовке и выполнении работ, с учетом местных условий, уточняется нарядом-допуском (далее - нарядом), распоряжением, выданным на производство работ.

Работы по технологическим картам выполняют после выполнения организационных и технических мероприятий, предусмотренных нарядом, распоряжением на производство работ.

При выполнении земляных работ, с целью обеспечения сохранности инженерных коммуникаций и электробезопасности работников, должны руководствоваться требованиями «Положения об обеспечении безопасности эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД»,  утвержденные ЦЗ-1 ОАО «РЖД» 16.02.2006 г. № ВМ-1258.

Подача заявок на предоставление «окон» в графике движения поездов, а также на выдачу предупреждений поездам производят установленным порядком.

Технологическая карта № 1.1

(Переработанная и дополненная)

Погрузка и разгрузка на обочину пути опор, ригелей,

фундаментов и анкеров

1. Состав исполнителей

| Исполнители | Погрузка на производственной базе | Разгрузка у места установки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | автокраном с поля | краном одной или двух автомотрис | саморазгру- жающейся платформой | железнодо-рожным краном |
| Электромонтер 5 разряда | - | - | 1 | - | 1 |
| Электромонтер 4 разряда | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Электромонтер 3 разряда | - | - | 1 | - | 1 |
| Такелажник 4 разряда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Стропальщик 3 разряда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Погрузка на производственной базе:

Краном на автомобильном (тракторном) ходу, краном автомотрисы АГВ (ДДМ), или краном на железнодорожном ходу. Конструкции грузятся на железнодорожную платформу или в полувагон, либо на двухосный прицеп, или специальный опоровоз (при возможности подъезда к месту установки автотранспортом).

2.2. Разгрузка у места установки при работе с поля:

2.2.1. Краном на автомобильном или тракторном ходу — без перерыва в движении поездов, вдали от частей, находящихся под напряжением, по наряду, с уведомлением энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

2.2.2. Саморазгружающейся платформой, оборудованной тельферами и электростанцией, — с перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью не менее 1 ч; вдали от частей, находящихся под напряжением; по наряду, с уведомлением энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

2.3. Разгрузка у места установки при работе с пути:

Продолжение технологической карты № 1.1

2.3.1. Кранами одной или двух автомотрис АГВ (АДМ) (в сцепе между ними должна находиться платформа с погруженными конструкциями) — с перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью не менее 1 ч; со снятием напряжения; по наряду и приказу энергодиспетчера с указанием времени начала и окончания работ;

2.3.2. Краном на железнодорожному ходу — с перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью не менее 1 ч; со снятием напряжения; по наряду и приказу энергодиспетчера с указанием времени начала и окончания работ. Если при развороте стрелы крана его кабина становится негабаритной по отношению к соседнему пути, такой путь закрывают, выдается предупреждение о работе крана, а место работ ограждается сигналистами.

2.3.3. В случае, когда стрела крана или закрепленная на нем конструкция могут приблизиться к проводам и оборудованию на расстояние менее 2 м, с них должно быть снято напряжение и работа должна выполняться по наряду и приказу энергодиспетчера.

2.4. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Комплекс № 1

Кран на автомобильном или тракторном ходу, шт. ………………………......1

Прицеп двухосный или опоровоз, шт. …………………………………............1

Трактор или автомобиль, шт. …………………………………………….…….1

Комплекс № 2

Автомотриса с краном АГВ (АДМ), шт. ………………………………...…......1

Платформа железнодорожная, шт. ……………………………………………...1

Комплекс № 3

Автомотриса с краном АГВ (АДМ), шт. ……………………………………….2

Продолжение технологической карты № 1.1

Платформа железнодорожная, шт. …………………………………….……….1

Комплекс № 4

Саморазгружающая платформа, шт. …………………………………………...1

Мотовоз или автомотриса, шт. …………………………………………........…1

Комплекс № 5

Кран на железнодорожном ходу, шт. …………………………………………..1

Платформа или полувагон, шт. …………………………………………………1

Мотовоз или автомотриса, шт. ………………………………………….........…1

Прибор для проверки толщины защитного слоя бетона ИЗС-10Н, шт. ……...1

Мегаомметр М1101 на 500 В, шт. ………………………………………………1

Заземлитель инвентарный (комплект), ………………………………..…….….1

Стропа тросовая, шт. …………………………………………………………….2

Расчалка веревочная, шт. ……………………………………………..………....2

Топор, шт. …………………………………………………………………….…..1

Перчатки диэлектрические, пар ……..…………..……………….…………....1

Штанга заземляющая, шт. …………..…...(по числу мест, указанных в наряде)

Каска защитная, шт. ………………………..…..…......(по числу исполнителей)

Радиостанция переносная, компл. ……………………..…..…….…...…………1

Жилет сигнальный, шт. ………………………….........(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. …………..…….…..……...…………….1

Аптечка, компл. …………………………………..…..……….……………...…..1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ, с учетом применяемого для выгрузки комплекса, передать заявку энергодиспетчеру: на предоставление «окна» в движении поездов (при работе с пути); на снятие напряжения с контактной подвески (при работе с железнодорожным краном); на выдачу предупреждений поездам, следующим по соседнему пути (если при развороте железнодорожного крана поперек пути, его кабина становится негабаритной по отношению к соседнему пути).

Продолжение технологической карты № 1.1

4.2. Получить распоряжение или наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Проверить внешний вид, геометрические размеры, наличие маркировки, комплектность каждой конструкции на соответствие техническим требованиям.

4.3.1. У металлических опор и ригелей:

— Проверить качество оцинковки (окраски), посадочные размеры для установки опор на анкерные болты фундамента, отсутствие изгиба и перекоса конструкции по всей длине и отдельных его элементов, отсутствие лопнувших швов в соответствии с требованиями ТУ ЦЭ К-146-2008.

— Блоки ригеля должны быть соединены между собой в соответствии с проектом, места сварки окрашены. Проверить прогиб соединенных блоков ригеля. Зазор в стыке между блоками должен быть в верхней части 17-18 мм, а в нижней — 5 мм. Особое внимание обратить на правильность расположения раскосов ригеля, смонтированного из нескольких блоков. В рабочем положении ригеля раскосы должны быть направлены от вертикальных стоек, от середины поперечины в сторону опор, снизу вверх.

Не допускаются к установке металлические опоры и ригели, имеющие разрывы сварных швов, перекосы, прогибы, трещины уголков, некачественную окраску (отслоение, выступающие следы ржавчины).

4.3.2. У железобетонных опор:

— Проверить отсутствие поперечных и продольных трещин, сколов с обнаженной арматурой, толщину защитного слоя бетона прибором ИЗС-10Н (она должна соответствовать ГОСТ 19330-90), качество защитного покрытия у безфундаментных опор, устанавливаемых непосредственно в грунт;

— Проверить комплектность закладных деталей, правильность их установки в соответствующие проекту отверстия, наличие и исправность изолирующих элементов, измерить мегаомметром на 500 В величину сопротивления между закладными деталями и арматурой опоры;

— У раздельных железобетонных опор, устанавливаемых на анкерные болты фундаментов, проверить посадочные размеры, качество сварных соединений и

Продолжение технологической карты № 1.1

окраски башмака. Подобрать для опор гайки, контргайки и шайбы;

— Проверить по проектной документации, какие опоры должны устанавливаться с опорными плитами и лежнями, подобрать и пронумеровать их, погрузить на подвижной состав;

Не допускаются к установке опоры, имеющие отступления от Т.У  ЦЭ К-146-2008, в т. ч. следующие дефекты:

— ржавые пятна на наружной поверхности опор;

— поперечные трещины;

— больше трех продольных трещин в опоре или двух в одном сечении при их длине и ширине более 2 м и 0,1 мм, соответственно;

— сколы бетона с обнаженной продольной арматурой;

— выбоины или сколы бетона глубиной более

3 мм, размером более 100х 100 мм, при их числе более двух на опору;

— пористый бетон по линии соединения полуформ;

— отсутствие условного обозначения маркировки опоры;

— отсутствие изолирующих элементов между закладными деталями и арматурой;

— величину сопротивления изолирующих элементов между закладными деталями и арматурой менее 10000 Ом;

— нарушение защитного покрытия подземной части опоры.

4.3.3. У фундаментов и анкеров:

— Проверить отсутствие продольных и поперечных трещин, сколов с обнаженной арматурой, качество защитного покрытия поверхности бетона в подземной части;

— Проверить посадочные размеры и диаметр анкерных болтов, «прогнать» резьбу на них, покрыть смазкой и подобрать крепежные детали (шайбы, гайки, контргайки);

— Проверить толщину защитного слоя бетона прибором ИЗС-10Н. Величина ее должна соответствовать ГОСТ 19330-90.

Продолжение технологической карты № 1.1

Не допускаются к установке фундаменты и анкеры, имеющие следующие дефекты:

— толщину защитного слоя менее норм, установленных ГОСТ 19330-90;

— более трех незаделанных раковин и повреждений ребер глубиной более 10 мм и длиной более 20 мм (без оголения арматуры) на I м2 поверхности;

— нарушение защитного покрытия подземной части фундамента.

4.4. На отобранные для погрузки конструкции нанести номера, согласно монтажному плану контактной сети, а также центр тяжести и отметку условного обреза фундамента (у железобетонных опор неразъемного типа).

4.5. Установить на опоры, если это предусмотрено проектом, хомуты для крепления консолей, фиксаторов, кронштейнов ВЛ, анкеровок и других элементов. Все элементы, устанавливаемые на опоре, должны быть оцинкованы или качественно окрашены и иметь полиэтиленовые прокладки, обеспечивающие электрическую изоляцию от бетона и арматуры (для участков постоянного тока).

4.6. Подготовить транспортные средства для погрузки конструкций.

4.7. Подобрать монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и сигнальные принадлежности, проверить их исправность и сроки годности, погрузить их на транспортные средства.

4.8. Выполнить организационно-технические мероприятия предусмотренные нарядом.

4.9. Провести инструктаж по охране труда членам бригады с росписью каждого в наряде.

4.10.Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Погрузка конструкций | После остановки крана у места погрузки, опустить аутригеры или установить рельсовые захваты |

Продолжение технологической карты № 1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | и привести стрелу в рабочее положение. Произвести строповку в двух точках за монтажные петли или непосредственно за конструкцию (в обхват ее) на расстоянии 0,3 длины ее от центра тяжести. Крюк присоединяется к стропам так, чтобы в поднятом положении конструкция находилась в горизонтальном положении. Для строповки применяют трос диаметром 16 мм. Проверить правильность строповки путем подъема конструкции на 5 — Ш см. Поднятую конструкцию переместить краном и уложить на платформу (в полувагон) или на опоро-воз (двухосный прицеп). Опуская крюк крана, вывести его из зацепления со стропами и снять стропы. Переместить стрелу крана для погрузки следующей конструкции. По окончании погрузки, закрепить конструкции стойками или тросами, на двухосных прицепах закрыть борта и опустить стойки. Примечания: 1. Опоры, ригели, анкеры и фундаменты консольных опор грузятся в горизонтальном положении, а блочные фундаменты под опоры гибких поперечин в вертикальном положении подошвой вниз. Последовательность погрузки конструкций должна быть обратной последовательности их выгрузки. 2. При погрузке конструкций в несколько горизонтальных рядов, укладываются прокладки толщиной не менее 40 мм, а для цилиндрических железобетонных опор - |

Продолжение технологической карты № 1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | бруски толщиной не менее 100 мм с вырубками. Прокладки располагаются одна над другой на расстоянии 0,15 — 0,20 м от торцов конструкций. 3. При погрузке на железнодорожную платформу, более одного ряда, оборудовать платформу стойками, установленными и укрепленными клиньями в стоечных гнездах. Металлические ригели в зависимости от их длины грузятся на одну железнодорожную платформу или сцеп из двух-трех платформ. Сцеп оборудуется специальными поворотными конструкциями, на которые опираются погруженные ригели. 4. При погрузке на прицеп (опоровоз) на автоходу он должен быть оборудован специальными поворотными брусьями (турникетами) с гнездами для опор, покрытыми листовой резиной, и соответствующим креплением. Опоры, погруженные на прицеп, должны иметь две точки опоры, находящиеся на расстоянии 0,2 длины опоры от ее торцов. |
| 2 | Доставка конструкций и бригады к месту разгрузки | Сформировать рабочий поезд. При работе «с поля», в голове следует трактор (автомобиль) с прицепом (опоровозом), на который погружены конструкции. Доставка железобетонных опор трактором или автомобилем допускается при наличии дорог с твердым покрытием, проходящих вдоль железнодорожного пути. При работе с железнодорожного пути, в голове поезда установить локомотив (секцию тепловоза, мотовоз или автомотрису), далее — платформу (или сцеп платформ) с погруженными конструкциями, железнодорожный кран или автомотрису с краном. При разгрузке конструкций двумя автомотрисами они располагаются по обе стороны платформы с |

Продолжение технологической карты № 1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | конструкциями крановыми установками к платформе. Маневровую работу осуществлять на подъездных путях производственной базы ЭЧ или на путях станции примыкания с разрешения дежурного по станции с соблюдением технико-распорядительного акта станции. Организовать переезд установочного поезда с бригадой на станцию, ограничивающую перегон или на станцию, где в соответствии с нарядом будет производиться работа. Отправление и движение поезда осуществляется по разрешению дежурного по станции порядком, установленным Инструкций по движению поездов. При работе «с поля» комплекс механизмов с бригадой перемешается по автомобильным дорогам непосредственно к месту разгрузки. |
| 3 | Допуск к работе по разгрузке конструкций | Разгрузка «с поля»: - при нагрузке «с поля» со снятием напряжения, получить приказ энергодиспетчера на выполнение работ и снятие напряжения с указанием времени начала и окончания работ, а без снятия напряжения – согласовать выполнение работы с энергодиспетчером; - по прибытии на место провести инструктаж всем членам бригады, с росписью каждого в наряде; - при снятии напряжения завесить заземляющие штанги, в соответствии с нарядом; |

Продолжение технологической карты № 1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - при работе автокрана вблизи проводов, находящихся под напряжением, заземлить его раму медным переносным заземлением сечением 50 мм2 на инвентарный заземлитель или на тяговый рельс. Для крана на гусеничном ходу установ- ка заземления не требуется. Осуществить допуск бригады к производству работ. Разгрузка «с пути»: - при работе на путях перегона получить разрешение дежурного по станции на его занятие. На перегон рабочий поезд отправляется на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов; - при работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети»; - получить приказ энергодиспетчера на выполнение работ и снятие напряжения, с указанием времени начала и окончания работ — при работе с краном автомотрисы (автомотрис) или железнодорожным краном. При работе с саморазгружающейся платформой, согласовать выполнение работ с энергодиспетчером, с указанием времени начала и окончания работ; - по прибытии на место провести инструктаж членам бригады, с росписью каждого в наряде; |

Продолжение технологической карты № 1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - при работе с краном, завесить заземляющие штанги, по обе стороны места работ, в соответствии с нарядом; - осуществить допуск бригады к производству работ. Примечание. При работе с железнодорожным краном, в случае, если при развороте крана его кабина становится негабаритной по отношению к соседнему пути, убедиться в закрытии соседнего пути, выдаче предупреждений поездам, следующим по соседнему пути, и выставить на нем сигналистов с переносными радиостанциями. |
| 4 | Разгрузка конструкций | После установки крана у места разгрузки опустить аутригеры или установить рельсовые захваты и привести стрелу в рабочее положение. Снять крепления с конструкций. Произвести строповку в двух точках, за монтажные петли или непосредственно за конструкцию (в обхват ее) на расстоянии 0,3 ее длины от центра тяжести. По концам конструкции закрепить две расчалки, присоединить крюк к петлям строп. Для проверки правильности строповки приподнять конструкцию на 5 — 10 см. Поднять конструкцию и, поворачивая стрелу крана, опустить ее на бровку земляного полотна, удерживая от разворота расчалками. Опуская крюк крана, произвести расстроповку и отсоединить расчалки от конструкции. Переместить стрелу для выгрузки следующей конструкции. Примечания: 1. При разгрузке опор и ригелей двумя крапами авто- |

Продолжение технологической карты № 1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | мотрис АГВ (АДМ) строповку производят на расстоянии 2 — 2,5 м от концов опоры или ригеля и производят одновременный подъем, а затем разворот стрел кранов обеих автомотрис и опускание на бровку земляного полотна. Крепление расчалок не требуется. После снятия строп и приведения кранов в транспортное положение, механизмы перемещаются к следующему месту разгрузки. 2. При разгрузке опор и фундаментов с саморазгружающейся платформы откидывается борт платформы, крайнюю опору закрепляют двумя стропами под крюками тельферов, подъем и опускание на землю производят одновременно двумя тельферами, так чтобы груз находился в горизонтальном положении. Крепление расчалок не требуется. После снятия строп передвигают автомотрису с платформой к следующему месту разгрузки. |

6. Окончание работ

6.1. Вывести людей из зоны работы.

6.2. Снять заземляющие штанги — при работе со снятием напряжения или отсоединить заземляющую штангу от тягового рельса — при работе вблизи частей, находящихся под напряжением.

6.3. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.5. Привести механизмы в транспортное положение и возвратить их с перегона на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов. При работе с железнодорожным краном, у которого при развороте стрелы его кабина становится негабаритной, снять сигналистов, ограждающих место работы по соседнему пути.

Окончание технологической карты № 1.1

6.6. Возвратиться на производственную базу ЭЧ.

При работе «с поля» механизмы возвращаются на производственную базу ЭЧ своим ходом по автомобильным дорогам.

Технологическая карта № 1.2

(Переработанная и дополненная)

Погрузка и разгрузка на обочину пути фундаментов, анкеров

и опор краном автомотрисы с параллельного пути

1. Состав исполнителей

Электромонтер 4 разряда – 1

Такелажник 4 разряда – 1

Стропальщик 3 разряда 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Краном автомотрисы; с перерывом в движении поездов по двум путям, в «окно» продолжительностью не менее 1 ч; вблизи частей, находящихся под напряжением.

2.2. По наряду и приказу энергодиспетчера, при работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса с краном, шт. ……………………………………………………..1

Мотовоз или автомотриса, шт. …………………………………………........…1

Платформа железнодорожная, шт. …………………………………….……….1

Прибор для проверки толщины защитного слоя бетона

ИЗСН-10Н, шт. ……………………………………………………….……….…1

Мегаомметр М1101 на 500В, шт. ………………………………………….....…1

Стропа тросовая, шт. ………………………………………………..…..……….1

Рулетка, шт. ………………………………………………………………………1

Метр складной, шт. ………………………………………………………………1

Топор, шт. ………………..……………………………………………………….1

Продолжение технологической карты № 1.2

Штанга заземляющая, шт. ……………………………………………………..1

Перчатки диэлектрические, пар ……………………………………………….2

Каска защитная, шт. ………………………………....(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ……………………………..(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. …………………….…………….…….1

Аптечка, компл. ………………………………………………………….……..1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на предоставление «окна» в движении поездов по двум путям одновременно.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать конструкции по типам и пронумеровать их в соответствии с монтажным планом, осмотреть и проверить геометрические размеры, комплектность, качество изготовления и соответствие техническим требованиям.

4.3.1.Проверить у металлических опор:

— наличие маркировки (условного обозначения типа и параметров);

— качество (окраски) оцинковки;

— посадочные размеры под установку на анкерные болты фундамента;

— отсутствие изгиба и перекоса конструкции, как по всей длине, так и отдельных ее элементов;

— качество сварных швов (лопнувшие швы не допускаются)

4.3.2. Проверить у железобетонных опор:

— толщину защитного слоя бетона прибором ИЗС-10Н;

— величину сопротивления между закладными деталями и арматурой опоры мегаомметром МС 1101 на 500 В;

— соответствие установки закладных деталей в отверстия опор проекту;

— отсутствие продольных и поперечных трещин, сколов с обнаженной арматурой;

Продолжение технологической карты № 1.2

— качество защитного покрытия подземной части опоры.

Не допускаются к установке опоры, имеющие следующие дефекты:

— ржавые пятна на поверхности бетона;

— поперечные трещины;

— сколы бетона с обнаженной арматурой;

— больше трех продольных трещин в опоре или двух — в одном сечении длиной более 2 м и шириной 0,1 мм;

— выбоины или сколы бетона глубиной более

3 мм, размером 100х 100 мм при их числе более 2-х на опору;

— пористый бетон по линии соединения полуформ;

— отсутствие изолирующих элементов между закладными элементами и арматурой опоры;

— электрическое, сопротивление изолирующих элементов менее 1000 Ом;

— нарушение защитного покрытия подземной части опоры.

4.3.3. Проверить у фундаментов и анкеров:

— отсутствие продольных и поперечных трещин, сколов с обнаженной арматурой, качество защитного покрытия поверхности бетона в подземной части;

— посадочные размеры и диаметр анкерных болтов, качество резьбы («прогнать» ее гайками);

— толщину защитного слоя бетона прибором ИЗС-10Н.

Не допускаются к установке фундаменты и анкеры, имеющие следующие дефекты: толщина защитного слоя бетона не соответствует ГОСТ 19330—90; более трех незаделанных раковин и повреждений ребер, глубиной более 10 мм и длиной более 20 мм (для оголенной арматуры) на 1 м2 поверхности.

4.4. На отобранные конструкции нанести номера согласно монтажному плану контактной сети, а также центр тяжести и отметку условного обреза фундамента (у железобетонных опор неразъемного типа).

4.5. Установить на опоры, если это предусмотрено проектом, кронштейны или хомуты для крепления консолей, фиксаторов анкеровок и других конструкций. Все элементы, устанавливаемые на опоры должны быть, оцинкованы или

Продолжение технологической карты № 1.2

качественно окрашены и, иметь полиэтиленовые прокладки, обеспечивающие электрическую изоляцию их от бетона и арматуры (для участков постоянного тока).

4.6. Подобрать железнодорожную платформу для погрузки конструкций.

4.7. Подобрать монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и сигнальные принадлежности, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их на транспортное средство.

4.8. Выполнить организационно-технические мероприятия предусмотренные нарядом.

4.9. Произвести инструктаж по охране труда членам бригады с росписью каждого в наряде.

4.10. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Погрузка конструкций | После остановки автомотрисы с краном у места погрузки, опустить аутригеры или установить рельсовые захваты и привести стрелу крана в рабочее положение. Железнодорожная платформа, на которую грузятся конструкции, располагается на параллельном пути. Произвести строповку конструкций: Опор, анкеров и фундаментов для консольных опор — в двух точках, за монтажные петли или в обхват конструкции, на расстоянии 0,3 ее длины от центра тяжести. Крюк присоединить к стропам так, чтобы в поднятом положении конструкция находилась в горизонтальном положении. По концам конструкции при- |

Продолжение технологической карты № 1.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | соединить две веревочные «удочки» — расчалки. Блоков фундаментов опор гибких поперечин — за монтажную петлю в верхней части блока. Крюк присоединить к стропам так, чтобы в поднятом положении блок находился в вертикальном положении. Проверить правильность строповки, путем подъема конструкции на 5 — 10 см. Поднять конструкцию и переместить ее краном, уложить на платформу. Опуская крюк крана, вывести его из зацепления со стропами, снять стропы и расчалки. Переместить стрелу крана для погрузки следующей конструкции. Примечания: 1. Опоры, анкеры и фундаменты консольных опор грузятся в горизонтальном положении, а блоки фундаментов опор гибких поперечин — в вертикальном положении подошвой вниз. Последовательность погрузки должна быть обратной последовательности их выгрузки. 2. При погрузке в несколько горизонтальных рядов, между ними укладываются прокладки толщиной не менее 40 мм, а при погрузке цилиндрических железобетонных опор — бруски толщиной не менее 100 мм, с вырубками-гнездами. Прокладки располагаются одна над другой на расстоянии 0,15 — 0,20 м от торцов конструкции. 3. При погрузке более одного ряда, платформу оборудовать деревянными стойками, установленными и укрепленными клиньями в стоечных гнездах. По окончании погрузки, закрепить конструкции стойками и тросами. |
| 2 | Доставка конструкций к месту раз | Сформировать установочный поезд из платформы, впереди которой должен находиться мотовоз или автомотриса, а сзади — автомотриса с краном. Ма- |

Продолжение технологической карты № 1.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | грузки | невровые передвижения произвести на подъездных путях производственной базы ЭЧ или на путях станции примыкания, с разрешения дежурного по станции, с соблюдением технико-распорядительного акта станции. Организовать переезд установочного поезда с бригадой на станцию, ограничивающую перегон, или на станцию, где в соответствии с нарядом будет производиться работа, с разрешения дежурного по станции порядком, установленным Инструкцией по движению поездов. |
| 3 | Допуск к работе по разгрузке | Получить приказ энергодиспетчера, с указанием о времени начала и окончания работ. При работе на станционных путях согласовывать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети». После закрытия путей перегона или станции, получить разрешение на их занятие от дежурного по станции. К месту выгрузки, автомотриса с краном отправляется по пути, у которого будет производиться выгрузка, а мотовоз (или автомотриса) с платформой — по соседнему пути. На перегон обе единицы отправляются на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов. По прибытии на место, присоединить заземляющую штангу к тяговому рельсу, подготовив ее для за- |

Продолжение технологической карты № 1.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | вески на провода. Провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Осуществить допуск бригады к производству работ. |
| 4 | Разгрузка конструкций | После остановки автомотрисы с краном у места выгрузки, опустить аутригеры или установить рельсовые захваты и привести стрелу в рабочее положение. На соседнем пути платформу с конструкциями расположить напротив автомотрисы с краном. Снять крепления с конструкций на платформе, произвести строповку и присоединить расчалки, также как при погрузке, (см. выше п.5.1). Поднятую конструкцию, поворачивая стрелу крана, переместить и уложить на бровку земполотна, рядом с местом установки. Опуская крюк крана, вывести его из зацепления со стропами, снять стропы и расчалки. Привести стрелу крана в транспортное положение. |

6. Окончание работ

6.1. Вывести людей из зоны работы.

6.2. Отсоединить заземляющую штангу от тягового рельса.

6.3. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

Окончание технологической карты № 1.2

6.5. Привести механизмы в транспортное положение и возвратить их с перегона на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

6.6. Возвратиться на производственную базу ЭЧ.

Технологическая карта № 1.3

(Переработанная и дополненная)

Механизированная разработка котлована

1. Состав исполнителей

Электромеханик или электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 1

Электромонтер 3 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Котлованокопателем или бурильной установкой, на железнодорожному ходу — с занятием пути перегона или станции, в «окно» для движения поездов продолжительностью не менее 1 часа;

2.2. Многоковшовым баром или бурильно-шнековой установкой, на автомобильном или тракторном ходу, при работе «с поля» — без перерыва в движении поездов, с ограждением места работ переносным сигналом «С» (свисток) и выдачей предупреждений поездам, следующим по прилегающему пути.

2.3. Вблизи частей, находящихся под напряжением, или со снятием напряжения с проводов и оборудования, если во время работы детали механизма могут приблизиться к ним на расстояние менее 2 м.

2.4. По наряду, с уведомлением энергодиспетчера о времени, месте и характере работ или по наряду и приказу энергодиспетчера со снятием напряжения с проводов и оборудования, находящихся в зоне работ.

2.5. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

2.6. По согласованию с дистанцией пути.

2.7. При наличии подземных коммуникаций в месте работ — в присутствии представителя организации-владельца этих коммуникаций или по ее письменному разрешению.

Продолжение технологической карты № 1.3

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Котлованокопатель вертикальный или бурильная установка

на железнодорожном ходу (при работе с пути в «окно»), шт. ……………..1

Бар многоковшовый или бурильно-шнековая установка на

тракторном или автомобильном ходу (при работе «с поля»), шт. ..………..1

Бульдозер (при необходимости) для выравнивания площадки

для установки механизма (при работе «с поля»), шт. ……………………….1

Экскаватор одноковшовый с обратной лопатой (для котлованов

под опоры гибких поперечин), шт. …………………………………………...1

Щит инвентарный с рамными распорками для крепления

котлована в слабых грунтах, компл. …………………...по числу котлованов

Щит для прикрытия котлована или устройство для его ограждения

(при установке конструкций в котлован на следующие сутки),

компл. ……………………………………………………по числу котлованов

Лопата, шт. ………………………………………………….............................3

Лом, шт. ……………………………………………………………………..…1

Топор, шт. …………………………………………………………………..….1

Рулетка, шт. ……………………………………………………………………1

Рейка мерная 4 м, шт. …………………………………………………….…...1

Штанга заземляющая, шт. ……..…..…(по числу мест, указанных в наряде)

Заземлитель инвентарный, компл. ……………………………………….….1

Перчатки диэлектрические, пар …………………..…………………………1

Аптечка, компл., ……………………………………..……………………….1

Каска защитная, шт. …………………………..…...(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………..….(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл…………..……………………………1

Переносной сигнал «С» (свисток), шт. ………………………..…………....1

Продолжение технологической карты № 1.3

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Заблаговременно, до начала работ.

4.1.1. Согласовать с дистанцией пути место выполнения работ или дать не менее чем за сутки заявку на выделение своего представителя;

4.1.2. При наличии подземных коммуникаций в месте работ получить письменное разрешение на их выполнение или не менее, чем за трое суток уведомить о месте и времени работ с просьбой выделить своего представителя, при необходимости делают шурфовку.

4.1.3. Произвести разбивку мест разработки котлованов. При замене опор без переразбивки пролетов новые опоры устанавливают на расстоянии

1,5 — 3,0 м от существующих с тем же габаритом.

Расположение опор должно быть увязано с воздушными стрелками, искусственными сооружениями, переездами, кюветами и другими сооружениями.

Разбивка котлована для анкера увязывается, кроме того, с положением анкерной опоры. Расстояние от анкерной опоры до анкера при типовых оттяжках составляет:

на насыпи с габаритом  3,3 - 3,6 м      - 8000+0200мм

в выемках с габаритом  4,9 м              - 8000+0200 мм

в выемках с габаритом 5,7м                - 8500+0200мм

на нулевых местах                              - 8000+0200 мм

в междупутье (на станции)                 - 8500+0200 мм

Котлованы для анкера должны располагаться так, чтобы оттяжки находились в вертикальной плоскости анкеровки провода, а при невозможности — вдоль пути. В этом случае анкеры устанавливаются с тем же габаритом, что и анкерные опоры.

4.1.4. Вынести из зоны работы или демонтировать провода освещения, группового заземления, волновода и другие устройства, препятствующие работе механизмов.

Продолжение технологической карты № 1.3

4.2. Накануне работ, с учетом применяемых механизмов, передать заявку энергодиспетчеру: на предоставление «окна» в движении поездов (при работе с пути); на выдачу предупреждений поездам; на снятие напряжения с проводов и оборудования, если во время работы детали механизмов могут приблизиться к ним на расстояние менее 2 м.

4.3. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.4. Подготовить инвентарные щиты с рамными распорками для крепления вертикальных стенок котлована при разработке в слабых грунтах, а также щиты для закрытия котлована (при установке опорных конструкций в котлован на последующие сутки).

Рекомендуется разрабатывать котлованы одновременно с установкой опор и фундаментов в одно «окно».

4.5. Уточнить по документации размеры котлована в плане и глубину его разработки.

4.6. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить исправность и сроки годности. Погрузить их на транспортные средства. Сформировать установочный поезд. Маневровые передвижения произвести на подъездных путях производственной базы ЭЧ или на путях станции примыкания по разрешению дежурного по станции, с соблюдением требований технико-распорядительного акта станции.

4.7. Организовать переезд установочного поезда с бригадой на станцию, ограничивающую перегон или на станцию, где в соответствии с нарядом будет выполняться работа. Отправление и движение поезда осуществляется по разрешению дежурного по станции порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

При работе «с поля» комплекс механизмов с бригадой перемещается к месту работы по автомобильным дорогам.

4.8. Уведомить энергодиспетчера или получить приказ энергодиспетчера с указанием времени начала и окончания работ и, при необходимости, о снятии на-

Продолжение технологической карты № 1.3

пряжения с проводов и оборудования, находящихся в зоне работ. При работе «с поля» убедиться в выдаче предупреждений поездам.

При работе на станции согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.9. После закрытия пути перегона или станции, получить разрешение дежурного по станции на его занятие.

Установочный поезд отправляется на перегон на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

4.10. По прибытии на место работ провести инструктаж по охране труда членам бригады, с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

Проверить присутствие (согласование) представителей дистанции пути и организации-владельца подземных коммуникаций.

4.11. Присоединить к тяговому рельсу заземляющую штангу и подготовить ее для завешивания на токоведущие части.

При работе «с поля» оградить место работы переносным сигналом «С» (свисток). Заземлить раму бурильной установки на автоходу при работе вблизи проводов, находящихся под напряжением, медным переносным заземлителем сечением 50 мм2 на инвентарный заземлитель или на тяговый рельс. Установка заземлителя не требуется для механизма на гусеничном ходу.

При проведении работ со снятием напряжения, установить заземляющие штанги на провода и оборудование в соответствии с нарядом. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разработка | После остановки механизма у места разработки |

Продолжение технологической карты № 1.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | котлована | котлована, затормозить его ручным тормозом. Закрепить за рельсы захваты, препятствующие сходу с рельса, установить аутригеры в рабочее положение. Развернуть рабочий орган перпендикулярно оси пути с необходимым вылетом и приступить к разработке котлована. Разработку котлована вести так, чтобы можно было установить опору или фундамент в проектное положение. Грунт, вынутый из котлована, располагать с соблюдением габарита приближения строений, не засыпая кювета. Разработку котлованов под консольные опоры и анкеры, без крепления стенок, допускается производить: — при установке опорных конструкций в котлован, непосредственно, за механизированной их разработкой в одно и тоже «окно»; — в выемках и нулевых местах с устойчивыми грунтами, при расстоянии от оси пути до ближайшей грани опоры 4,7 – 4,9 м; — при глубине промерзшего грунта не менее 0,8 м (в зимнее время); — в сухих связных грунтах при габарите опор (анкеров) не менее 3,1 – 3,5 м. В случае необходимости, крепление котлованов с вертикальными стенками произвести инвентарными щитами и рамными распорками, опускаемыми и раскрепляемыми сверху, без спуска рабочих в котлован. |

Продолжение технологической карты № 1.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Разработку котлованов в особых геологических условиях выполнять по индивидуальному проекту, с разработкой технологии, по фактическим затратам труда. Работы выполнять под руководством начальника района контактной сети или старшего электромеханика. При появлении деформаций, вызывающих нарушение устойчивости земляного полотна укрепить стенки котлована инвентарными щитами, через представителя дистанции пути заявить об ограничении скорости движения поездов или установлении пропуска поездов с проводником. Не использованные в течение «окна» котлованы, на станциях и остановочных пунктах закрыть переносными щитами или установить ограждение с соблюдением габарита приближения строений. Разрыв во времени между разработкой котлована и установкой в него опорных конструкций, как правило, не должен превышать одних суток. Проверить размеры котлована в плане (должна обеспечиваться свободная установка фундамента или опоры с лежнями, или опорными плитами, с учетом возможности уплотнения грунта в пазухах); по глубине (проектный размер с допуском ± 100 мм); по расстоянию от оси пути до передней грани опоры (проектный габарит с допуском +150 мм). У котлованов под гибкие поперечины спланировать дно, с присыпкой его и трамбовкой слоем щебня, толщиной 5 — 10 см. Опорная плоскость дна должна |

Окончание технологической карты № 1.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | быть горизонтальной. Привести рабочий орган котлованокопателя в транспортное положение, поднять аутригеры или освободить захваты от рельса. |

6. Окончание работ

6.1. Вывести людей из зоны работы.

6.2. Снять заземляющие штанги — при работе со снятием напряжения или отсоединить заземляющую штангу от тягового рельса — при работе вблизи частей, находящихся под напряжением. Снять ограждение места работ — при работе «с поля».

6.3. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.4 Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.5. Привести механизмы в транспортное положение и возвратить их с перегона на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

6.6. Возвратиться на производственную базу ЭЧ.

При работе «с поля» механизмы возвращаются на производственную базу ЭЧ своим ходом по автомобильным дорогам.

Технологическая карта № 1.8

(Переработанная и дополненная)

Армировка установленной консольной опоры

###### 1. Состав исполнителей

Электромонтер 5 разряда – 1

Электромонтер 4 разряда – 2

Электромонтер 3 разряда – 2

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения, с применением рабочей площадки автомотрисы (дрезины) и приставной лестницы 9 м (для центрифугированных железобетонных опор): с подъемом на высоту.

2.2. С перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью

1,5 - 2,0ч.

2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса (дрезина), шт. ………………………..…………………………..1

Лестница приставная 9 м, шт. ……………………………………………….....1

Полиспаст на 5 кН (500кгс), шт. ……………………………………….………1

«Удочка» веревочная, шт. ……………………………………..………………..2

Струбцина монтажная, шт. ………………………………..……………………1

Набор инструмента электромонтера, компл. ……………………….…………1

Мегаомметр М1101 на 500В, шт. …………………………………………..…..1

Ножовка по металлу, шт. ………………………………………………………..1

Полотно наждачное, лист …………………………………………………….....1

Продолжение технологической карты № 1.8

Штанга заземляющая, шт. ………..…...(по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар ……………………………………..………..2

Пояс предохранительный, шт. ……………………..(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ………………………………...(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………..…...(по числу исполнителей)

Аптечка, компл. ……………………………………………..………..………..1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работ с применением рабочей площадки автомотрисы (дрезины) и предоставлением «окна» в движении поездов; с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего наряд.

4.3. В соответствии с документацией подобрать консоль и детали (узлы) для крепления ее на опоре, а также прутки и другие элементы для монтажа заземления опоры. Проверить их техническое состояние, комплектность. Технические требования и нормы приведены в разделе 4 технологических карт № 2.1. —для консолей и № 7.2. —для заземлений.

4.4. Подобрать изоляционные полимерные детали для изоляции конструкций, устанавливаемых на железобетонных опорах (на участках постоянного тока).

4.5. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные конструкции, детали и материалы, на автомотрису и организовать переезд автомотрисы с бригадой к месту работ. При погрузке и транспортировании обеспечить сохранность изоляторов.

4.6. Получить приказ энергодиспетчера о снятии напряжения в зоне работ, закрытии пути для движения поездов, с указанием времени начала и окончания работ. При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным

Продолжение технологической карты № 1.8

по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов,

устройств С1ДБ, связи и контактной сети».

После закрытия перегона или станции получить разрешение дежурного по станции на его занятие. На перегон автомотриса отправляется на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

4.7. По прибытии на место работ провести инструктаж по охране труда всем членам бригады, с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.8. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

4.9. Подняться на рабочую площадку автомотрисы, поднять и закрепить перила ограждения, привести площадку в рабочее положение.

4.10. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п/ п | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Установка на опоре узлов для крепления консоли и фиксатора | Подняться исполнителю с «удочкой» непосредственно по опоре или по приставной лестнице, установленной и закрепленной на железобетонной центрифугированной опоре, к месту крепления тяги консоли. Автомотрису остановить у опоры, исполнителю подняться на рабочую площадку, привести ее в рабочее положение и развернуть перпендикулярно оси пути в сторону опоры к месту крепления пяты консоли. Определить места крепления на опоре пяты и тяги консоли. Тяга крепится на железобетонных промежуточных опорах на расстоянии не менее 200 мм от |

Продолжение технологической карты № 1.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ее вершины, а на переходных опорах сопряжений анкерных участков — не менее 400 мм. Узел для крепления пяты консоли крепится на опоре в зависимости от типа консоли, габарита и места установки опоры (на прямой, внешней или внутренней стороне кривого участка пути), а также принятой высоты беспровесного положения контактного провода над уровнем головки рельса. Для определения места установки узла для крепления пяты консоли и расстояния между пятой и тягой на опоре, следует пользоваться таблицами применения и установки консолей в типовых проектах, либо замерить эти расстояния на месте — на заменяемой опоре. При наличии закладных деталей на железобетонных опорах проверить их расположение и наличие изоляционных прокладок между закладными деталями и бетоном опоры. В случае отклонения закладные детали переставить б другие отверстия. При отсутствии изоляции снять закладные детали, вставить в отверстия опор с обеих сторон изоляционные втулки, после чего закрепить закладные детали. На металлических и железобетонных двутавровых опорах, а также на железобетонных конических опорах при отсутствии отверстий для закладных деталей, поднять «удочкой» съемные узлы для крепления консоли и закрепить их на опоре. На участках |

Продолжение технологической карты № 1.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | постоянного тока на железобетонных опорах между хомутами (уголками) и поверхностью бетона установить изоляционные полимерные прокладки. Для крепления пят и тяг двух консолей на переходных опорах установить и закрепить на опоре специальные траверсы (для конических опор деталь 112), через изоляционные прокладки (на участках постоянного тока). Определить место крепления фиксаторного кронштейна на опоре или кронштейне консоли. Место крепления зависит от принятой высоты контактного провода над уровнем головки рельса при беспровесном положении, типа фиксатора и скорости движения поездов и определяются по типовым проектам. Поднять на рабочую площадку фиксаторный кронштейн и закрепить его на опоре болтами (для железобетонных конических опор деталь 144). На участках постоянного тока между хомутами кронштейна и поверхностью бетона установить изоляционные полимерные прокладки. При креплении фиксаторов не на опоре, а на консоли, фиксаторные кронштейны или фиксаторные стойки устанавливаются вместе с консолью или крепятся на ней после установки консоли. На участках постоянного тока замерить мегаомметром М1101 на 500 В величину сопротивления между арматурным каркасом железобетонной опоры и установленными на ней металлическими узлами |

Продолжение технологической карты № 1.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | (конструкциями). Оно должно во всех случаях быть не менее 10 кОм. |
| 2 | Установка консоли | Распустить полиспаст и закрепить его первый блок через струбцину, установленную па опоре, выше узла крепления тяги, а второй блок — за подготовленную к установке консоль, примерно у середины кронштейна консоли. Канаты полиспаста пропустить сквозь проволоку, изогнув ее в виде кольца и привязав у пяты кронштейна консоли. Это обеспечит свободное перемещение ветвей полиспаста и вертикальный подъем консоли пятой вверх, не позволяя ей опрокидываться. Пропустить веревку «удочку» через отверстие в седле. Длина веревки должна быть равна двойному расстоянию от земли до места крепления тяги консоли на опоре, что позволит по окончании установки консоли снять ее, не поднимаясь на консоль (отпустив один конец веревки и вытягивая его через кольцо седла за другой конец). Натягивая ведущую ветвь полиспаста вертикально вниз или вдоль пути, поднять консоль и закрепить ее болтом в шарнирной петле пяты, развернутой вдоль пути. Во время подъема консоль удерживать «удочкой» от раскачивания в положении вдоль пути. При установке швеллерных консолей особое внимание обратить на закрепление кронштейна консоли к поворотной петле пяты, натягивая гайки болта до |

Продолжение технологической карты № 1.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | отказа, чтобы оба швеллера кронштейна прилегали вплотную к поворотной петле закладной детали, что исключит перекосы кронштейна. Отвязать проволочное кольцо от кронштейна кон соли. Не меняя места крепления к кронштейну полиспаста, натянуть его вновь и, отводя конец консоли «удочкой», вывести консоль из вертикального положения в наклонное. Подъем консоли продолжать до тех пор, пока электромонтер, находящийся на лестнице у опоры, не сможет взять тягу в руки, отвязать ее от кронштейна. Присоединить тягу и подкос (при наличии) к узлу крепления тяги. Присоединить, отрегулировав длину подкоса к кронштейну консоли на расстоянии не более 300 мм от точки крепления на нем фиксатора. Проверить положение консоли. У изогнутых консолей «хобот», а у горизонтальных — кронштейн, должны располагаться горизонтально. Допускается отклонение конца таких консолей от горизонтального положения не более ± 100 мм при длине консоли до 5 м и не свыше ± 200 мм — при большей длине. Точка крепления несущего троса на консоли должна иметь отклонение от проектного: в плане от оси пути ± 200 мм, а по высоте от уровня головки рельсов от +500 до —300 мм при компенсированной подвеске и от +600 до —200 мм при полукомпенсированной. Если отклонения превышают допустимые, отрегулировать консоль, изменяя длину тяги, и при необ- |

Продолжение технологической карты № 1.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ходимости, положение бугеля на кронштейне консоли. Закрепить проволокой к опоре консоль, развернутую вдоль пути, снять веревку («удочку), закрепленную за кольцо седла на консоли, пропустив ее через кольцо. Снять полиспаст и струбцины. При установке изолированных консолей запрещается во время монтажных работ находиться электромонтеру на консоли или закреплять за нее цепь предохранительного пояса. |
| 3 | Монтаж заземления опоры | С приставной лестницы на железобетонной конической опоре или непосредственно с двутавровой железобетонной опоры поднять «удочкой» выправленный заземляющий спуск, присоединить его, натягивая вручную. К отросткам для заземлений плашечными зажимами (деталь 066), очистив контактные поверхности от краски и зачистив их до блеска наждачным полотном. Установить в двух — трех местах на железобетонной опоре деревянные или полимерные прокладки и закрепить к ним заземляющий спуск, так, чтобы он не касался опоры. Установить на высоте 0,5 — 1,0 м от земли кронштейн для крепления вертикального спуска или искрового промежутка и присоединить их к спуску, зачистив места соединения наждачным полотном. Уложить пруток по земле или по полушпалкам, закрепив на них пруток скобами. Присоединить пруток с помощью зажима заземления (деталь 124) к подошве тягового рельса. Присоединить второй конец прутка непосредст- |

Продолжение технологической карты № 1.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | венно к металлической опоре или к вертикальному спуску заземления железобетонной опоры непосредственно или через искровой промежуток. При присоединении опоры к тросу группового заземления: — установить на опоре кронштейн, армированный изолятором и седлом, уложить в седло провод группового заземления, закрепив его плашкой. При алюминиевом (сталеалюминиевом) тросе группового заземления, в седла укладывать алюминиевый коуш (деталь 067). — присоединить плашечным зажимом (деталь 066) к проводу группового заземления вертикальный спуск (идущий сверху опоры до троса), лишний конец отрезать ножовкой по металлу. Места соединения предварительно зачистить наждачным полотном. |

6. Окончание работ

6.1. Снять с рабочей площадки автомотрисы использованные материалы, детали, приспособления, привести ее в транспортное положение. Исполнителям сойти вниз.

6.2. Отсоединить от опоры и опустить вниз приставную лестницу 9 м.

6.3. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.4. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на автомотрису (дрезину).

6.5. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов устройств СЦБ, связи и контактной сети».

Окончание технологической карты № 1.8

6.6. Возвратить автомотрису с перегона на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком установленным Инструкцией по движению поездов.

6.7. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 1.9

(Переработанная и дополненная)

Монтаж анкерных оттяжек

1. Состав исполнителей

Электромонтер 5 разряда – 1

Электромонтер 4 разряда – 1

Электромонтер 3 разряда – 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Без снятия напряжения вблизи частей, находящихся под напряжением; непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы 9 м; с подъемом на высоту; без занятия пути.

2.2. По наряду, с уведомление энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Мегаомметр М1101 на 500В, шт. ……………………………………………....1

Лестница приставная 9м, шт. ………………………………………………….…1

«Удочка» веревочная, шт. ………………………………………………………..1

Ключ газовый, шт. ………………………………………………………………..1

Ключ гаечный, шт. ………………………………………………………………..2

Пояс предохранительный, шт. …………………..….....(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ……………………………..…......(по числу исполнителей)

Штанга заземляющая, шт. ………….........(по числу мест, указанных в наряде)

Перемычка шунтирующая медная сечением 50 мм2, шт. …………..…………..1

Перчатки диэлектрические, шт. …………………..…………………..………….2

Жилет сигнальный, шт. ……………………….….……(по числу исполнителей)

Продолжение технологической карты № 1.9

Сигнальные принадлежности, компл. ………….…….…………………….......1

Аптечка, компл. ……………………………………….……….…………………1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ без снятия напряжения, вблизи частей, находящихся под напряжением, непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы 9 м; с подъемом на высоту; без занятия пути; с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать оттяжки, кронштейны для крепления их на опоре и к анкеру, проверить их типы (размеры), качество изготовления (в т.ч. сварных швов) и окраски, комплектность, наличие гаек и контргаек в местах крепления и шплинтов в шарнирных узлах. Прогнать резьбу и нанести на нее смазку.

4.4. Подобрать полиэтиленовые изоляционные прокладки под кронштейны-хомуты для изоляции их от бетона и арматуры опоры; деревянные изоляционные детали, пропитанные масляным антисептиком или изготовленные из лигнофоля для изоляции анкерных оттяжек от арматуры анкера. Проверить их геометрические размеры, качество и сопрягаемость с металлическими элементами кронштейнов.

4.5. Подобрать плашечные зажимы (деталь 066) для присоединения анкерных кронштейнов-хомутов к заземляющему спуску опоры, проверить их комплектность, прогнать резьбу и нанести на нее смазку.

4.6. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также детали и оттяжки на транспортное средство. Обеспечить их доставку вместе с бригадой к месту работ.

4.7. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере выполняемой

работы.

Продолжение технологической карты № 1.9

4.8. По прибытии на место работ провести инструктаж по охране труда всем членам бригады, с росписью каждого в наряде.

4.9. Присоединить к тяговому рельсу заземляющую штангу, подготовив ее для завешивания на токоведущие части.

4.10. В случае, если во время работы возможно касание металлических деталей расположенной рядом опоры, необходимо проверить целостность и исправность ее заземления, и надежность присоединения к тяговому рельсу. При наличии в цепи заземления искрового промежутка или диодного заземлителя установить на них медную шунтирующую перемычку сечением 50 мм2, присоединив ее сначала со стороны тягового рельса, а затем со стороны опоры. Работу выполнять в диэлектрических перчатках.

4.11. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | # Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ | Установить и закрепить на опоре лестницу 9 м. Подняться исполнителю по лестнице с веревочной «удочкой», к месту крепления на опоре верхней оттяжки. Поднять «удочкой» кронштейн-хомут для верхней оттяжки и полиэтиленовые элементы для изоляции его металлических частей от бетона и арматуры опоры. Установить и закрепить их на проектной отметке и присоединить к заземляющему спуску опоры. Схемы установки оттяжек приведены на рисунке 1.9.1. |

Продолжение технологической карты № 1.9

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | С помощью «удочки» поднять конец верхней оттяжки и соединить его с кронштейном-хомутом. Проверить на всех резьбовых соединениях наличие контргаек. Спуститься по лестнице к месту крепления на опоре второй (нижней) оттяжки. Установить и закрепить на проектной отметке кронштейн-хомут и присоединить к нему вторую нижнюю оттяжку. Спуститься по лестнице на землю. Присоединить нижние концы оттяжек в узле крепления к анкеру, проверить, чтобы детали анкера и оттяжек не шунтировали изолирующую прокладку. С помощью гаек натянуть оттяжки. Двойные оттяжки должны иметь одинаковое натяжение, что проверяется по вибрации при ударе по ним металлическим предметом. Не допускается перетяжка оттяжек. Прогиб опоры в сторону оттяжек должен быть не более 100 мм. После регулировки натяжения, закрепить контргайки, резьбу смазать антикоррозийной смазкой. Мегаомметром М1101 на 500 В измерить величину электрического сопротивления изоляции оттяжек от анкера и от арматуры опоры. Сопротивление должно быть не менее 5 МОм. |

Окончание технологической карты № 1.9

Рисунок 1.9.1. Схемы  установки анкерных оттяжек:

а) компенсированная совмещенная анкеровка несущего троса и контактного провода; б) жесткая анкеровка несущего троса и компенсированная анкеровка контактного провода; в) жесткая анкеровка усиливающего провода или провода средней анкеровки несущего троса

6. Окончание работ

6.1. Вывести людей из зоны работы.

6.2. Отсоединить лестницу от опоры и опустить ее на землю.

6.3. Отсоединить заземляющую штангу от тягового рельса.

6.4. В диэлектрических перчатках снять в цепи заземления опоры шунтирующую перемычку на искровом промежутке или диодном заземлителе, отсоединив ее сначала со стороны опоры, а затем — со стороны тягового рельса.

6.5. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.6. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.7. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 1.11

(Переработанная и дополненная)

Снятие металлических и железобетонных опор краном

1. Состав исполнителей

| № п.п. | Тип механизма для установки | Исполнители и их разряд |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | электромеханик или электромонтер 6 разряда | электромонтер 5 разряда | электромонтер 4 разряда | электромонтер 3 разряда |
| 1 | Кран на автомобильном или тракторном ходу | 1 | - | 1 | 1 |
| 2 | Кран автомотрисы АГВ (АДМ) | 1 | - | 1 | 2 |
| 3 | Кран на железнодорожном ходу | 1 | 1 | 1 | 2 |

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Краном на автомобильном или тракторном ходу при работе «с поля» — без перерыва в движении поездов, с ограждением места работ переносным сигналом «С» (свисток), с выдачей предупреждений поездам, следующим по прилегающему пути; вблизи частей, находящихся под напряжением; по наряду, с уведомлением энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

2.2. Краном автомотрисы АГВ (АДМ) — с перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью не менее 1 ч; вблизи частей, находящихся под напряжением; по наряду и приказу энергодиспетчера, с указанием времени начала и окончания работ.

2.3. Краном на железнодорожном ходу — с перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью не менее 1 ч; со снятием напряжения и приведением цепной подвески в положение, не препятствующее нормальной работе крана; по наряду и приказу энергодиспетчера с указанием времени начала и окончания работ. Если при развороте стрелы крана, его кабина становится негабаритной по от-

Продолжение технологической карты № 1.11

ношению к соседнему пути, то такой путь закрывается, выдается предупреждение о работе крана, а место работы ограждается сигналистами.

2.4. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

2.5. В случае, когда во время работы с пути или «с поля», стрела крана или закрепленная на ней опора могут приблизиться к проводам и оборудованию на расстояние менее 2 м, с них должно быть снято напряжением и работа должна выполняться по наряду и приказу энергодиспетчера.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Комплекс № 1

Кран на автомобильном или тракторном ходу, шт. ………………………......1

Прицеп двухосный или опоровоз, шт. …………………………………............1

Трактор или автомобиль, шт. …………………………………………….…….1

Комплекс № 2

Автомотриса с краном АГВ (АДМ), шт. ………………………………...…......1

Платформа железнодорожная, шт. ……………………………………………...1

Комплекс № 3

Кран на железнодорожном ходу, шт. …………………………………………..1

Платформа железнодорожная, шт. …………………………………….……….1

Мотовоз или автомотриса, шт. ………………………………………….........…1

Лестница приставная 7м (для железобетонных опор), шт. ….……………….…1

Петля - стропа тросовая, шт. ……………………………………………….…...2

Расчалка веревочная, шт. ……………………………………………..………....2

Зубило кузнечное, шт. ……………………………………………………….…..1

Лопата, шт. ……………………………………………………………………….2

Кувалда, шт. …………………………………………………….…………….….1

Продолжение технологической карты № 1.11

Бензорез, шт. ……………………………………………………………………..1

Ключ гаечный, шт. ………………………………………………………….........2

Штанга заземляющая, шт. ………….........(по числу мест, указанных в наряде)

Заземлитель инвентарный, компл. ……………………………...………………1

Перчатки диэлектрические, пар ……..…………..……………….…………….1

Каска защитная, шт. ………………………..…..…......(по числу исполнителей)

Пояс предохранительный, шт. …………………..…......(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………….........(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. …………..…….…..……...…………….1

Радиостанция переносная, компл. ……………………..…..…….…...…………1

Переносной сигнал «С» (свисток), шт. …………………………………………1

Аптечка, компл. …………………………………..…..……….……………...…..1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. До начала «окна»:

4.1.1. Освободить опору от проводов, поддерживающих конструкций, отсоединить и демонтировать заземление и оттяжки анкерных опор.

4.1.2. С помощью кузнечного зубила и кувалды разрушить оголовок фундамента; снять контргайки со всех анкерных болтов.

4.1.3. Вынести из зоны работы или демонтировать провода освещения, группового заземления, волновода и другие устройства, препятствующие работе механизмов;

4.1.4. Откопать лопатами вручную фундаментную часть нераздельной опоры (в т.ч. со стаканным фундаментом) на глубину не менее; 1 м — в песчаных и гравелистых грунтах, 1,25 м — в супесях; 1,5 м — в суглинных, глинных и сухих лесовидных грунтах; 2,0 м — в особо плотных грунтах (но не более чем, на 2/3 заглубления). При наличии в верхней части котлована лежней, прикрепленных к опоре, разрубить крепления зубилом.

4.2. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на предоставление

Продолжение технологической карты № 1.11

«окна» в движении поездов (при работе с пути); на снятие напряжения с проводов и оборудования, расположенных в зоне работы механизмов; на выдачу предупреждений поездам.

4.3. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.4. Для погрузки демонтированной опоры подготовить железнодорожную платформу при работе с пути в «окно», двухосный прицеп или специальный опоровоз — при работе «с поля».

4.5. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности, погрузить на транспортные средства.

4.6. Сформировать установочный поезд. Маневровые передвижения произвести на подъездных путях производственной базы ЭЧ или на путях станции примыкания, с разрешения дежурного по станции, с соблюдением требований технико-распорядительного акта станции.

4.7. Организовать переезд установочного поезда с бригадой на станцию, ограничивающую перегон или на станцию, где в соответствии с нарядом будет производиться работа. Отправление и движение поезда осуществляется по разрешению дежурного по станции порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

При работе с поля комплекс механизмов с бригадой перемещается к месту работ по автомобильным дорогам.

4.8. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ или получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения с проводов и оборудования в зоне работ, времени начала и окончания работ. Убедиться в выдаче предупреждений поездам. При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.9. После закрытия пути перегона или станции получить разрешение дежурного по станции на занятие пути. На перегон установочный поезд отправляется

Продолжение технологической карты № 1.11

на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

4.10. По прибытии на место работ, провести инструктаж по охране труда членам бригады, с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.11. В соответствии с нарядом заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, заземляющими штангами по обе стороны от места работ. При работе без снятия напряжения присоединить заземляющую штангу к тяговому рельсу, подготовив ее для завески на провода.

4.12. При работе с железнодорожным краном, во избежание повреждения контактной подвески, отвести ее в положение, не препятствующее работе крана.

4.13. При работе с железнодорожным краном, у которого при повороте стрелы перпендикулярно оси пути кабина становится негабаритной по отношению к соседнему пути, снять напряжение и выставить сигналистов.

4.14. При работе «с поля» оградить место работ переносным сигналом «С» (свисток). При работе автокрана вблизи проводов, находящихся под напряжением, заземлить его раму медным переносным заземлителем сечением 50 мм2 на инвентарный заземлитель или тяговый рельс. Установка заземлителя не требуется для крана на гусеничном ходу.

4.15. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | # Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Строповка опоры | После остановки механизма у места работ опустить аутригеры или установить рельсовые захваты, привести стрелу крана в рабочее положение и подвести ее к демонтируемой опоре. |

Продолжение технологической карты № 1.11

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Электромонтеру подняться по опоре (на коническую опору — по приставной лестнице, закрепленной на ней). Поднявшись на опору, присоединить крюк крана тросовой петлей — стропой к опоре так, чтобы в поднятом положении опора была в вертикальном положении, для чего строповку ее произвести выше центра тяжести опоры на 1 — 1,5 м. Закрепить за опору две веревочные расчалки несколько ниже центра тяжести. Спуститься с опоры, отсоединить лестницу от опоры и опустить на землю. Проверить строповку путем передачи нагрузки опоры на кран. |
| 2 | Изъятие неразъемной опоры из грунта | При изъятии из грунта нераздельной железобетонной опоры (в т.ч. в стаканном фундаменте) заблаговременно, в соответствии с п.4.1.4, должна быть произведена откопка фундаментной части. Раскачивая краном и расчалками опору в разные стороны, медленно поднимать ее вверх. Изымая из грунта опору, не допускать перегрузки крана. При невозможности или затруднении с изъятием необходимо прекратить подъем и, не допуская перемещений крана, увеличить глубину откопки либо отделить надземную часть опоры от подземной, ниже поверхности земли на 20-30 см. Для чего, с помощью кузнечного зубила и кувалды, разбить бетон опоры по всему ее периметру, а продольную и поперечную арматуру перерезать бензорезом. |

Продолжение технологической карты № 1.11

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | При наличии специальной фрезы перерезать опору (бетон и арматуру) на такой же глубине от поверхности земли. При отделении надземной части опоры от подземной особое внимание обратить на правильность расположения места крепления стропы на опоре (на 1 — 1,5 м выше центра тяжести надземной ее части опоры), перегрузка крана, при этом, не допустима. Вынутую из грунта или отделенную от подземной части опору опустить на землю. Засыпать котлован грунтом и утрамбовать |
| 3 | Снятие разъемной опоры с анкерных болтов | При снятии металлической или разъемной железобетонной опор с анкерных болтов фундамента заблаговременно, в соответствии с п.4.1.4, должен быть разрушен оголовок и сняты контргайки. Удерживая краном и расчалками опору, отвернуть гайки на анкерных болтах. При невозможности их снятия срезать анкерные болты бензорезом. Поднимая стрелу крана, снять опору с фундамента и опустить на землю. |
| 4 | Погрузка опоры на опоровоз или платформу | Для погрузки опоры произвести перестроповку, установив стропы в двух точках, расположенных на 0,3 длины опоры от центра тяжести. Погрузить опору на платформу или опоровоз. Опуская крюк, вывести его из зацепления с опорой, снять стропу. Привести стрелу крана в транспортное положение, поднять аутригеры или освободить от зацепле- |

Окончание технологической карты № 1.11

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ния с рельсами рельсовые захваты, переместить механизмы к следующей опоре. |

6. Окончание работ

6.1. Привести контактную подвеску в рабочее положение.

6.2. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги — при работе со снятием напряжения или отсоединить заземляющую штангу — при работе вблизи частей, находящихся под напряжением. Снять ограждение места работ — при работе «с поля».

6.3. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.4. Привести механизмы в транспортное положение и возвратить их с перегона на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов. При работе с железнодорожным краном, у которого при развороте стрелы его кабина становится негабаритной, снять сигналистов, ограждающих место работы по соседнему пути.

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧ.

При работе «с поля» механизмы возвращаются на производственную базу ЭЧ своим ходом по автомобильным дорогам.