Технологическая карта № 2.8

(Переработанная и дополненная)

Замена верхнего фиксирующего троса гибкой поперечины

1. Состав исполнителей

# Электромеханик  или электромонтер 6 разряда - 1

# Электромонтер 4 разряда - 2

# Электромонтер 3 разряда - 2

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения с секций контактной сети, перекрываемых гибкой поперечиной; с применением съемной изолирующей вышки; с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту; в «окно», продолжительностью

2 — 3 часа, в зависимости от количества путей перекрываемых гибкой поперечиной.

2.2. По наряду и приказу энергодиспетчера, по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Вышка съемная изолирующая, шт. ……………………………………………..1

Лестница навесная 3м, шт. ………………………………………………………..2

Люлька монтажная, шт. ………………………………………………………….1

Струбцина монтажная, шт. ………………………………………………….…..2

Муфта натяжная, шт. …………………………………………………………….1

Зажим натяжной (крюковой), шт. ……………………………………………….2

Полиспаст на 5кН (500кгс), шт. ………………………………………………....2

«Удочка» веревочная, шт. ……..………………………………………………....2

Тросорез, шт. ……………………………………………………………………...1

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. …………….....1

Продолжение технологической карты № 2.8

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………………2

Пояс предохранительный, шт. ……………………...….(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..……(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………….……………………..(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. …………………………………………..2

Радиостанция переносная, компл. ………………………………………………1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения с секций контактной сети, перекрываемых поперечиной, с применением изолирующей съемной вышки, с использованием навесной лестницы 3 м и предоставление «окна» в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. По ранее измеренной длине фиксирующего троса забандажировать концы и отрезать провод ПБСМ-70 (длина троса определяется по расстоянию между опорами, с учетом их уклона, длины штанг и гирлянд изоляторов, плюс 1 м — на заделку в концевых зажимах). Один конец провода заделать в концевой клиновой зажим (деталь 035), затем смотать провод в бухту, установив на ней проволочные бандажи для предупреждения от разматывания.

4.4. Подобрать детали и материалы. У деталей с резьбовыми соединениями прогнать резьбу и нанести на нее смазку.

4.5. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также материалы и детали на транспортное средство. Организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

Продолжение технологической карты № 2.8

4.6. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Допуск к работе | Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения с секций контактной сети, перекрываемых поперечиной, времени начала и окончания «окна». Согласовать выполнение работ с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети». Заземлить секции контактной сети заземляющими штангами в соответствии с нарядом с обеих сторон места работы. Штанги завесить в междупутье на нижний фиксирующий трос, обеспечивая габарит. Завесить заземляющие штанги на нейтральные вставки в нижнем фиксирующем тросе у опоры поперечины (на изолированной гибкой поперечине). Осуществить допуск бригады к производству работ. |
| 2 | Выполнение работ на заменяемом тросе | Разложить на междупутьях заземляющие штанги, присоединить к тяговым рельсам их башмаки и подготовить штанги для заземления каждой секции контактной подвески, перекрываемой поперечиной, с обеих сторон от места работы (в соответствии с нарядом). |

Продолжение технологической карты № 2.8

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Подняться на одну из опор поперечины и установить на старом тросе (4) за гирляндой изоляторов (8) натяжной зажим (3). Соединить с ним натяжную муфту (2), закрепленную за опору через струбцину (1), перевести нагрузку со штанги (7) на натяжную муфту (2). Изоляторы (8) со штангой (7) подвязать проволокой (14) к струбцине (1). Освободить узел анкеровки с изоляторами для заменяемого троса (5). При необходимости заменяется гирлянда анкерных изоляторов (8), штанга (7) и детали анкеровки на опоре (рисунок 2.8.1). |
| 3 | Монтаж нового фиксирующего троса | Поднять веревочной «удочкой» конец нового провода (5) с заделанным концевым зажимом и соединить его со штангой (7) на опоре. Соединить заменяемый трос (4) с новыми (5) двумя соединительными зажимами (деталь 054) на расстоянии 1 м от изолятора (6) и подвязать проволокой конец заменяемого троса к новому. Переставить электросоединение (11) со старого троса на новый. Передать нагрузку с натяжной муфты (2) на анкеровку троса, снять натяжную муфту и натяжной зажим (3). К свободному концу нового троса подвязать веревку и с ее помощью перебросить трос через контактные подвески к противоположной опоре. Для переброски электромонтер с веревкой, подвязанной к концу перебрасываемого троса, поднимается на рабочую площадку съемной вышки, а затем по завешенной на несущий трос трехметровой лестнице перебрасывает через несущий трос веревку стоящему внизу электромонтеру и перебрасывает через контактную подвеску новый фиксирующий трос. |

Продолжение технологической карты № 2.8

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Съемную вышку переставляют последовательно на все пути и указанные операции повторяются. При занятости пути подвижным составом, переброска может производиться с помощью монтажной «люльки», завешиваемой на верхний фиксирующий трос. Электромонтер в монтажную «люльку» переходит, поднявшись по опоре или по съемной вышке и трехметровой лестнице, завешенной на несущий трос. Вытянуть с противоположной опоры новый трос вручную и установить на его конце натяжной крюковой зажим. С помощью полиспаста на 5 кН (500 кгс) вытянуть трос, соединить новый трос с заменяемым двумя соединительными зажимами (деталь 054), которые установить не ближе 1м от анкерного изолятора. Нагрузить полиспаст до появления слабины в анкерном узле. Отсоединить конец заменяемого троса, а конец нового троса, после примерки к анкерной штанге, заделать в концевой зажим (деталь 035) и соединить их. Ослабить полиспаст, передать нагрузку на новый трос, а затем снять его и натяжной зажим. Демонтировать электрические соединители между нейтральными вставками нижнего фиксирующего троса и верхним фиксирующим тросом. |
| 4 | Переключение нагрузки на новый фиксирующий трос | Установить съемную вышку на путь в середине гибкой поперечины (у наиболее короткой вертикальной струны, между поперечным несущим и верхним фиксирующим тросами), завесить на несущий трос трехметровую лестницу и подняться по ней к верхнему фикси- |

Продолжение технологической карты № 2.8

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | рующему тросу. Закрепить за вертикальную струну натяжной зажим, установить на нем и несущем тросе полиспаст или блок БР-300. С их помощью разгрузить зажим хомутовый (деталь 039) на заменяемом фиксирующем тросе, освободить от него вертикальную струну и изоляторы, соединить их с зажимом хомутовым (деталь 039) нового фиксирующего троса. Переставить электрическое соединение от поперечных несущих тросов на новый фиксирующий трос. Аналогичным образом, поочередно, перевести нагрузку на новый фиксирующий трос, освободив старый во всех точках подвеса несущих тросов. Отрегулировать тяжение нового фиксирующего троса штангами на опорах. |
| 5 | Демонтаж изношенного фиксирующего троса | Ослабить зажимы (деталь 054) до появления слабины и отсоединить их от нового троса с обеих сторон гибкой поперечины. С помощью веревочной «удочки» перебросить освободившийся от нагрузки старый трос через контактные подвески путей, опустить его на землю и сложить его, связав витки проволочной вязкой в 2 — 3 местах или разрезать трос на две части и опустить его на землю. |

* Гибкие поперечины должны быть неизолированными, работы выполняются со снятием напряжения

Окончание технологической карты № 2.8

Рисунок 2.8.1. Схема замены верхнего фиксирующего троса:

1 – струбцина; 2 – муфта натяжная; 3 – зажим натяжной (крюковой); 4 - старый верхний фиксирующий трос; 5 - новый верхний фиксирующий трос;

6 – зажимы соединительные (деталь 054); 7 – анкерная штанга; 8 – анкерные изоляторы; 9 – подвесные изоляторы; 10 – несущий трос контактной подвески; 11 – электросоединитель между верхним и нижним фиксирующими тросами; 12 – нейтральная вставка в нижнем фиксирующем тросе; 13 - заземляющая штанга; 14 – временная проволочная вязка

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2. Убрать съемную вышку с пути, установить ее у опоры, не нарушая габарита приближения строений, и запереть струбцинами на замки.

6.3. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ и оформить запись в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 2.9

(Переработанная и дополненная)

Замена нижнего фиксирующего троса гибкой или жесткой поперечины

1. Состав исполнителей

Электромеханик или электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 2

Электромонтер 3 разряда - 2

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. По монтажу нового и демонтажу старого фиксирующих тросов с применением автомотрисы (дрезины) и съемной изолирующей вышки, со снятием напряжения с секций контактной сети, перекрываемых поперечиной; с подъемом на высоту; в «окно» продолжительностью 2—4 часа, в зависимости от количества путей, перекрываемых поперечиной; по наряду и приказу энергодиспетчера.

2.2. По регулировке троса и переводу на новый трос фиксации контактных проводов — с применением съемной изолирующей вышки; со снятием напряжения и заземлением всех секций контактной подвески (путей); с подъемом на высоту; по наряду и приказу энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

2.3. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса (дрезина), шт. ………………………………………………...1

Изолирующая съемная вышка, шт. …………………………………………1

Лестница приставная 7 м, шт. ……………………………………………….2

Зажим натяжной (крюковой), шт. ……………………………………………….2

Струбцина монтажная, шт. ………………………………………………….4

Продолжение технологической карты № 2.9

Полиспаст на 5кН (500кгс), шт. ………………………………………………...2

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

«Удочка» с роликом, шт. ……………………………………………...…………2

Ключ газовый № 2, шт. …………………………………………………………..2

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. …………….....1

Веревка для определения места врезки изоляторов в тросе, шт. ……………..1

Тросорез, шт. ……………………………………………………………………..1

Перчатки диэлектрические, пар ………………………………….…………1

Пояс предохранительный, шт. ..……………………….(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ………………………..................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Радиостанция переносная, компл. …………………………………………..1

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...2

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ с указанием их характера, времени и места, предоставление «окна» и снятие напряжения с секций контактной сети, перекрываемых поперечиной, на выдачу предупреждений поездам о работе съемной вышки.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего наряд. Работа выполняется в три этапа:

1-ый этап по монтажу нового фиксирующего троса — со снятием напряжения со всех путей станции или парка, закрытием движения всех поездов, кроме хозяйственной автомотрисы (дрезины);

2-ой этап по переводу фиксации контактных проводов со старого на новый фиксирующий трос и окончательной его регулировке — со снятием напряжения

съемной изолирующей вышки; с заземлением всех секций контактной подвески (путей), перекрываемых поперечиной; с выдачей предупреждений поездам о ра-

Продолжение технологической карты № 2.9

боте с вышкой;

3-ий этап по демонтажу старого фиксирующего троса — со снятием напряжения.

4.3. Подобрать необходимое количество типовых изоляторов, проверить внешним осмотром отсутствие дефектов на оконцевателях и изоляционных деталях. Фарфоровые тарельчатые изоляторы должны иметь отличительную маркировку на шапке оконцевателя о том, что они выдержали электрические испытания (напряжением 50 кВ и имеют сопротивление не менее 300 МОм). Тарельчатые изоляторы собрать в гирлянды и установить замки в гнезда.

4.4. Подобрать необходимое количество соединительных зажимов (деталь 054) для временного соединения нового троса с изношенным, концевых зажимов (деталь 035), а также штанг и хомутов (уголков) крепления троса на опоре (при необходимости их замены). У деталей с резьбовыми соединениями прогнать резьбу и нанести на нее смазку.

4.5. Подготовить необходимой длины отрезок троса ПБСМ-70 и один его конец заделать на концевой зажим (деталь 035). Длина троса определяется по расстоянию между опорами, с учетом их уклона, длины штанг и гирлянд изоляторов, плюс 0,5 м на каждую заделку в концевом зажиме. Провод смотать в бухту, установив на ней проволочные бандажи для предупреждения от разматывания.

4.6. Подобрать защитные средства, монтажные приспособления, инструмент и сигнальные принадлежности, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их а также подготовленные материалы, арматуру у, изоляторы на транспортное средство. Организовать доставку вместе с бригадой на станцию, где будет производиться работа.

4.7. По прибытии на место провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

Продолжение технологической карты № 2.9

5. Схема последовательного технологического процесса*

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Работы, выполняемые до начала «окна» | Установить автомотрису на крайнем пути у опоры поперечины. Разложить в междупутьях заземляющие штанги, присоединить к тяговым рельсам их башмаки и подготовить штанги для заземления каждой секции контактной подвески, перекрываемой поперечиной, с обеих сторон от места работы (в соответствии с нарядом). Натянуть веревку по земле между опорами заменяемого нижнего фиксирующего троса и на веревке отметить бандажами места врезки изоляторов. Размеченную веревку растянуть на обочине пути у опоры в зоне стоянки автомотрисы. Вдоль веревки раскатать подготовленный трос и врезать в него изоляторы. Каждый отрезок троса с изоляторами последовательно разложить на междупутья, в зоне которых должны быть врезаны изоляторы. |
| 2 | Работа 1-го этапа по монтажу нового фиксирующего троса | Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения с секций контактной сети, перекрываемых поперечиной, времени начала и окончания «окна». При работах на станции оформить запись у дежурного по станции в «Журнале осмотра путей, стрелочных переездов, устройств СЦБ, связи и контактной сети» об условиях проводимой работы и ограждении места работ. |

Продолжение технологической карты № 2.9

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Установить заземляющие штанги на каждой секции контактной подвески с обеих сторон от места работ. Штанги завесить в междупутьях на нижний фиксирующий трос, обеспечивая габарит. Осуществить допуск бригады к производству работ. Исполнителю с двумя помощниками подняться на вышку автомотрисы. Привести ее в рабочее положение и развернуть в сторону опоры. Установить натяжной (крюковой) зажим (10) за вторым от опоры изолятором (5) нижнего фиксирующего троса (рисунок 2.9.1.). Одному из исполнителей закрепить блок полиспаста на 5 кН (500 кгс) (2) через струбцину (1) на опоре. Полиспасты соединить с натяжным (крюковым) зажимом (10), нагрузить до появления слабины в тросе (8). Ведущую ветвь полиспаста закрепить за низ опоры. Подвязать изоляторы (5) временно к веревкам полиспаста (2) проволокой (15). Отсоединить конец заменяемого троса от штанги (4). При необходимости заменить анкерные изоляторы (5), штангу (4), детали анкеровки на опоре и демонтировать нейтральную вставку (7). Отсоединить от нее электросоединитель (3) (при наличии). После замены присоединить к новой штанге (4) через изоляторы (5) — клиновой зажим первого отрезка нового фиксирующего троса (9). Соединить заменяемый трос (8) с новым (9) двумя соединительными зажимами (6) на расстоянии 1 м от анкерного изолятора (5). Конец заменяемого троса (8) подвязать проволокой к новому (9). |

Продолжение технологической карты № 2.9

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Передать нагрузку с полиспаста (2) на анкеровку нового и старого тросов, снять полиспаст, натяжной (крюковой) зажим (10) и струбцину (1). С площадки автомотрисы прошить через контактный провод первого пути второй конец первого отрезка нового троса. Развернуть вышку в сторону врезных изоляторов (16). Произвести вручную вытяжку первого отрезка нового троса (9). Вытянутый конец нового троса временно соединить временной проволочной вязкой (15) с заменяемым тросом (8), не ближе 1 м от врезных изоляторов (16). Конец нового отрезка троса (14) с врезными изоляторами (16) поднять «удочкой» и подсоединить к клиновому зажиму первого отрезка троса (9). Прошить его через контактные провода путей до следующего врезного изолятора. Прошивку производить с использованием съемной вышки. При занятости путей составами применить две приставные 7-и метровые лестницы, устанавливаемые одновременно с обеих сторон вагона, и с них производить прошивку, вытяжку и временное крепление. При помощи «удочки» поднять врезные изоляторы с концом 3-го отрезка троса и соединить с клиновым зажимом второго отрезка. Произвести вытяжку вручную и временное крепление к старому тросу проволочной вязкой. В такой последовательности прошить остальные отрезки нового троса через контактные провода всех путей. |

Продолжение технологической карты № 2.9

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | На конце последнего отрезка троса закрепить натяжной зажим, а на опоре выше анкерной штанги закрепить струбцину с натяжным зажимом. Соединить струбцину с натяжным зажимом с полиспастом на 5 кН (500 кгс) и произвести вытяжку нового прошитого троса. Соединить его с заменяемым двумя соединительными зажимами (деталь 054) на расстоянии 1 метра от анкерного изолятора. Свободный конец нового троса примерить к анкерным изоляторам и заделать на клиновой зажим (деталь 035). Соединенные оба троса нагрузить полиспастом до ослабления крепления анкерных изоляторов, подвязать их вязальной проволокой к полиспасту. Рассоединить клиновой зажим заменяемого троса от анкерных изоляторов и соединить последние с клиновым зажимом нового троса. При необходимо- сти заменить анкерные изоляторы, анкерную штангу, детали анкеровки на опоре, нейтральную вставку, отсоединив ее от электросоединителя (при наличии). После замены новый трос соединить с изоляторами у опоры. Полиспасты ослабить. Снять полиспасты, струбцину и натяжной зажим. Снять съемную вышку с пути, привести рабочую площадку автомотрисы в транспортное положение, снять заземляющие штанги со всех секций контактной сети. Вывести людей из зоны работы Дать уведомление энергодиспетчеру об оконча- |

Продолжение технологической карты № 2.9

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | нии первого этапа работ. |
| 3 | Работы 2-го этапа по переводу крепления фиксаторов с заменяемого фиксирующего троса на новый | Получить разрешение энергодиспетчера на работу со снятием напряжения со всех путей со съемной изолирующей вышки и заземлением всех секций контактной сети. Согласовать выполнение работ с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети». Провести дополнительный инструктаж всем членам бригады с учетом особенностей работы на втором этапе. Выставить сигналистов для ограждения съемной вышки. Вышку установить на земле под врезным изолятором. Подняться исполнителю на рабочую площадку и завесить шунтирующие штанги по обе стороны врезного изолятора, после чего установить медную шунтирующую перемычку сечением не менее 50 мм2 на врезном изоляторе. Переставить съемную вышку под поддерживающий фиксирующий трос косую струну. Исполнителю и помощнику подняться на вышку. Завесить шунтирующую штангу на контактный провод, а вторую штангу на фиксирующий трос. Поддерживающую косую струну на тросе (12) снять с зажима с ушком. Зигзаг контактного провода временно зафиксировать полиспастом или переносной ручной лебедкой. Крепления зажима с ушком (13) ослабить. Один болт вывернуть из зажима. Зажим переставить вместе с фиксатором на новый трос и закрепить. Снять по- |

Продолжение технологической карты № 2.9

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | лиспаст или ручную переносную лебедку. Поддерживающую косую струну (12) установить на прежний загиб и закрепить на новом тросе. Снять шунтирующие штанги вышки, исполнителям сойти вниз. Переставить вышку под следующую косую струну и продолжить работы указанным выше порядком. После окончания перевода фиксации проводов съемную вышку с пути снять и установить с полевой стороны опоры. Снять сигналистов, ограждавших съемную вышку. Вывести людей из зоны работы. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ второго этапа. |
| 4 | Работы 3-го этапа по демонтажу изношенного фиксирующего троса | Демонтаж производится со снятием напряжения и заземлением с обеих сторон места работы всех секций контактной сети, перекрываемых поперечиной. Подготовка работ, инструктаж членам бригады и допуск к работам осуществляется аналогично первому этапу работ. Автомотрису установить на крайнем пути у опоры поперечины. У противоположной опоры установить съемную вышку под анкерными изоляторами фиксирующего троса. Одновременно с рабочей площадки автомотрисы и съемной вышки ослабить болты двух соединительных зажимов, соединяющих новый и изношенный тросы. После выравнивания нагрузки снять зажимы. |

Продолжение технологической карты № 2.9

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Концы изношенного троса перепустить через контактные провода. При помощи съемной вышки или приставной лестницы 7 м изношенный фиксирующий трос отсоединить в местах крепления к новому и перепустить через контактные провода всех путей. Отрегулировать натяжение нового фиксирующего троса анкерными штангами, затягивая или ослабляя гайки. |

* Гибкая поперечина должна быть неизолированной.

Рисунок 2.9.1. Схема замены нижних фиксирующих тросов жесткой поперечины (а) и гибкой поперечины (б):

1 – струбцина; 2 – полиспаст на 5 кН (500кгс); 3 – электросоединитель между верхним и нижним фиксирующими тросами; 4 – анкерная штанга; 5 - анкерные изоляторы; 6 – соединительный зажим (деталь 054); 7 – нейтральная вставка между изоляторами; 8 – старый фиксирующий трос; 9 – первый отрезок нового фиксирующего троса; 10 – натяжной (крюковой) зажим; 11 - фиксатор; 12 – косая струна фиксатора; 13 – зажим с ушком (деталь 040);

14 – второй отрезок нового фиксирующего троса с врезными изоляторами (5); 15 – временная проволочная вязка; 16 – врезные изоляторы (гирлянда)

6. Окончание работ

6.1. Убрать съемную вышку с пути, установить ее с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок.

6.2. Привести рабочую площадку автомотрисы в транспортное положение.

Окончание технологической карты № 2.9

6.3. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.4. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.5. Об окончании работ дать уведомление энергодиспетчеру и оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.6. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 2.10

(Переработанная и дополненная)

Замена нижнего фиксирующего троса по секциям на станции стыкования

1. Состав исполнителей

# Электромеханик  или электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 1

Электромонтер 3 разряда - 2

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения с секций контактной сети, перекрываемых, поперечиной, включая смежные пути; с применением рабочей площадки автомотрисы (дрезины) и с подъемом на высоту.

2.2. С перерывом в движении поездов в «окно» продолжительностью 2 — 4 часа, в зависимости от числа перекрываемых поперечиной путей.

2.2. По наряду и приказу энергодиспетчера, по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса (дрезина), шт. ………………………………………………...1

Зажим натяжной, шт. …………………………………………………………….2

Струбцина монтажная, шт. ………………………………………………….2

Полиспаст на 5кН (500кгс), шт. ………………………………………………...1

«Удочка» с роликом, шт. ……………………………………………...………...1

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. …………….....1

Тросорез, шт. ……………………………………………………………………..1

Продолжение технологической карты № 2.10

Перемычка шунтирующая медная, сечением 50 мм2, шт. ………………….…2

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………….2

Пояс предохранительный, шт. …………………….......(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..…...(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Радиостанция переносная, компл. …………………………………………..1

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения с секций контактной сети, перекрываемых поперечиной, с применением рабочей площадки автомотрисы (дрезины), с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать необходимое количество типовых изоляторов, клиновых зажимов (деталь 035) с соответствующими клиньями и соединительных зажимов (деталь 054). Подготовить отрезки троса ПБСМ-70 равные междупутным размерам монтажного плана плюс 0,5 м на заделку в концевом зажиме. Один конец каждого троса заделать в клиновом зажиме, а на второй конец наложить бандаж.

Проверить внешним осмотром отсутствие дефектов на оконцевателях и изоляционных деталях изоляторов. Изоляторы должны быть очищены от загрязнения и соответствовать техническим требованиям, изложенным в главе 2.9 ПУТЭКС

(ЦЭ-868). Фарфоровые тарельчатые изоляторы должны иметь отличительную маркировку на шапке-оконцевателе о том, что они прошли входной контроль и выдержали электрические испытания напряжением 50 кВ и имеют сопротивление

не менее 300 МОм. Тарельчатые изоляторы собрать в гирлянды и установить зам-

Продолжение технологической карты № 2.10

ки в гнезда соединений. Провода смотать в бухты, установив на них бандажи для

предупреждения от разматывания и бирки, указывающие на их место назначения.

У деталей с резьбовыми соединениями прогнать резьбу и нанести на нее смазку.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, инструмент

и сигнальные принадлежности, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подготовленные провода, изоляторы и арматуру на автомотрису. Организовать доставку вместе с бригадой на станцию, где будет производиться работа.

4.5. По прибытии на место работ провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Работы, выполняемые до начала «окна» | Установить автомотрису на крайнем пути у опоры поперечины. Разложить в междупутьях заземляющие штанги, присоединить к тяговым рельсам их башмаки и подготовить штанги для заземления с обеих сторон места работы каждой секции контактной подвески, перекрываемой поперечиной, с которой будет снято напряжение в соответствии с нарядом. Каждый отрезок нового фиксирующего троса соединить с изолятором (гирляндой) и разложить в своем междупутье. |
| 2 | Допуск к работе | Получить приказ энергодиспетчера с указа- |

Продолжение технологической карты № 2.10

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | нием о снятии напряжения в зоне работ, времени начала и окончания работ («окна»). Согласовать выполнение работ с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети». Заземлить секции контактной сети, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом. Штанги завесить в междупутье на нижние фиксирующие тросы соседних поперечин, обеспечивая габарит. Установить шунты на изоляторы между секциями контактной сети. Подняться на рабочую площадку автомотрисы, поднять и закрепить перила ограждения, привести площадку в рабочее положение. Осуществить допуск бригады к производству работ. |
| 3 | Замена первого отрезка (секции) фиксирующего троса | Развернуть рабочую площадку в сторону опоры. Поднять на нее инструмент и монтажные приспособления. Закрепить струбцину (7) на опоре выше анкеровочной штанги (2) или хомута (1) фиксирующего троса (рисунок 2.10.1.), а за струбцину — блок полиспаста на 5 кН (500 кгс). Развернуть рабочую площадку на 180° к врезному изолятору (4). Установить на фиксирующем тросе натяж- |

Продолжение технологической карты № 2.10

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ной зажим (9) за врезным изолятором (4) на расстоянии не менее 0,5 м. Закрепить второй блок полиспаста за натяжной зажим. Полиспасты нагрузить до появления слабины на врезном (4) и анкерном (3) изоляторах. Изоляторы подвязать проволокой (11) к веревкам полиспаста. Освободить крепления зажима с ушком (6) от заменяемого отрезка I фиксирующего троса вместе с фиксатором (5) и поддерживающей косой струной (10). Предварительно, на ограждении рабочей площадки отметить расположения зигзага контактного провода. Отсоединить клиновые зажимы отрезка 1 и отрезка II заменяемого троса с обеих сторон врезного изолятора (4). Изолятор опустить на пол рабочей площадки. Поднять «удочкой» отрезок 1 нового фиксирующего троса с врезным изолятором (гирляндой) и подсоединить его к концевому зажиму отрезка II старого фиксирующего троса и подвязать проволокой (11) к веревкам полиспаста (8). Рабочую площадку развернуть к анкерным изоляторам. Отсоединить клиновой зажим отрезка I заменяемого троса анкеровочной штанги от анкерного изолятора (3). Изолятор опустить на пол рабочей площадки. При необходимости заменить штангу (2) и хомут крепления на опоре (1). Присоединить новый анкерный изолятор (гирлянду) к анкеровочной штанге и подвязать его прово- |

Продолжение технологической карты № 2.10

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | локой (11) к веревке полиспаста. Натянуть отрезок I нового троса вручную и примерить его конец к анкерному изолятору, после чего заделать в концевой клиновой зажим (деталь 035) и присоединить к изолятору. Снять проволочную вязку (11) с анкерного изолятора и, разгрузив полиспаст, передать нагрузку на установленный новый отрезок I фиксирующего троса. Смотать в бухту демонтированный отрезок I фиксирующего троса. Снять с опоры струбцину (7) и блок полиспаста (8). Рабочую площадку развернуть к врезному изолятору (4). Зажим с ушком (6) вместе с фиксатором (5) и косой поддерживающей струной (10) свободно прикрепить к новому отрезку троса. Установить на прежнее место зигзаг контактного провода и закрепить зажим с ушком (6) на новом отрезке I троса. Снять вязку (11) с врезного изолятора (4). Отсоединить блок полиспаста от натяжного зажима (9) переставить натяжной зажим (9) по другую сторону врезного изолятора на новое место (12) для замены отрезка II фиксирующего троса. |
| 4 | Замена второго отрезка (секции) фиксирующего троса | Рабочую площадку привести в транспортное положение. Автомотрису, установленным порядком, перегнать на смежный путь. Рабочую площадку вышки привести в рабочее по- |

Продолжение технологической карты № 2.10

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ложение и развернуть к врезному изолятору между отрезками I и II фиксирующего троса. Присоединить к натяжному зажиму (12) блок полиспастов. Рабочую площадку развернуть ко второму врезному изолятору заменяемого отрезка II троса, установить за ним натяжной зажим (13) и присоединить к нему второй блок полиспаста. Полиспасты нагрузить до появления слабины на врезных изоляторах. Врезной изолятор подвязать к веревкам полиспаста. Освободить крепление зажима с ушком (6) от заменяемого отрезка II фиксирующего троса вместе с фиксатором (15) и поддерживающей косой струной (10), предварительно на ограждении рабочей площадки отметить расположения зигзага контактного провода. Освободить клиновые зажимы отрезка II и отрезка III заменяемого фиксирующего троса с обеих сторон врезного изолятора. Изолятор опустить на пол рабочей площадки, поднять «удочкой» отрезок II нового фиксирующего троса с врезным изолятором (гирляндой) и подсоединить его к концевому зажиму отрезка III старого фиксирующего троса и подвязать его проволокой к веревкам полиспаста. Рабочую площадку развернуть к первому врезному изолятору отрезка II и подвязать его к веревкам полиспаста. Конец нового отрезка |

Продолжение технологической карты № 2.10

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | II троса вытянуть вручную и примерить к врезному изолятору. Примеренный конец тро-са заделать в клиновом зажиме. Освободить клиновой зажим заменяемого отрезка II троса от врезного изолятора и подсоединить к нему клиновой зажим нового отрезка II троса. Полиспаст разгрузить. Снять натяжной зажим (12) вместе с блоком полиспаста. С первого врезного изолятора снять проволочную вязку. Развернуть рабочую площадку ко второму врезному изолятору. Зажим с ушком (6) вместе с фиксатором (5) и косой поддерживающей струной (10) свободно прикрепить к новому отрезку II троса. Установить на прежнее место зигзаг контактного провода и закрепить зажим с ушком на новом отрезке II троса. Снять вязку с врезного изолятора. Снять натяжной зажим (13) вместе со вторым блоком полиспаста. Привести рабочую площадку в транспортное положение. Автомотрису перегнать на следующий путь. |

Примечания:

1. Замена остальных отрезков (секций) фиксирующего троса выполняется порядком, изложенным выше.

2. При недостаточной продолжительности «окна» работы можно прервать на любой секции и продолжить в следующее «окно».

Окончание технологической карты № 2.10

Рисунок 2.10.1. Схема замены фиксирующего троса жесткой поперечины на парке стыкования:

I, II, III, IV – отрезки (секции) фиксирующего троса; 1 – хомут для крепления фиксирующего троса; 2 – анкеровочная штанга; 3 – анкерный изолятор (гирлянда); 4 – врезной изолятор (гирлянда); 5 – фиксатор; 6 – зажим с ушком (деталь 040); 7 – струбцина; 8 – полиспаст на 5 кН (500кгс); 9 – натяжной зажим; 10 – косая струна фиксатора; 11 – проволочная вязка; 12,13 – места установки натяжного зажима для замены отрезка II фиксирующего троса

6. Окончание работ

6.1. Снять с рабочей площадки автомотрисы инструмент, приспособления и неиспользованные материалы и детали. Привести площадку в транспортное положение.

6.2. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.3. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на автомотрису.

6.4. Об окончании работ дать уведомление энергодиспетчеру и оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 2.11

(Переработанная и дополненная)

Замена подвесной струны гибкой поперечины

1. Состав исполнителей

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 2

Электромонтер 3 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения с секций контактной сети, перекрываемых гибкой поперечиной, с применением автомотрисы (дрезины), с использованием навесных лестниц 3 и 9 м, монтажной люльки; с подъемом на высоту.

2.2. С перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью

1,5 — 4 ч, в зависимости от числа путей, перекрываемых поперечиной.

2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера, по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса (дрезина) (с монтажной люлькой), шт. ..……………………1

Лестница навесная 9 м, шт. ………………………………………………….1

Лестница навесная 3 м, шт. ………………………………………………….1

Полиспаст на 5кН (500кгс), шт. ………………………………………………....1

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Перемычка шунтирующая медная, сечением 50 мм2, шт. ……….……………1

«Удочка» веревочная, шт. ……………………………………………...……….1

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. …….……........1

Перчатки диэлектрические, пар ……………………..………………………2

Продолжение технологической карты № 2.11

Пояс предохранительный, шт. …………………………(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..…...(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ……………………….............(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ………………………………….…...1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работ с применением рабочей площадки автомотрисы (дрезины) с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего наряд.

4.3. Изготовить необходимой длины струны из биметаллической проволоки, диаметром не менее 6 мм. Закербовать один конец струны под заклепку распорки поперечных несущих тросов гибкой поперечины (деталь 125).

4.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, инструмент и сигнальные принадлежности, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их и подготовленные струны на автомотрису. Организовать доставку вместе с бригадой на станцию, где будет производиться работа.

4.5. По прибытии на место работ провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Работы, выполняемые до начала «окна», и допуск к работе | Установить автомотрису под гибкой поперечиной на пути, на котором будет проводиться замена вертикальной струны. |

Продолжение технологической карты № 2.11

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Разложить в междупутье заземляющие штанги, присоединить к тяговым рельсам их башмаки и подготовить штанги для заземления с обеих сторон от места работы каждой секции контактной подвески, перекрываемой поперечиной, в соответствии с нарядом. На изолированной гибкой поперечине (при наличии) проверить исправность подвесных и вторых от опоры изоляторов (гирлянд), завесить заземляющую штангу на нейтральную вставку в нижнем фиксирующем тросе у одной из опор поперечины. При снятии напряжения со всех секций, перекрываемых поперечиной, проверку исправности изоляторов можно не производить. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работ, времени начала и окончания работ («окна»). Согласовать выполнение работы с дежурным по станции и оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети». Заземлить секции контактной подвески, с которых снято напряжение, в соответствии с нарядом с обеих сторон от места работ. Штанги завесить в междупутье на нижний фиксирующий трос смежных поперечин, обеспечивая габарит. Установить шунт между несущим тросом и верхним фиксирующим тросом. |

Продолжение технологической карты № 2.11

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Подняться на рабочую площадку автомот- рисы, поднять и закрепить перила ограждения, привести площадку в рабочее положение. Осуществить допуск бригады к производству работ. |
| 2 | Замена струны | Исполнителю работ подняться на рабочую площадку автомотрисы (дрезины) или в монтажную люльку. Завесить навесную лестницу 3 м (7) на несущий трос (5) у подвесных изоляторов (рисунок 2.11.1), исполнителю подняться по ней с «удочкой» на верхний фиксирующий трос (6). Двум помощникам, находящимся на рабочей площадке автомотрисы (дрезины), с помощью «удочки» поднять навесную лестницу 7-9 м (10) и завесить ее на один из поперечных несущих тросов (13) сить ее на один из поперечных несущих тросов (13) гибкой поперечины, продвинув лестницу между тросами у распорочного зажима (12) со стороны опоры. Зажим предотвратит движение лестницы вниз по тросу. Нижнюю часть лестницы закрепить вязальной проволокой за верхний фиксирующий трос (6). Исполнителю перейти с верхнего фиксирующего троса на 9-метровую лестницу и подняться по ней к месту крепления вертикальной струны на поперечных несущих тросах. При применении монтажной люльки применение лестницы 7 – 9 м не требуется. |

Продолжение технологической карты № 2.11

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | При помощи «удочки» поднять струбци- ну, один блок полиспаста и новую струну. Струбцину (11) закрепить за распорочный зажим (12), на струбцину навесить крюк блока полиспаста (9). Закрепить второй блок полиспаста за верхний фиксирующий трос (6) рядом с местом крепления подвесного изолятора (гирлянды). Нагрузить полиспаст и ослабить тяжение подвесной заменяемой струны (14). Раскербовать струну, отсоединить ее от хомутового зажима на верхнем фиксирующем тросе (6), расшплинтовать и вынуть заклепку из распорочного зажима поперечных несущих тросов (12); освободив струну, опустить ее на землю. Закербованный конец новой струны вставить в распорочный зажим поперечных несущих тросов (12) и соединить их, вставив и расшплинтовав заклепку. Второй (нижний) конец новой струны вставить в зажим хомутовый (8) верхнего фиксирующего троса. Полиспастом (9) отрегулировать высоту троса и закербовать струну в зажиме (8). Сняв полиспаст и струбцину, исполнителю спуститься по 9-метровой лестнице на верхний фиксирующий трос. Отвязать лестницу от фиксирующего троса, опустить лестницу вниз. Исполнителю спуститься на рабочую площадку по навесной лестнице 3 м, затем |

Продолжение технологической карты № 2.11

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | снять ее. Примечание. В средней части гибкой поперечины вместо 9-ти метровой лестницы на поперечный несущий трос завешивается навесная лестница 3 м, либо исполнитель выполняет работу стоя на верхнем фиксирующем тросе или работает с монтажной люльки автомотрисы. |

Рисунок 2.11.1. Схема замены подвесной струны на гибкой поперечине:

1 – штанга; 2 – рабочая площадка автомотрисы; 3 – нижний фиксирующий трос; 4 – контактный провод; 5 - несущий трос; 6 – верхний фиксирующий трос; 7 – навесная лестница 3 м; 8 – хомутовый зажим (деталь 039); 9 - полиспаст на 5 кН (500кгс); 10 – навесная лестница 7-9 м; 11 – струбцина; 12 – распорочный зажим поперечных несущих тросов (деталь 125); 13 - поперечные несущие тросы; 14 – подвесная струна гибкой поперечины

6. Окончание работ

6.1. Снять с рабочей площадки автомотрисы инструмент, приспособления, неиспользованные материалы и детали. Площадку привести в транспортное положение.

Окончание технологической карты № 2.11

6.2. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.3. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные

средства и погрузить их на автомотрису.

6.4. Об окончании работ дать уведомление энергодиспетчеру и оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 2.12

(Переработанная и дополненная)

Замена пружинного компенсатора в фиксирующем тросе поперечины

1. Состав исполнителей

# Электромонтер 6 разряда - 1

# Электромонтер 5 разряда - 1

# Электромонтер 3 разряда - 1

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. На нижних и верхних фиксирующих тросах гибких поперечин, на нижних фиксирующих тросах жестких поперечин — со снятием напряжения.

2.2. Без занятия пути, с подъемом на высоту непосредственно по опоре или по приставной лестнице длиной 7 — 9 м на железобетонной конической опоре.

2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Лестница приставная 7-9 м, шт. …………………………………………………..1

Струбцина монтажная, шт. ………………………………………………….…..1

Муфта натяжная, шт. …………………………………………………………….1

Зажим натяжной, шт. …………………………………………………………….1

Ключи гаечные, шт. ……………………………………………………………...2

Перемычка шунтирующая медная сечением 50 мм2, шт. ……………………….1

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………………2

Пояс предохранительный, шт. ……………………...….(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..……(по числу исполнителей)

Продолжение технологической карты № 2.12

Жилет сигнальный, шт. ………….……………………..(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. …………………………………………..1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ с указанием категории работ в отношении мер безопасности, времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд и инструктаж от лица, выдавшего наряд.

4.3. Подобрать новые пружинные компенсаторы, разобрать их и нанести смазку на пружину и резьбовые детали.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и сигнальные принадлежности, проверить исправность и сроки годности. Погрузить их и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. По прибытии на место провести инструктаж по охране труда членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.6. В соответствии с условиями производства работ по наряду:

4.6.1. При работе со снятием напряжения — получить приказ энергодиспетчера с указанием времени начала и окончания работ;

4.6.2. При работе на изолированной гибкой поперечине (при наличии) — проверить исправность подвесных и вторых от опор изоляторов (гирлянд) и завесить заземляющую штангу на нейтральную вставку в нижнем фиксирующем тросе;

4.6.3. При работе со снятием напряжения — установить заземляющие штанги — с обеих сторон от места работ;

4.6.4. Проверить целостность и исправность заземления опоры, и надежность присоединения его к тяговому рельсу. При наличии в цепи заземления искрового

Продолжение технологической карты № 2.12

промежутка или диодного заземлителя установить на них медную шунтирую-

щую перемычку сечением 50 мм2, присоединив ее сначала со стороны тягового рельса, а затем со стороны опоры. Работу выполнять в диэлектрических перчатках.

4.7. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Выполнение работ | При работе на железобетонных опорах, установить лестницу и закрепить ее к опоре. Подняться по опоре или по лестнице к месту работы. Установить за компенсатором на фиксирующем тросе натяжной зажим, соединив с ним натяжную муфту, закрепленную за опору через струбцину, перевести нагрузку на натяжную муфту до появления слабины в местах соединения компенсатора. Снять изношенный компенсатор и установить новый. Передать на него нагрузку. Снять натяжную муфту, натяжной зажим, струбцину и опустить их на землю. Исполнителю спуститься вниз. |

6. Окончание работ

6.1. При работе с лестницы — отсоединить ее от опоры и опустить на землю.

6.2. Снять в диэлектрических перчатках в цепи заземления опоры шунтирующую перемычку на искровом промежутке или диодном заземлителе, отсоединив ее сначала со стороны опоры, а затем — со стороны тягового рельса.

Окончание технологической карты № 2.12

6.3. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.4. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.5. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.6. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 2.13

(Переработанная и дополненная)

Замена отбойника несущего троса и контактного провода на

искусственных сооружениях и поддерживающих устройствах

1. Состав исполнителей

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 2

Электромонтер 3 разряда - 2

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения, с применением съемной изолирующей вышки или автомотрисы, с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

2.2. С перерывом в движении поездов в «окно» продолжительностью не менее 40 мин.

2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Изолирующая съемная вышка или автомотриса, шт. …………………...…1

Лестница навесная 3 м, шт. ………………………………………………….1

«Удочка» веревочная, шт. ……………………………………………...………...1

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. …………….....1

Рейка деревянная, шт. ……………………………………………………………1

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Перемычка шунтирующая медная сечением 50 мм2, шт. …………….……….2

Перчатки диэлектрические, пар ………………………………….…………2

Пояс предохранительный, шт. ..……………………….(по числу исполнителей)

Продолжение технологической карты № 2.13

Каска защитная, шт. ………………………..................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Радиостанция переносная, компл. ………………………………………….1

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ, передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работ; с применением изолирующей съемной вышки и предоставление «окна» в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего наряд.

4.3. Проверить комплектность отбойника, качество сварки, оцинковки, окраски, соответствие установочных размеров, прогнать резьбу и нанести на нее смазку.

Внешним осмотром проверить состояние изоляторов. Они должны быть очищены от загрязнения и соответствовать требованиям, изложенным в главе

2.9 ПУТЭКС (ЦЭ-868).

Фарфоровые тарельчатые изоляторы должны иметь соответствующую маркировку о том, что они прошли входной контроль и электрические испытания.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и сигнальные принадлежности, проверить исправность и сроки годности. Погрузить их, а также конструкции и детали на транспортное средство, обеспечить доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы и закрытии пути для движения поездов, времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных

Продолжение технологической карты № 2.13

переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.6. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.7. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом и зашунтировать защитные средства в цепи заземления места работы установленным порядком.

4.8. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемной вышки.

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Демонтаж отбойника | Установить съемную изолирующую вышку или автомотрису под заменяемый отбойник. По команде руководителя работ подняться на рабочую площадку съемной изолирующей вышки. С помощью навесной лестницы 3 м, завешенной на несущий трос (или по конструкциям искусственного сооружения), установить шунт на изоляторах отбойника, подняться к месту крепления отбойника. Отсоединить уголок отбойника, изоляторы от кронштейнов сооружения и «удочкой» опустить на землю, либо отсоединить отбойник в сборе от сооружения и опустить на землю. |
| 2 | Монтаж нового отбойника | Поднять «удочкой» изоляторы и закрепить их на кронштейнах фермы путепровода. К изоляторам при- соединить новый уголок отбойника, либо поднять |

Продолжение технологической карты № 2.13

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | новый отбойник в сборе с изоляторами, установить его на сооружении и закрепить. |
| 3 | Регулировка отбойника | Провести регулировку зазора между отбойником и токоведущими проводами. Минимально допустимые расстояния от контактного провода до изолированного отбойника (без учета отжатия токоприемником) должно быть не менее, указанных в таблице 2.13.1. Проверить высоту подвески рабочих контактных проводов над уровнем верха головки рельса, которая должна быть не менее 5750 мм. В исключительных случаях на существующих линиях это расстояние в пределах искусственных сооружений, расположенных на путях станций, на которых не предусматривается стоянка подвижного состава, а также на перегонах, с разрешения Министерства транспорта Российской Федерации, может быть уменьшено до 5675 мм при электрификации линии на переменном токе и до 5550 мм — на постоянном токе. Проверить деревянной рейкой возможность беспрепятственного прохода токоприемника при поджатии контактного провода к отбойнику. При поджатии к отбойнику контактного провода (проводов) или несущего троса расстояние от них до заземленных конструкций сооружения должно быть не менее 150 мм при постоянном токе и 300 мм — при переменном токе. Снять шунтирующую перемычку с изоляторов отбойника. |

Окончание технологической карты № 2.13

Таблица 2.13.1

| Скорость движения, км/ч | Расстояние, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | до одиночного контактного провода | до двух контактных проводов |
| до 50 | 50 | 50 |
| 51-120 | 100 | 70 |
| от121 до 200 | 150 | 100 |

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2. Убрать съемную вышку с пути, установить ее с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок.

6.3. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги. Снять шунтирующую перемычку с защитных средств в цепи заземления искусственного сооружения установленным порядком.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ и оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 2.14

(Переработанная и дополненная)

Замена ограничителя подъема контактного провода

1. Состав исполнителей

# Электромеханик или электромонтер 6 разряда - 1

# Электромонтер 4 разряда - 1

# Электромонтер 3 разряда - 2

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения и заземлением, с применением изолирующей съемной вышки или автомотрисы; с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту (при длине провода более двух метров).

2.2. По наряду и приказу энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Съемная изолирующая вышка или автомотриса, шт. …………………………...1

Лестница навесная 3 м, шт. …………………………………………………...…..1

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. …………….....1

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………………2

Пояс предохранительный, шт. ……………………...….(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..……(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………….……………………..(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. …………………………………………..1

Радиостанция переносная, компл. …………………………………………..1

Продолжение технологической карты № 2.14

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения с применением изолирующей съемной вышки или автомотрисы и выдачу предупреждений поездам о работе съемной вышки, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего наряд.

4.3. В соответствии с расстоянием между несущим тросом и контактным проводом, в месте установки ограничителя, заготовить отрезок троса марки ПБСМ-70 или ПБСМ-95, забандажироватъ концы и соединить их между собой в кольцо соединительным зажимом (деталь 054).

По диаметру кольца установить соединительный зажим для присоединения к несущему тросу (в зависимости от сечения несущего троса деталь 054 или деталь 055) и зажим (зажимы) питающий контактного провода (деталь 053), для присоединения к контактному проводу (контактным проводам). Прогнать резьбу на зажимах и нанести на нее смазку.

4.4. Подобрать инструмент, защитные средства и сигнальные принадлежности, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подготовленные материалы и детали на транспортное средство. Организовать доставку их и бригады к месту работы.

4.5. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ. Убедиться в выдаче предупреждений поездам о работе съемной вышки. При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.6. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязан-

Продолжение технологической карты № 2.14

ности между исполнителями.

4.7. Определить порядок ограждения съемной вышки и выставить сигналистов. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемной вышки, при необходимости, очистить изоляционные детали от пыли и загрязнения, установить вышку на путь и опробовать ее изоляцию рабочим напряжением.

4.8. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Выполнение работ | Установить вышку под заменяемым ограничителем подъема. Отсоединить старый ограничитель от контактного (контактных) проводов и, с помощью навесной трехметровой лестницы, от несущего троса, опустить на землю. Поднять на рабочую площадку вышки новый ограничитель и присоединить его сначала к несущему тросу, а затем — к контактному (контактным) проводам. Произвести регулировку, сохранив проектное положение высоты контактного провода и расстояние от провода до основания искусственного сооружения. Проверить, путем отжатия руками контактного провода, пружинящее действие отбойника. Контактный провод при этом не должен приближаться к заземленным конструкциям сооружения на расстояние менее 200 мм на участках постоянного тока и 350 мм — переменного тока. |

Окончание технологической карты № 2.14

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2. Убрать съемную вышку с пути, установить ее с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок.

6.3. Снять сигналистов, ограждающих место работ. Вывести людей из зоны работы.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 2.15

(Переработанная и дополненная)

Переборка узлов подвески в искусственных сооружениях

1. Состав исполнителей

Электромеханик или электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 1

Электромонтер 3 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения, с применением съемной изолирующей вышки или автомотрисы, с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

2.2. С перерывом в движении поездов в «окно» продолжительностью 1,5-2 ч.

2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Изолирующая съемная вышка или автомотриса, шт. …………………...…1

Лестница навесная 3 м, шт. ………………………………………………….1

Полиспаст на 5кН (500кгс), шт. ………………………………………………....2

«Удочка» веревочная, шт. ……………………………………………......………3

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. …………….....1

Ножовка по металлу с запасным полотном, шт. ..……………………………...1

Технический вазелин или смазка ЗЭС, кг. ……………………………..…..…0,3

Щетка металлическая, шт. …………………………………………………...1

Перчатки диэлектрические, пар ………………………………….…………2

Продолжение технологической карты № 2.15

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Перемычка шунтирующая медная сечением 50 мм2, шт. …………….……….1

Пояс предохранительный, шт. …………………………(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ………………………...................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ……………………….............(по числу исполнителей)

Радиостанция переносная, компл. …………………………………………..1

Сигнальные принадлежности, компл. ………………………………….…...1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ, передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работ; с применением изолирующей съемной вышки или автомотрисы и предоставление «окна» в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего наряд.

4.3. В соответствии с проектной документацией подобрать необходимые конструкции, узлы, детали и изоляторы, подлежащие замене в соответствии с дефектной ведомостью.

Все металлические элементы должны быть оцинкованы или качественно окрашены. На резьбовых (крепежных или регулирующих) изделиях прогнать резьбу и нанести на нее смазку ЗЭС или технический вазелин.

Изоляторы очистить от загрязнения, проверить их комплектность и техническое состояние. Изоляторы должны удовлетворять требованиям, изложенным в главе 2.9 ПУТЭКС (ЦЭ-868). Фарфоровые тарельчатые изоляторы должны иметь соответствующую маркировку о том, что они прошли входной контроль и электрические испытания.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и сигнальные принадлежности, проверить исправность и сроки годности, погру-

Продолжение технологической карты № 2.15

зить их и подобранные детали и конструкции на транспортное средство. Органи-

зовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в

зоне работы и закрытии пути для движения поездов, времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.6. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.7. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон место работы в соответствии с нарядом. Установить шунтирующую перемычку на защитном устройстве в цепи заземления искусственного сооружения установленным порядком.

4.8. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемной вышки.

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работы | Остановить съемную вышку под конструкцией крепления (фиксации) подвески в искусственном сооружении. Непосредственно с рабочей площадки или с навесной лестницы (3 м) с помощью полиспаста опустить подвеску и узел фиксации до свободного провисания. Снять и разобрать конструкцию (консоль, стойку, кронштейн, ригель или поперечный трос в зави- |

Окончание технологической карты № 2.15

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | симости от принятого типа подвески в искусственном сооружении), а также узлы крепления и фиксации. Все дефектные элементы, узлы или целиком конструкцию заменить на новые. Заменить изоляторы новыми. Собрать конструкции и установить их на прежнее место. С помощью полиспаста поднять и закрепить подвеску, установить фиксаторы. Отрегулировать подвеску, сохранив прежнее проектное положение. При их изменении должны быть выдержаны требования и нормы, изложенные в п.п. 2.2.1; 2.2.5 и 2.2.6 ПУТЭКС (ЦЭ-868). Очистить от ржавчины и окрасить масляной краской все элементы и узлы конструкций, которые не заменялись. |

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2. Убрать съемную вышку с пути, установить ее с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок.

6.3. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги. Снять шунтирующую перемычку в цепи заземления искусственного сооружения установленным порядком.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ и оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.