Глава 3

Регулирующие устройства и анкеровки

Технологическая карта № 3.1

(Переработанная и дополненная)

Замена фиксатора со снятием напряжения

1. Состав исполнителей

# Электромонтер 5 разряда - 1

# Электромонтер 4 разряда - 2

# Электромонтер 3 разряда - 1

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения с применением рабочей площадки; с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

2.2. С перерывом в движении поездов в «окно», продолжительностью

не менее 0,5 ч.

2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях - по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса (дрезина), шт. ……………………………………………………..1

Лестница навесная 3м, шт. ………………………………………………………..1

Полиспаст на 5кН (500кгс) или блоки БР-300, компл. ………………………...1

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. …………….....1

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

«Удочка» веревочная, шт. ……..…………...…………………………………....1

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………………2

Пояс предохранительный, шт. ……………………...….(по числу исполнителей)

Продолжение технологической карты № 3.1

Каска защитная, шт. …...…………………………..……(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………….……………………..(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. …………………………………………..2

Радиостанция переносная, компл. ………………………………………………1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работы с применением рабочей площадки автомотрисы (дрезины) и предоставление «окна» в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего наряд.

4.3. Подобрать необходимый инструмент, монтажные приспособления, защитные средства и принадлежности, проверить их исправность и сроки годности.

4.4. Подобрать в соответствии с документацией фиксатор, армировать его изолятором и необходимыми деталями крепления. Проверить внешним осмотром комплектность и качество изготовления всех элементов и деталей. На резьбовых соединениях прогнать резьбу и нанести на нее смазку.

В фиксаторах всех типов должны устанавливаться стержневые изоляторы или на участках постоянного тока два изолятора тарельчатого типа (ФТФ-40), жестко соединенные между собой специальным зажимом сочленения (деталь 128). В обратных фиксаторах на участках постоянного тока в «кривых» радиусом 1500 м и менее и на сопряжениях анкерных участков должны применяться консольные стержневые изоляторы (усиленные). Фарфоровые изоляторы тарельчатого типа должны иметь отличительную маркировку на шапке — оконцевателе о том, что они выдержали испытание напряжением 50 кВ и имеют электрическое сопротивление не менее 300 МОм.

Все изделия из черных металлов должны иметь защитное антикоррозионное

Продолжение технологической карты № 3.1

покрытие. На фиксаторах с жесткими распорками проверить наличие изоляции в

узле крепления их на основном стержне.

4.5. Подобранные материалы и инструмент, фиксаторы и принадлежности погрузить на транспортное средство. Организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.6. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы, закрытия пути для движения поездов, времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

После закрытия пути перегона или станции, получить разрешение дежурного по станции на его занятие. На перегон автомотриса отправляется на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

4.7. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.8. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

4.9. Подняться на рабочую площадку автомотрисы, поднять и закрепить перила ограждения, привести площадку в рабочее положение.

4.10. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Демонтаж фиксатора | Остановить автомотрису под заменяемым фиксатором. Развернуть рабочую площадку в сторону крепления фиксатора на опоре, кронштейне, фиксаторной стойке |

Продолжение технологической карты № 3.1

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | или фиксирующем тросе. На ограждении вышки сделать отметку положения контактного провода. С помощью полиспаста или блоков БР-300 снять нагрузку с фиксатора, отсоединить дополнительные фиксаторы от контактного провода и подвязать к основному стержню фиксатора. Разгрузить от нагрузки зигзага контактного провода полиспаст или блоки БР-300 и снять их. Отсоединить поддерживающие, страхующие, наклонные (косые) струны, жесткие распорки от основного стержня фиксатора. Отсоединить фиксатор с изолятором от узла крепления на фиксаторном кронштейне консоли или фиксаторной стойке и опустить на пол рабочей площадки, а затем вниз на пол автомотрисы. |
| 2 | Монтаж нового фиксатора | Поднять подготовленный фиксатор в сборе на рабочую площадку автомотрисы. Соединить его изолятор с кронштейном, установленным на опоре, стойке или на консоли. Присоединить к основному стержню фиксатора поддерживающие, наклонные (косые), страхующие струны или жесткие распорки. Страхующие струны без натяжения устанавливают на обратные фиксаторы со стержневыми изоляторами, с креплением их на расстоянии не менее 0,5м от изолятора. При помощи полиспаста или блоков БР-300 установить зигзаг контактного провода в прежнее положение (по отметке на ограждении площадки), перемещая фик-саторную стойку по основному стержню фиксатора и |

Продолжение технологической карты № 3.1

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | зафиксировать контактный провод фиксирующим зажи-мом. Гайки (контргайки) должны быть затянуты. |
| 3 | Регулировка фиксатора | Отрегулировать горизонтальное и вертикальное положение основного стержня сочлененного фиксатора косыми поддерживающими струнами или жесткими распорками. Установить необходимое расстояние между контактным проводом и основным стержнем фиксатора. Оно должно соответствовать значениям, приведенным в таблице 3.1.1 Расстояние от рабочего контактного провода до фиксирующего троса, пересекающей ветви анкеруемого провода или фиксирующей оттяжки должно быть не менее указанных в таблице для основного стержня обратного фиксатора. При замене фиксатора на переходной опоре сопряжения анкерных участков проверить расстояние между рабочим контактным проводом и проводом отходящей ветви под ее фиксатором. Вертикальное расстояние должно быть на неизолирующих сопряжениях 200+20мм, на изолирующих сопряжениях до поверхности врезного фарфорового изолятора при одном контактном проводе и до поверхности гладкостержневого полимерного изолятора 300+20 мм. При замене простого (в том числе и гибкого) или дополнительного стержня фиксатора проверить величину смещения вдоль пути в месте крепления к контакт-ному проводу. Величина смещения не должна превышать при крайних значениях температуры 1/3 длины фиксатора в обе стороны от среднего положения. |

Продолжение технологической карты № 3.1

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | При замене гибкого фиксатора проверить расстоя- ние от конца стержня фиксатора в узле крепления до уровня контактного провода. Расстояние должно быть 100 мм при радиусе кривой более 600 м и 75 мм при радиусе кривой 600 м и менее. При необходимости регулировки этот размер обеспечивают путем смещения точки крепления фиксатора на консоли или на опоре. |

Примечание. Замена двойных разнесенных фиксаторов контактного провода (в кривых малого радиуса) производится одновременно обоих фиксаторов, при помощи двух полиспастов на 5 кН (500 кгс). Один блок каждого полиспаста крепится за края разделяющего фиксаторы коромысла, второй блок— за контактный провод.

Таблица 3.1.1

| Место установки фиксатора | Минимальное допустимое расстояние от контактного провода до основного стержня фиксатора (мм) |  |
| --- | --- | --- |
|  | прямого | обратного |
| Прямые и кривые участки пути радиусом более 2000 м | 350+50 | 450+50 |
| кривые участки пути радиусом 2000 м и менее | 300+50 | 400+50 |

Примечание: В ветровых местах при скорости движения поездов более 120км/ч указанные расстояния увеличивают на 50 мм.

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на автомотрису.

6.2. Привести рабочую площадку автомотрисы в транспортное положение.

6.3. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.4. При работе автомотрисы на перегоне возвратить ее на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией

по движению поездов.

6.5. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на

Окончание технологической карты № 3.1

станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, уст-

ройств СЦБ, связь и контактной сети».

6.6. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 3.3

(Переработанная и дополненная)

Замена наклонных струн и жестких распорок фиксаторов

1. Состав исполнителей

| Исполнители | Условия проведения работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Со съемной изолирующей вышки | С площадки автомотрисы |
| Электромонтер 6 разряда | 1 | - |
| Электромонтер 5 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 4 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 3 разряда | 2 | 1 |

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Под напряжением с применением съемной изолирующей вышки (при длине наклонной струны жесткой распорки до двух метров); без перерыва в движении поездов; с ограждением места работ сигналистами и с выдачей предупреждений поездам о работе съемной вышки; или со снятием напряжения и заземлением с применением съемной вышки или рабочей площадки автомотрисы (дрезины), с перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью не менее 1 ч.

2.2. С использованием навесной лестницы 3м; с подъемом на высоту.

2.3. При работе со съемной вышки — по наряду и уведомлению энергодиспетчера о времени, месте и характере работ. При работе с автомотрисой — по наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

2.4. В местах секционирования — с шунтированием проводов смежных секций.

Продолжение технологической карты № 3.3

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса (дрезина) или съемная изолирующая вышка, шт. ……….....1

Лестница навесная 3 м, шт. ……………………………………………….....1

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. …………….....1

Перемычка шунтирующая медная, сечением 50 мм2, шт. ………………….…1

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар ………………………………….…………2

Пояс предохранительный, шт. ..……………………….(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ………………………..................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Радиостанция переносная, компл. …………………………………………..1

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………....1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ под напряжением с изолирующей съемной вышки и выдачу предупреждений поездам о работе съемной вышки, или со снятием напряжения с контактной сети с автомотрисы — с предоставлением «окна» в движении поездов; с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от липа, выдавшего наряд.

4.3. Подобрать жесткие распорки, в зависимости от конструктивной высоты подвески (см. таблицу 3.3.1).

Распорки укомплектовать скобой для крепления на основном стержне фиксатора, изолирующими шайбами или другими элементами для изоляции распорок

Продолжение технологической карты № 3.3

от фиксатора и зажимами для крепления на несущем тросе.

4.4. Проверить внешним осмотром качество изготовления и оцинковки или окраски, отсутствие изгибов, прогнать и смазать резьбу на резьбовых соединениях.

4.5. Заготовить наклонные и страхующие струны из сталемедной проволоки

диаметром 4 мм. Длина струн зависит от конструктивной высоты подвески и должна быть на 750 мм больше длины жестких распорок (с учетом заделки в зажимах).

4.6. Верхние концы струн заделать через коуш (деталь 063) кольцом с закруткой из трех-четырех витков и соединить со струновым зажимом (деталь 046). Связать подготовленные струны в кольца диаметром 0,5м.

4.7. Подобрать монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и сигнальные принадлежности, проверить их исправность и сроки годности, погрузить их, а также подготовленные детали и материалы на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.8. При работе с изолирующей съемной вышки — уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ, убедиться в выдаче предупреждений поездам о работе съемной вышки.

При работе с рабочей площадки автомотрисы — получить приказ энергодиспетчера с указанием времени начала и окончания работ («окна»).

4.9. При работе на станционных путях согласовать се выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

После закрытия пути перегона или станции для движения поездов при работе с автомотрисой получить разрешение дежурного по станции на его занятие. На перегон автомотриса отправляется на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

4.10. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады, с росписью в наряде каждого. Четко распределить обязанности между исполнителями.

Продолжение технологической карты № 3.3

4.11. При работе со съемной вышки определить порядок ее ограждения и вы-

ставить сигналистов. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемной вышки, при необходимости, очистить изоляционные детали от пыли и загрязнения. Установить вышку на путь и опробовать ее изоляцию рабочим напряжением.

4.12. При работе с рабочей площадки автомотрисы заземлить контактную сеть с двух сторон установленным порядком, подняться на площадку, поднять и закрепить перила ограждения, привести площадку в рабочее положение.

4.13. При выполнении работ в месте секционирования включить по приказу энергодиспетчера шунтирующий смежные секции секционный разъединитель. Ключ от привода разъединителя должен находиться у руководителя работ на весь период работы. При дистанционном управлении необходимо снять предохранители в цепях управления моторным приводом. Крышку привода оставить открытой. Установить медную шунтирующую перемычку между секциями контактной подвески.

4.14. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Демонтаж и монтаж струн и распорок | Установить вышку под местом крепления наклонной струны на несущем тросе. Завесить на несущий трос трехметровую лестницу, на которую подняться одному электромонтеру с жесткой распоркой или наклонной струной, свернутой в кольцо. При установке наклонной струны закрепить на несущем тросе, на расстоянии 1500 — 2000 мм от точки подвеса несущего троса струновой зажим, соединенный с концом наклонной распорной или |

Продолжение технологической карты № 3.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | страхующей струны. При установке жесткой распорки присоединить ее к несущему тросу на расстоянии 1200 — 1700 мм от точки его подвеса двухболтовым зажимом. Гайки не затягивать до конца, сохранив возможность перемещения ее по несущему тросу, при регулировке положения распорки. Переместить вышку к фиксатору и отсоединить от основного стержня фиксатора изношенную наклонную струну или демонтируемую жесткую распорку. Заменяемую струну свернуть в кольцо и связать проволочным бандажом. Принять от электромонтера, находящегося на трехметровой лестнице, второй конец наклонной струны или жесткой распорки и присоединить его к приваренному «ушку» на основном стержне фиксатора. Электромонтер, находящийся на трехметровой лестнице, помогает присоединить жесткую распорку к основному стержню фиксатора, перемещая ее по несущему тросу. Наклонная струна присоединяется к приварной петле или съемной скобе на стержне фиксатора через коуш закруткой. Жесткая распорка соединяется со скобой, установленной на расстоянии не более 700 мм от стойки сочлененного фиксатора, через изоляционную шайбу. После окончания монтажа новой распорки или наклонной струны отсоединить от несущего троса |

Продолжение технологической карты №3.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | старую распорку или наклонную струну и передать их на рабочую площадку вышки. Спуститься на рабочую площадку вышки и снять трехметровую лестницу. Переместить вышку на другую сторону от фиксатора и заменить аналогичным образом вторую жесткую распорку или наклонную струну. |
| 2 | Регулировка положения струн и распорок | Убедиться в правильности установки наклонной струны или жесткой распорки. Оба их усовика должны быть симметричны по отношению к вертикальной оси, проходящей через точку подвеса несущего троса и основной стержень фиксатора. Угол наклона жестких распорок к вертикали, поперек оси пути, не должен превышать 45°. После замены наклонной струны или жесткой распорки должно быть сохранено расстояние от контактного провода до основного стержня фиксатора и соответствовать нормам «Правил устройства и технической эксплуатации контактной сети» ЦЭ-868. При необходимости произвести регулировку путем перемещения по несущему тросу верхних концов жестких распорок или изменением длины наклонной струны в месте присоединения ее к основному стержню фиксатора. Страхующие струны устанавливают без натяжения, выбирается лишь слабина вручную. Замену страхующих струн, закрепленных на основном стержне, на расстоянии менее 500 мм от изолятора, производить при снятом напряжении. |

Продолжение технологической карты №3.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Опустить вниз с рабочей площадки вышки де-монтированные наклонные струны или жесткие распорки и переместить вышку к следующей опоре. |

Примечание. Замена наклонных струн или жестких распорок с рабочей площадки автомот-

рисы выполняется в той же последовательности, что и с рабочей площадки съемной вышки, при строгом соблюдении инструкции по технике безопасности.

Таблица 3.3.1

| Конструктивная высота подвески, мм | Длина распорки, мм | Конструктивная высота подвески, мм | Длина распорки, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1400 - 1700 | 1800 | 2101 - 2400 | 2400 |
| 1701 - 2100 | 2100 | 2401 - 2600 | 2600 |

6. Окончание работ

6.1. При работе в месте секционирования снять временную шунтирующую перемычку между проводами смежных секций при завешенных шунтирующих штангах.

6.2. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство. Вывести людей из зоны работы.

6.3. При работе с рабочей площадки автомотрисы привести ее в транспортное положение. При работе автомотрисы на перегоне возвратить ее на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

6.4. При работе со съемной изолирующей вышкой убрать ее с пути, установить с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок. Снять сигналистов, ограждающих место работ.

6.5. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, уст-

Окончание технологической карты № 3.3

ройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.6. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта №3.5

(Переработанная и дополненная)

Замена фиксаторной стойки

1. Состав исполнителей

| Исполнители | Со съемной изолирующей вышки | С рабочей площадки автомотрисы (дрезины) |
| --- | --- | --- |
| Электромонтер 5 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 4 разряда | 2 | 1 |
| Электромонтер 3 разряда | 2 | 1 |

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения с применением съемной вышки или рабочей площадки автомотрисы (дрезины); с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом па высоту; с перерывом в движении поездов в «окно» продолжительностью не менее 1 часа.

2.2. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Съемная изолирующая вышка или автомотриса (дрезина), шт. ..………...1

Лестница навесная 3 м, шт. ……………………………………………………...1

Полиспаст на 5кН (500кгс), шт. ………………………………………….……...1

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. …………….....1

«Удочка» веревочная, шт. …….……………………………………….....……...1

Штанга заземляющая, шт. ……………………………………………………….2

Перемычка шунтирующая медная, сечением 50 мм2, шт. ………………….…1

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………….2

Пояс предохранительный, шт. …………………….......(по числу исполнителей)

Продолжение технологической карты № 3.5

Каска защитная, шт. …...…………………………..…...(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Радиостанция переносная, компл. ………………………………………….1

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...1

Аптечка, компл. ………………….………………………………………………1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работы с применением съемной вышки или рабочей площадки автомотрисы (дрезины) и предоставление «окна» в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего наряд.

4.3. В соответствии с документацией подобрать стойки и детали их крепления на консоли или ригеле, проверить внешним осмотром качество изготовления (сварных швов) и оцинковки, окраски, комплектность. Прогнать резьбу и нанести смазку на резьбовые соединения. Собрать стойки.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их и подобранные материалы, и арматуру на транспортное средство. Организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работ, закрытии пути для движения поездов, времени начала и окончания работ. При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети». После закрытия путей перегона или станции для движения поездов при работе с автомотрисы, получить разрешение на его занятие. На перегон автомотриса отправляется на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

Продолжение технологической карты № 3.5

4.6. По прибытии на место провести инструктаж по охране труда всем членам бригады, с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязан

ности между исполнителями,

4.7. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

4.8. При работе с автомотрисы — подняться на ее рабочую площадку, поднять и закрепить перила ограждения, привести площадку в рабочее положение.

4.9. При работе со съемной вышки — проверить внешним осмотром ее исправность.

4.10. При работе на ригеле установить шунтирующую перемычку на подвесные изоляторы несущего троса (до подъема на ригель).

4.11. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ | Установить автомотрису или съемную вышку так, чтобы рабочая площадка располагалась напротив фиксаторной стойки. С помощью полиспаста, отсоединить дополнительный стержень фиксатора от контактного провода и подвязать его проволокой к основному стержню. Установить временную косую струну, закрепив ее за консоль или за седло несущего троса и за основной стержень фиксатора у изолятора. Отсоединить фиксатор от стойки. С помощью трехметровой лестницы, за- |

Продолжение технологической карты № 3.5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | вешанной на консоль, подняться на консоль (ригель) к месту крепления стойки. Закрепить полиспаст на консоли (ригеле) рядом со стойкой, а второй конец, с помощью струбцины, за стойку, выше ее центра тяжести. Удерживая стойку полиспастом, отсоединить ее от консоли (ригеля) и опустить вниз. Поднять тем же полиспастом новую стойку и присоединить ее к консоли (ригелю) на прежнем месте. Отрегулировать положение места крепления фиксатора на стойке и присоединить к стойке фиксатор. Электромонтеру спуститься с консоли (ригеля). Завесить на несущий трос трехметровую лестницу, подняться на несущий трос, отсоединить от седла временную косую струну, спуститься вниз на рабочую площадку и снять трехметровую лестницу с несущего троса. С помощью полиспаста присоединить контактный провод к дополнительному фиксатору, отсоединить второй конец временной косой струны от основного стержня фиксатора. Проверить положение фиксатора и величину зигзага, а также положение фиксирующего зажима. |

Окончание технологической карты № 3.5

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2. При работе с применением съемной вышки убрать ее с пути, установить с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок.

6.3. При работе с применением автомотрисы инструмент привести ее рабочую площадку в транспортное положение.

6.4. Вывести людей из зоны работы. Снять шунтирующую перемычку, заземляющие штанги.

6.5. При работе автомотрисы на перегоне возвратить ее на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

6.6. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.7. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 3.10

(Переработанная и дополненная)

Замена хомута компенсированной анкеровки провода

на железобетонной опоре

1. Состав исполнителей

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 2

Электромонтер 3 разряда - 2

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения, с применением съемной изолирующей вышки; с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

2.2. С перерывом в движении поездов в «окно» продолжительностью 30 - 40 мин.

2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Съемная изолирующая вышка, шт. ..…………………………………...…...1

Лестница навесная 3 м, шт. ………………………………………………….1

Зажим натяжной (крюковой), шт. ……………………………………………….3

Муфта натяжная, шт. ……………………………………………………………..2

Струбцина монтажная, шт. ………………………………………………………3

Полиспаст на 5кН (500кгс), шт. ………………………………………….……...1

Ключи гаечные, шт. ………………………………………………………………2

«Удочка» веревочная, шт. ……………………………………………...………...1

Штанга заземляющая, шт. ……………………………………………………….2

Продолжение технологической карты № 3.10

Перчатки диэлектрические, пар ……………………..………………………2

Пояс предохранительный, шт. ………………………....(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..…....(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ……………………….............(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ……………….……………………...1

Радиостанция переносная, компл. …………………………………….…….1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работ с применением изолирующей съемной вышки и предоставление «окна» в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего наряд.

4.3. Подобрать анкерные хомуты по типу железобетонной опоры, проверить внешним осмотром качество изготовления сварных швов и антикоррозионного покрытия. Не допускается наличие трещин и изгибов. Прогнать резьбу на крепежных болтах и нанести на нее смазку. Подобрать по размерам хомута изоляционную прокладку для установки между хомутом и опорой на участках постоянного тока.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и сигнальные принадлежности, проверить исправность и сроки годности, погрузить их, кронштейны и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы и закрытии пути для движения поездов, времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с

Продолжение технологической карты № 3.10

дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.6. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.7. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

4.8. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемной вышки.

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разгрузка хомута | Установить съемную вышку у опоры, со стороны анкерной оттяжки, двум исполнителям подняться на рабочую площадку с трехметровой лестницей. К струбцине (13), закрепленной петлей-«удавкой» на опоре (1), ниже заменяемого хомута (3), присоединить натяжную муфту (5); второй конец муфты закрепить с помощью натяжного зажима (4),на рабочей оттяжке (2) анкерной опоры (рисунок 3.10.1). Нагрузить натяжную муфту так, чтобы появилась слабина в месте крепления оттяжки к хомуту, и разъединить их между собой, расшплинтовав и вынув заклепки (болты). |

Продолжение технологической карты № 3.10

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Переставить съемную вышку на противо- положную сторону опоры, исполнителю подняться на рабочую площадку с трехметровой лестницей. Конец длинной струбцины (10) закрепить за коромысло или за натяжной (крюковой) зажим (4), установленный на анкерной штанге. Второй конец струбцины закрепить за опору, выше анкерного хомута на расстоянии не более 0,5м от струбцины (13), соединенной с анкерной оттяжкой (2). Присоединить полиспаст на 5 кН (500 кгс) к штанге с грузами (7), а другой его крюк со струбциной (13) — к опоре. С помощью полиспаста разгрузить компенсирующее устройство и надежно закрепить ведущую ветвь полиспаста (9). Усилие от тяжения провода при этом передается на струбцину длинную (10). |
| 2 | Замена хомута | Отсоединить от анкерного хомута и подвязать веревкой или проволокой (14) к опоре неподвижный блок компенсатора (11) и концы тросов (12), расшплинтовав и вынув заклепки в местах соединения. Отвернуть гайки, снять старый анкерный хомут, опустить «удочкой» на землю и поднять новый. Установить новый хомут с изоляционной прокладкой между ним и опорой на прежнее место. С помощью заклепок присоединить к хо- |

Продолжение технологической карты № 3.10

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | муту (З) оттяжку (2), тросы (12) и неподвижный блок (И). После установки расшплинтовать заклепки. |
| 3 | Передача нагрузки на новый хомут | Разгрузить полиспаст и передать нагрузку на компенсирующее устройство. Снять полиспаст, снять с опоры струбцины и натяжной (крюковой) зажим со штанги с грузами. Снять струбцину с опоры и натяжной зажим на анкеровочной штанге. Переставить съемную вышку со стороны оттяжки, разгрузить и снять натяжную муфту. Снять струбцину и натяжной (крюковой) зажим с постоянной оттяжки. Переместить вышку к следующему месту работ. |

Рисунок 3.10.1. Схема разгрузки хомута компенсированной анкеровки на железобетонной опоре:

1 – опора; 2 – рабочая оттяжка; 3 – заменяемый хомут; 4 – натяжной (крюковой зажим); 5 – натяжная муфта; 6 – анкерная штанга; 7 – штанга с грузами;

8 – полиспаст на 5 кН (500кгс); 9 – ведущая ветвь полиспаста; 10 – струбцина длинная; 11 – неподвижный блок компенсатора; 12 – концы троса компенсатора; 13 – струбцины короткие; 14 – веревочная или проволочная вязка

Окончание технологической карты № 3.10

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2. Убрать съемную вышку от опоры, установить ее с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок.

6.3. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 3.11

(Переработанная и дополненная)

Замена хомута жесткой анкеровки проводов

на железобетонной опоре

1. Состав исполнителей

# Электромонтер 5 разряда - 1

# Электромонтер 4 разряда - 1

# Электромонтер 3 разряда - 2

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения, непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы 9 м; с подъемом на высоту; без занятия пути.

2.2. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станции – по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Лестница приставная 9 м, шт. ………………………………………………...…..1

Зажим натяжной (крюковой), шт. ……………………………………………….2

Муфта натяжная, шт. …………………………………………………………….2

Струбцина монтажная, шт. ………………………………………………….…..2

Ключи гаечные, шт. ……………………………………………………………...2

«Удочка» веревочная, шт. …………………………………………………...…..1

Штанга заземляющая, шт. ………………………………………...…………….2

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………………1

Пояс предохранительный, шт. …...……………………(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..……(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………….……………………..(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. …………………………………………..1

Продолжение технологической карты № 3.11

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работ, непосредственно с опор, с применением приставной лестницы, с подъемом на высоту, без занятия пути, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего наряд.

4.3. Подобрать анкерные хомуты (кронштейны) согласно типу опоры, проверить внешним осмотром качество изготовления сварных швов и антикоррозионного покрытия. Не допускается наличие трещин и изгибов

Прогнать резьбу и нанести смазку на резьбовых соединениях.

Подобрать по размерам хомута изоляционную прокладку для установки между хомутом и железобетонной опорой (на участках постоянного тока).

4.4. Подобрать монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и сигнальные принадлежности, проверить исправность и сроки годности, погрузить их, а также хомуты и детали на транспортное средство. Организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы, времени начала и окончания работ.

4.6. По прибытии на место провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью в наряде каждого. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.7. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

4.8. Осуществить допуск бригады к производству работ.

Продолжение технологической карты № 3.11

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 |  | Установить приставную 9м лестницу и закрепить ее к опоре. Исполнителю подняться по ней с веревочной «удочкой» к месту работ. Поднять «удочкой» натяжной (крюковой) зажим, монтажную струбцину и натяжную муфту. Присоединить натяжную муфту (6) к струбцине (7), закрепленной петлей «удавкой» на опоре (1), ниже заменяемого хомута (2), а второй ее конец закрепить, с помощью натяжного (крюкового) зажима (5), на рабочей оттяжке (3) к анкеру (рисунок 3.11.1). Нагрузить натяжную муфту так, чтобы появилась слабина в месте крепления оттяжки к хомуту, и разъединить их между собой, расшплинтовав и вынув заклепки (болты). Поднять «удочкой» второй комплект: натяжной (крюковой) зажим, монтажную струбцину и натяжную муфту. Закрепить на опоре выше анкерного хомута (2) струбцину (7). На анкерную штангу (4) установить натяжной (крюковой) зажим (5), присоединить к ним натяжную муфту (6), нагрузить ее до появления слабины в месте крепления штанги к анкерному хомуту и разъединить их между собой, расшплинтовав и вынув заклепку (болт). |
| 2 | Замена хомута и | Отвернуть гайки и снять старый анкерный хомут. |

Продолжение технологической карты № 3.11

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  | передача на него нагрузки | Опустить его «удочкой» на землю, затем поднять новый анкерный хомут, с изоляционной прокладкой между ним и опорой, и установить на старое место. Присоединить к новому хомуту анкеровочную штангу, установив и расшплинтовав валик. После передачи нагрузки на хомут, снять натяжную муфту, струбцину и натяжной зажим. Присоединить к новому хомуту оттяжку, разгрузить и снять натяжную муфту, струбцину и натяжной зажим. Спуститься с лестницы, отсоединить ее от опоры и опустить на землю. Переместиться к следующему месту работ. |

Рисунок 3.11.1. Схема разгрузки хомута жесткой анкеровки провода на железобетонной опоре:

1 – опора; 2 – заменяемый хомут; 3 – рабочая оттяжка; 4 – анкерная штанга;

5 – натяжной (крюковой) зажим; 6 – натяжная муфта; 7 - струбцина

6. Окончание работ

6.1. Отсоединить лестницу от опоры, опустить ее на землю.

6.2. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.3. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные

Окончание технологической карты № 3.11

средства и погрузить их на транспортное средство.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в журнале ДУ-46.

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 3.12

(Переработанная и дополненная)

Замена анкерной штанги жесткой анкеровки провода

1. Состав исполнителей

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 1

Электромонтер 3 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения, непосредственно с металлической опоры, с применением приставной лестницы 9 м; с железобетонной опоры с применением двух лестниц 9 м (приставной и навесной); с подъемом на высоту; без занятия пути.

2.2. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станции – по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Лестница навесная 9 м, шт. ………………………………………………...……..1

Лестница приставная 9 м, шт. ………………………………………………...…..1

Зажим натяжной (крюковой), шт. ……………………………………………….1

Муфта натяжная, шт. …………………………………………………………….1

Струбцина монтажная, шт. ………………………………………………….…..1

Ключи гаечные, шт. ……………………………………………………………...2

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………………2

Пояс предохранительный, шт. ………….……………...(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..……(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………….……………………..(по числу исполнителей)

Продолжение технологической карты № 3.12

Сигнальные принадлежности, компл. …………………………………………..1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работ, непосредственно с опор, с применением приставной лестницы, с подъемом на высоту, без занятия пути, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего наряд.

4.3. Подобрать штанги в зависимости от типа опоры (металлическая или железобетонная), проверить внешним осмотром качество изготовления и качество антикоррозионного покрытия; при наличии резьбы, прогнать ее и нанести смазку, навернуть гайку и контргайку.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и сигнальные принадлежности, проверить их исправность и сроки годности, погрузить их, материалы и детали на транспортное средство, обеспечить доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы, времени начала и окончания работ.

4.6. По прибытии на место провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью в наряде каждого. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.7. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

4.8. Осуществить допуск бригады к производству работ.

Продолжение технологической карты № 3.12

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ | Установить приставную лестницу к железобетонной опоре и закрепить ее к опоре. Исполнителю подняться по ней с веревочной «удочкой» к месту работы. Замена анкерной штанги на металлической или двутавровой железобетонной опорах производится непосредственно с опоры без применения приставной лестницы. Поднять «удочкой» натяжной (крюковой) зажим, монтажную струбцину и натяжную муфту, установить их между проводом (за изолятором) и опорой (ниже места крепления); перевести нагрузку с заменяемой изношенной штанги на струбцину; отсоединить штангу от опоры и изолятора и опустить «удочкой» на землю. Подъем на провод выполняют по навесной лестнице 9 м. Поднять «удочкой» новую штангу и соединить ее с опорой и изолятором. В «шапке» тарельчатого изолятора установить замок; в месте соединения с хомутом железобетонной опоры установить и расшплинтовать валик, или установить гайку и контргайку на штангу в месте соединения с металлической опорой. Перевести тяжение на новую штангу; снять |

Окончание технологической карты № 3.12

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | натяжную муфту, струбцину и натяжной (крюковой) зажим и опустить их на землю. Спуститься с лестницы, отсоединить ее от опоры и опустить на землю. Снять навесную лестницу с провода. Переместиться к следующему месту работы. |

6. Окончание работ

6.1. Отсоединить лестницу от опоры и опустить ее на землю, снять навесную лестницу с провода.

6.2. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.3. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в журнале ДУ-46.

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 3.13

(Переработанная и дополненная)

Замена вертикальной струны и дефектного струнового зажима

1. Состав исполнителей

# Электромонтер 5 разряда - 1

# Электромонтер 4 разряда - 2

# Электромонтер 3 разряда - 2

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Под напряжением, с применением изолирующей съемной вышки; с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

2.2. Без перерыва в движении поездов; с ограждением места работ сигналистами и с выдачей предупреждений поездам о работе съемной вышки.

2.3. По наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

2.4. В местах секционирования – с шунтированием проводов различных секций.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Съемная изолирующая вышка, шт. ………………………………………………1

Лестница навесная 3 м, шт. …………………………………………………...…..1

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. …………….....1

Мерная рейка, шт. ………………………………………………………………..1

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………………2

Пояс предохранительный, шт. ……………………...….(по числу исполнителей)

Продолжение технологической карты № 3.13

Каска защитная, шт. …...…………………………..……(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………….……………………..(по числу исполнителей)

Радиостанция переносная, компл. ………………………………………………1

Сигнальные принадлежности, компл. …………………………………………..1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ под напряжением с применением изолирующей съемной вышки и выдачу предупреждений поездам о работе съемной вышки, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. В соответствии с проектной документацией подобрать необходимой длины струны, струновые зажимы, медные и изолирующие коуши, прогнать резьбу и нанести на нее смазку. Не допускаются к установке струновые зажимы, имеющие трещины, изломы или искривление щечек, коррозию болтов.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.5. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ. Убедиться в выдаче предупреждений поездам о работе съемной вышки. При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств С1ДБ, связи и контактной сети».

4.6. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

Продолжение технологической карты № 3.13

4.7. Определить порядок ограждения съемной вышки и выставить сигналистов. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемной вышки, при необходимости, очистить изоляционные детали от пыли и загрязнения, установить вышку на путь и опробовать ее изоляцию рабочим напряжением.

4.8. При выполнении работ в месте секционирования включить по приказу энергодиспетчера шунтирующий смежные секции секционный разъединитель. Ключ от привода разъединителя должен находиться у руководителя работ на весь период работы. При дистанционном управлении необходимо снять предохранители в цепях управления моторным приводом. Крышку привода оставить открытой. Установить медную шунтирующую перемычку между секциями контактной подвески.

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Выполнение работ | Установить съемную вышку под заменяемой струной. Подняться на рабочую площадку исполнителю и помощнику. Измерить с помощью мерной рейки высоту контактного провода под струной. Завесить трехметровую лестницу на несущий трос рядом со струной. Отсоединить струну или (струновой зажим) на контактном проводе (проводах). Электромонтеру, находящемуся на трехметровой лестнице, снять струну (или струновой зажим) с несущего троса и установить новый зажим и струну. Длина верхнего звена струны должна быть 600 мм. Струна должна быть выполнена из биметаллической проволоки диаметром 4 мм. |

Продолжение технологической карты № 3.13

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Электромонтеру, находящемуся на рабочей площадке, установить новый струновой зажим на контактном проводе (проводах) и закрепить на нем второй конец струны, сохраняя проектную высоту контактного провода. На двойных контактных проводах вместе со струновыми зажимами устанавливаются нижние звенья струны, имеющие одинаковую длину (но не более 300 мм). Общая струна, установленная на несущем тросе, пропускается через верхние концы этих звеньев и, после вертикальной регулировки проводов, завивается вокруг струны. Свободный конец регулировочной струны должен иметь длину 150 мм, лишний конец обрезается кусачками. С целью увеличения срока службы струны в местах сочленения звеньев между собой и в струновых зажимах в петли струн устанавливаются медные или полимерные (изолирующие) коуши. В сочленениях звеньев струны и струнового зажима из разных материалов должны устанавливаться изолирующие коуши. На участках переменного тока устанавливается только один изолирующий коуш, как правило, в петле струнового зажима. Проверить правильность установки и закрепления струновых зажимов. Боковой наклон к вертикали у струнового зажима не должен превышать 20°. Не допускается перемещение зажима по проводу (тросу) при постукивании по нему ключом. На всех болтах должны быть установлены контргайки. |

Продолжение технологической карты № 3.13

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проверить наклон струны вдоль пути. При компенсированной подвеске струна должна занимать вертикальное положение. При полукомпенсированной подвеске наклон струны должен соответствовать продольным перемещениям компенсированного контактного провода относительно несущего троса (рисунок 3.13.1). Снять трехметровую лестницу с несущего троса, проверить высоту контактного провода, переместить вышку к следующей струне. |

Рисунок 3.13.1. Продольные перемещения компенсированного контактного провода L в зависимости от расстояния L до средней анкеровки, при различных значениях отклонения температуры воздуха t от средней температуры воздуха для данного района [tср.= 0,5(tmax+tmin)]

6. Окончание работ

6.1. При работе в месте секционирования снять временную шунтирующую перемычку между проводами смежных секций (при завешанных шунтирующих штангах).

Окончание технологической карты № 3.13

6.2. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.3. Убрать съемную вышку с пути, установить ее с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок. Снять сигналистов, ограждающих место работ. Вывести людей из зоны работы.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.