Технологическая карта № 4.15

(Переработанная и дополненная)

Установка, замена электрорепеллентной (отпугивающей птиц)

защиты на жесткой поперечине

1. Состав исполнителей

| Исполнители | С рабочей площадки автомотрисы (дрезины) | Со съемной изолирующей вышки |
| --- | --- | --- |
| Электромонтер 5 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 4 разряда | 2 | 2 |
| Электромонтер 3 разряда | 1 | 2 |

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения с контактных подвесок, перекрываемых жесткой поперечиной, с применением рабочей площадки автомотрисы (дрезины) или съемной изолирующей вышки; с использованием приставной лестницы 9 м (для центрифугированных железобетонных опор) и навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

2.2. С перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью

2 — 2,5 ч.

2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса (дрезина) или изолирующая съемная вышка, шт. ………..…….1

Лестница приставная, 9 м, шт. ………………………………………………….1

Лестница навесная, 3 м, шт. …………………………………………………….1

Струбцина монтажная, шт. …………………………………………………...…1

Полиспаст на 5кН (500кгс) ……………………………………………………...1

Продолжение технологической карты № 4.15

Зажим натяжной (крюковой), шт. ……………………………...……………….1

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Перемычка медная шунтирующая сечением 50 мм2, шт. …………………1

«Удочка» веревочная, шт. ………………………………………….……………2

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. …………….....1

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………………2

Пояс предохранительный, шт. ……………………...….(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..……(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………….……………………..(по числу исполнителей)

Радиостанция переносная, компл. …………………………………………..2

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работы с применением съемной вышки или рабочей площадки автомотрисы (дрезины) и предоставление «окна» в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. В соответствии с проектной документацией, утвержденной начальником дистанции электроснабжения:

Нарезать из проволоки БСМ-4 или БСА-4 отрезки репеллентных проводов по длине жестких поперечин и смотать каждый отрезок в бухту диаметром 0,6 — 0,8 м, связав витки между собой проволокой.

Отмотать от барабана отрезок провода (марки ПБСМ, ПБСА, АС, сечением не менее 50 мм2) для антенны требуемой длины, смотать в бухту диаметром

0,6 — 0,8 м, связав витки между собой проволокой.

Длина каждой секции антенного провода должна быть в пределах 200-250 м.

Продолжение технологической карты № 4.15

Концы провода в местах секционирования заделать в концевые зажимы в за-

висимости от марки и сечения провода.

4.4. Подобрать изоляторы, узлы и детали крепления репеллентного провода внутри ригеля, антенного провода на ригелях и анкеровок на опорах, а также электросоединители репеллентного провода с антенной и детали для них. Проверить их качество изготовления и антикоррозионной защиты (окраски или оцинковки), прогнать резьбовые соединения и нанести на них смазку. Изоляторы проверить на соответствие техническим требованиям, очистить их от загрязнения и пыли.

4.5. Подобрать необходимый инструмент, приспособления, защитные средства, проверить их исправность и сроки годности, погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство. Организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.6. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы и закрытии пути для движения поездов, времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

После закрытия путей перегона или станции для движения поездов при работе с автомотрисы, получить разрешение на его занятие. На перегон автомотриса отправляется на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

4.7. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.8. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом и шунтирующие перемычки между несущим тросом и ригелем в месте перехода с автомотрисы (съемной вышки) на ригель.

4.9. При работе со съемной вышки — проверить внешним осмотром ее тех-

Продолжение технологической карты № 4.15

ническую исправность.

4.10. При работе с автомотрисы — подняться на ее рабочую площадку, поднять и закрепить перила ограждения, привести площадку в рабочее положение.

4.11. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Монтаж репеллентного провода | А. Монтаж репеллентной защиты С помощью изолирующей съемной вышки или автомотрисы и навесных лестниц подняться на ригель жесткой поперечины. Установить на поперечине узлы крепления (1) репеллентного провода (рисунок 4.15.1). Один конец подготовленного репеллентного провода (4) поднять наверх «удочкой» и пропустить внутри ригеля (2) по всей его длине параллельно продольной его оси, один конец провода заанкеровать за штангу с «ушком» в узле крепления (1) через седлообразные или орешковые изоляторы (3) на высоте 150 — 200 мм над нижней плоскостью ригеля. Вытянуть провод и, аналогичным порядком, заанкеровать второй конец провода за узел крепления на другом конце жесткой поперечины. Тяжение в проводе должно быть не более 2,5 кН (250 кгс). Закрепить на одном-двух опорных изоляторах (5) провисшую середину провода. Присоединить к репеллентному проводу со стороны монтажа антенны (8) электросоединитель (6) сечением не менее 25 мм2. |

Продолжение технологической карты № 4.15

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Армировка ригелей и опор для антенного провода | На всех ригелях жестких поперечин, кроме крайних, на нижней ферме ригеля смонтировать точки подвеса для антенны (10), для чего «удочкой» поднять наверх детали крепления: подвес, болт крюковой, серьгу, изолятор с седлом. Расстояние между контактной подвеской крайнего пути и антенной должно быть не менее 2,5 м, что обеспечивает безопасность потенциала и надежность отпугивающего действия на птиц. Величина потенциала определяется расстоянием от антенны до контактной подвески, а разрядный ток зависит от ее длины (рису- нок 4.15.2). На опорах, где будет анкероваться антенный провод, с рабочей площадки автомотрисы, непосредственно с опоры или с приставной лестницы 9 м (на центрифугированной железобетонной опоре) установить на уровне несущего троса хомут, штангу и изолятор для анкеровки (рисунок 4.15.2, узел I). |
| 3 | Раскатка и монтаж антенного провода | Раскатать вручную вдоль контактной сети, с внутренней стороны опор защищаемых жестких поперечин провод для запитывающей антенны с прошивкой его через нижние фиксирующие тросы. При большой длине антенного провода произвести его секционирование (каждая секция должна иметь длину в пределах 200 — 250 м), соединив секции между собой через изолятор (рисунок 4.15.2, узел II). Поднять веревочной «удочкой» конец антенного провода, заделанный на концевой зажим, и соединить |

Продолжение технологической карты № 4.15

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | его с изолятором в узле анкеровки на опоре. Вытягивая провод вручную, поднять его «удочкой» и заложить в седло точки подвеса на каждом ригеле, не закрепляя его плашками. На втором анкеруемом конце антенного провода установить натяжной зажим, а на опоре у анкеровочного узла — струбцину и соединить их между собой полиспастом на 5 кН (500 кгс), вытянуть провод окончательно. Тяжение его не должно превышать 3 кН (300 кгс). Примерить конец провода и отрубить с учетом заделки в концевом зажиме. Заделать в концевой зажим и присоединить к изолятору в анкеровочном узле аналогично, как и первый конец антенного провода. Выправить в вертикальное положение подвесные изоляторы на ригелях и закрепить антенный провод в седлах плашками. Присоединить к антенне электросоединители, установленные на репеллентном проводе. Установить знаки — указатели (красная стрела) опасного места (9) на нижнем уголке ригеля жесткой поперечины (рисунок 4.15.1). При присоединении электросоединителя к репеллентному и антенным проводам предварительно очистить контактные поверхности проводов и зажимов от грязи, а затем зачистить до блеска металлической щеткой или наждачным полотном. У алюминиевых и сталеалюминиевых проводов предварительно наносится тонкий слой технического вазелина или смазки ЗЭС и, не |

Продолжение технологической карты №4.15

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | снимая ее, зачищается поверхность до блеска металлической щеткой. Руководителю работ проверить смонтированную систему защиты на соответствие нормам проектной документации. |
| 1 | Замена репеллентного провода | Б. Замена проводов репеллентной защиты С помощью изолирующей съемной вышки или автомотрисы и навесных лестниц 3 м подняться на ригель жесткой поперечины. Снять проволочную вязку с опорного изолятора (5), отсоединить репеллентные провода (4) от электросоединителя (6) с антенным проводом (8) и от узлов анкеровки (1) с обоих концов ригеля (2), см. рисунок 4.15.1. Опустить дефектный репеллентный провод «удочкой» на землю, поднять конец нового провода и пропустить его внутри ригеля по всей длине. Присоединить один конец к изолятору (3) в узле крепления (1), вытянуть за второй конец провод вручную и заанкеровать за изолятор во втором узле крепления. Тяжение в проводе должно быть не более 2,5 кН (250 кгс). Закрепить провисшую середину провода на опорно-штыревых изоляторах (5). Присоединить со стороны антенного провода к репеллентному проводу электросоединитель (6) сечением не менее 25 мм2. На всех ригелях жестких поперечин аналогичным порядком демонтировать дефектные и смонтировать но- |

Продолжение технологической карты № 4.15

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ### вые репеллентные провода. |
| 2 | Демонтаж изношенного антенного провода | Выложить из седла и «удочкой» опустить до сво- бодного провисания антенный провод в точке подвеса каждого ригеля. Отсоединить антенный провод от электросоединителей и анкеровок на ригеле, поднявшись к месту крепления с рабочей площадки автомотрисы, непосредственно по опоре или по приставной лестнице (на центрифугированной железобетонной опоре). Демонтировать дефектный провод, перетаскивая его через нижние фиксирующие тросы поперечины, и смотать в бухты. |
| 3 | Раскатка и монтаж нового антенного провода | Произвести раскатку и монтаж нового антенного провода, аналогичным порядком, что и при установке репеллентной защиты (см. п.5.3 раздела А настоящей Технологической карты). |

Рисунок 4.15.1. Ригель жесткой поперечины с репеллентной защитой:

1 – узел крепления (штанга нарезка-ушко, болт крюковой, уголок опорный);

2 – ригель жесткой поперечины; 3 – седлообразный изолятор; 4 - репеллентный провод; 5 – опорный изолятор ШФ-10В; 6 – электросоединитель репеллентного провода; 7 – несущий трос крайнего пути (провода и детали остальных путей не показаны); 8 – антенный провод; 9 – указатель опасного места; 10 – точка подвеса для антенного провода

Продолжение технологической карты № 4.15

Рисунок 4.15.2. Схема репеллентной защиты:

1 – жесткая поперечина; 2 – репеллентный провод; 3 – электросоединитель;

4 - антенна

Таблица 4.15.1

| Узел I | Узел II |
| --- | --- |
| 1 – хомут; | 1 – зажим клиновой (деталь 035); |
| 2 – штанга пестик-двойное ушко (деталь 175); | 2 – изолятор ПТФ-70; |
| 3 – зажим клиновой (деталь 035); | 3 – серьга Ср-4,5 (деталь 075) |
| 4 – изолятор ПТФ-70 | 4 – зажим плашечный |

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2. При работе с применением съемной вышки — убрать ее с пути, установить с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок.

6.3. При работе с применением автомотрисы привести ее рабочую площадку в транспортное положение.

6.4. Вывести людей из зоны работы. Снять шунты и заземляющие штанги.

6.5. При работе с автомотрисы на перегоне возвратить ее на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией

по движению поездов.

Окончание технологической карты № 4.15

6.6. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети»

6.7. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 4.16

(Переработанная и дополненная)

Покрытие антикоррозионной смазкой стальных тросов

1. Состав исполнителей

| Исполнители | Выполнение работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | со съемной вышки | с опоры | с лестницы |
| Электромонтер 5 разряда | 1 | - | 1 |
| Электромонтер 4 разряда | 2 | 1 | 1 |
| Электромонтер 3 разряда | 2 | 1 | 1 |

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. На несущих тросах опор с изолированными консолями и изолированных гибких поперечинах:

2.1.1. Под напряжением с применением изолирующей съемной вышки; с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

2.1.2. Без перерыва в движении поездов; с ограждением места работ сигналистами и с выдачей предупреждений поездам о работе съемной вышки.

2.1.3. По наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

2.1.4. В местах секционирования — с шунтированием проводов смежных секций.

2.2. Несущих тросов на опорах с неизолированными консолями, на жестких поперечинах или неизолированных гибких поперечинах:

2.2.1. Со снятием напряжения с применением съемной вышки; с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

2.2.2. С перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью не менее 1 ч.

2.2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

Продолжение технологической карты № 4.16

2.3. Тросов компенсирующих устройств:

2.3.1. Без снятия напряжения, вблизи частей, находящихся под напряжением, непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы 7 — 9 м; с подъемом на высоту; без занятия пути.

2.3.2. По наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ.

2.4. Фиксирующих поперечных тросов:

2.4.1. Со снятием напряжения, непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы 7 — 9 м; с подъемом на высоту; без занятия пути.

2.4.2. По наряду и приказу энергодиспетчера.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Изолирующая съемная вышка или

Лестница приставная 7 - 9 м, шт. …………….………..………………......1

Лестница навесная 3 м, шт. ………………………………………………...1

«Удочка» веревочная, шт. ……………………………………………………...1

«Люлька» монтажная, шт. ……………………………………………...............1

Штанга заземляющая, шт. ……………...(по числу мест, указанных в наряде)

Перемычка медная шунтирующая сечением 50 мм2, шт. …………………1

Перчатки диэлектрические, пар ………………………………….…………1

Пояс предохранительный, шт. ..……………………….(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

Продолжение технологической карты № 4.16

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ с указанием категории работ в отношении мер безопасности, времени, места и ха-

рактера работ, а также применяемых механизмов и технических средств, предоставление «окна» в движении поездов или выдачу предупреждений поездам.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подготовить антикоррозионную смазку и ветошь для работы, а также защитные средства, монтажные приспособления и сигнальные принадлежности, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их на транспортное средство и организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.4. При работе под напряжением с изолирующей съемной вышки:

4.4.1. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ. Убедиться в выдаче предупреждений поездам о работе съемной вышки. При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.4.2. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.4.3. Определить порядок ограждения съемной вышки и выставить сигналистов. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемной вышки, при необходимости, очистить изоляционные детали от пыли и загрязнения, установить вышку на путь и опробовать ее изоляцию рабочим напряжением.

4.4.4. При выполнении работ в месте секционирования включить по приказу энергодиспетчера шунтирующий смежные секции секционный разъединитель. Ключ от привода разъединителя должен находиться у руководителя работ на весь период работы. При дистанционном управлении снять предохранители в цепях

Продолжение технологической карты № 4.16

управления моторным приводом, крышку привода оставить открытой. Установить медную шунтирующую перемычку между секциями контактной подвески.

4.4.5. Осуществить допуск бригады к производству работ.

4.5. При работе со снятием напряжения с изолирующей съемной вышки:

4.5.1. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения

в зоне работы и закрытии пути для движения поездов, времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.5.2. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.5.3. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

4.5.4. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемной вышки.

4.5.5. Осуществить допуск бригады к производству работ.

4.6. При работе вышки вблизи частей, находящихся под напряжением:

4.6.1. Уведомить энергодиспетчера о месте, времени и характере работы.

4.6.2. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.6.3. Присоединить к тяговому рельсу башмак заземляющей штанги и подготовить ее для завешивания на токоведущие части.

4.6.4. Проверить целостность и исправность заземления опоры и надежность присоединения его к тяговому рельсу. При наличии в цепи заземления искрового промежутка или диодного заземлителя установить на них медную шунтирующую перемычку сечением 50 мм2, присоединив ее сначала со стороны тягового рельса, а затем со стороны опоры. Работу выполнять в диэлектрических перчатках.

Продолжение технологической карты № 4.16

4.6.5. Осуществить допуск бригады к производству работ.

4.7. При работе со снятием напряжения, с приставной лестницы:

4.7.1. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы, времени начала и окончания работ.

4.7.2. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.7.3. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

4.7.4. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Покрытие смазкой продольных несущих тросов | Подняться на рабочую площадку двум электромонтерам, завесить на несущий трос навесную лестницу 3 м. Подняться по лестнице исполнителю к месту работ, нанести смазку на несущий трос и растереть ее ветошью равномерно по всей поверхности провода. Спуститься вниз на рабочую площадку, переставить лестницу на следующий участок провода и продолжить нанесение смазки. Нанесение смазки можно производить с использованием монтажной «люльки» (рисунок 4.16.1). «Люльку» завешивают на несущий трос (9) и закрепляют на нем корпус (1) предохранителем (6). |

Продолжение технологической карты № 4.16

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Электромонтер с трехметровой лестницы переходит на сиденье «люльки» (4) и пристегивается к нему лямкой (5), а к несущему тросу цепью предохранительного пояса. Электромонтер, находящийся внизу, перемещает «люльку» в межструновом пролете с помощью веревки, привязанной к вертикальной стойке (3) «люльки». Для нанесения смазки на очередном участке троса «люльку» затормаживают поворотом рукоятки (7), зажимающей трос между «щеками» тормозного устройства (8). Через струны и электросоединения «люлька» переносится после того, как электромонтер переместится из «люльки» на трехметровую лестницу, завешенную рядом с ней со съемной вышки. Аналогично переносится люлька через седло при подходе к изолированной консоли. Переходить электромонтеру с люльки» на изолированную консоль запрещается. Примечание. Под опорами с неизолированными консолями, под жесткими поперечинами и неизолированными гибкими поперечинами рекомендуется при снятом напряжении наносить смазку на несущий трос только в зоне 2 м по обе стороны от седла, а также в двух метрах от изолятора анкеровки. На остальные участки несущего троса в пролетах смазку наносить после «окна» под напряжением. |
| 2 | Покрытие смазкой стальных тросов грузового компенсатора | Установить приставную лестницу 7 — 9 м, прислонив ее к тросам компенсирующего устройства контактного провода. При работе на тросах компенсирующего устройства несущего троса завесить на них трехметровую лестницу. Подняться по лестнице к месту работы, нанести на тросы смазку и растереть ее ветошью равномерно по всей поверхности. Спускаясь по лестнице вниз, нанести смазку на стальной трос ограни- |

Продолжение технологической карты №4.16

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | чителя грузов. На металлических и железобетонных двутавровых опорах подъем к месту работы может осуществляться непосредственно по опоре, а для нанесения смазки на трос используется монтажная «люлька», которая завешивается на трос компенсатора. После закрепления корпуса каретки «люльки» на тросе, электромонтер переходит с опоры на сиденье, пристегивается лямкой к стойкам «люльки», а цепью предохранительного пояса — за трос. Переместив «люльку» ближе к блоку компенсатора, затормаживает ее поворотом рукоятки, зажимающей трос между «щеками» тормозного устройства. Смазка наносится на трос, начиная от удаленных от опоры блоков компенсатора, в процессе перемещения «люльки» к опоре. Смазка на трос ограничителя компенсатора наносится непосредственно с опоры. |
| 3 | Покрытие смазкой поперечных фиксирующих тросов | Установить лестницу 7 м, прислонив ее верхней частью к поперечному тросу. Подняться по ней к месту работ, нанести на трос смазку и растереть ее ветошью равномерно по всей поверхности троса. Спуститься вниз и переставить лестницу на следующий участок троса для нанесения смазки. |

Продолжение технологической карты №4.16

Рисунок 4.16.1. «Люлька» монтажная:

1 – корпус; 2 – ролик; 3 – стойка; 4 – сиденье; 5 – лямка; 6 – предохранитель; 7 – рукоятка тормозного устройства; 8 – «щеки» тормозного устройства;

9 - несущий трос

6. Окончание работ

6.1. При работе под напряжением с изолирующей съемной вышки:

6.1.1. При работе в месте секционирования снять временную шунтирующую перемычку между проводами смежных секций (при завешенных шунтирующих штангах).

6.1.2. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.1.3. Убрать съемную вышку с пути, установить ее с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок. Снять сигналистов, ограждавших место работы. Вывести людей из зоны работы.

6.1.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.1.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

6.2. При работе со снятием напряжения с изолирующей съемной вышки:

6.2.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2.2. Убрать съемную вышку с пути, установить ее с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок.

Окончание технологической карты №4.16

6.2.3. Снять заземляющие штанги.

6.2.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети»

6.2.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

6.3. При работе вблизи частей, находящихся под напряжением:

6.3.1. Отсоединить лестницу от опоры и опустить ее на землю. Вывести людей из зоны работы.

6.3.2. Снять в диэлектрических перчатках в цепи заземления опоры шунтирующую перемычку на искровом промежутке или диодном заземлителе, отсоединив ее сначала со стороны опоры, а затем — со стороны тягового рельса.

6.3.3. Отсоединить заземляющую штангу от тягового рельса (заземлителя).

6.3.4. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.3.5. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.3.6. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

6.4. При работе со снятием напряжения, с применением приставной лестницы 7 — 9 м:

6.4.1. Отсоединить лестницу от опоры и опустить ее на землю.

6.4.2. Снять заземляющие штанги.

6.4.3. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.4.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.4.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Глава 5

Электрические соединители, обводы, шлейфы

Технологическая карта № 5.6

(Переработанная и дополненная)

Замена обвода несущего троса или усиливающего провода

под искусственными сооружениями

1. Состав исполнителей

Электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 2

Электромонтер 3 разряда - 2

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения с применением съемной вышки; с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

2.2. С перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью не менее 1 ч.

2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Вышка изолирующая съемная, шт. …………………………………………1

Лестница навесная 3 м, шт. ……………………………………………………...1

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. …………….....1

Ножовка по металлу с запасными полотнами, шт. …………………………….1

Продолжение технологической карты № 5.6

Наждачное полотно, лист ………………………………………………………..1

Щетка металлическая, шт. ………………………………………………………1

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

«Удочка» веревочная, шт. ………………………………………………..……...1

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………….2

Пояс предохранительный, шт. …………………….......(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..…...(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...1

Радиостанция переносная, компл. …………………………………………..2

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения в. зоне работ с применением изолирующей съемной вышки и предоставление «окна» в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подготовить в соответствии с проектной документацией отрезок провода для обвода требуемой длины. Длину рекомендуется определить накануне работ путем измерения заменяемого обвода. Марка материала и сечение обвода должны соответствовать марке и сечению основного несущего троса или усиливающего провода.

Концы провода марки М спрессовать или обварить торцы сваркой. Смотать провод для обвода в бухту диаметром 0,8 — 1 м, связав витки между собой проволочной вязкой в 2 — 3 местах.

Подобрать соединительные зажимы (деталь 054 или 055 — для проводов марки М и ПБСМ в зависимости от сечения или деталь 063 — для проводов мар-

Продолжение технологической карты № 5.6

ки А и АС), прогнать резьбу и нанести на нее смазку.

4.4. Контактные поверхности на проводах и зажимах очистить от грязи и смазки ветошью, затем, на медных проводах и латунных зажимах, зачистить до блеска металлической щеткой или наждачным полотном, а на алюминиевых проводах и зажимах нанести тонкий слой технического вазелина или смазки ЗЭС и. не снимая его, зачистить до блеска металлической щеткой.

4.5. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.6. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы и закрытии пути для движения поездов, времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.7. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.8. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

4.9. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемной вышки.

4.10. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ | Переместить съемную вышку и установить |

Продолжение технологической карты № 5.6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ее под местом подключения обвода к несущему тросу (усиливающему проводу). Исполнителю и помощнику подняться с инструментом, «удочкой» и бухтой провода на рабочую площадку вышки. При большой длине (более 15 м) бухту провода раскатать по земле и на вышку поднять один конец провода нового обвода. Завесить навесную лестницу 3 м на несущий трос (усиливающий провод), подняться по ней исполнителю, отсоединить конец изношенного обвода и «удочкой» опустить его на землю. Присоединить конец нового обвода к несущему тросу (усиливающему проводу) двумя соединительными зажимами, предварительно зачистив контактные поверхности порядком, указанным в п. 4.4. настоящей технологической карты. Снять навесную лестницу 3 м и переместить съемную вышку к месту крепления обвода к искусственному сооружению. На период перемещения съемной вышки по земле исполнителю и помощнику спуститься вниз. Выложить дефектный обвод из седла и опустить его на землю. Поднять «удочкой» новый обвод, закрепить его плашкой в седле, предварительно вытянув и выбрав слабину вручную. Эти же операции повторить на всех последующих местах крепления обвода к искус- |

Окончание технологической карты № 5.6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ственному сооружению. Установить съемную вышку у второго конца обвода, отсоединить дефектный обвод от несущего троса (усиливающего провода) и, вытянув вручную новый обвод, присоединить его к несущему тросу (усиливающему проводу) таким же порядком, как и первый конец обвода. Снять навесную лестницу 3 м, исполнителю и помощнику спуститься вниз. Смотать изношенный обвод в бухту диаметром 0,8 — 1,0 м, связав витки между собой проволочной вязкой в 2 — 3 местах. |

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2. Убрать съемную вышку с пути, установить ее с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок.

6.3. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 5.8

(Переработанная и дополненная)

Замена болтовых соединений обводов и шлейфов алюминиевых

(сталеалюминиевых) проводов термитной сваркой

1. Состав исполнителей

| Исполнители | Со съемной изолирующей вышки | Непосредственно с опоры или приставной лестницы |
| --- | --- | --- |
| Электромонтер 5 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 4 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 3 разряда | 3 | 1 |

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. При расположении свариваемых проводов над путями:

2.1.1. Со снятием напряжения с применением съемной вышки; с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

2.1.2. С перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью не менее 1 ч.

2.2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

2.2. При расположении свариваемых проводов у опор:

2.2.1. Со снятием напряжения; непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы 7 — 9 м; с подъемом на высоту; без занятия пути.

2.2.2. По наряду и приказу энергодиспетчера.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Вышка изолирующая съемная или лестница приставная 7-9 м, шт. ……1

Лестница навесная 3 м, шт. ………………………………………………...1

Приспособление для термитной сварки проводов, компл. …………………..1

Продолжение технологической карты № 5.8

«Удочка» веревочная, шт. ………………………………………………..…….1

Щетка металлическая, шт. ……………………………………………………..1

Ключи гаечные, шт. …………………………………………………………….2

Отвертка, шт. ……………………………………………………………………1

Ножовка по металлу с запасным полотном, шт. ……………………………...1

Напильник, шт. ………………………………………………………………….1

Молоток слесарный, шт. …………………………………………………...1

Кусачки, шт. ………………………………………………………………...1

Штанга заземляющая, шт. …………….. (по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар ………………………………….………...2

Пояс предохранительный, шт. ………………………..(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...……………………………....(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Комбинезон брезентовый, шт. ………………………………………………….1

Рукавицы брезентовые, пар …………………………………………………1

Защитные очки с синими стеклами, шт. …………………………………...1

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ с пути со снятием напряжения в зоне работ, с применением изолирующей съемной вышки, и предоставление «окна» в движении поездов или со снятием напряжения в зоне работ непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы 7 — 9 м.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Проверить приспособление и его комплектность; подобрать термитные патроны, соответствующие сечению и марке свариваемых проводов; алюминие-

Продолжение технологической карты № 5.8

вую фольгу, асбестовое уплотнение, термитные спички и мундштук для них, про-

волоку для бандажа.

4.4. Внешним осмотром проверить качество патронов: белый налет на термитной шашке и ржавчина на кокиле не допускаются; термитная масса должна быть целой.

Удалить напильником с внутренней поверхности кокиля заусенцы. Удалить (или нарушить) напильником или отверткой пленку окиси на поверхности алюминиевого вкладыша.

4.5. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.6. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы и закрытии пути для движения поездов, времени начала и окончания работ («окна»). При работе со съемной вышки на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.7. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.8. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

4.9. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемной вышки.

4.10. Осуществить допуск бригады к производству работ.

Продолжение технологической карты № 5.8

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка концов проводов | Подняться к месту замены болтового со- единения термитной сваркой по съемной изолирующей вышке или по приставной лестнице, или непосредственно по опоре. Разобрать соединение, сняв с проводов соединительные зажимы (деталь 064). Очистить концы проводов стальной щеткой от загрязнения. Наложить на конец провода два бандажа из гибкой проволоки на расстоянии 15 — 20 мм между ними. Разрезать провод между бандажами ножовкой перпендикулярно оси провода. Удалить заусенцы на торце провода напильником. Аналогичным образом подготовить второй свариваемый конец провода. |
| 2 | Закрепление проводов в приспособлении для сварки | Установить приспособление (рисунок 5.8.1.а) в горизонтальное положение и закрепить его с помощью поворотной струбцины (9) к ограждению рабочей площадки, фидерному кронштейну или какой-либо другой конструкции. Откинуть защитный кожух (2), завести концы проводов (4) в кокиль (3) с обеих его сторон до упора во вкладыш (10). |

Продолжение технологической карты № 5.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип патрона должен соответствовать марке соединяемых проводов. Допускается применять патроны большего размера при условии уплотнении кокиля патрона алюминиевой фольгой. Термитный патрон в защитном кожухе приспособления следует располагать разрезом кокиля вверх. Поверхности алюминиевого вкладыша, соприкасающиеся с концами проводов, необходимо зачистить напильником или отверткой от пленки окиси (или нарушить ее). Закрепить провод (4) в зажимах подвижных кронштейнов (1). Наложить на провод у конца кокиля (3) три-пять витков тонкого шнурового асбеста (13), чтобы предупредить вытекание при сварке расплавленного металла (рисунок 5.8.1). Установить на расстоянии X (см. таблицу 5.8.1) по обе стороны от кокиля (3) проволочные бандажи (14), предназначенные для ограничения односторонней подачи проводов в зону сварки. Вложить термитную спичку в мундштук (рисунок 5.8.1 в), зажечь спичкой термитную шашку патрона со стороны менее плотной массы, где наклеена этикетка (12). Закрыть защитный кожух (2). Удалить спичку из трубки мундштука вы- |

Продолжение технологической карты № .5.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | талкивателем (15). Сварку производить в брезентовом комбинезоне, рукавицах и защитных очках с синими стеклами. Лицо сварщика должно находиться не ближе 0.5 м от свариваемых проводов. Не сгоревшие спички отбрасывать на заранее намеченную земляную площадку, на которой нет горючих материалов. Членам бригады запрещается находиться под свариваемыми проводами. Открыть после полного сгорания термитной массы защитный кожух (2) и осадить провода, повернув кнопку (5) против часовой стрелки. В процессе осадки следить за равномерностью перемещения кронштейнов (1) по направляющей трубке (6) по положению ограничительных бандажей (14). При неравномерном перемещении проводов в зону сварки необходимо ускорить передвижение одного из кронштейнов (1) нажатием руки. Осадку проводов начинать через 1 — 2 мин после зажигания патрона, когда шашка, остывая, приобретет темно-красный цвет. Величина осадки должна быть не менее размера Н (см. таблицу 5.8.1): Дотрагиваться до горячего патрона запрещается. |
| 3 | Завершение работ и проверка качества свар- | Удалить шлак от сгорания термитной массы ударами молотка, дать остыть кокилю и |

Продолжение технологической карты № 5.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ного соединения | снять его, используя отвертку или кусачки. Остывание шлака определяют по потемнению термитной массы. Сбивать шлак нужно в направлении от себя. Проверить качество сварного соединения внешним осмотром. Качество считается удов- летворительным, если отсутствует пережог проволок наружного повива, при перегибании провода отдельные его проволоки не выламываются, а глубина усадочной раковины в месте сварки не превышает одной трети диаметра цельного провода. При некачественном сварном стыке вырезать стык и концы проводов сварить вновь. Нанести на выполненное сварное соединение защитное покрытие (смазку ЗЭС). |

Рисунок 5.8.1. Приспособление для термитной сварки проводов типа ПТСП (а), термитный патрон для алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в положении его на проводах перед сваркой (б); мундштук для термитной спички (в):

Окончание технологической карты № 5.8

1 – кронштейн подвижный; 2 – кожух защитный; 3 – кокиль; 4 – провод; 5 – кнопка поворотная двухходового винта; 6 – трубка направляющая; 7 – винт двухходовой с правой и левой резьбой; 8 – кронштейн неподвижный;

9 – струбцина поворотная; 10 – вкладыш; 11 – шашка термитная; 12 - этикетка; 13- уплотнение асбестовое; 14 – бандаж ограничительный; 15 - выталкиватель спички (стальная проволока диаметром 1 мм); 16 – трубка металлическая; 17 – трубка резиновая

Таблица 5.8.1

| Термитные патроны |  |  |  |  |  |  | Свариваемые провода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Размеры, мм (рисунок 5.8.1) |  |  |  |  |  | Марка | Монтажные размеры, мм (рисунок 5.8.1) |  |
|  | Кокиль |  | Вкладыш |  | Термитная шашка |  |  |  |  |
|  | L | d | H | d0 | B | Д |  | Н1 | Х |
| ПАС-50 | 60 | 10,2 | 14 | 16 | 28 | 35 | А-50, АС-35/6,2; АС-50/8,0 | 23 | 12 |
| ПАС-70 | 65 | 12,5 | 14 | 19 | 29 | 38 | А-70; А-95; АС-70/11 | 25,5 | 12 |
| ПАС-95 | 65 | 14,8 | 17 | 22 | 35 | 43 | А-120; АС-95/16 | 24 | 13 |
| ПАС-120 | 65 | 16,2 | 17 | 23 | 35 | 43 | А-150; АС-120/19 | 24 | 13 |
| ПАС-150 | 80 | 18,2 | 18 | 26 | 50 | 43 | А-185; АС-150/19 | 31 | 14 |

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2. Убрать съемную вышку с пути, установить ее с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок. При работе с приставной лестницы отсоединить ее от опоры и опустить на землю.

6.3. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции со съемной вышкой оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети»

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Глава 6

Изоляторы, разъединители, разрядники, переключатели

Технологическая карта № 6.1

(Переработанная и дополненная)

Замена подвесного изолятора

1. Состав исполнителей

| Исполнители | Со съемной изолирующей вышки | С рабочей площадки автомотрисы | С приставной лестницы или с опоры |
| --- | --- | --- | --- |
| Электромонтер 5 разряда | 1 | 1 | 1 |
| Электромонтер 4 разряда | 2 | 1 | 1 |
| Электромонтер 3 разряда | 2 | 1 | 1 |

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

С пути:

2.1.1. Со снятием напряжения с применением съемной вышки или рабочей площадки автомотрисы (дрезины); с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

2.1.2. С перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью не менее 0,3 ч.

2.1.3. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

2.2. С опоры:

2.2.1. Со снятием напряжения, непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы

9 м; с подъемом на высоту; без занятия пути.

2.2.2. По наряду и приказу энергодиспетчера.

Продолжение технологической карты № 6.1

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса (дрезина), съемная изолирующая вышка или

лестница приставная 9 м, шт. ………….......................................................1

Лестница навесная 3 м, шт. ………………………………………………...1

Приспособление для крепления полиспастов на консоли, шт. ……………...1

Полиспаст на 5кН (500кгс) или блоки БР-300, шт. …………………………..1

Струбцина монтажная, шт. ……………………………………………………..1

«Удочка» веревочная, шт. ………………………………………………..…….1

Штанга заземляющая, шт. ……………...(по числу мест, указанных в наряде)

Ключи гаечные, шт. ………………………………………………………...2

Плоскогубцы, шт. …………………………………………………………..1

Перчатки диэлектрические, пар ………………………………….………..2

Пояс предохранительный, шт. ..……………………...(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ………………………................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………..........(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………..……...1

Аптечка, компл. ………………….………………………………………….….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работы с применением съемной вышки или рабочей площадки автомотрисы (дрезины), непосредственно с опоры или приставной лестницы 9 м и предоставление «окна» в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

Продолжение технологической карты № 6.1

4.3. Подобрать изоляторы по типам, очистить их от загрязнения, проверить внешним осмотром комплектность и отсутствие дефектов на оконцевателях и изоляционных деталях. Изоляторы должны удовлетворять требованиям, изложенным в главе 2.9 ПУТЭКС (ЦЭ-868).

Фарфоровые тарельчатые и многоэлементные (сборные) изоляторы должны иметь отличительную маркировку на шапке-оконцевателе о том, что они прошли входной контроль, выдержали электрические испытания напряжением 50 кВ и имеют электрическое сопротивление не менее 300 МОм (для каждого элемента сборного многоэлементного или одиночного изолятора). Стержневые изоляторы проверяют внешним осмотром.

4.4. При замене гирлянды целиком — собрать изоляторы в гирлянду, в местах соединений установить замки. Наличие в одной гирлянде тарельчатых изоляторов из стекла и фарфора не рекомендуется. Нижний изолятор гирлянды должен иметь оконцеватель в виде серьги, либо быть укомплектован переходным зажимом — ушком однолапчатым

(деталь 012).

4.5. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

В процессе погрузки, разгрузки, транспортировки и монтажа не допускается бросать изоляторы, наносить удары по ним и соединенным с ними деталям, проводить какую-либо термическую или механическую обработку арматуры изоляторов.

4.6. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы и закрытии пути для движения поездов, времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

После закрытия путей перегона или станции для движения поездов при рабо-

Продолжение технологической карты № 6.1

те с автомотрисы, получить разрешение на его занятие. На перегон автомотриса отправляется на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

4.7. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.8. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

4.9. При работе со съемной вышки — проверить внешним осмотром ее техническую исправность.

4.10. При работе с автомотрисы — подняться на ее рабочую площадку, поднять и закрепить перила ограждения, привести площадку в рабочее положение.

4.11. При работе с приставной лестницы — установить и закрепить лестницу на опоре.

4.12. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Выполнение работ | При работе с конической железобетонной опоры установить приставную лестницу 9 м и закрепить ее на опоре. Исполнителю с веревочной удочкой подняться по приставной лестнице (или по опоре непосредственно) к месту работ на кронштейне, или, перемещаясь далее по консоли или ригелю, к месту крепления на них заменяемого подвесного изолятора или гирлянды. При работе со съемной изолирующей вышки или с рабочей площадки автомотрисы, установить ее под за- |

Продолжение технологической карты № 6.1

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | меняемым изолятором (гирляндой), завесить на провод рядом с заменяемым изолятором навесную лестницу 3 м и исполнителю с веревочной «удочкой» подняться к месту работы. Установить на консоль (1) специальное приспособление (2), а на ригель струбцину, и закрепить на них один конец натяжного устройства, блока БР-300 или полиспаста (3) на 5 кН (500 кгс), а второй конец — на проводе (7) рядом с седлом (6) параллельно заменяемому изолятору или гирлянде (рисунок 6.1.1). Перевести нагрузку на натяжное устройство. Удалить замки в местах разъединения заменяемого изолятора или в месте, куда будет монтироваться дополнительный изолятор. При замене гирлянды изоляторов вынуть замок, крепящий пестик серьги бугеля в шапке изолятора, расшплинтовать и вынуть валик (или замок), соединяющий изолятор с седлом. Отсоединить и снять заменяемый изолятор или гирлянду, опустить их с помощью «удочки» на землю или передать на рабочую площадку автомотрисы. Поднять наверх новый изолятор (гирлянду) и соединить его с оставшимися изоляторами или (при замене гирлянды) с бугелем консоли и седлом провода. Установить в месте соединения замки. Передать нагрузку с натяжного устройства на изолятор (гирлянду). Снять натяжное устройство и приспособление с консоли или струбцину с ригеля, опустить их на рабочую площадку съемной вышки или автомотрисы. |

Продолжение технологической карты № 6.1

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Электромонтеру спуститься вниз тем же порядком, что и при подъеме. Снять навесную лестницу с несущего троса. При изменении строительной длины подвесной гирлянды несущего троса отрегулировать с помощью вертикальных струн положение контактного провода по высоте. |

Рисунок 6.1.1. Схема крепления полиспаста на несущем тросе и консоли:

1 – консоль; 2 – приспособление; 3 – полиспаст на 5 кН; 4 – ведущая ветвь полиспаста; 5 – изоляторы гирлянды; 6 – седло (деталь 008 или 009);

7 – несущий трос

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2. При работе с применением съемной вышки — убрать ее с пути, установить с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок.

6.3. При работе с применением автомотрисы привести ее рабочую площадку в транспортное положение.

6.4. При работе с приставной лестницы — отсоединить ее от опоры и опустить на землю.

6.5. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

Окончание технологической карты № 6.1

6.6. При работе с автомотрисы на перегоне возвратить ее на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

6.7. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети»

6.8. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 6.2

(Переработанная и дополненная)

Замена изолятора в анкеровках поперечных несущих и верхних

фиксирующих тросов изолированных гибких поперечин

1. Состав исполнителей

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 1

Электромонтер 3 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Без снятия напряжения, вблизи частей, находящихся под напряжением, непосредственно с опоры, с подъемом на высоту, без занятия пути.

2.2. По наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Муфта натяжная, шт. …………………………………………………………….1

Зажим натяжной, шт. …………………………………………….........................1

Струбцина монтажная, шт. ……………………………………………………...1

«Удочка» веревочная, шт. …………………………………………………….…1

Пассатижи, шт. ……………………………………………………………….1

Ключ гаечный, шт. ……………………………………………………………….2

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Перемычка медная шунтирующая сечением 50 мм2, шт. …………………2

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………….2

Пояс предохранительный, шт. …………………….......(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..…...(по числу исполнителей)

Продолжение технологической карты № 6.2

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ без снятия напряжения вблизи частей, находящихся под напряжением, непосредственно с опоры, с подъемом на высоту, без занятия пути, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать изоляторы по типам, очистить их от загрязнения, проверить внешним осмотром комплектность и отсутствие дефектов на оконцевателях и изоляционных деталях. Изоляторы должны удовлетворять требованиям, изложенным в главе 2 9 ПУТЭКС (ЦЭ-868).

Фарфоровые, тарельчатые и многоэлементные (сборные) изоляторы должны иметь отличительную маркировку на шапке-оконцевателе о том, что они прошли входной контроль, выдержали электрические испытания напряжением 50 кВ и измерение электрического сопротивления, которое должно быть не менее 300 МОм (для каждого элемента сборного многоэлементного или одиночного изолятора).

4.4. При замене гирлянды целиком — собрать изоляторы в гирлянду, в местах соединений установить замки. Наличие в одной гирлянде тарельчатых изоляторов из стекла и фарфора не рекомендуется. Нижний изолятор гирлянды должен иметь оконцеватель в виде серьги, либо быть укомплектован переходным зажимом — ушком однолапчатым (деталь 012).

4.5. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. По

грузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство,

организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

Продолжение технологической карты № 6.2

В процессе погрузки, разгрузки, транспортировки и монтажа не допускается бросать изоляторы, наносить удары по ним и соединенным с ними деталям, про-

водить какую-либо термическую или механическую обработку арматуры изоляторов.

4.6. Уведомить энергодиспетчера о месте, времени и характере работы.

4.7. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.8. Проверить исправность подвесных изоляторов продольных несущих тросов всех подвесок и вторых от опор изоляторов в нижнем фиксирующем тросе. Для этого присоединить заземляющую штангу к тяговому рельсу и коснуться штырем штанги нейтральной вставки нижнего фиксирующего троса.

Если изоляторы исправны, завесить заземляющую штангу на нейтральную вставку нижнего фиксирующего троса. Установить шунт на искровом промежутке в цепи заземления опоры (при наличии) установленным порядком.

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ | Подняться на опору с веревочной «удочкой» к месту работы. Установить шунтирующую перемычку на заземляемую гирлянду изоляторов установленным порядком. Поднять «удочкой» натяжной зажим, струбцину и натяжную муфту и установить их параллельно гирлянде изоляторов. Перевести на них тяжение троса и разгрузить гирлянду изоляторов. Удалить замки в местах разъединения заменяемого изолятора. При замене всей гирлянды вынуть |

Продолжение технологической карты № 6.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | замок, крепящий пестик штанги в шапке изолятора, расшплинтовать и вынуть валик, соединяющий изолятор с концевым зажимом троса. Отсоединить и снять заменяемый изолятор или гирлянду и «удочкой» опустить их на землю, поднять наверх новый изолятор или гирлянду и соединить с оставшимися изоляторами — при замене изолятора или со штангой и концевым зажимом — при замене всей гирлянды. Установить валик, шплинты и замки. Разгрузить натяжную муфту и передать тяжение троса на гирлянду. После проверки крепления и регулировки тяжения снять натяжную муфту, струбцину, натяжной зажим и переставить их на следующую гирлянду. Снять шунтирующую перемычку. При необходимости, отрегулировать тяжение в тросе анкерными штангами с резьбой. Новый изолятор (гирлянда) должен иметь ту же строительную длину, что и заменяемый. При изменении длины — она должна компенсироваться планкой соответствующей длины или путем перезаделки концевого зажима фиксирующего троса. |

Примечание. Техническим указанием ЦЭ ОАО «РЖД» № К-03/08 от 17.03.2008 г

ЦЭТ-2/11 изолированные гибкие поперечины контактной сети (рисунок 6.2.1,а) должны быть переоборудованы в неизолированные (рисунок 6.2.1,б) с демонтажом изоляторов в поперечных несущих и верхних фиксирующих тросах, а также первых от опор изоляторов в нижних фиксирующих тросах гибких поперечин. Выполнение таких работ может производиться по настоящей Технологической карте №6.2 и №6.3. Регулировку натяжения тросов при демонтаже изоляторов производить на резьбовых штангах с добавлением вместо изоляторов соответствующей вставки из ушек двухлапчатых 013, серег 075 и плашек соединительных 082.

Продолжение технологической карты № 6.2

Рисунок 6.2.1. Гибкие поперечины:

а – изолированная; б – неизолированная; 1 – поперечный несущий трос;

2 – электрический соединитель; 3 – нижний фиксирующий трос; 4 – верхний фиксирующий трос; 5 – вторые от опоры изоляторы; 6 – первые от опоры изоляторы; 7 – опора; 8 – подвесные изоляторы; 9 – врезные изоляторы

6. Окончание работ

6.1. Снять заземляющую штангу с нейтральной вставки нижнего фиксирующего троса. Снять шунтирующую перемычку с искрового промежутка в цепи заземления опоры.

6.2. Вывести людей из зоны работы. Отсоединить заземляющую штангу от тя-

гового рельса (заземлителя).

6.3. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные

средства и погрузить их на транспортное средство.

Окончание технологической карты № 6.2

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 6.3

(Переработанная и дополненная)

Замена врезного изолятора в нижнем

фиксирующем тросе

(жесткой и гибкой поперечине)

1. Состав исполнителей

Электромонтер 5 разряда - 2

Электромонтер 4 разряда - 2

Электромонтер 3 разряда - 1

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Под напряжением с применением изолирующей съемной вышки; с подъемом на высоту в пределах одной секции, шунтирование места работ разъединителем и шунтирующей перемычкой.

2.2. Без перерыва в движении поездов; с ограждением места работ сигналистами и с выдачей предупреждений поездам о работе съемной вышки.

2.3. По наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

2.4. Крайние от опор (анкерные) изоляторы и между секциями контактной сети в нижнем фиксирующем тросе заменяются со снятием напряжения. По наряду и приказу энергодиспетчера, с применением съемной вышки или автомотрисы.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Изолирующая съемная вышка или автомотриса, шт. ……………...………1

Полиспаст на 5кН (500кгс), блоки БР-300 или натяжная муфта, шт. ..…..…...1

Струбцина монтажная, шт. ……………………………………………………...1

Продолжение технологической карты № 6.3

Зажим натяжной (крюковой), шт. ……………………………………………....2

Ключи гаечные, шт. ……………………………………………………………...2

Пассатижи, шт. ……………………………………………………………….1

Перемычка шунтирующая, шт. …………………………………………………2

Штанга шунтирующая переносная, шт. ………………………………………..1

Штанга заземляющая, шт. ……………....(по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………….1

Пояс предохранительный, шт. …………………….......(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..…...(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...1

Радиостанция переносная, компл. ………………………………………......2

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ под напряжением с применением изолирующей съемной вышки и выдачу предупреждений поездам о работе съемной вышки, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать изоляторы по типам, очистить их от загрязнения, проверить внешним осмотром комплектность и отсутствие дефектов на оконцевателях и изоляционных деталях. Изоляторы должны удовлетворять требованиям, изложенным в главе 2.9 ПУТЭКС (ЦЭ-868).

Фарфоровые тарельчатые и многоэлементные (сборные) изоляторы должны

иметь отличительную маркировку на шапке-оконцевателе о том, что они прошли

входной контроль, выдержали электрические испытания напряжением 50 кВ и

имеют электрическое сопротивление не менее 300 МОм (для каждого элемента

Продолжение технологической карты № 6.3

сборного многоэлементного или одиночного изолятора).

4.4. При замене гирлянды целиком — собрать изоляторы в гирлянду, в местах соединений установить замки. Наличие в одной гирлянде тарельчатых изоляторов из стекла и фарфора не рекомендуется. Нижний изолятор гирлянды должен иметь оконцеватель в виде серьги, либо быть укомплектован переходным зажимом — ушком однолапчатым

(деталь 012).

4.5. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

В процессе погрузки, разгрузки, транспортировки и монтажа не допускается бросать изоляторы, наносить удары по ним и соединенным с ними деталям, проводить какую-либо термическую или механическую обработку арматуры изоляторов.

4.6. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ. Убедиться в выдаче предупреждений поездам о работе съемной вышки. При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СПБ, связи и контактной сети».

Убедиться в том, что секционный разъединитель, шунтирующий заменяемый врезной изолятор, включен.

4.7. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.8. Определить порядок ограждения съемной вышки и выставить сигналистов. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемной вышки, при необходимости, очистить изоляционные детали от пыли и загрязнения, установить вышку на путь и опробовать ее изоляцию рабочим напряжением.

4.9. Установить не далее одного мачтового пролета от места работы шунти-

Продолжение технологической карты № 6.3

рующую перемычку, соединяющую смежные от заменяемого изолятора секции

контактных подвесок. Место работ зашунтировать секционным разъединителем.

4.10. При работе со снятием напряжения установить заземляющие штанги согласно наряда и включить секционные разъединители, шунтирующие место работы.

4.11. При работе на первых от опоры изоляторах зашунтировать искровые промежутки в цепи заземления опоры контактной сети установленным порядком.

4.12. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Выполнение работ | Установить изолирующую съемную вышку под заменяемым врезным изолятором. Присоединить раму вышки к тяговому рельсу шунтирующей перемычкой сечением не менее 50 мм2. Исполнителю и помощнику подняться на рабочую площадку вышки, завесить шунтирующие штанги вышки на фиксирующий трос по обе стороны заменяемого изолятора. Установить шунтирующую перемычку из медного провода сечением не менее 50 мм2, предварительно зашунтировав место работ секционным разъединителем. Установить с обеих сторон изолятора на расстоянии 0,5 м натяжные (крюковые) зажимы, соединить их с натяжным устройством (полиспастом или натяжной муфтой со струбциной) и нагрузить его до появления слабины в узлах соединения изолятора. Отсоединить и снять изолятор или гирлянду, опус- |

Продолжение технологической карты № 6.3

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | тить на рабочую площадку съемной вышки. Поднять «удочкой» новый изолятор или гирлянду и установить вместо дефектного. После закрепления в узлах соединения передать на изолятор нагрузку с натяжного устройства. Строительная длина нового изолятора должна соответствовать длине заменяемого. В противном случае необходимо либо установить планку (штангу) требуемой длины, либо перезаделать концевой зажим фиксирую- щего троса. Снять натяжное устройство и натяжные зажимы, затем шунтирующую перемычку на фиксирующем тросе и шунтирующие штанги. Исполнителям спуститься вниз. Отсоединить перемычку от тягового рельса. |

Примечание. Техническим указанием ЦЭ ОАО «РЖД» № К-03/08 от 17.03.2008 г

ЦЭТ-2/11 изолированные гибкие поперечины контактной сети (рисунок 6.2.1,а) должны быть переоборудованы в неизолированные (рисунок 6.2.1,б) с демонтажом изоляторов в поперечных несущих и верхних фиксирующих тросах, а также первых от опор изоляторов в нижних фиксирующих тросах гибких поперечин. Выполнение таких работ может производиться по настоящей Технологической карте №6.2 и №6.3. Регулировку натяжения тросов при демонтаже изоляторов производить на резьбовых штангах с добавлением вместо изоляторов соответствующей вставки из ушек двухлапчатых 013, серег 075 и плашек соединительных 082.

6. Окончание работ

6.1. Снять временную шунтирующую перемычку между проводами смежных секций (при завешенных шунтирующих штангах). Снять шунтирующую перемычку с искровых промежутков в цепи заземления опоры.

6.2. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные

Окончание технологической карты № 6.3

средства и погрузить их на транспортное средство.

6.3. Убрать съемную вышку с пути, установить ее с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок. Снять сигналистов, ограждавших место работы. Вывести людей из зоны работы.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 6.4

(Переработанная и дополненная)

Замена фиксаторного изолятора

1. Состав исполнителей

| Исполнители | со съемной изолирующей вышки | с рабочей площадки автомотрисы |
| --- | --- | --- |
| Электромонтер 5 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 4 разряда | 2 | 1 |
| Электромонтер 3 разряда | 2 | 1 |

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения с применением съемной вышки или рабочей площадки автомотрисы (дрезины); с подъемом на высоту.

2.2. С перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью не менее 0,5 ч.

2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Изолирующая съемная вышка или автомотриса (дрезина), шт. ….………1

Зажим натяжной (крюковой), шт. ……………………………………………....1

Полиспаст на 5кН (500кгс), блоки БР-300 или натяжная муфта, шт. ..…..…...1

Лестница приставная 7 м (для железобетонной конической опоры,

установленной за кюветом), шт. ………………………………………………..1

«Удочка» веревочная, шт. …………………………………………….…..…….1

Пассатижи, шт. ……………………………………………………………….1

Ключ гаечный, шт. …………………………………………………………….....2

Продолжение технологической карты № 6.4

Штанга заземляющая, шт. ……………....(по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………….2

Пояс предохранительный, шт. …………………….......(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..…...(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ……………………….............(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...1

Радиостанция переносная, компл. ………………………………………......1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работы с применением съемной вышки или рабочей площадки автомотрисы (дрезины) и предоставление «окна» в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать изоляторы по типам, очистить их от загрязнения, проверить внешним осмотром комплектность и отсутствие дефектов на оконцевателях и изоляционных деталях. Изоляторы должны удовлетворять требованиям, изложенным в главе 2.9 ПУТЭКС (ЦЭ-868).

Фарфоровые тарельчатые и многоэлементные (сборные) изоляторы должны иметь отличительную маркировку на шапке-оконцевателе о том, что они прошли входной контроль, выдержали электрические испытания напряжением 50 кВ и имеют электрическое сопротивление не менее 300 МОм (для каждого элемента сборного многоэлементного или одиночного изолятора).

Для фиксаторов всех типов применяются, как правило, стержневые изоляторы. Для гибких фиксаторов могут применяться гирлянды из изоляторов тарельчатого типа (фарфоровых или стеклянных). На участках постоянного тока могут применяться два изолятора тарельчатого типа (ФТФ-40), жестко соединенные

Продолжение технологической карты № 6.4

между собой специальным зажимом (деталь 128).

4.4. При замене гирлянды целиком — собрать изоляторы в гирлянду, в местах соединений установить замки. Наличие в одной гирлянде тарельчатых изоляторов из стекла и фарфора не рекомендуется. Нижний изолятор гирлянды должен иметь оконцеватель в виде серьги, либо быть укомплектован переходным зажимом — ушком однолапчатым (деталь 012).

4.5. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

В процессе погрузки, разгрузки, транспортировки и монтажа не допускается бросать изоляторы, наносить удары по ним и соединенным с ними деталями, проводить какую-либо термическую или механическую обработку арматуры изоляторов.

4.6. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы и закрытии пути для движения поездов, времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

После закрытия путей перегона или станции для движения поездов при работе с автомотрисы, получить разрешение на его занятие. На перегон автомотриса отправляется на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

4.7. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.8. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с

нарядом.

Продолжение технологической карты № 6.4

4.9. При работе со съемной вышки — проверить внешним осмотром ее техническую исправность.

4.10. При работе с автомотрисы — подняться на ее рабочую площадку, поднять и закрепить перила ограждения, привести площадку в рабочее положение.

4.11. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Разгрузка изолятора от зигзага провода | Установить съемную вышку или рабочую площадку автомотрисы под фиксатором. С помощью полиспаста или блоков БР-300 отсоединить дополнительный фиксатор от контактного провода и подвязать его проволокой к основному стержню. При двойном контактном проводе отсоединить и подвязать оба дополнительных фиксатора. Снять съемную вышку с пути и установить ее на земле у опоры под фиксаторным изолятором. При работе с автомотрисы развернуть рабочую площадку в сторону изолятора. При работе на железобетонной конической опоре за кюветом – установить и закрепить на опоре приставную лестницу 7м. Подвязать временной струной или веревкой основной стержень фиксатора к кронштейну консоли, так чтобы он удерживался в горизонтальном положении. |
| 2 | Замена изолятора | Расшплинтовать заклепку (деталь 084) и отсоединить изолятор фиксатора от ушка фиксаторного кронштейна. |

Продолжение технологической карты № 6.4

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Демонтировать дефектный изолятор на основном стержне фиксатора или отсоединить от провода гибкого фиксатора и опустить его на землю веревочной «удочкой». Этой же «удочкой» поднять подготовленный новый изолятор и присоединить его к основному стержню фиксатора или к проводу гибкого фиксатора. Соединить ушко изолятора с ушком кронштейна, установив в отверстия заклепку и расшплинтовать ее. |
| 3 | Нагрузка изолятора и восстановление фиксации провода | Снять временную струну или веревку, удерживающую фиксатор на кронштейне консоли, и развернуть рабочую площадку автомотрисы в сторону пути, а при работе со съемной вышки — установить ее на путь под фиксатором. Отсоединить приставную лестницу от опоры и опустить ее на землю. С помощью полиспаста или блоков БР-300 присоединить дополнительные фиксаторы к контактному проводу, отвязав их от основного стержня фиксатора. При несоответствии строительной длины нового и заменяемого изолятора скомпенсировать разницу перемещением стойки сочлененного фиксатора на основном стержне фиксатора или изменением длины троса гибкого фиксатора. |

Примечания:

/. На прямом участке смену изолятора можно производить не отсоединяя фиксатор от контактного провода.

2. При замене изолятора на гибком фиксаторе вместо отсоединения дополнительного фиксатора от контактного провода можно разгрузить изолятор (гирлянду), установив параллельно ему натяжное устройство (блоки БР-300 или полиспаст).

Окончание технологической карты № 6.4

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2. При работе с применением съемной вышки — убрать ее с пути, установить с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок.

6.3. При работе с применением автомотрисы привести ее рабочую площадку в транспортное положение.

6.4. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.5. При работе с автомотрисы на перегоне возвратить ее на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

6.6. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети»

6.7. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 6.5

(Переработанная и дополненная)

Замена консольного изолятора в кронштейне

изолированной консоли

1. Состав исполнителей

| Исполнители | С рабочей площадки автомотрисы | # Со съемной изолирующей вышки |
| --- | --- | --- |
| Электромонтер 6 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 5 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 4 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 3 разряда | 1 | 2 |

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения с применением съемной вышки или рабочей площадки автомотрисы (дрезины); с подъемом на высоту.

2.2. С перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью не менее 0,75 ч.

2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса (дрезина) или изолирующая съемная вышка, шт. ….………1

Лестница приставная 7 м (для железобетонной конической опоры,

установленной за кюветом), шт. ……………………………………….………..1

Полиспаст на 5кН (500кгс), блоки БР-300, шт. ………………………..…..…...1

Набор инструмента, компл. ……………………………………………………...1

Приспособление для замены консольного изолятора, шт. ……………………1

«Удочка» веревочная, шт. …………………………………………….…...…….1

Штанга заземляющая, шт. ……………....(по числу мест, указанных в наряде)

Продолжение технологической карты № 6.5

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………….2

Пояс предохранительный, шт. …………………….......(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..…...(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...1

Радиостанция переносная, компл. ………………………………………......1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работы с применением съемной вышки или рабочей площадки автомотрисы (дрезины) и предоставление «окна» в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать консольные изоляторы, очистить их от загрязнения, проверить внешним осмотром комплектность и отсутствие дефектов на оконцевателях и изоляционных деталях. Изоляторы должны удовлетворять требованиям, изложенным в главе 2.9 ПУТЭКС (ЦЭ-868). Прогнать резьбу на крепежных деталях и нанести на нее смазку

4.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

В процессе погрузки, разгрузки, транспортировки и монтажа не допускается бросать изоляторы, наносить удары по ним и соединенным с ними деталями, проводить какую-либо термическую или механическую обработку арматуры изоляторов.

4.5. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в

Продолжение технологической карты № 6.5

зоне работы и закрытии пути для движения поездов, времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

После закрытия путей перегона или станции для движения поездов при работе с автомотрисы, получить разрешение на его занятие. На перегон автомотриса отправляется на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

4.6. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.7. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с

нарядом.

4.8. При работе со съемной вышки — проверить внешним осмотром ее техническую исправность.

4.9. При работе с автомотрисы — подняться на ее рабочую площадку, поднять и закрепить перила ограждения, привести площадку в рабочее положение.

4.10. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Выполнение работ | Установить съемную вышку на земле, под консольным изолятором или развернуть рабочую площадку автомотрисы поперек пути. При работе на железобетонной конической опоре за кюветом — установить и закрепить на опоре приставную лестницу 7 м. Во время работы запрещается электромонтеру на- |

Продолжение технологической карты № 6.5

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ходиться на изолированной консоли, не допускается закреплять за нее цепь предохранительного пояса. Установить параллельно изолятору специальное приспособление и перевести на него нагрузку от контактной подвески (рисунок 6.5.1). Расшплинтовать и вынуть валик в соединении изолятора с узлом крепления пяты консоли на опоре, отвернуть болты на хомутиках, крепления изолятора, отсоединить заменяемый изолятор. Установить новый изолятор, присоединив его к консоли и узлу крепления пяты на опоре. Изолятор расположить так, чтобы отверстие для удаления влаги из оконцевателя находилось внизу, при этом нарезная часть полухомутов должна быть сверху изолятора. Затяжку гаек производить осторожно, вращая гаечный ключ на себя. Разгрузить приспособление и передать нагрузку на изолятор. Снять приспособление, привести рабочую площадку автомотрисы в транспортное положение или установить съемную вышку на путь, отсоединить приставную лестницу от опоры и опустить ее на землю. Не допускается изменение строительной длины изолятора. При несоответствии длины нового и заменяемого изолятора произвести регулировку положения контактного провода по высоте с помощью вертикальных струн, а в горизонтальной плоскости (зигзага) путем перемещения стойки сочлененного фиксатора на основном стержне фиксатора. Указанные работы нормируются отдельно. |

Окончание технологической карты № 6.5

Рисунок 6.5.1. Схема восстановления поврежденных консольных изоляторов:

1 – крюк приспособления; 2 – дефектный консольный изолятор; 3 – зажим;

4 – изолированная консоль; 5 – выдвижная часть; 6 – муфта (блоки); 7 - неподвижная часть; 8 – пята поворотной консоли

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2. При работе с применением съемной вышки — убрать ее с пути, установить с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок.

6.3. При работе с применением автомотрисы привести ее рабочую площадку в транспортное положение.

6.4. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.5. При работе на перегоне возвратить автомотрису  на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

6.6. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети»

6.7. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 6.6

(Переработанная и дополненная)

Замена изолятора в тяге изолированной консоли

1. Состав исполнителей

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 1

Электромонтер 3 разряда - 1

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения с применением съемной вышки или рабочей площадки автомотрисы (дрезины); с подъемом на высоту.

2.2. С перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью не менее 0,75 ч.

2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса (дрезина), шт. …………………………………………………1

Лестница приставная 9 м, шт. ………….........................................................1

Лестница навесная 3 м, шт. ……………………………………………..…...1

Набор инструмента, компл. ……………………………………………………...1

Зажим натяжной (крюковой), шт. …………………………………………….....1

Струбцина монтажная, шт. ……………………………………………………....1

Муфта натяжная, шт. …………………………………………………………….1

«Удочка» веревочная, шт. …………………………………………….…..…….1

Штанга заземляющая, шт. ……………....(по числу мест, указанных в наряде)

Продолжение технологической карты № 6.6

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………….2

Пояс предохранительный, шт. …………………….......(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..…...(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работы с применением рабочей площадки автомотрисы (дрезины) и предоставление «окна» в изолирующей съемной вышки и выдачу предупреждений поездам о работе съемной вышки, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать изоляторы по типам, очистить их от загрязнения, проверить внешним осмотром комплектность и отсутствие дефектов на оконцевателях и изоляционных деталях. Изоляторы должны удовлетворять требованиям, изложенным в главе 2.9 ПУТЭКС (ЦЭ-868).

Фарфоровые тарельчатые и многоэлементные (сборные) изоляторы должны иметь отличительную маркировку на шапке-оконцевателе о том, что они прошли входной контроль, выдержали электрические испытания напряжением 50 кВ и имеют электрическое сопротивление не менее 300 МОм (для каждого элемента сборного многоэлементного или одиночного изолятора). Стержневые изоляторы проверяют визуально.

4.4. При замене в растянутой тяге гирлянды целиком — собрать изоляторы в гирлянду, в местах соединений установить замки. Наличие в одной гирлянде тарельчатых изоляторов из стекла и фарфора не рекомендуется. Нижний изолятор

гирлянды должен иметь оконцеватель в виде серьги, либо быть укомплектован

Продолжение технологической карты № 6.6

переходным зажимом — ушком однолапчатым (деталь 012).

4.5. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

В процессе погрузки, разгрузки, транспортировки и монтажа не допускается бросать изоляторы, наносить удары по ним и соединенным с ними деталям, проводить какую-либо термическую или механическую обработку арматуры изоляторов.

4.6. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы и закрытии пути для движения поездов, времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

После закрытия пути перегона или станции, получить разрешение дежурного по станции на его занятие. На перегон автомотриса отправляется на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

4.7. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.8. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом,

4.9. Подняться на рабочую площадку автомотрисы, поднять и закрепить перила ограждения, привести площадку в рабочее положение.

4.10. Осуществить допуск бригады к производству работ.

Продолжение технологической карты № 6.6

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Выполнение работ | Остановить автомотрису рядом с опорой, рабочую площадку развернуть вдоль консоли и поднять на максимально возможную высоту. Исполнителю с веревочной «удочкой» подняться с рабочей площадки на опору, а затем к узлу крепления тяги. Для подъема к узлу крепления тяги на железобетонной конической опоре установить и закрепить к опоре приставную лестницу 9 м. Поднять «удочкой» натяжную муфту, натяжной зажим и струбцину. Закрепить струбцину на опоре рядом с узлом крепления тяги, а на тяге консоли — натяжной зажим. Присоединить натяжную муфту к струбцине и натяжному зажиму и с ее помощью снять нагрузку с изолятора тяги. Отсоединить изолятор (гирлянду) от тяги консоли и узла крепления на опоре, опустить «удочкой» изолятор на землю, поднять новый изолятор (или гирлянду) на опору. Соединить его с узлом крепления на опоре и тягой консоли. При этом, общая длина изолятора и тяги должна остаться прежней. В противном случае, изменение длины компенсировать регулировочным устройством тяги. Нагрузку с натяжного устройства перевести на изолятор тяги консоли. Снять натяжную муфту, натяжной |

Окончание технологической карты № 6.6

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | зажим, струбцину и опустить их на рабочую площадку автомотрисы или на землю. Во время работы по замене изолятора не допускается находиться электромонтеру на консоли, закреплять за нее цепь предохранительного пояса. Исполнителю спуститься с опоры на землю или рабочую площадку автомотрисы, отсоединить лестницу от опоры и опустить на землю. Рабочую площадку развернуть вдоль пути. |

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на автомотрису.

6.2. Привести рабочую площадку автомотрисы в транспортное положение.

6.3. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.4. При работе на перегоне возвратить автомотрису на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

6.5. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.6. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.