Технологическая карта № 6.7

(Переработанная и дополненная)

Замена изолятора в подкосе изолированной консоли

1. Состав исполнителей

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 1

Электромонтер 3 разряда - 2

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения, с применением рабочей площадки автомотрисы (дрезины); с использованием навесной лестницы 3 м и приставной лестницы 9 м для подъема на железобетонную коническую опору; с подъемом на высоту.

2.2. С перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью

не менее 0,75 ч.

2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса (дрезина), шт. ………..…………………………………………...1

Лестница приставная, 9 м, шт. ………………………………………………….1

Лестница навесная, 3 м, шт. …………………………………………………….2

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. …………….....1

Полиспаст на 5кН (500кгс) или блоки БР-300, шт. .…………………………...1

Стропа монтажная, шт. …………………………………………………...……..2

«Удочка» веревочная, шт. ………………………………………………………1

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Продолжение технологической карты № 6.7

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………………2

Каска защитная, шт. …...…………………………..……(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………….……………………..(по числу исполнителей)

Пояс предохранительный, шт. ……………………...….(по числу исполнителей)

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работы с применением рабочей площадки автомотрисы (дрезины) и предоставление «окна» в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать стержневой изолятор фиксаторного типа, очистить его от загрязнения. Проверить внешним осмотром комплектность и качество изготовления. Изолятор должен соответствовать требованиям, изложенным в главе 2.9. ПУТЭКС (ЦЭ-868).

4.4. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

В процессе погрузки, разгрузки, транспортировки и монтажа не допускается бросать изоляторы, наносить удары по ним и соединенным с ними деталям, проводить какую-либо термическую или механическую обработку арматуры изоляторов.

4.5. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы и закрытии пути для движения поездов, времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с

дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных

Продолжение технологической карты № 6.7

переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

После закрытия пути перегона или станции, получить разрешение дежурного по станции на его занятие. На перегон автомотриса отправляется на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

4.6. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.7. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

4.8. Подняться на рабочую площадку автомотрисы, поднять и закрепить перила ограждения, привести площадку в рабочее положение.

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Выполнение работ | Остановить автомотрису под консолью. Исполнителю и помощнику подняться на рабочую площадку с инструментом и принадлежностями. Снять нагрузку от фиксатора на кронштейн консоли для чего: с помощью полиспаста или блоков БР-300, закрепленных за контактный провод и стойку сочлененного фиксатора, освободить контактный провод от фиксирующего зажима и отпустить зигзаг. Развернуть и поднять рабочую площадку к месту работ. Для подъема к узлу крепления тяги консоли на |

Продолжение технологической карты № 6.7

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | вершине железобетонной конической опоры установить и закрепить к опоре приставную лестницу 9 м. Исполнителю подняться к вершине опоры. Закрепить струбцину за опору, рядом с узлом крепления тяги. С помощью полиспаста, соединенного со струбциной и кронштейном консоли рядом с деталью крепления на нем подкоса, разгрузить подкос. Во время работы запрещается находиться электромонтеру на изолированной консоли, не допускается закреплять за нее цепь предохранительного пояса. После передачи нагрузки на полиспаст и появления слабины в узлах соединения подкоса, расшплинтовать и удалить заклепки (или болты), крепящие изолятор подкоса к опоре. После отсоединения подкоса от опоры (или тяги) отвернуть дефектный стержневой изолятор, опустить его «удочкой» вниз и с ее помощью поднять новый изолятор. Навернуть изолятор на подкос и присоединить его к узлу крепления на опоре (или тяге). Передать нагрузку с полиспаста на подкос и проверить его положение. Подкос должен быть в натянутом (сжатом) положении слегка нагруженным без слабины, что достигается перемещением по кронштейну консоли детали крепления на нем подкоса, при этом она не должна удаляться от точки крепления фиксатора более чем на 500 мм. Снять полиспаст и струбцину, опустить их на рабочую площадку автомотрисы. Развернуть ее вдоль пути |

Окончание технологической карты № 6.7

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | и с помощью полиспаста установить контактный провод в проектное положение, закрепив его фиксирующим зажимом к фиксатору. |

6. Окончание работ

6.1. Отсоединить лестницу от железобетонной конической опоры и опустить на землю.

6.2. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.3. Привести рабочую площадку автомотрисы в транспортное положение.

6.4. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.5. При работе на перегоне возвратить автомотрису на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией

по движению поездов.

6.6. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети»

6.7. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 6.8

(Переработанная и дополненная)

Замена врезного изолятора в продольном проводе

1. Состав исполнителей

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 2

Электромонтер 3 разряда - 2

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Под напряжением с применением изолирующей съемной вышки; с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

2.2. Без перерыва в движении поездов; с ограждением места работ сигналистами и с выдачей предупреждений поездам о работе съемной вышки.

2.3. По наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

2.4. В местах секционирования — с шунтированием проводов смежных секций.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Изолирующая съемная вышка, шт. ………………………………………..1

Лестница навесная 3 м, шт. ………………………………………………...1

Лебедка ручная переносная на 20 кН или натяжная муфта, шт. …………….1

Зажим натяжной (крюковой), шт. ……………………………………………...2

«Удочка» веревочная, шт. ……………………………………………………....1

Струбцина монтажная, шт. …………………………………………………..…1

Продолжение технологической карты № 6.8

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. …………….....1

Штанга заземляющая, шт. ……………...(по числу мест, указанных в наряде)

Штанга шунтирующая переносная, шт. ………………………………………..1

Перемычка медная шунтирующая сечением 50 мм2, шт. …………………1

Перчатки диэлектрические, пар ………………………………….…………2

Каска защитная, шт. …...…………………………….…(по числу исполнителей)

Пояс предохранительный, шт. ……………..………….(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Радиостанция переносная, компл. …………………………………………..1

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ под напряжением с применением изолирующей съемной вышки и выдачу предупреждений поездам о работе съемной вышки, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать изоляторы по типам, очистить их от загрязнения, проверить внешним осмотром комплектность и отсутствие дефектов на оконцевателях и изоляционных деталях. Изоляторы должны удовлетворять требованиям, изложенным в главе 2.9 ПУТЭКС (ЦЭ-868).

Фарфоровые тарельчатые и многоэлементные (сборные) изоляторы должны иметь отличительную маркировку на шапке-оконцевателе о том, что они прошли входной контроль, выдержали электрические испытания напряжением 50 кВ и имеют электрическое сопротивление не менее 300 МОм (для каждого элемента сборного многоэлементного или одиночного изолятора).

4.4. При замене гирлянды целиком — собрать изоляторы в гирлянду, в мес-

Продолжение технологической карты № 6.8

тах соединений установить замки. Наличие в одной гирлянде тарельчатых изоляторов из стекла и фарфора не рекомендуется. Нижний изолятор гирлянды должен иметь оконцеватель в виде серьги, либо быть укомплектован переходным зажимом — ушком однолапчатым (деталь 012).

4.5. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

В процессе погрузки, разгрузки, транспортировки и монтажа не допускается бросать изоляторы, наносить удары по ним и соединенным с ними деталям, проводить какую-либо термическую или механическую обработку арматуры изоляторов.

4.6. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ. Убедиться в выдаче предупреждений поездам о работе съемной вышки. При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.7. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.8. Определить порядок ограждения съемной вышки и выставить сигналистов. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемной вышки, при необходимости, очистить изоляционные детали от пыли и загрязнения, установить вышку на путь и опробовать ее изоляцию рабочим напряжением.

4.9. При выполнении работ в месте секционирования включить по приказу энергодиспетчера шунтирующий смежные секции секционный разъединитель. Ключ от привода разъединителя должен находиться у руководителя работ на весь период работы. При дистанционном управлении снять предохранители в цепях

управления моторным приводом, крышку привода оставить открытой.

4.10. Осуществить допуск бригады к производству работ.

Продолжение технологической карты № 6.8

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ | Установить съемную вышку под заменяемым изолятором, подняться на рабочую площадку исполнителю и помощнику. При замене врезного изолятора на несущем тросе завесить рядом с изолятором навесную лестницу 3 м, исполнителю подняться по ней. Завесить по обе стороны от изолятора переносные шунтирующие штанги съемной вышки. Установить шунтирующую перемычку между секциями контактной подвески с болтовым креплением. Установить с обеих сторон изолятора (гирлянды) натяжные (крюковые) зажимы и присоединить к ним через струбцину натяжное приспособление (натяжную муфту) или полиспаст на 20 кН (2000 кгс). Перевести нагрузку с врезного изолятора (гирлянды) на натяжное приспособление, удалить замки в местах разъединения заменяемого изолятора или рас-шплинтовать и вынуть валики, соединяющие изолятор с концевыми зажимами провода. Отсоединить и снять заменяемый изолятор (гирлянду) и опустить его с помощью «удочки» на рабочую площадку. Поднять наверх новый изолятор (гирлянду) и установить его на место дефектного. Если длина нового изолятора (гирлянды) меньше заменяемого вставить между изолятором и проводом штангу |

Окончание технологической карты № 6.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | или планку необходимой длины. Если длина нового изолятора (гирлянды) больше заменяемого скомпенсировать разницу, переоконцевав провод с одной стороны изолятора. Разгрузить натяжное устройство и передать нагрузку на изоляторы. Снять натяжное устройство, струбцину, натяжные (крюковые) зажимы и опустить их на землю. Снять шунтирующую перемычку, переносные шунтирующие штанги вышки. При работе на несущем тросе предварительно снять навесную лестницу. |

6. Окончание работ

6.1. При работе на секционирующем изоляторе снять временную шунтирующую перемычку между проводами смежных секций (при завешенных шунтирующих штангах).

6.2. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.3. Убрать съемную вышку с пути, установить ее с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок. Снять сигналистов, ограждавших место работы. Вывести людей из зоны работы.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 6.9

(Переработанная и дополненная)

Замена анкерного изолятора продольного провода

1. Состав исполнителей

| Исполнители | Со съемной изолирующей вышки | С рабочей площадки автомотрисы |
| --- | --- | --- |
| Электромонтер 6 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 5 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 4 разряда | 1 | - |
| Электромонтер 3 разряда | 2 | 1 |

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения с применением съемной вышки; с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

2.2. С перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью не менее 1 ч.

2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Изолирующая съемная вышка или автомотриса (дрезина), шт. .…………1

Лестница навесная 3 м, шт. ……………………………………………………...1

Зажим натяжной (крюковой), шт. ……………………………………………....2

Струбцина монтажная, шт. …………………………………………………...…2

Натяжная муфта или лебедка ручная, переносная на 20 кН, шт. ….………….1

Штанга заземляющая, шт. ……………………………………………………….2

«Удочка» веревочная, шт. ………………………………………………..……...1

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. …………….....1

Продолжение технологической карты № 6.9

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………….2

Пояс предохранительный, шт. …………………….......(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..…...(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ……………………….............(по числу исполнителей)

Радиостанция переносная, компл. …………………………………………..1

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………….……...1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения в. зоне работы с применением изолирующей съемной вышки или рабочей площадки автомотрисы (дрезины) и предоставление «окна» в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать изоляторы по типам, очистить их от загрязнения, проверить внешним осмотром комплектность и отсутствие дефектов на оконцевателях и изоляционных деталях. Изоляторы должны удовлетворять требованиям, изложенным в главе 2.9 ПУТЭКС (ЦЭ-868).

Фарфоровые тарельчатые и многоэлементные (сборные) изоляторы должны иметь отличительную маркировку на шапке-оконцевателе о том, что они прошли входной контроль, выдержали электрические испытания напряжением 50 кВ и имеют электрическое сопротивление не менее 300 МОм (для каждого элемента сборного многоэлементного или одиночного изолятора).

4.4. При замене гирлянды целиком — собрать изоляторы в гирлянду, в местах соединений установить замки. Наличие в одной гирлянде тарельчатых изоляторов из стекла и фарфора не рекомендуется. Нижний изолятор гирлянды должен иметь оконцеватель в виде серьги, либо быть укомплектован переходным зажимом — ушком однолапчатым (деталь 012).

Продолжение технологической карты № 6.9

4.5. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

В процессе погрузки, разгрузки, транспортировки и монтажа не допускается

бросать изоляторы, наносить удары по ним и соединенным с ними деталям, проводить какую-либо термическую или механическую обработку арматуры изоляторов.

4.6. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы и закрытии пути для движения поездов, времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

После закрытия путей перегона или станции для движения поездов при работе с автомотрисы, получить разрешение на его занятие. На перегон автомотриса отправляется на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

4.7. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.8. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

4.9. При работе со съемной вышки — проверить внешним осмотром ее техническую исправность.

4.10. При работе с автомотрисы - подняться на ее рабочую площадку, поднять и закрепить перила ограждения, привести площадку в рабочее положение.

4.11. Осуществить допуск бригады к производству работ.

Продолжение технологической карты № 6.9

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ | При работе с рабочей площадки автомотрисы остановить ее напротив заменяемых изоляторов, развернуть и поднять на максимально возможную высоту, приблизив к заменяемому изолятору (гирлянде). При работе со съемной вышки установить ее на земле под заменяемым изолятором (гирляндой). Завесить на провод рядом с изолятором навесную лестницу 3 м, исполнителю подняться по ней с веревочной «удочкой». Поднять с помощью «удочки» натяжную муфту или лебедку, струбцину и натяжные (крюковые) зажимы. Установить с обеих сторон гирлянды натяжные (крюковые) зажимы, присоединить к ним через струбцину натяжную муфту (или лебедку) и перевести на нее нагрузку, разгрузив изолятор (гирлянду). Удалить замки в местах разъединения тарельчатых изоляторов или рас шплинтовать и вынуть валики, соединяющие изолятор с концевым зажимом провода и со штангой. Отсоединить и снять заменяемый изолятор (гирлянду) и, с помощью «удочки», опустить на рабочую площадку автомотрисы или съемной |

Окончание технологической карты № 6.9

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | вышки. Поднять наверх новый изолятор (гирлянду) и соединить его с оставшимися изоляторами или концевым зажимом провода и штангой. При изменении строительной длины изолятора (гирлянды) произвести регулировку тяжения, при необходимости, переоконцевать с одной стороны провод на величину, равную изменению длины изолятора (гирлянды). Разгрузить натяжную муфту (или лебедку) и передать нагрузку на изоляторы, после чего снять натяжную муфту, струбцину и натяжные (крюковые) зажимы. При работе на несущем тросе снять лестницу 3 м. |

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2. При работе с применением съемной вышки — убрать ее с пути, установить с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок.

6.3. При работе с применением автомотрисы привести ее рабочую площадку в транспортное положение.

6.4. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.6. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.7. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 6.10

(Переработанная и дополненная)

Замена разъединителя без снятия напряжения

1. Состав исполнителей

Электромеханик или электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 2

Электромонтер 3 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. На разъединителях, у которых шлейфы подключены к контактной сети через врезные изоляторы.

2.2. Как комбинированная в следующей последовательности:

а) под напряжением — по отключению шлейфов от контактной сети;

б) со снятием напряжения с разъединителя и его шлейфов — по замене разъединителя;

в) под напряжением — по подключению шлейфов - к контактной сети.

2.3. Под напряжением с применением изолирующей съемной вышки; с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

2.4. Без перерыва в движении поездов; с ограждением места работ сигналистами и с выдачей предупреждений поездам о работе съемной вышки.

2.5. По наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

Продолжение технологической карты № 6.10

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Вышка изолирующая съемная шт. ……………………………………..….1

Лестница навесная 3 м, шт. ………………………………………………...1

Струбцина монтажная, шт. ………………………………………………….…2

Полиспаст на 5кН (500кгс), шт. .……………………………………………….1

Штанга заземляющая, шт. …………….. (по числу мест, указанных в наряде)

Штанга шунтирующая переносная, шт. ……………………………………….1

Перемычка медная шунтирующая сечением 50 мм2, шт. ………………...3

Линейка с делениями, шт. ………………………………………………………1

Динамометр, шт. ………………………………………………………………...1

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. ……………....1

Наждачное полотно, лист …………………………………………………..…..1

Перчатки диэлектрические, пар ………………………………….………...2

Пояс предохранительный, шт. ……………………….(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...……………………………...(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………...........(по числу исполнителей)

Радиостанция переносная, компл. …………………………………………2

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………….…….1

Аптечка, компл. ………………….………………………………………………1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ под напряжением с применением изолирующей съемной вышки и выдачу предупреждений поездам о работе съемной вышки, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего

Продолжение технологической карты № 6.10

его.

4.3. Подготовить и отрегулировать подлежащий монтажу разъединитель РЛНД-35 (на участке переменного тока):

4.3.1. Очистить изоляторы от загрязнения и осмотреть.

Не допускаются сколы на ребрах фарфора общей площадью более 3 см2; подтеки

в местах заделки фарфора; коррозия; наличие влаги под фланцем изолятора.

4.3.2. Осмотреть и зачистить контактные поверхности подвижного ножа и неподвижных губок наждачным полотном до блеска, удалив наплывы и заусенцы. Проверить целостность гибких шунтов и их крепление к ножу и шине, наличие и комплектность болтов в узле подключения шлейфов; прогнать резьбу на всех резьбовых соединениях и нанести на нее смазку; контактные поверхности зачистить наждачным полотном до блеска.

4.3.3. При наличии дугогасящих рогов проверить их крепление и осмотреть. Дугогасящие рога должны иметь правильную форму, гладкую без заусенцев поверхность и плотный контакт в месте соприкосновения. При отключении разъединителя не допускается сцепление рогов.

4.3.4. Проверить сцепление тяг с изоляторами и затяжку всех болтовых соединений.

4.3.5. На разъединителях РЛНД-35 проверить при включенном положении разъединителя положение осей контактных ножей. Горизонтальные оси ножей должны совпадать с точностью до 1°, смещение осей (по середине между колонками разъединителя), при этом, не должно превышать 5 мм (рисунок 6.10.1). При отклонении от приведенных значений произвести регулировку изменением длины внутриполюсной тяги.

4.3.6. Проверить контактное натяжение динамометром и отрегулировать изменением затяжки гаек на шпильках ламелей. При отключении разъединителя вытягивающее усилие должно быть 160 — 200 Н (16 — 20 кгс).

4.3.7. Отключить разъединитель и убедиться, что контактные ножи повернулись на угол 90 — 92 °.

4.3.8. Нанести на все трущиеся части разъединителя смазку ЦИАТИМ-201

Продолжение технологической карты № 6.10

или ЖСТКЗ-65, а на контактные поверхности — смазку ЦИАТИМ-101,

4.4. Подготовить и отрегулировать подлежащий монтажу разъединитель РКСУ-3,3, РКЖ-3,3, РКМ-3,3 (на участке постоянного тока) (рисунки 6.10.2 и 6.10.3):

4.4.1. Очистить изоляторы от загрязнения и осмотреть.

Не допускаются сколы на ребрах фарфора общей площадью более 3 см2; подтеки в местах заделки фарфора; коррозия; наличие влаги под фланцем изолятора.

4.4.2. Проверить наличие и комплектность болтов, плашек в узле подключения шлейфов, прогнать резьбу на всех резьбовых соединениях и нанести на нее смазку. Осмотреть и зачистить контактные поверхности в узлах подключения шлейфов, а также подвижного ножа и неподвижных губок, удалив наплывы и заусенцы.

4.4.3. Проверить правильность положения ножа в губках. Перекос ножа или одностороннее прилегание его к неподвижным губкам не допускается. Плотность прилегания ножей в губках регулируют изменением нажатия стальной пружины. Расстояние между контактными поверхностями ламелей должно составлять 4,5±0,5 мм. Коррозия или обрыв пружины не допускается. Проверить при включенном положении разъединителя расстояние от неподвижных контактов до контактной площадки подвижного изолятора — 6 + 2 мм. Не соблюдение этого размера при включении разъединителя может привести к удару и повреждению опорных изоляторов.

4.4.4. Провести проверку и регулировку дугогасящих рогов. Дугогасящие рога должны иметь гладкую, без заусенцев поверхность, правильную форму и плотный контакт в месте соприкосновения. При отключении разъединителя разрыв электрической цепи на дугогасящих рогах должен происходить при расхождении

основных контактов не менее, чем на 10 мм. Расстояние между дугогасящими рогами в отключенном положении должно быть не менее 100 мм. Износ рогов не должен превышать 10 % поперечного сечения.

4.4.5. Проверить надежность закрепления коромысла на оси подвижного

Продолжение технологической карты № 6.10

изолятора стопорным болтом.

4.4.6. Проверить наличие смазки в подшипнике подвижного изолятора и в случае необходимости напрессовать в подшипник крышкой масленки ЦИАТИМ-201 или ЖСТКЗ-65 до появления из пазов свежей смазки.

4.5. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности.

Погрузить их, а также подобранные материалы, конструкции и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.6. Уведомить энергодиспетчера о времени, месте и характере работ. Убедиться в выдаче предупреждений поездам о работе съемной вышки. При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.7. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.8. Определить порядок ограждения съемной вышки и выставить сигналистов. Проверить внешним осмотром техническую исправность съемной вышки, при необходимости, очистить изоляционные детали от пыли и загрязнения, установить вышку на путь и опробовать ее изоляцию рабочим напряжением.

4.9. Проверить визуально положение разъединителя и правильность подключения шлейфов (2) разъединителя (1) к цепной подвеске (6) через изоляторы (5), врезанные в шлейфы (рисунок 6.10.4.а).

4.10. На весь период работы ключ от привода разъединителя должен находиться у руководителя работ. При дистанционном управлении снять предохранители в цепях управления моторным приводом и открыть крышку привода.

4.11. Осуществить допуск бригады к производству работ.

Продолжение технологической карты № 6.10

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Шунтирование секций, соединяемых разъединителем | Включить разъединитель или проверить его включенное положение. Установить изолирующую съемную вышку на путь под электрическим соединителем изолирующего сопряжения (или под секционным изолятором). Исполнителю с помощником подняться на рабочую площадку и при завешенных шунтирующих штангах (7) на контактные провода (2) обеих ветвей (секций) подключить шунтирующие перемычки (4) соединительными зажимами (5) к поперечным электросоединителям (3) обеих ветвей сопряжения (рисунок 6.10.5). При шунтировании секционного изолятора шунтирующей перемычкой обе его ветви соединить при помощи болтовых соединительных зажимов так, чтобы обеспечивался проход полозов токоприемников по секционному изолятору. Если разъединитель, шунтирующий секционный изолятор, расположен далее 600 м от изолятора, то шунтирующую перемычку необходимо устанавливать с помощью изолирующей штанги. Общее сечение шунтирующей перемычки изолирующего сопряжения или секционного |

Продолжение технологической карты № .6.10

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | изолятора должно быть не менее 70% сечения одной из ветвей (секции) контактной подвески |
| 2 | Отключение шлейфов разъединителя от контактной подвески | Отключить разъединитель (без заземляющего ножа), привод закрыть на замок. Разъединитель с заземляющим ножом на одном приводе оставить во включенном положении. Переместить съемную вышку к месту подключения одного из шлейфов разъединителя к контактной подвеске. Отключить поочередно перемычки шлейфов от контактной подвески (рисунок 6.10.6) в следующей последовательности: Завесить с рабочей площадки (6) изолирующей вышки шунтирующие штанги (7) на контактные провода (8) и навесную лестницу 3 м (10) на несущий трос (9). Исполнителю подняться по лестнице, завесить переносную шунтирующую штангу (1) по обе стороны врезного изолятора (2), отсоединить концы шлейфа (4) вместе с держателем проводов (5) от поперечного электросоединителя (3), переставить их на шлейфы (4) за врезными изоляторами (2) и закрепить (на рисунке показано пунктиром). Отключение шлейфов разъединителя с заземляющим ножом на одном приводе производится при включенном разъединителе и от- |

Продолжение технологической карты № 6.10

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | сутствии электроподвижного состава на данной секции. Снять переносную шунтирующую штангу (1), исполнителю спуститься на площадку вышки, снять навесную лестницу 3 м (10) с несущего троса (9) и шунтирующие штанги (7) с контактного провода (8). Переместить вышку ко второму шлейфу разъединителя и аналогичным образом отсоединить его от контактной сети. Съемную изолирующую вышку снять с пути и установить к опоре с разъединителем вне габарита подвижного состава. |
| 3 | Замена разъединителя | Установить на каждый отключенный шлейф разъединителя по одной заземляющей штанге, присоединив их сначала к тяговому рельсу. Штанги вывести из габарита подвижного состава. Схема приведена на рисунке 6.10.4.б. Включить разъединитель. Исполнителю подняться по опоре (или используя съемную вышку) к разъединителю и соединить его шлейфы медной перемычкой сечением не менее 50 мм2 на болтовых соединительных зажимах. Схема приведена на рисунке 6.10.4.в. Закрепить струбциной неподвижный блок полиспаста на опоре выше разъединителя, а подвижный блок — через струбцину за верхний фланец изолятора разъединителя. Для ис- |

Продолжение технологической карты № 6.10

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ключения самопроизвольного раскрытия связать вязальной проволокой контактные группы или изоляторы разъединителя между собой. Нагрузить полиспаст и удерживать ведущую ветвь полиспаста. Отсоединить тягу привода от рычага разъединителя, шлейфы — от контактных групп разъединителя и снять болты, крепящие основание разъединителя к поддерживающей конструкции. Опустить полиспастом разъединитель на землю. Переставить струбцину и подвижной блок полиспаста на подготовленный новый разъединитель, поднять его на опору и закрепить на поддерживающей конструкции. Присоединить тягу привода к рычагу и отрегулировать включение и отключение, правильность расположения контактов и рогов (см.п.4.4. и п.4.5. настоящей Технологической карты). Выявленные недостатки устранить и окончательно закрепить разъединитель на конструкции. Очистить концы проводов шлейфа от смазки ветошью, смоченной в бензине, и зачистить наждачным полотном до металлического блеска. Каждый провод шлейфа должен закреп- ляться раздельно двумя плашками без рас- |

Продолжение технологической карты № 6.10

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | слоения жил и без перекоса плашек, для чего рекомендуется конец провода изгибать U-образно и закладывать его в оба желоба плашек. Закрепленные на кронштейне опорные изоляторы осмотреть и очистить от загрязнения. Опробовать взаимодействие привода с установленным разъединителем, выявленные недостатки устранить. Включить разъединитель, привод запереть. При дистанционном управлении убедиться в том, что крышка привода открыта. Исполнителю снять струбцины с разъединителя и опоры, опустить полиспаст на землю. Снять перемычку со шлейфов разъединителя. |
| 4 | Подключение шлейфов разъединителя к контактной подвеске | Снять заземляющие штанги со шлейфов разъединителя, отключить разъединитель. Разъединитель с заземляющим ножом на одном приводе оставить во включенном положении. Установить изолирующую съемную вышку на путь под местом подключения одного из шлейфов разъединителя к контактной подвеске. Исполнителю и помощнику подняться на рабочую площадку и, затем, по навесной лестнице 3 м к месту присоединения. При завешенной шунтирующей перенос- |

Продолжение технологической карты № 6.10

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ной штанге по обе стороны врезного изолятора (рисунок 6.10.6) переключить поочередно шлейфы к поперечным электросоединителям, предварительно очистив контактные поверхности от загрязнения, а затем зачистив их наждачным полотном до металлического блеска. Подключение шлейфов разъединителя с заземляющим ножом на одном приводе производить при отсутствии электроподвижного состава на данной секции. После подключения шлейфов разъединителя к контактной подвеске по команде руководителя работ включить разъединитель, переместить съемную изолирующую вышку под установленный шунт на изолирующем сопряжении или на секционном изоляторе. При завешенных на обе ветви подвески (секции) шунтирующих штангах снять шунтирующую перемычку между секциями контактной подвески. Убедиться в том, что разъединитель установлен в прежнее положение. При дистанционном управлении вставить предохранители в цепи управления, закрыть крышку привода. Запереть привод на замок. |

Продолжение технологической карты № 6.10

Рисунок 6.10.1. Положение ножей разъединителя РЛНД-35 (контактные ламели не показаны):

1 – колонка разъединителя; 2 – нож разъединителя

Рисунок 6.10.2. Разъединитель контактной сети типа РКС-3,3/3000:

1 – рычаг; 2 – кронштейн подвижный; 3 – изолятор; 4 – нож подвижный; 5 – кронштейн; 6 – кожух; 7,8 – рога дугогасящие; 9 – нож неподвижный; 10 – кольцо резиновое; 11 – втулка; 12 – ось; 13 – упор; 14 – основание; 15 – зажим для проводов; 16 – болт М16х80; 17 – пластина стопорная; 18 – зажим; 19 – пружина; 20 – колпачок; 21 – планка; 22 - ламель

Продолжение технологической карты № 6.10

Рисунок 6.10.3. Разъединитель типа РКЖ-3,3/3000 УХЛ1 (а) и РКЖ-3,3/1250 УХЛ1 (б):

1 – цоколь; 2 – неподвижный изолятор; 3 – подвижный изолятор; 4 – главная токоведущая система; 5 – дугогасительные рога; 6 – заземлитель; 7 – болт заземления; 8 – контакт заземлителя; 9 – ламельный контакт

Рисунок 6.10.4. Схемы подключения шлейфов и положения разъединителя (без заземляющего ножа) при выполнении работ при его замене:

а) схема подключения шлейфов разъединителя с врезными изоляторами к контактной подвеске; б) схема после отключения от контактной подвески и заземления шлейфов разъединителя; в) схема после установки шунтирующей перемычки на разъединителе перед его заменой.

1 – разъединитель; 2 – шлейф разъединителя; 3 – переключаемые концы шлейфов; 4 – изолирующее сопряжение или секционный изолятор; 5 - врезные изоляторы в шлейфах; 6 – контактная подвеска; 7 – шунтирующая перемычка между секциями контактной подвески; 8 – переносные заземляющие штанги; 9 – шунтирующая перемычка у разъединителя

Продолжение технологической карты № 6.10

Рисунок 6.10.5. Схема установки шунтирующих перемычек между ветвями изолирующего сопряжения:

1 – несущие тросы ветвей изолирующего сопряжения; 2 – контактные провода ветвей изолирующего сопряжения; 3 – поперечные электросоединители;

4 – шунтирующая перемычка; 5 – соединительные зажимы (деталь 055);

6 – рабочая площадка изолирующей съемной вышки; 7 – шунтирующие штанги съемной вышки

Рисунок 6.10.6. Схема отключения шлейфа разъединителя от контактной сети:

1 – переносная шунтирующая штанга; 2 – изоляторы, врезанные в шлейф; 3 – поперечные электросоединители; 4 – шлейф; 5 – держатель проводов (деталь 057); 6 – рабочая площадка съемной изолирующей вышки; 7 – шунтирующие штанги съемной вышки; 8 – контактный провод; 9 – несущий трос; 10 - навесная лестница 3м

Окончание технологической карты № 6.10

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2. Убрать съемную вышку с пути, установить ее с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок. Снять сигналистов, ограждавших место работы. Вывести людей из зоны работы.

6.3. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети»

6.4. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 6.13

(Переработанная и дополненная)

Замена вентильного разрядника

1. Состав исполнителей

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 1

Электромонтер 3 разряда - 1

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения, непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы 7-9 м; с подъемом на высоту; без занятия пути.

2.2. По наряду и приказу энергодиспетчера.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Лестница приставная 7- 9 м, шт. …………...................................................1

Штанга заземляющая, шт. …………….. (по числу мест, указанных в наряде)

«Удочка» с блоком, шт. ………………………………...………………..…….1

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. ……………..1

Шаблон или измерительная линейка, шт. ………………………………..1

Перчатки диэлектрические, пар ………………………………….……….1

Пояс предохранительный, шт. ………………………(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ………………………...............(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ……………………….........(по числу исполнителей)

Аптечка, компл. ………………….………………………………………….….1

Продолжение технологической карты № 6.13

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работ, непосредственно с опор или с применением приставной лестницы 7 — 9 м, с подъемом на высоту, без занятия пути, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать вентильный разрядник. Проверить наличие протокола электрических испытаний, с указанием годности разрядника к установке. Проверить внешним осмотром целостность фарфорового чехла (4), эмалевого покрытия (5) на фланце (7) и цементном шве (6). Сквозные трещины, изменение положения предохранительного клапана или другие неисправности, приводящие к нарушению герметизации разрядника, не допускаются (рисунок 6.13.1).

4.4. Очистить разрядник от загрязнения и пыли.

4.5. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы, конструкции и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.6. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы, времени начала и окончания работ.

4.7. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.8. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

Продолжение технологической карты № 6.13

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Выполнение работ | Установить приставную лестницу и закрепить к опоре. При замене разрядника на металлической опоре подъем к месту работы производится непосредственно по опоре. Исполнителю работ с «удочкой» и блоком по приставной лестнице или по опоре подняться к месту установки разрядника, закрепить блок на опоре выше разрядника, а конец «удочки» — за вентильный разрядник. Отсоединить соединительную перемычку (10) от вентильного разрядника (1) и открепить гайки, крепящие разрядник к кронштейну. При помощи «удочки» опустить разрядник на землю (рисунок 6.13.1). Поднять «удочкой» новый разрядник. Разрядник установить на кронштейне и закрепить так, чтобы расстояние между фланцем разрядника и конструкцией кронштейна было не менее 10 мм, а плоские поверхности конструкции не закрывали в днище разрядника проход для выхлопа газов. Проверить крепление и форму дугогасящих рогов рогового разрядника (11), шаблоном измерить воздушный зазор его искрового промежутка, который должен быть не более 50 — 60 мм. Проверить подсоединение медной проволоки (2) между рогами (диаметр проволоки должен быть 0,35 — 0,5 мм) и шлейфа разрядника (8) к проводу питающей линии (3). |

Окончание технологической карты № 6.13

Рисунок 6.13.1. Схема установки вентильного разрядника;

1 – вентильный разрядник; 2 – медная проволока диаметром 0,35-0,5 мм; 3 – питающая линия; 4 – фарфоровый чехол; 5 – влагостойкое покрытие; 6 - цементный шов; 7 – опорный фланец; 8 – шлейф разрядника; 9 – переносная заземляющая штанга; 10 – соединительная перемычка; 11 – роговый разрядник

6. Окончание работ

6.1. Отсоединить лестницу от опоры и опустить ее на землю.

6.2. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.3. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

по движению поездов.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 6.14

(Переработанная и дополненная)

Замена секционного изолятора

1. Состав исполнителей

| Исполнители | Со съемной изолирующей вышки | С рабочей площадки автомотрисы |
| --- | --- | --- |
| Электромеханик или электромонтер 6 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 4 разряда | 2 | 1 |
| Электромонтер 3 разряда | 2 | 1 |

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения с применением съемной вышки или рабочей площадки автомотрисы (дрезины); с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

2.2. С перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью не менее 1 ч.

2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера, по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса (дрезина) или изолирующая съемная вышка, шт. .…………1

Лестница навесная 3 м, шт. ……………………………………………….....1

Полиспаст или лебедка на 20кН (2000кгс) или натяжная муфта, шт. .……….1

Струбцина монтажная, шт. ……………………………………………………...2

«Удочка» веревочная, шт. …………………………………………………….…2

Брусок деревянный длиной 1,5 м, шт. ………………………………………….1

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. …………...…..1

Продолжение технологической карты № 6.14

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………….1

Пояс предохранительный, шт. …………………….......(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..…...(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………….……...1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работы с применением съемной вышки или рабочей площадки автомотрисы (дрезины) и предоставление «окна» в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать соответствующий проекту тип секционного изолятора (СИ). Собрать и отрегулировать изолятор по месту установки (как правило, СИ поставляется в сборе). Подобрать стыковые зажимы, вертикальные (простые или скользящие) струны и другие детали. Нанести смазку на все резьбовые соединения.

4.4. Проверить качество изготовления и регулировку СИ:

4.4.1. Проверить наличие протокола или документа (паспорта) предприятия-изготовителя, подтверждающего качество СИ.

4.4.2. Осмотреть и очистить изоляционные элементы (изоляторы) от загрязнения. Не допускается применение агрессивных жидкостей (кис лот, щелочей, растворителей и др.), вызывающих повреждение полимерных элементов и антикоррозионного покрытия деталей.

4.4.3. Проверить длину пути тока утечки изолирующих элементов (изоляторов). Она должна быть не менее: для контактной сети переменного тока 25 кВ у

полимерных гладкостержневых изоляторов — 1000 мм, у ребристых изоляторов

Продолжение технологической карты № 6.14

— 1500 мм, у изолирующих скользунов — 1300 мм; для контактной сети постоянного тока 3,0 кВ соответственно — 800-1000-800 мм.

4.4.4. Проверить правильность регулировки. Проверка производится на ровной поверхности (щите, полу автомотрисы и т.п.). СИ в сборе должен иметь непрерывную, ровную (без видимых выступов, впадин или переломов) плоскость скольжения для полоза токоприемника. При необходимости, отрегулировать с помощью регулирующих устройств секционного изолятора.

У СИ с изолирующими скользунами (полоз токоприемника проходит соприкасаясь с поверхностью изолирующего скользуна по всей его длине) они должны находиться в одной плоскости с дугозащитными (дугоотводящими) рогами.

У СИ без изолирующих скользунов токоприемник должен проходить по металлическим скользунам, не соприкасаясь с изолирующими элементами, нижняя поверхность которых должна располагаться не менее, чем на 5 мм выше плоскости скольжения.

4.4.5. Проверить величину воздушных зазоров. Между разнопотенциальными элементами СИ воздушный зазор должен быть для контактной сети 25 кВ не менее 200 мм и 120 мм — для контактной сети 3,0 кВ. Между дугогасительными рогами в устье воздушный зазор составляет, соответственно, 150±10 мм и

50±10 мм.

4.4.6. Проверить конфигурацию дугогасительных рогов в соответствии с паспортом или технической документацией на СИ.

4.4.7. Проверить надежность крепления всех деталей, при необходимости, подтянуть болты ключом. Не допускается подтяжка стопорных болтов узла крепления на отрезках («усовиках») контактного провода, в оконцевателе изолирующего элемента, сборка которого выполнена по специальным правилам при изготовлении СИ.

4.4.8. У СИ с полимерными изолирующими элементами или изолирующими скользунами во избежание их изгиба при переноске, погрузке и монтаже прикрепить к изолирующим элементам жесткие защитные детали (деревянные бруски и

т.п.). После врезки (монтажа) СИ в контактный провод защитные детали демон-

Продолжение технологической карты № 6.14

тируются.

4.5. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы, конструкции и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.6. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы и закрытии пути для движения поездов, времени начала и окончания работ («окна»), согласовать выполнение работы с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

После закрытия пути для движения поездов при работе с автомотрисы, получить разрешение на его занятие.

4.7. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.8. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

4.9. При работе со съемной вышки — проверить внешним осмотром ее техническую исправность.

4.10. При работе с автомотрисы — подняться на ее рабочую площадку, поднять и закрепить перила ограждения, привести площадку в рабочее положение.

4.11. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Демонтаж секционного | Остановить автомотрису или съемную вышку под СИ. Исполнителю и помощнику подняться на ра- |

Продолжение технологической карты № 6.14

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | изолятора | бочую площадку. Установить шунтирующую перемычку на СИ. Установить натяжные (крюковые) зажимы на контактном проводе с обеих сторон СИ. Закрепить натяжную муфту или полиспаст или лебедку на 20 кН (2000 кгс) за струбцину и натяжные зажимы гак, чтобы струбцина была выше секционного изолятора. Снять нагрузку с заменяемого СИ. Ослабить затяжные болты на стыковых зажимах, снять зажимы с концов провода секционного изолятора по рабочему контактному проводу до полного освобождения СИ. Если работы производятся со сменой стыковых зажимов, то их отсоединяют полностью. Отсоединить подвесные струны и опустить СИ на рабочую площадку автомотрисы или с помощью двух «удочек» — на землю, если работы выполняются с изолирующей съемной вышки. |
| 2 | Монтаж секционного изолятора | Поднять на рабочую площадку автомотрисы или съемной вышки СИ в собранном виде и подвязать его к вертикальным наклонным струнам под натяжными приспособлениями, Установить поочередно на концы контактного провода стыковые зажимы и состыковать «хвосты» СИ с концами рабочего контактного провода. Стыковки выполнить типовыми стыковыми зажимами, порядком, изложенным в п. 5.2 Технологической карты № 4.1. Перевести нагрузку с натяжного приспособле- |

Продолжение технологической карты № 6.14

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ния на подстыкованный СИ. Снять натяжное устройство, струбцины и натяжные (крюковые) зажимы и опустить их на пол автомотрисы или на землю. При передаче нагрузки следить за надежностью стыковых соединений (не должно быть расхождения стыкуемых проводов в зажиме). Подвесить СИ на струнах к несущему тросу в соответствии с проектной документацией. При расстоянии более 200 м от средней или жесткой анкеровки полукомпенсированной подвески СИ к несущему тросу подвешивают на скользящих струнах. |
| 3 | Регулировка секционного изолятора | Отрегулировать положение СИ по высоте вертикальными струнами. Нижняя плоскость скольжения должна находиться на 20 — 30 мм выше соседних точек подвеса контактного провода. Проверить положение продольной оси СИ. Она должна совпадать с осью перемещения полоза токоприемника. Отклонение не должно превышать ± 100 мм. В случае превышения указанной величины отрегулировать положение, изменяя величины зигзагов контактного провода на фиксаторах смежных опор. Проверить взаимное положение СИ и расположенного над ним врезного изолятора в несущем тросе, который должен быть смещен от зоны горения дуги на дугогасительных (дутоотводящих) устройствах СИ. Проверить правильность регулировки СИ, пере- |

Окончание технологической карты № 6.14

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | мещая вдоль него полоз токоприемника или брусок, с усилием не менее 100 Н (10 кгс). При соблюдении требований, изложенных в п.4.4.3. настоящей технологической карты, полоз токоприемника (бруска) должен плавно переходить с одного скользуна на другой без искривления и отрыва. Не допускаются боковые наклоны, а также завалы СИ. При двух контактных рабочих проводах нагрузка от их тяжения должна равномерно передаваться на два изолирующих элемента или изолирующих скользуна, располагаемых в параллельных ветвях СИ, и должно обеспечиваться синхронное продольное температурное перемещение проводов друг относительно друга. |

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2. При работе с применением съемной вышки — убрать ее с пути, установить с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок.

6.3. При работе с применением автомотрисы привести ее рабочую площадку в транспортное положение.

6.4. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.5. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ и оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.6. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 6.15

(Переработанная и дополненная)

Замена жесткой тяги привода

секционного разъединителя на гибкую

1. Состав исполнителей

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 1

Электромонтер 3 разряда - 1

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения с секций контактной подвески, соединяемых Разъединителем, непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы 7-9 м; с подъемом на высоту; без занятия пути.

2.2. По наряду и приказу энергодиспетчера.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Лестница приставная 7- 9 м (при работе на железобетонной

конической опоре), шт. …………..................................................................1

Мегаомметр на 1000 В, шт. ……………………………………………………...1

Штанга заземляющая, шт. ……………....(по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………….1

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. …………...…..1

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..…...(по числу исполнителей)

Пояс предохранительный, шт. …………………….......(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...1

Продолжение технологической карты № 6.15

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работ, непосредственно с опор или с применением приставной лестницы 7 — 9 м, с подъемом на высоту, без занятия пути, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать коромысло для установки на вал разъединителя вместо рычага и кронштейн с коромыслом для установки на опоре выше ручного привода.

У моторного привода с коромыслом на валу кронштейн не устанавливается.

4.4. Подобрать две муфты натяжные (деталь 142), прогнать резьбу и нанести на нее смазку. Подобрать коуши (деталь 063).

4.5. Отмотать и отрезать от бухты два отрезка проволоки БСМ-6 длиной

4 — 5 м в зависимости от высоты установки разъединителя на опоре.

4.6. Присоединить один конец каждой проволоки через коуши (деталь 063), установленные в отверстия коромысла (для разъединителя), и закрепить их тремя-четырьмя витками проволоки. Вторые концы гибких тяг присоединить, аналогичным образом, к натяжным муфтам (деталь 142).

4.7. Присоединить ко второму ушку натяжных муфт, аналогичным образом, концы проволоки БСМ-6 длиной по 0,5 м.

4.8. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.9. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы, времени начала и окончания работ.

4.10. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда

Продолжение технологической карты № 6.15

всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязан-

ости между исполнителями.

4.11. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

4.12. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Демонтаж тяги | Отсоединить тягу от привода и, поднявшись по опоре или по приставной лестнице на конструкцию с разъединителем, отсоединить тягу от разъединителя и опустить ее на землю. Снять с вала разъединителя рычаг и установить вместо него коромысло с присоединенными к нему через коуш (деталь 063) обеими ветвями гибкой тяги. |
| 2 | Монтаж гибких тяг | Установить на опоре кронштейн с коромыслом на 300 мм выше верхнего кронштейна ручного привода. Соединить один конец коромысла с толкателем ручного привода. Установить в отверстия коромысла коуши (деталь 063), пропустить через коуши поочередно концы гибких тяг, натянуть вручную, загнуть и закрепить тремя-четырьмя витками проволоки. У моторного провода концы гибких тяг аналогично присоединить к двухплечному рычагу (коромыслу), установленному на валу моторного привода. На участках постоянного тока в гибких тягах уста- |

Окончание технологической карты № 6.15

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | новить изолирующие элементы, сопротивление которых должно быть не менее 10 кОм. Отрегулировать и выровнять тяжение в ветвях гиб- кой тяги с помощью натяжных муфт, врезанных в нижней части каждой ветви. Смазать трущиеся поверхности смазкой ЦИАТИМ-201 или ЖТКЗ-65. Проверить положение контактных ножей и рогов разъединителя при пробном включении и отключении разъединителя. При необходимости произвести регулировку. |

6. Окончание работ

6.1. Отсоединить лестницу от опоры и опустить ее на землю.

6.2. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.3. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

по движению поездов.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 6.16

(Переработанная и дополненная)

Замена привода секционного разъединителя

1. Состав исполнителей

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 3 разряда - 2

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. По замене привода — без снятия напряжения с контактной сети, вдали от частей, находящихся под напряжением; без подъема на высоту и без занятия пути. При замене моторного привода — со снятием напряжения с питающей линии

220 В.

2.2. По регулировке нового привода с разъединителем — со снятием напряжения с секций контактной сети, соединяемых разъединителем; непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы 7 — 9 м; с подъемом на высоту; без занятия пути.

2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Мегаомметр на 1000 В, шт. ….……………………………………….….…1

Мегаомметр на 2500 В, шт. ….………………………………………..……1

Лестница приставная 7-9 м (при работе на железобетонной

конической опоре, шт. …………………………………………………………..1

Перемычка медная шунтирующая сечением 50 мм2, шт. ………………...2

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. …………...…..1

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………….2

Продолжение технологической карты № 6.16

Каска защитная, шт. …...…………………………..…...(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Пояс предохранительный, шт. …………………….......(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...1

Радиостанция переносная, компл. ………………………………………......1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ по замене привода секционного разъединителя и на снятие напряжения для проверки взаимодействия привода с разъединителем и его регулировки, с указанием времени и места работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать привод соответствующего типа. На корпусе привода должны быть нанесены литеры разъединителя. Проверить целостность корпуса, состояние механической части, наличие узлов сочленения с тягой. У моторных приводов проверить наличие уплотнения, правильность установки ограничительных упоров, крепление пакетного выключателя (тумблера), блокировок, исправность шестерен. Смазать червячную передачу жировым солидолом УС-2.

4.4. Проверить работу привода вручную и дистанционно. При отсутствии протокола испытаний измерить мегаомметром на напряжение 1000 В сопротивление изоляции обмоток электродвигателя относительно корпуса и мегомметром на 2500 В сопротивление изоляции корпуса электродвигателя относительно корпуса привода. Сопротивление изоляции при обоих замерах должно быть не менее

0,5 МОм. На участках постоянного тока сопротивление корпуса привода от опоры должно быть не менее 10 кОм.

4.5. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. По

Продолжение технологической карты № 6.16

грузить их, а также подобранные материалы, конструкции и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.6. По замене привода:

4.6.1. Уведомить энергодиспетчера о месте, времени и характере работы. При замене моторного привода снять напряжение с питающей линии 220 В, отключив ее на пульте управления с видимым разрывом цепи, и вывесить плакат безопасности «Не включать — работают люди».

4.6.2. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде.

4.6.3. Проверить целостность и исправность заземления опоры, и надежность присоединения его к тяговому рельсу. При наличии в цепи заземления искрового промежутка или диодного заземлителя установить на них медную шунтирующую перемычку сечением 50 мм2, присоединив ее сначала со стороны тягового рельса, а затем со стороны опоры. Работу выполнять в диэлектрических перчатках.

4.6.4. Осуществить допуск бригады к производству работ.

4.7. По проверке взаимодействия привода с разъединителем и его регулировке:

4.7.1. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы, времени начала и окончания работ, провести инструктаж по охране труда всем членам бригады. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.7.2. Заземлить секции контактной подвески, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

4.7.3. Осуществить допуск бригады к проверке взаимодействия и регулировке привода.

Продолжение технологической карты № 6.16

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Демонтаж привода | Установить временное заземление тяги привода, соединив ее перемычкой с заземляющим спуском опоры. Снять замок и открыть крышку привода. У моторного привода отмаркировать концы кабеля питания и отсоединить их от клеммника. Разъединить патрубок (защищающий кабель) от корпуса привода, вывести кабель из корпуса привода. Отсоединить тягу от привода и привязать ее к опоре, осторожно, не допуская переключения разъединителя. Отвернуть гайки на болтах, крепящих привод к конструкции, отключить провода заземления привода, снять привод с конструкции и опустить на землю. |
| 2 | Монтаж нового привода и проверка его работы | Установить новый привод на конструкцию и закрепить его болтами. Если опора имеет малое сопротивление — привод на конструкции устанавливается изолированно от опоры и в тяге должен быть врезан изолятор. Отвязать тягу привода от опоры и присоединить ее к приводу, осторожно, не допуская переключения привода. Снять временное заземление с тяги привода. У моторного привода ввести кабель в корпус привода, соединить патрубок, защищающий кабель, с корпусом привода и присоединить жилы кабеля к клеммной сборке в соответствии с маркировкой. |

Продолжение технологической карты № 6.16

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | При установке привода изолированно от опоры измерить мегомметром на напряжение 2500 В сопротивление изоляции. Оно должно быть не менее 10000 Ом. На период измерений отключить заземление привода от тягового рельса. Подключить привод заземления к тяговому рельсу. Проверить положение контактных ножей и рогов разъединителя при пробном включении и отключении разъединителя. При необходимости произвести регулировку. Работу выполнять со снятием напряжения с секций контактной подвески, соединяемых разъединителем, по приказу энергодиспетчера. Проверить дистанционное управление привода, сняв с кнопки управления запрещающий плакат и подключив цепи питания. Проверка может производиться с использованием переносных радиостанций. |

6. Окончание работ

6.1. Отсоединить лестницу от опоры и опустить ее на землю.

6.2. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.3. Снять в диэлектрических перчатках в цепи заземления опоры шунтирующую перемычку на искровом промежутке или диодном заземлителе, отсоединив ее сначала со стороны опоры, а затем – со стороны тягового рельса.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.5. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные

средства и погрузить их на транспортное средство.

Окончание технологической карты № 6.16

6.6. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 6.20

(Переработанная и дополненная)

Замена высоковольтного проходного и опорного изоляторов

ячейки переключателя рода тока станций стыкования

1. Состав исполнителей

Старший электромеханик или электромонтер 6 разряда - 1

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 4 разряда - 1

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения с пункта группировки (ПГ), с закрытием для движения электроподвижного состава соответствующих путей (секций), с использованием автомотрисы с краном.

2.2. По наряду и приказу энергодиспетчера и согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса или автомашина, шт. ………………………………...………1

Мегаомметр на 2500 В, шт. ……………………………………………..………2

Испытательный аппарат АИ-70, шт. ……………………………………………1

Ключи гаечные, компл. ………………………………………………………….1

Полотно наждачное, лист ………………………………………………………..1

Отвертки, компл. ……………………………………………………………….…1

Штанга заземляющая, шт. ……………....(по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………….2

Каска защитная, шт. …...…………………………..…...(по числу исполнителей)

Продолжение технологической карты № 6.20

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения с пункта группировки, с указанием времени места и характера работы.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Проверить внешним осмотром состояние изоляторов, очистить их от пыли и загрязнения. Не допускаются сколы ребер площадью более 3 см2, трещины в теле фарфора или на поверхности глазури, провертывание или качание во фланцах, выкрашивание арматурной массы. Штыри (шины) проходных изоляторов должны быть надежно закреплены. Проверить установочные размеры на фланцах.

4.4. Измерить мегаомметром на 2500 В сопротивление изоляции опорного изолятора и каждой половины (наружной и внутренней) проходного изолятора. Оно должно быть не менее 300 МОм.

Испытать аппаратом АИ-70 напряжением 72 кВ промышленной частоты в течение 1 минуты опорный изолятор целиком, а проходной — отдельно наружную и внутреннюю части.

4.5. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы, конструкции и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.6. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями. Проверить наличие связи с дежурным по станции и энергодиспетчером. Согласовать выполнение работ с дежурным по станции,

Продолжение технологической карты № 6.20

оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

4.7. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы, времени начала и окончания работ.

4.8. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Замена высоковольтного ввода (проходного изолятора) | Установить подвижный контакт переключателя в ячейке, где заменяется проходной изолятор, в среднее положение, зафиксировать его стопором и выкатить переключатель из ячейки. Отсоединить шины от проходного изолятора на крыше и в ячейке. Вскрыть гидроизоляцию в месте крепления изолятора на крыше, отвернуть гайки на фланце и демонтировать дефектный изолятор. Установить новый исправный изолятор в отверстие, закрепить его фланец болтами и восстановить гидроизоляцию. Подключить к новому изолятору шины на крыше и в ячейке, зачистив контактные поверхности наждачным полотном. Закатить в ячейку переключатель и установить (включить) его в рабочее положение. |

Продолжение технологической карты № 6.20

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проверить работу переключателя с одного рода тока на другой дистанционно с поста ЭЦ (МРЦ). |
| 2 | Замена опорного изолятора | Установить подвижный контакт переключателя в ячейке, где заменяется опорный изолятор в среднее положение, зафиксировать его стопором и выкатить переключатель из ячейки. Отсоединить дефектный изолятор от шины, а затем от конструкции ячейки и опустить его на землю. Присоединить новый изолятор фланцами к конструкции ячейки, а затем закрепить на нем шину. При замене опорного изолятора должны быть соблюдены следующие требования: — верхняя плоскость колпачка изолятора должна быть расположена на том же уровне, что и у заменяемого изолятора с допуском ± 2 мм; — поверхности соприкосновения фланца изолятора с конструкцией или с заземляющим болтом должны быть зачищены до блеска и смазаны техническим вазелином. Так же должны быть обработаны и соответствующие места на конструкции. Крепление шины в шинодержателе изолятора должно обеспечивать возможность продольного перемещения шины при нагреве ее токами нагрузки или короткого замыкания. Закатить в ячейку переключатель и установить его в рабочее положение. Проверить работу переключателя с одного рода тока на другой дистанционно с поста ЭЦ (МРЦ). |

Окончание технологической карты № 6.20

6. Окончание работ

6.1. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.2. Собрать приборы, материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.3. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. Оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети»

6.4. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Глава 7

Прочие устройства

Технологическая карта № 7.1

(Переработанная и дополненная)

Замена искрового промежутка и диодного заземлителя

1. Состав исполнителей

Электромонтер 4 разряда - 1

Электромонтер 3 разряда - 1

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Без снятия напряжения, вдали от частей, находящихся под напряжением, без подъема на высоту и без занятия пути.

2.2. По наряду или распоряжению, с уведомлением энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Прибор ПК-2, шт. ……………………………………………………………......1

Мегаомметр МС-06 на 2500 В, шт. …………………………………………..…1

Мегаомметр М1101 на 500 В, шт. ……………………………………..……..…1

Переносное заземление или перемычка шунтирующая

медная 50 мм2, шт. …………………………………………………………….…1

Перчатки диэлектрические, пар ………………………………………….…2

Ключи гаечные, компл. ……………………………………………………...…..1

Полотно наждачное, лист …………………………………………………….....1

Продолжение технологической карты № 7.1

Каска защитная, шт. …...…………………………..…...(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ вдали от частей, находящихся под напряжением, без подъема на высоту, без занятия пути, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд или распоряжение на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать искровые промежутки (ИП) или диодные заземлители (ЗД), проверить внешним осмотром их состояние и комплектность.

Проверить их исправность (отсутствие короткого замыкания) и провести электрические испытания. Схема испытаний приведена на рисунке. 7.1.1

ИП должны иметь величину пробивного напряжения от 1400 до 1600 В (величина его регулируется толщиной изолирующей прокладки между электродами).

ЗД должны иметь сопротивление в направлении от рельса к опоре, более 100 кОм, а в обратном направлении равное нулю. Схема измерения приведена на рисунке 7.1.2.

4.4. Подобрать запасные плашечные зажимы для присоединения ИП или ЗД к заземлителям (деталь 066), проверить их комплектность, прогнать резьбу и нанести на нее смазку.

4.5. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности.

4.6. Уведомить энергодиспетчера о месте, времени и характере работы.

4.7. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда. Осуществить допуск бригады к производству работ.

Продолжение технологической карты № 7.1

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Выполнение работ | Проверить целостность и исправность заземляющего устройства и подключения его к тяговому рельсу или дроссель — трансформатору. При наличии в цепи заземления разрыва установить переносное заземление между опорой и тяговым рельсом. При исправности заземления установить и надежно закрепить медную перемычку сечением не менее 50 мм2, шунтирующую ИП или ЗД. Переносное заземление или перемычку устанавливать сначала со стороны тягового рельса, а затем — со стороны опоры. Работу выполнять в диэлектрических перчатках. Отсоединить ИП или ЗД с обеих сторон, зачистить наждачным полотном концы заземляющих проводников и присоединить новый ИП или ЗД так, чтобы, он располагался вертикально корпусом вверх и не шунтировался металлической опорой или проводами заземления. Дефектные плашечные зажимы для присоединения ИП или ЗД (деталь 066) заменить новыми. На болтах крепления установить контргайки. В диэлектрических перчатках снять переносное заземление или шунтирующую перемычку, отсоединив ее сначала со стороны опоры, а затем — со стороны тягового рельса. |

Окончание технологической карты № 7.1

Рисунок 7.1.1. Схема испытания искрового промежутка:

С – конденсатор 0,1 мкФ; R – резистор МЛТ-220 мОм; V – вольтметр со шкалой до 2000 В; М – мегомметр МС-06 на 2000 В; ИП – искровой промежуток

Рисунок 7.1.2. Схема измерения электрического сопротивления диодного заземлителя:

ЗД – диодный заземлитель; М – мегаомметр М 1101 на 500 В

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства. Объявить об окончании работы.

6.2. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.3. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 7.2

(Переработанная и дополненная)

Замена индивидуального заземления опоры

1. Состав исполнителей

Электромонтер 4 разряда - 1

Электромонтер 3 разряда - 2

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. По замене заземления железобетонной опоры:

2.1.1. Со снятием напряжения со всех проводов, находящихся на опоре, непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы 7 — 9 м; с подъемом на высоту; без занятия пути.

2.1.2. По наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ.

2.2. По замене заземления металлической опоры:

2.2.1. Без снятия напряжения, вдали от частей, находящихся под напряжением, без подъема на высоту и без занятия пути.

2.2.2. По распоряжению, с уведомлением энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Лестница приставная 7-9 м (при работе на железобетонной

конической опоре, шт. …………………………………………….……………..1

Мегаомметр на 2000 В, шт. ….………………...……………………….……1

«Удочка» веревочная, шт. …………………………………………………….…1

Лопата, шт. ……………………………………………………………………1

Продолжение технологической карты №7.2

Молоток слесарный, шт. ………………………………………….…………1

Ножовка по металлу, шт. ……………………………………………….……….1

Напильник, шт. …………………………………………………………….……..1

Наждачное полотно, лист …………………………………………….……...1

Ключ гаечный, шт. ………………………………………………….………..2

Пассатижи, шт. ………………………………………………………….……1

Переносное заземление, шт. ……………………………………….………..1

Штанга заземляющая, шт. ……………....(по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………….2

Каска защитная, шт. …...…………………………..…...(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Пояс предохранительный, шт. …………………….......(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения со всех проводов, находящихся на железобетонной опоре, непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы 7-9 м, с подъемом на высоту, без занятия пути, с указанием времени, места и характера работ или вдали от частей, находящихся под напряжением, без подъема на высоту (при замене заземления металлической опоры).

4.2. Получить наряд при работе по пункту 2.1 или распоряжение при работе по пункту 2.2 на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Заблаговременно для каждой опоры на месте снять эскизы с нанесением основных размеров, формы изгиба в местах присоединения. Уточнить требуется ли замена полушпалков (для изоляции заземляющего проводника от земли), искровых промежутков, деталей крепления, а также деревянных или полимерных прокладок между спуском заземления и железобетонной опорой.

Продолжение технологической карты № 7.2

4.4. Выправить прутки и заготовить по эскизам заземляющие проводники нужной длины, зачистить концы на длине 100 мм для присоединения к рельсу, искровому промежутку или опоре. Остальная часть проводников должна быть окрашена в два приема кузбасским лаком или масляной краской. Для заземления

используются стальные прутки диаметром не менее 12 мм при постоянном токе и 10 мм при переменном токе.

Подобрать необходимое количество следующих зажимов:

а) для присоединения к рельсу (деталь 124);

б) плашечных — для соединения заземляющих проводников (деталь 066);

Проверить комплектность зажимов и исправность, «прогнать» резьбу на резьбовых соединениях и нанести на нее смазку.

Заготовить, при необходимости, деревянные или полимерные прокладки для изоляции спусков от железобетонной опоры и вязальную проволоку для крепления, а также полушпалки и скобы для крепления к ним заземляющих проводников или надеть на них полиэтиленовые трубки в случае прокладки по земле.

Подобрать искровые промежутки, проверить их комплектность и исправность, проверить мегомметром на 2000 В величину пробивного напряжения (оно должно быть в пределах 1400 — 1600 В). Схема испытаний приведена на рисунке 7.1.1.

4.5. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы, конструкции и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.6. Уведомить энергодиспетчера о месте, времени и характере работы или получить приказ с указанием о снятии напряжения в зоне работы, времени начала и окончания работ,

4.7. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.8. При работе со снятием напряжения заземлить провода, с которых снято

Продолжение технологической карты № 7.2

напряжение переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

4.9. При работе без снятия напряжения по замене заземления металлической опоры установить переносное заземление, присоединив его сначала со стороны тягового рельса, а затем к раскосу опоры. При наличии в цепи заземления разрыва или искрового промежутка работу выполнять в диэлектрических перчатках.

4.10. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Замена вертикального спуска заземления на железобетонной опоре | Установить приставную лестницу 7 — 9 м и закрепить ее на опоре, исполнителю работ подняться по ней. Подъем на двутавровую опору осуществляется непосредственно по опоре. Демонтировать заземляющий спуск вдоль опоры, отсоединив его от мест креплений, и спустить на землю. При необходимости, демонтировать старые и установить новые деревянные или полимерные прокладки для крепления заземляющего спуска на опоре. Выправленный новый заземляющий спуск поднять веревочной «удочкой» и натянуть его вдоль опоры вручную; присоединить плашечными зажимами (деталь 066) к конструкциям крепления с полевой стороны опоры и скобами — к деревянным или полимерным прокладкам, не допуская соприкосновения прутка с поверхностью бетона опоры, а также с кронштейном ВЛ напряжением до 1 кВ. Места соединения под зажимами должны быть |

Продолжение технологической карты № 7.2

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | очищены от краски и зачищены до блеска наждачным полотном. Присоединить вертикальный спуск плашечным зажимом к искровому промежутку или к заземлению, идущему по земле от опоры к тяговому рельсу. |
| 2 | Замена заземления от опоры до тягового рельса | При выполнении работы без снятия напряжения на заменяемом заземлении установить между тяговым рельсом и опорой временное переносное заземление (см. п. 4.9 настоящей технологической карты). При замене двойного заземления без искровых промежутков переносное заземление может не устанавливать ся, если хотя бы одно из заземлений исправно и надежно присоединено к тяговому рельсу. Замена производится поочередно, начиная с неисправного заземления. Демонтировать старое заземление, отсоединив его сначала от опоры. Заменить, при необходимости, или установить новые полушпалки, если новое заземление будет прокладываться по земле без полиэтиленовой трубки. Установить новое заземление, заменив, при необходимости, соединительные детали и искровой промежуток на новые. Заземляющий проводник выгнуть по профилю земляного полотна и прибить его скобами к полушпалкам, а при укладке в полиэтиленовой трубке — заглубить проводник на одном уровне с землей. Заземляющий проводник присоединяется: к междроссельным перемычкам соединительным зажимом (деталь 054); к дроссель — трансформатору — под бол- |

Продолжение технологической карты № 7.2

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ты клеммных выводов; непосредственно к тяговому рельсу — при помощи зажима заземления (деталь 124); к искровому промежутку или к вертикальному спуску заземления железобетонной опоры — плашечными зажимами для заземляющего провода (деталь 066). Двойные заземления присоединяются к тяговому рельсу на расстоянии не более 200 мм между ними. Все места присоединения должны быть очищены от краски и зачищены до блеска наждачным полотном, надежно закреплены болтами с контргайками и доступны для осмотра и контроля. Установленный искровой промежуток не должен шунтироваться заземляющим проводником или опорой. На металлической опоре заземляющий пруток присоединяется болтовым креплением к раскосу между основными несущими элементами опоры. Присоединение к основным (несущим) уголкам опоры не допускается. При прокладке заземляющего проводника под рельсами он должен проходить в одном шпальном ящике и жестко крепиться скобами к деревянным шпалам или, при железобетонных шпалах, — в изолирующих трубах (асбоцементных, полимерных и т.п.) с тем, чтобы исключить шунтирование рельсовой цепи. |

6. Окончание работ

6.1. При работе без снятия напряжения — снять переносное заземление, отсоединив его сначала со стороны опоры, а затем — от рельса. При наличии ис-

крового промежутка работу выполнять в диэлектрических перчатках.

Окончание технологической карты № 7.2

6.2. При работе со снятием напряжения — отсоединить лестницу от опоры и опустить ее на землю. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.3. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 7.3

(Переработанная и дополненная)

Замена группового заземления опор

1. Состав исполнителей

Электромонтер 5 разряда - 2

Электромонтер 4 разряда – 1

Электромонтер 3 разряда - 1

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения со всех проводов на опорах, находящихся в зоне группового заземления, с применением автомотрисы (дрезины) и раскаточной платформы для раскатки проводов группового заземления; с использованием приставных лестниц 7 — 9 м для его монтажа на железобетонных конических опорах; с подъемом на высоту. Раскатка провода производится в «окно», продолжительностью не менее 30 мин.

2.2. По наряду и приказу энергодиспетчера.

При работе с автомотрисы на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Мегаомметр МС-06 на 2000 В, шт. ….…………………………………..…1

Мегаомметр М1101 на 500 В, шт. ….………………………………………1

Автомотриса (дрезина) с раскаточной платформой, шт. ……………………..1

Лестница приставная 7-9 м, шт. ………………………………………………..2

Полиспаст на 5 кН (500кгс), шт. ……………………………………………2

Тросорез, шт. ………………………………………………………………...1

Продолжение технологической карты № 7.3

Зажим натяжной, шт. ………………………………………………………...2

Ролик раскаточный, шт. ………………………………………по числу опор

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. …………...…..1

Лопата штыковая, шт. …………………………………………………….….1

Полотно наждачное, лист ………………………………………………………..1

«Удочка» веревочная, шт. ……………………………………………………….1

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Брус деревянный 1 м, шт. ……………………………………………………1

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………….2

Пояс предохранительный, шт. …………………….......(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..……(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...1

Радиостанция переносная, компл. ………………………………………......1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения со всех проводов на опорах, находящихся в зоне группового заземления, и предоставление «окна» для раскатки провода.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. В соответствии с документацией подобрать материалы, изоляторы, хомуты, кронштейны и детали (арматуру). Проверить внешним осмотром их состояние, комплектность, качество изготовления и окраски, прогнать резьбу на всех резьбовых соединениях и нанести на нее смазку. Стальные прутки для заземлений должны быть выправлены и окрашены в два приема кузбасским лаком или масляной краской. Стальные хомуты и кронштейны должны быть оцинкованы или окрашены.

Продолжение технологической карты № 7.3

4.4. Провести испытания искровых промежутков и измерить сопротивление диодных заземлителей (схемы испытания и измерения приведены на рисунках 7.1.1 и 7.1.2). Искровые промежутки должны иметь величину пробивного напряжения от 1400 до 1600 В. Диодный заземлитель должен иметь сопротивление в направлении от рельса к опоре более 100 кОм, а в обратном направлении — равное нулю.

Погрузить барабан с проводом на козлы раскаточной платформы. Проверить исправность тормозного устройства и заземления провода барабана на раму платформы.

4.5. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы, конструкции и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.6. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы и закрытии пути для движения поездов на период раскатки, времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

После закрытия пути перегона или станции, получить разрешение дежурного по станции на его занятие. На перегон автомотриса отправляется на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

4.7. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.8. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами в соответствии с нарядом. На участках переменного тока заземлить провод группового заземления переносными заземляющими штангами через каждые 200 м.

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

Продолжение технологической карты № 7.3

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Раскатка провода группового заземления | Остановить автомотрису с раскаточной платформой у опоры, на которой анкеруется провод группового заземления. Затормозить платформу путем установки тормозных башмаков под обе колесные пары с разных сторон платформы. Отцепить автомотрису от платформы. Присоединить к ее автосцепке конец раскатываемого провода и раскатать его в первом пролете со скоростью не более 10 км/ч. Остановить автомотрису за первой опорой на расстоянии 10 — 15м. Отсоединить провод от автосцепки и осадить автомотрису назад к первой опоре. Прошить провод вокруг опоры (с полевой стороны), присоединить его к автосцепке автомотрисы и продолжить раскатку до следующей опоры. Указанные операции по раскатке и прошивке провода повторяются у каждой опоры с осторожностью, исключающей защемление и повреждение провода. Для предотвращения повреждения провода о фундамент на первой опоре крепится с полевой стороны вертикальный деревянный брус. Раскатанный до последней опоры провод отсоединить от автосцепки, автомотрису возвратить к раскаточной платформе, сцепить с ней, изъять из под колесных |

Продолжение технологической карты № 7.3

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | пар тормозные башмаки. Отрезать раскатанный провод от барабана. Одновременно с раскаткой у каждой опоры, выгружать арматуру крепления, изоляторы и защитные устройства (диодный заземлитель, искровые промежутки). Во время раскатки между руководителем работ, находящимся на автомотрисе, и электромонтерами на раскаточной платформе для торможения барабана должна поддерживаться постоянная радиосвязь с использованием переносных радиостанций. Отправить автомотрису в сцепе с раскаточной платформой на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов. При работе на станционных путях оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети». |
| 2 | Вытяжка и анкеровка провода группового заземления | Оконцевать провод концевым зажимом (тип зажима устанавливается в зависимости от марки провода). С помощью лестницы установить на заменяемом проводе натяжной зажим не ближе 1 м от изолятора анкеровки. Закрепив на нем и на опоре, через струбцину, полиспаст на 5 кН (500 кгс), разгрузить узел анкеровки и отсоединить заменяемый провод от изолятора анкеровочного узла. Заменить, при необходимости, изолятор или изношенные детали анкеровочного узла на новые. Поднять «удочкой» оконцованный новый провод и соединить его с изолятором анкеровочного узла. Присоединить к новому проводу освобожденный конец ста- |

Продолжение технологической карты № 7.3

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | рого провода двумя питающими зажимами (тип их устанавливается в зависимости от марки и сечения провода). Перевести нагрузку с полиспаста на анкеровку проводов, снять полиспаст, струбцину и натяжной зажим. С помощью лестниц на конических железобетонных опорах или непосредственно с опор, завесить на седла старого троса группового заземления раскаточные ролики и поднять полиспастом или веревочной «удочкой» раскатанный по земле новый провод и уложить его в раскаточный ролик последовательно на каждой опоре, начиная от анкерной, на которой закреплен новый провод. После завершения подъема и укладки провода в ролики произвести его вытяжку сначала вручную, а затем полиспастом, закрепленным через струбцину на опоре, рядом с анкеровочным узлом, и на натяжном зажиме, установленном на проводе. Тяжение в проводе не должно превышать 400 кгс. Тяжение можно отрегулировать по стрелам провеса старого провода (они должны совпадать). Отрезать лишний конец провода с расчетом на заделку в концевом зажиме и соединение его с изолятором анкеровочного узла. Установить на проводе концевой зажим, тип которого выбирается в зависимости от марки провода. Соединить новый провод со старым двумя питательными зажимами, установив их не ближе 1 м от опоры. Нагрузить полиспаст до появления слабины в анкеровочном узле. Отсоединить старый провод от изолято- |

Продолжение технологической карты № 7.3

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ### ра. При необходимости заменить изолятор и изношенные детали анкеровочного узла. Присоединить к изолятору новый провод. Снять полиспаст, струбцину и натяжной зажим. |
| 3 | Замена изношенного группового заземления | Закрепить на опоре полиспаст (3) струбциной (2) выше кронштейна и с его помощью поднять новый трос и выложить его из монтажного ролика(8). С помощью крюка (7), завешенного на новый провод (6), зацепить крюком дефектный провод (5) и вместе с новым проводом вынуть полиспастом старый провод из седла, предварительно сняв в седле плашку. При необходимости заменить изолятор, седло или изношенные детали кронштейна. При опускании полиспастом проводов (соединенных крюком) уложить новый провод в седло и закрепить его плашкой (рисунок 7.3.1). Работа производится непосредственно с опор, а на конических железобетонных опорах — с приставных лестниц 7 — 9 м. На железобетонных опорах заменить, при необходимости, деревянные или полимерные прокладки для крепления заземляющего спуска. Поднять «удочкой» новый отрезок заземляющего спуска и присоединить его к верхнему хомуту или закладной детали на опоре и, натянув его вручную вдоль опоры, присоединить к основным хомутам, закладным деталям, к деревянным прокладкам и к новому проводу группового заземления, не допуская соприкосновения заземляющего спуска с поверхностью опоры, а также с |

Продолжение технологической карты № 7.3

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | кронштейном ВЛ до 1 кВ (при наличии его). Соединения производить плашечными зажимами (деталь 066). Места соединения очистить от краски и зачистить наждачным полотном до металлического блеска. Пересоединить со старого провода на новый заземляющие спуски к защитным устройствам и от опоры к проводу группового заземления. Опустить вниз полиспастом старый провод, снять крюк, раскаточный ролик, полиспаст и струбцину с опоры. Выполнить аналогичные операции по перекладке нового провода взамен изношенного и переключению на него заземления опор поочередно на всех остальных опорах (см. п. 5.3). При необходимости, заменить защитное устройство (ИП или ДЗ), а также заземляющие проводники от них к тяговому рельсу. Замена заземляющих проводников производится порядком и с соблюдением технических требований, изложенных в п. 5.2 Технологической карты № 7.2. Ослабить на анкерных опорах (с приставной лестницы), а затем снять питающие зажимы, соединяющие старый и новый провод. Старый провод опустить на землю и смотать его в бухту. Проверить правильность монтажа всех элементов группового заземления и исправность защитного устройства. |

Окончание технологической карты № 7.3

Рисунок 7.3.1. Схема перекладки проводов группового заземления:

1 – опора; 2 – струбцина; 3 – полиспаст 5 кН (500кгс); 4 – ведущая ветвь полиспаста; 5 – дефектный провод группового заземления; 6 – новый провод группового заземления; 7 – крюк; 8 – монтажный ролик

6. Окончание работ

6.1. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.2. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.3. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.4. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 7.6

(Переработанная и дополненная)

Нанесение надписей, предупреждающих знаков и

нумерации на опоре

1. Состав исполнителей

Электромонтер 5 разряда - 1

Электромонтер 3 разряда - 2

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Без снятия напряжения, вдали от частей, находящихся под напряжением, непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы

7 м; с подъемом на высоту; без занятия пути.

2.2. По наряду или распоряжению, с уведомлением энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Перемычка медная шунтирующая сечением 50 мм2, шт. ………………...1

Лестница приставная 7 м, шт. …………………………………………………..1

Краска, банка (4 цветов), шт. ……………………………………………….4

Губки или кисти, шт. ………………………………………………………..3

Трафареты, компл. …………………………………………………………..1

Пояс предохранительный, шт. …………………….......(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..…..(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ………………………………….…...1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

Продолжение технологической карты № 7.6

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ вдали от частей, находящихся под напряжением, непосредственно с опоры или с применением приставной лестницы, с подъемом на высоту; без занятия пути, с указанием времени, места и характера работы.

4.2. Получить наряд или распоряжение на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подготовить краски, губки или кисти, трафареты. Краски должны быть: желтая — для нанесения на поверхность бетона в качестве фона; черная — для нанесения каймы и стрелы — для нанесения предупреждающего знака «Осторожно! Электрическое напряжение»; белая – для нанесения фона и черная – для нанесения цифр (номера опоры).

4.4. Размеры стрелы указаны на рисунке 7.6.1. Высота нанесенных цифр - 100 мм, толщина - 10 - 12 мм, фон желтый, кайма и стрела черные.

4.5. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также подобранные материалы, конструкции и детали на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.6. Уведомить энергодиспетчера о месте, времени и характере работы.

4.7. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады.

4.8. Проверить целостность и исправность заземления опоры и надежность присоединения его к тяговому рельсу. При наличии в цепи заземления искрового промежутка или диодного заземлителя установить на них медную шунтирующую перемычку сечением 50 мм2, присоединив ее сначала со стороны тягового рельса, а затем со стороны опоры. Работу выполнять в диэлектрических перчатках.

4.9. Осуществить допуск бригады к производству работ.

Продолжение технологической карты № 7.6

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Выполнение работ | Установить лестницу и закрепить ее к опоре тросом. Исполнителю подняться по ней к месту работ, при этом, второму члену бригады удерживать лестницу, стоя на земле. Предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение»— наносится на высоте 2,5 — 3 м от земли или пассажирской платформы, со стороны платформы или на боковой стороне опоры по ходу движения поездов. Номерные знаки опор наносятся ниже фиксаторного кронштейна на высоте 3,5 — 5 м от уровня головки рельса, так, чтобы они были хорошо видны из кабины поездов и автомотрисы, а также — со смотровой вышки испытательного вагона. Протереть ветошью поверхность для нанесения краски и вытереть насухо. Нанести желтой краской фон треугольной формы высотой 180 мм — для предупреждающего знака и белый фон высотой 120 мм и шириной 80 мм — для каждой цифры. Нанесенный фон (не ранее, чем спустя сутки после нанесения краски) нанести по трафарету черную стрелу и цифры, соответствующие номеру опоры по монтажному плану. На металлических опорах, как правило, устанавливаются съемные номерные знаки и указатели. |

Окончание технологической карты № 7.6

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Номерные знаки наносятся масляной краской на несущем уголке опоры вертикально, сверху вниз. Подъем на опору производится без лестницы. |

Рисунок 7.6.1. Форма и размер символа электрического напряжения (а); предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение» (б):

1 – фон желтый; 2 – кайма и стрела черные

6. Окончание работ

6.1. При работе с применением приставной лестницы - отсоединить ее от опоры и опустить ее на землю. Вывести людей из зоны работы.

6.2. Снять в диэлектрических перчатках в цепи заземления опоры шунтирующую перемычку на искровом промежутке или диодном заземлителе, отсоединив ее сначала со стороны опоры, а затем – со стороны тягового рельса.

6.3. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.6. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Технологическая карта № 7.8

(Переработанная и дополненная)

Замена предохранительного щита на путепроводе и

пешеходном мосту

1. Состав исполнителей

| Исполнители | Предохранительный щит |  |
| --- | --- | --- |
|  | горизонтальный | вертикальный |
| Электромонтер 6 разряда | 1 | - |
| Электромонтер 5 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 4 разряда | 2 | 1 |
| Электромонтер 3 разряда | 1 | 1 |

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. По замене горизонтального щита — при снятии напряжения; в «окно» продолжительностью не менее 1 ч; по наряду и приказу энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения, времени начала и окончания работ.

2.2. По замене вертикального щита — без снятия напряжения, вдали от частей, находящихся под напряжением; без перерыва в движении поездов; по распоряжению, с уведомлением энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Полиспаст на 5кН (500кгс), шт. .………………………………………………...1

Веревка страхующая, шт. …………………………………………………….…2

Ключи гаечные, шт. ……………………………………………………….…2

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………….2

Пояс предохранительный, шт. …………………….......(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..…..(по числу исполнителей)

Продолжение технологической карты № 7.8

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ и снятие напряжения (при замене горизонтального щита), с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд или распоряжение на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подготовить предохранительные щиты и детали для их крепления (изготавливаются в мастерских ЭЧ). Щиты должны быть окрашены или оцинкованы, на вертикальных щитах должны быть нанесены предупреждающие знаки «Осторожно! Электрическое напряжение» или прикреплены соответствующие плакаты (см. рисунок 7.6.1).

4.4. Проверить качество изготовления, окраски, оцинковки, прогнать резьбу на резьбовых соединениях деталей крепления и нанести на нее смазку.

4.5. Подобрать защитные средства и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их и предохранительные щиты на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.6. При работе со снятием напряжения (при замене горизонтальных щитов) получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения, времени начала и окончания работ, по прибытии на место провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде.

Установить заземляющие штанги на провода, над которыми будет производиться замена горизонтального щита.

4.7. Осуществить допуск бригады к производству работ.

Продолжение технологической карты № 7.8

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Замена горизон- тального щита | В зависимости от конструкции путепровода (моста) и способа закрепления на ней горизонтального щита определить схему демонтажа с использованием страхующих веревок и полиспаста. После их закрепления на изношенном щите и перевода нагрузки на полиспаст отсоединить наклонные тяги (или подкосы) и установить щит в вертикальное положение. Отсоединить крепления изношенного щита у основания и опустить его на землю или поднять наверх на проезжую часть путепровода (моста). В обратной последовательности смонтировать новый предохранительный щит. Подъем (спуск) исполнителя к местам крепления предохранительного щита осуществляется с конструкции путепровода (моста) с использованием страхующей веревки и предохранительного пояса или со съемной вышки и навесной лестницы (с пути). |
| 2 | Замена вертикального щита | Отсоединить крепления предохранительного щита от ограждения моста, путепровода, поднять его и перенести к месту погрузки. Поднять и перенести новый щит к месту установки. Установить щит на месте и закрепить к ограждению или конструкции моста путепровода |

Окончание технологической карты № 7.8

6. Окончание работ

6.1. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги, передать энергодиспетчеру уведомление об окончании работ.

6.2. Погрузить демонтированные щиты, защитные средства и инструмент на транспортное средство, возвратиться на производственную базу ЭЧК.

Ответственные за пересмотр и корректировку I части Технологических карт на работы по содержанию и ремонту устройств контактной сети электрифицированных железных дорог

Конструктор ПКБ ЭЖД ОАО «РЖД»                                     Л.П.Шарова

Инженер                                                                                      В.Е.Чекулаев

Тел. 262-27-60, 262-10-41

27 мая 2010 г.